PLANNING ART s.r.o.			Arch.číslo: 17/15

inženýrská a projekční

kancelář

Hradec Králové

Stavebník  	: 	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Stavba 	: 	Galerie moderního umění Hradec Králové – změna využití bytů II.

- drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované v 04/2014

Místo		: 	Hradec Králové, Velké náměstí 139-140

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Změna využití bytů na kanceláře – drobné odchylky

D.		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TLG ZAŘÍZENÍ

D.1.		Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.4.e.	Zařízení zdravotně technických instalací

Objednatel		:	Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Vypracoval		:	Ing. Jan Maurer, Michal Sčebel – VPK MAURER s.r.o.

Hradec Králové, prosinec 2015

PLANNING ART s.r.o.			Arch.číslo: 02/2014

inženýrská a projekční

kancelář

Hradec Králové

Stavebník 	: 	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Stavba 	: 	Galerie moderního umění Hradec Králové – změna využití bytů II.

- drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované v 04/2014

Místo		: 	Hradec Králové, Velké náměstí 139-140

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TLG ZAŘÍZENÍ

D.1.		Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.4.e.	Zařízení zdravotně technických instalací

SEZNAM DOKUMENTACE

Textová část

1715-ZT-01-MAU			Technická zpráva

1715-ZT-09-MAU			Výkaz výměr

Výkresy :

1715-ZT-02-MAU  1.podzemní podlaží 			M 1:50

1715-ZT-03-MAU  1.nadzemní podlaží  			M 1:50

1715-ZT-04-MAU  mezipatro  			M 1:50

1715-ZT-05-MAU  2.nadzemní podlaží  			M 1:50

1715-ZT-06-MAU  3.nadzemní podlaží  			M 1:50

1715-ZT-07-MAU  Řezy vodovodu  			M 1:50

1715-ZT-08-MAU  Řezy kanalizace  		M 1:50

Objednatel	:	Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Zpracovatelé	:	Ing. Jan Maurer, Michal Sčebel – VPK MAURER s.r.o.

Vedoucí	:	Ing. Jan Maurer

Hradec Králové, prosinec 2015

Technická zpráva

# 1. Podklady

Stavební půdorysy

Koordinace s ostatními profesemi

## 2. Bilance

Potřeba vody:

zaměstnanci		56 l/os/den	45 osob				 2.560 l/den

Celkem		Qd								2.560 l/den

Max denní 		Qmax 	= Qd x kd = 2.560 x 1,25		            		3.200 l/den

Max hod		Qhod	= Qd x kh/16= 2.560 x 1,8/24 hod	               	192 l/hod

0,053 l/s

Roční potřeba	Qrok	= 1,395 m3/den x 250 dnů		                       	640 m3/rok

Splaškové odpadní vody:

množství koresponduje se spotřebou vody a činí

Qd	= 2.560 l/den

Qhod	= 192 l/hod = 0,053 l/s

Qrok	= 640 m3/rok

- množství odváděných dešťových vod zůstane zachováno.

# 3. Související předpisy a normativy

Při návrhu byly zohledněny zejména :

ČSN 73 66 60 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSC 01 34 62 Výkresy vodovodu

ČSN 06 03 20 Ohřev užitkové vody

ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace ( +EN 12056)

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky,

# 4. Technické řešení stavby

4.1. Vodovod

Tato část objektu je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu stávající vodovodní přípojkou ukončenou vodoměrnou sestavou v 1.PP. Tato vodovodní přípojka slouží pro bytovou část, která bude rekonstruována, resp. přeměněna na kancelářské prostory. Rekonstrukce vodovodu v této části proběhla v roce 2011. Hlavní páteřní rozvod vody, který je vedený za touto vodoměrnou sestavou a stoupačky budou zachovány. V rámci stavebních úprav dojde k demontáži vodovodního potrubí pouze v bytových jednotkách. Stávající nájemní jednotky v 1.PP a 1.NP a nová sociální zázemí kanceláří budou podružně měřeny. Z hlavního páteřního vodovodu v 1. PP bude vyvedena odbočka pro napojení hydrantových skříní ve vyšších podlažích.

## a/	Spotřební vodovod

Spotřební rozvod zásobuje pitnou vodou jednotlivá odběrná místa. Stávající rozvody vody v bytech budou v rámci oprav objektu demontovány a nahrazeny novým potrubím.

Ze stávajících  stoupaček jsou nově napojeny sociální zázemí v jednotlivých podlažích. Za napojením jsou rozvody vody vedeny  v příčkách, resp. přizdívkách, případně v podlaze a podhledu.

Ohřev teplé vody je zajišťován lokálně v elektrických zásobníkových ohřívačích.

b/	Požární vodovod

Pro protipožární zabezpečení budovy jsou v prostorách mezaninu – 3 . NP nově osazeny hydrantové skříně s tvarově stálou hadicí 25 / 20 m. Přívodní potrubí pro hydranty bude napojeno na stávající páteřní rozvod vedený v 1. PP. Za napojením bude osazena zpětná klapka, která zabrání zpětnému nasátí vody.

## c/	Materiál a provedení

Spotřební vodovod je navržen z plastového svařovaného potrubí typu PPR-3, např. Ekoplastik popřípadě může být proveden z nerezové oceli určené pro pitnou vodu (GEBERIT MAPRESS). Potrubí bude tepelně izolováno, montáž provedena dle technologických předpisů výrobce (korýtka, kompenzace atd.).

Rozvod požární vody bude rovněž z PPR.

Tepelné izolace

Potrubí důkladně izolováno. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací např. mirelon. Tlouška izolace bude odpovídat platné vyhlášce.

## 4.2. Kanalizace

## GMU je odvodněna stávajícími jednotnými kanalizačními přípojkami DN 150 a 200 do kanalizačního stoky  v Klicperově ulici.  Stávající přípojky budou zachovány. Nové zařizovací předměty budou svedeny do stávajících odpadů, kteé byli provedeny v rámci rekonstrukce v roce 2011.

a/	Splašková kanalizace

Systém splaškové kanalizace zajistí odvedení splaškových odpadních vod z provozu hygienických zázemí objektu. Odvodnění nových kancelářských prostor bude bude zajištěno gravitačním způsobem.

Splaškové odpadní vody budou odváděny ze zařizovacích předmětů pomocí připojovacích potrubí. Připojovací potrubí budou vedeny v přizdívkách, příčkách ve zdech do odpadních potrubí.

## b/	Dešťová kanalizace

Systém dešťové kanalizace zůstane zachován stávající.

## c/	 Materiál a provedení

Vnitřní rozvody budou řešeny z plastového potrubí PP HT. Pro stoupací potrubí budou použity dimenze DN50 - DN100. Pro připojovací potrubí je použito PP HT DN40 - DN100.

# 5. Svislé prostupy potrubí

Jednotlivé byty tvoří samostatné požární úseky. Prostupy mezi nimi musí být proto utěsněny a v souladu s  kapitolou 6.2, ČSN 730810, čl. 6.2.1 a) a 6.2.1 b).

Veškeré prostupy technologií (kanalizační a vodovodní potrubí) mezi jednotlivými požárními úseky musí být utěsněny v celém profilu prostupující konstrukce protipožární ucpávkou nebo tmelem, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Odolnost prostupu musí být shodná s odolností konstrukce, kterou prostup prochází – nejvýše však 60 min.

# 6. Uvedení do provozu, zkoušky

Zkoušky vodovodu

Po provedení montáže vodovodu bude provedeno propláchnutí, odkalení systému, dezinfekce potrubí a zkouška těsnosti potrubí. Vyčištění, propláchnutí, dezinfekce a zkouška těsnosti soustavy je součástí montáže a o jejich provedení bude proveden zápis.

Zkouška těsnosti se provádí vodou na nejvyšší dovolený tlak před zakrytím potrubí a provedením případných izolací.

Zkoušky kanalizace

Po provedení montáže kanalizace bude provedena zkouška těsnosti potrubí. Ležatá kanalizace bude zkoušena vodou, svislé a připojovací potrubí pak zkušebním plynem, dle ČSN 73 6760.

O provedených zkouškách bude proveden zápis, který bude součástí předávacího protokolu.

Seznam předávací dokumentace

Zápis o provedení vyčištění, propláchnutí a dezinfekce vodovodu

Zápis o provedení zkoušky těsnosti vodovodu

Zápis o provedení zkoušky těsnosti kanalizace

# 7. Zařizovací předměty

V objektu dojde k osazení nových zařizovacích předmětů. Přesné typy jednotlivých zařizovacích předmětů budou určeny na základě dohody investora, architekta a dodavatele stavby.

# 8. Plynofikace

V rámci rekonstrukce dojde k demontáži stávajících plynových zařízení v bytových jednotkách, které budou předělány na kancelářské prostory. Demontováno bude veškeré potrubí od spotřebiče k k uzávěru před plynoměrem. Páteřní rozvod plynu zůstane zachován.

# 9. Závěr

Realizaci musí provádět odborná organizace, která má oprávnění k dané činnosti, musí se řídit platnými normami a schválenou dokumentací. Vzhledem k charakteru stavby a rekonstrukčích prací, mohou vzniknout odlišnosti oproti PD.