## SPECIFIKACE
SPECIFIKACE
Pozice | Název dílu | Dodavatel | Jednotky | Množství
1 | Větrání šaten a přilehlých hygienických zařízení
1. 1 | Centrální vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná v podstropním provedení ve složení: PŘÍVOD: klapka ovládaná SM (vč. SM 230V s bezp. funkcí), filtr G4, deskový výměník ZZT s účinností 57% (vč. obtokové klapky se SM se servopohonem 230V), teplovodní ohřívač, přívodní ventilátor ODTAH: klapka ovládaná SM (vč. SM 230V s bezp. funkcí), filtr G4, ZZT, odvodní ventilátor Parametry ohřívače: Qoh = 7,2kW, tp=24°C, voda 80/60°C; Přívodní ventilátor: Vp = 1050m3/h, pext = 300Pa, Pel = 0,6kW Odvodní ventilátor: Vo = 1160m3/h, pext = 300Pa, Pel = 0,6kW Parametry hluk Lw(A): do potrubí přívod/venkovní/odvod/výfuk - 74/57/57/74 dB(A); do okolí 62 dB(A); Napojovací hrdla jednotky 315x250mm, vč. pružných manžet; revizní dvířka jednotky zespodu na panty. Jednotka vč. kompletního systému autonomní regulace MaR - kompletní protimrazová ochrana teplovodního výměníku, kvalitativní regulace teplovodního výměníku na konstatní výstupní teplotu v potrubí vč. směšovacího uzlu s čtyřcestným ventilem se servopohonem, čerpadlo výměníkového okruhu, odvzdušňovacího a odkalovacího ventilu, vč. všech potřebných čidel, dále vč. snímání stavu zanesenosti filtrů. MaR bude dále obsahovat rozvaděč na jednotce (silový modul a regulační modul vodního ohřívače), pomocný modul pro spínání podávacího čerpadla v kotelně, digitální regulátor pro ovládání funkcí VZT jednotky. Autonomní MaR bude dále obsahovat beznapěťový rozpínací kontakt, který bude zajišťovat vypínání jednotky od kouřového čidla. Jednotka vč. kompletního zapojení a zprovoznění. Technické parametry, minimální požadavky na MaR a rozměry viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
1. 2 | Čidlo kouře do potrubí 355x315mm napájené 24VAC vč. řídícího relé s výstupem 24VAC | 0 | ks | 1
1. 3 | NEOBSAZENO | 0
1. 4 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1500mm (složený z 2ks buněk 500x200x1500mm); jednotlivé buňky budou se zkosenými náběhovými a výběhovými hranami; minimální útlumové parametry viz. technická zpráva | 0 | ks | 2
1. 5 | Buňkový tlumič hluku 500x200x1500mm (složený z 1ks buňky 500x200x1500mm); buňka bude se zkosenými náběhovými a výběhovými hranami; minimální útlumové parametry viz. technická zpráva | 0 | ks | 1
1. 6 | Buňkový tlumič hluku 500x200x1000mm (složený z 1ks buňky 500x200x1000mm); buňka bude se zkosenými náběhovými a výběhovými hranami; minimální útlumové parametry viz. technická zpráva | 0 | ks | 1
1. 7 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 355x800 s ochranným pletivem s oky 10x10mm | 0 | ks | 1
1. 8 | NEOBSAZENO | 0
1. 9 | Přívodní vířivá vyústka s pevnými lamelami s čtvercovou čelní deskou 600x600mm, vč. pripojovacího boxu s horizontálním napojením d=250mm, vč. regulační klapky | 0 | ks | 2
1. 10 | Odvodní jednořadá vyústka v komofortním Al provedení 400x200mm, vč. regulace R1 | 0 | ks | 2
1. 11 | Odvodní jednořadá vyústka v komofortním Al provedení 200x100mm, vč. regulace R1 | 0 | ks | 4
1. 12 | Stěnová mřížka uzavřená 600x200mm, s roztečí lamel 12,5mm, provedení AL | 0 | ks | 4
1. 13 | Krycí mřížka 355x355mm z drátků o tl. 1mm s oky 10x10mm | 0 | ks | 1
1. 14 | NEOBSAZENO | 0
1. 15 | Ohebné potrubí d=254mm | 0 | bm | 2
1. 16 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | 0 | m2 | 75
1. 17 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. min 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | 0 | m2 | 14
1. 18 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. min 4cm s Al polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu), vč. upevňovacího materiálu | 0 | m2 | 8
1. 19 | Izolace tepelně hluková z minerální vaty o tl. min. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | 0 | m2 | 47
1 | Celkem zařízení - Větrání šaten a přilehlých hygienických zařízení
2 | Fitness
2. 1 | Centrální vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná v podstropním provedení ve složení: PŘÍVOD: klapka ovládaná SM (vč. SM 230V s bezp. funkcí), filtr G4, deskový výměník ZZT s účinností 59% (vč. obtokové klapky se SM se servopohonem 230V), teplovodní ohřívač, přívodní ventilátor ODTAH: klapka ovládaná SM (vč. SM 230V s bezp. funkcí), filtr G4, ZZT, odvodní ventilátor Parametry ohřívače: Qoh = 5,3kW, tp=20°C, voda 80/60°C; Přívodní ventilátor: Vp = 900m3/h, pext = 300Pa, Pel = 0,6kW Odvodní ventilátor: Vo = 1160m3/h, pext = 300Pa, Pel = 0,6kW Parametry hluk Lw(A): do potrubí přívod/venkovní/odvod/výfuk - 74/57/57/74 dB(A); do okolí 62 dB(A); Napojovací hrdla jednotky 315x250mm, vč. pružných manžet; revizní dvířka jednotky zespodu na panty. Jednotka vč. kompletního systému autonomní regulace MaR - kompletní protimrazová ochrana teplovodního výměníku, kvalitativní regulace teplovodního výměníku na prostorovou teplotu vč. směšovacího uzlu s čtyřcestným ventilem se servopohonem, čerpadlo výměníkového okruhu, odvzdušňovacího a odkalovacího ventilu, vč. všech potřebných čidel, dále vč. snímání stavu zanesenosti filtrů. MaR bude dále obsahovat rozvaděč na jednotce (silový modul a regulační modul vodního ohřívače), pomocný modul pro spínání podávacího čerpadla v kotelně, digitální regulátor pro ovládání funkcí VZT jednotky. Autonomní MaR bude dále obsahovat beznapěťový rozpínací kontakt, který bude zajišťovat vypínání jednotky od kouřového čidla. Jednotka vč. kompletního zapojení a zprovoznění. Technické parametry, minimální požadavky na MaR a rozměry viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | 0 | kpl | 1
2. 2 | NEOBSAZENO | 0
2. 3 | Buňkový tlumič hluku 500x200x1500mm (složený z 1ks buňky 500x200x1500mm); buňka bude se zkosenými náběhovými a výběhovými hranami; minimální útlumové parametry viz. technická zpráva | 0 | ks | 1
2. 4 | Buňkový tlumič hluku 500x200x1000mm (složený z 1ks buňky 500x200x1000mm); buňka bude se zkosenými náběhovými a výběhovými hranami; minimální útlumové parametry viz. technická zpráva | 0 | ks | 1
2. 5 | NEOBSAZENO | 0
2. 6 | Přívodní vířivá vyústka s pevnými lamelami s čtvercovou čelní deskou 500x500mm, vč. pripojovacího boxu s horizontálním napojením d=200mm, vč. regulační klapky | 0 | ks | 2
2. 7 | Přívodní talířový ventil v kovovém provedení d=160mm, vč. montážního příslušenství | 0 | ks | 1
2. 8 | Odvodní jednořadá vyústka v komofortním Al provedení 400x150mm, vč. regulace R1 | 0 | ks | 2
2. 9 | Odvodní jednořadá vyústka v komofortním Al provedení 280x140mm, vč. regulace R1 | 0 | ks | 1
2. 10 | Odvodní jednořadá vyústka v komofortním Al provedení 200x100mm, vč. regulace R1 | 0 | ks | 2
2. 11 | Stěnová mřížka uzavřená 300x150mm, s roztečí lamel 12,5mm, provedení AL | 0 | ks | 4
2. 12 | NEOBSAZENO | 0
2. 13 | NEOBSAZENO | 0
2. 14 | NEOBSAZENO | 0
2. 15 | Ohebné potrubí d=160mm | 0 | bm | 1
2. 16 | Ohebné potrubí d=203mm | 0 | bm | 2
2. 17 | Kruhové potrubí SPIRO d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 6
2. 18 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | 0 | m2 | 37
2. 19 | Izolace tepelně hluková z minerální vaty o tl. min. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | 0 | m2 | 26
2 | Celkem zařízení - Fitness
Celkem dodávka a montáž
Doprava
Zaregulování, vyzkoušení a předání
Celková cena zakázky