## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Umístění | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Stavba : | SO18 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - I etapa
Profese : | D.18.4.b – VZDUCHOTECHNIKA
301. | Zařízení č. 301 - Větrání schodiště, chodby a úklidové komory
301.B.1 | Odvodní ventilátor Nástěnný radiální ventilátor se zpětnou klapkou | L.02.03 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
301.C.1 | Regulační klapka těsná do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt L 1NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
301.D.1 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt L 1NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
301.D.2 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 325x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt L 1NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
301.D.3 | Kruhová stříška Průměr: 100 mm | Objekt L STŘECHA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
301.D.4 | Kruhová stříška Průměr: 160 mm | Objekt L STŘECHA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
301.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt L 1NP - STŘECHA | 120 | bm |  | 0 |  | 0
301.G.1 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt L 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
301.G.2 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt L 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
301.G.3 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt L 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
301.G.4 | Požární klapka Požární klapka se servopohonem na 230V. Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 160 mm | Objekt L 1NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
301.H.1 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt L 1NP - STŘECHA | 6 | m2 |  | 0 |  | 0
301.H.2 | Tepelná a hluková izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. | Objekt L STŘECHA | 2 | m2 |  | 0 |  | 0
301.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt L 1NP - STŘECHA | 20 | kg |  | 0 |  | 0
302. | Zařízení č. 302 - Větrání CHUC
302.B.1 | Přívodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí Krytí minimálně IP55 | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
302.C.1 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
302.C.2 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | schodiště 4.NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
302.C.3 | Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku Mechanická pozinkovaná klapka se závažím na listech řešená jako těsná. Listy z hliníkového plechu. Rozměr 710x500 mm Tlak: 50 Pa | schodiště 4.NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
302.C.4 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 710x500 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | schodiště 4.NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
302.C.5 | Regulační klapka těsná do hrananého potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Rozměr: 800x400 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
302.C.6 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 710x500 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | schodiště 4.NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
302.C.7 | Pružná manžeta Průměr: 450 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | střecha | 2 | ks |  | 0 |  | 0
302.C.8 | krycí mřížka z tahokovu Průměr: 710 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | střecha | 1 | ks |  | 0 |  | 0
302.C.9 | krycí mřížka z tahokovu Rozměr: 710x500 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | schodiště 4.NP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
302.D.1 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí, 2-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 800x400 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | schodiště 1.NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
302.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 710 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt L STŘECHA | 3 | bm |  | 0 |  | 0
302.E.2 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt L 1NP - STŘECHA | 15 | m2 |  | 0 |  | 0
302.H.1 | Tepelná a hluková izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt L STŘECHA | 10 | m2 |  | 0 |  | 0
302.H.2 | Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt L 1NP - STŘECHA | 8 | m2 |  | 0 |  | 0
302.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt L 1NP - STŘECHA | 50 | kg |  | 0 |  | 0
300. | Ostatní
300.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | Objekt L | 6 | hod |  | 0 |  | 0
300.2 | Zaškolení provozovatele | Objekt L | 2 | hod |  | 0 |  | 0
300.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | Objekt L | 2 | hod |  | 0 |  | 0
300.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | Objekt L | 1 | hod |  | 0 |  | 0
300.5 | Stavební přípomoce Vrtání a bourání prostupů pro VZT potrubí, stavební zapravení a začištění prostupů. | Objekt L | 80 | hod |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
301. | Zařízení č. 301 - Větrání schodiště, chodby a úklidové komory |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
302. | Zařízení č. 302 - Větrání CHUC |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
300. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0