## ENA
Nazev akce | Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a. s. - I. Etapa | Generální projektant: |  | Zpracovatel profese:
Stupeň | Dokumentace pro provádění stavby - DPS |  |  | ELAZ, spol. s r. o.
Část SO, PS | D.1004 Trafostanice | JIKACZ, s. r. o. Rezidence Šatlava, Dlohá 101, Hradec Králové |  | Pernerova 168, 534 54 Pardubice
Profesní dělení |  | Zodpovídá: Ing. Kateřina Fibikarová |  | Zodpovídá: Ing. Pavel Zpěvák
Dílčí dělení |  | Zakaz. číslo: J-2014-08-27 |  | Zakaz. číslo: R-20-15
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
TS Energocentrum a náhradní napájení
1 | Přezbrojení rozváděče R10kV v Energocentru - dodávka dle specifik. č. 1, která je součástí projektové dokumenace, kde nalezne uchazeč rozměry, prvky apod. | ks | 1 |  | 0
2 | Rozpojení skříní a přípojnic rozváděče W12 | ks | 6 |  | 0
3 | Demontáž skříní rozváděče W12, posunutí skříní | ks | 8 |  | 0
4 | Demontáž a montáž transformátorů napětí 10kV ve skříni rozváděče W12 | ks | 3 |  | 0
5 | Demontáž a montáž pojistek 10kV k MTN | ks | 3 |  | 0
6 | Montáž skříní rozváděče W12 | ks | 2 |  | 0
7 | Propojení skříní a přípojnic rozváděče W12 | ks | 4 |  | 0
8 | Dodávka a montáž kabelů pro měření napětí CYKY-O 4x2,5 | m | 16 |  | 0
9 | Ukončení měřících kabelů | ks | 4 |  | 0
10 | Zajištění bezpečného odpojení a zazkratování rozváděče W12 | sada | 1 |  | 0
11 | Výkop a záhr jámy pro připojení nouzového napájení u TS 1091 | m3 | 2 |  | 0
12 | Kabelové vedení v trubce na terénu (1-AYKY 3X240+120MM2 + orungovaná trubka HDPE 110 | m | 70 |  | 0
13 | Ukončení kabelů 1-AYKY 3x240+120 (2x W svorka, 2x kabelové oko) | ks | 4 |  | 0
14 | Montážní práce v rozváděči RH v Energocentru pro náhradní napájení | sada | 1 |  | 0
15 | Dodávka a montáž MTP, 500/5A, 10VA, 0,5S, uř. cejch v RH | ks | 3 |  | 0
16 | Dodávka a montáž skříně měření se zkušební svorkovnicí a jistěním napětí | ks | 1 |  | 0
15 | Dodávka a montáž nožových pojistek PHN2, 250AgG | ks | 6 |  | 0
16 | Prostup dveřmi do trafostanice, zakrytí otvoru po demontáži kabelů, nátěr | ks | 1 |  | 0
17 | Dodávka a montáž kabelů pro měření napětí CYKY-O 4x2,5, náhradní napájení | m | 8 |  | 0
18 | Dodávka a montáž kabelů pro měření proudu CYKY-O 2x2,5, náhradní napájení | m | 24 |  | 0
19 | Ukončení měřících kabelů náhradního napájení | ks | 8 |  | 0
20 | Spolupráce s ČEZ při zajištění náhradní napájení a měření | hod | 16 |  | 0
Trafostanice v objektu J
21 | Olejový trojfázový transformátor, 1600kVA, hermetizovaný zapojení Dyn1, převod napětí 10±2x2,5%//0,42/0,241 kV, Parametry transformátoru dle specifikace dodávek | ks | 2 |  | 0
22 | Doprava transformátoru na místo včetně jeřábových prací, instalace na místo, uvedení do provozu | ks | 2 |  | 0
23 | Modulární rozváděč, který je ekvivalentíní trafu dle projektové dokumetnace 25kV, 50Hz, 630A, 16kA, IT Sestava na místě stavby ze 4 modulových skříní typu QM-QM-IM-IM Vzduchem izolovaný rozváděč Vybavení jednotlivých skříní dle specifikace dodávek | ks | 1 |  | 0
24 | Instalace rozváděče VN, sestava skříní, uvedení do provozu | sada | 1 |  | 0
25 | Kabel 10-AXEKVCEY 1x120/16mm2 | m | 50 |  | 0
26 | Kabelová koncovka 10kV,vnitřní Typ POLT-12D/1XI | sada | 4 |  | 0
27 | Podpěrka Typ IPB 7,5/34k | ks | 16 |  | 0
28 | Držák pasu Cu 110/15 Typ 466123 | ks | 16 |  | 0
29 | Pružná spojka Cu PS-60/10 | ks | 16 |  | 0
30 | Kabelová příchytka Typ KHF3/24-37 | ks | 4 |  | 0
31 | Tlumič vibrací Typ EK290/K | ks | 8 |  | 0
32 | Břevno 60/40, 2m, nátěr červenobílé pruhy (laťová zábrana) | ks | 4 |  | 0
33 | Chránička černá flecibilní korungovaná HDPE chránička 160/136 | m | 6 |  | 0
34 | Vodič CYA 1x25 zelenožlutý | m | 20 |  | 0
35 | Pas Cu 110/15 | m | 8 |  | 0
36 | Uzemnění - pas FeZn 30x4, v podpěrách na zdi | m | 90 |  | 0
37 | Zkušební svorka ZS pro uzemnění | ks | 2 |  | 0
38 | Připojení zemního pásku na konstrukce, přístroje, odbočení | ks | 40 |  | 0
39 | Plech rýhovaný tl.5mm | m2 | 2 |  | 0
40 | Kotva do betonu M10x90 | ks | 20 |  | 0
41 | Ocelová konstrukce pod rozváděč 22kV - svařena z profilů ocel U80 (1ks) | kg | 60 |  | 0
42 | Ocelová konstrukce pod podpěrky pasů - svařena z profilů ocel U80 (2ks) | kg | 112 |  | 0
43 | Ocelová konstrukce pod kabelovou příchytku - svařena z profilů ocel U80 (4ks) | kg | 30 |  | 0
44 | Dielektrický koberec | m2 | 3 |  | 0
45 | Výkop pro rýhyuzemnění, rýha 0,5x0,8m, záhrn | m | 24 |  | 0
46 | Uzemnění - pas FeZn 30x4 uložený v zemi | m | 30 |  | 0
47 | Výzbroj TS - tabulky, označení TS, jednoólové schéma, popisné štítky, Místní předpis | sada | 1 |  | 0
48 | Mimostaveništní přeprava, přesun dodávek | sada | 1 |  | 0
49 | Pomocné práce | sada | 1 |  | 0
50 | Funkční zkoušky | sada | 1 |  | 0
51 | Výchozí revize, revizní zpráva | ks | 1 |  | 0
52 | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0
| Celková cena |  |  |  | 0