## Nova Paka
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
NEMOCNICE JIČÍN- Chlazení skladu nemocničního odpadu
VÝKAZ VÝMĚR
Počet | Jedn. | Název | Rozměr | Dodavatel | Norma - typ, materiál | Cena/ks | Cena celkem, Kč
Stroje a zařízení
1 | ks | kondenzační jednotka |  |  |  |  | 0
chladící výkon 4,5 kW, vypařovací teplota -6°C,
teplota okolí +43 °C, chladivo R404A
hermetický kompresor
vyhřívání kompresoru pro zimní provoz
sběrač chladiva
sada limitních provozních ochran
kondenzátor vzduchem chlazený s plynulou změnou otáček ventilátoru dle kondenzačního tlaku
kryt pro venkoní umístění
uložení jednotky na OK pomocí antivibračních podložek
maximální hlučnost zařízení 47dBA při plných ot. Kondenzátoru
průhledítko kapalného chladiva
1 | ks | výparník |  |  |  |  | 0
chladící výkon 4,5 kW, vypařovací teplota -6 °C,
teplota vzduchu - vstup+4°C
průtok vzduchu 3200 m3/hod
příkon ventilátoru 0,2kW
hladina hluku max 50dBA ve 3 m, akustický výkon 72dBA
materiál trubek Cu, materiál lamel Al, rozdělovač chladiva
teplosměnná plocha ne menší než 14m2
objem trubek 5,5l v toleranci konkrétního výrobku
max. pracovní tlak 32 bar
1 | ks | termostatický expanzní ventil |  |  |  |  | 0
rozsah pracovních teplot -40°C až +10°C
připojení pájením pr.10 x12mm
výkon ventilu 6 kW při to=0°C a tk=35°C
tykavka 1,5m, tlakové vyrovnání
1 | ks | elektromagnetický ventil pro chladivo R404A |  |  |  |  | 0
světlost sedla 6 mm, Kw=0,8m3/hod, max konstrukční přetlak 45,2bar
připojení pájením, 1/2"
pracovní teplota -40°C +105°C
ovládání přímé, funkce NC
elektromagnet. Cívka 230V, 50Hz, 10W
1 | ks | technologický elektro a MaR rozvaděč |  |  |  |  | 0
rozvaděč s panelem ovládání a digitálním zobrazením teploty chlazeného prostoru, provedení IP 55
napájení 400V 50Hz, jištění 16A char. C
rozvaděč s funkcemi ovládání split jednotky pro kompresor a kondenzační část
ventilátor kondenzátoru řízen plynule otáčkami dle hodnotky kondenzačního tlaku
externí výstup - havarijní světelná signalizace 230V
externí bezpotenciálový výstup pod napětím, +porucha - alarm
1 | ks | ventilátor hygienického větrání pr. Vzduchotechniky 100 mm |  |  |  |  | 0
12W, 230V, 50 Hz, spouštění tlačítkem, časové omezení pro vypnutí
50m3/hod, 25 Pa
vč. zpětné klapky
2 | ks | fasádní mřížka nerez DN100 |  |  |  |  | 0
1 | ks | protivětrná zpětná klaka DN100 |  |  |  |  | 0
8 | bm | SPIRO potrubí DN100 |  |  |  |  | 0
2 | ks | oblouk lisovaný OL90°100 | OL90°100 |  |  |  | 0
4 | ks | oblouk lisovaný OL45°100 | OL45°100 |  |  |  | 0
12 | ks | spojka vnější SN100 | SN100 |  |  |  | 0
6 | ks | objímka 100 s gumovou podložkou | 100 |  |  |  | 0
6 | ks | závitová tyč M6 | M6 |  |  |  | 0
6 | ks | hmoždinka |  |  |  |  | 0
8 | bm | protihluková izolace DN100, tl 5 mm s uzavřenou buněčnou strukturou |  |  |  |  | 0
Armatury -chladivo
1 | ks | ventil ROTALOCK pr. 12mm |  |  |  |  | 0
1 | ks | kulový ventil GBC 22S DN 10 |  |  |  |  | 0
1 | ks | VIBRAFLEX PR12 |  |  |  |  | 0
1 | ks | VIBRAFLEX PR22 |  |  |  |  | 0
21 | m | trubka Cu 12x1 mm F22 | 12x1 mm |  | DIN8905, F22 |  | 0
24 | m | trubka Cu 22x1 mm F22 | 22x1 mm |  | DIN8905, F22 |  | 0
10 | ks | koleno 90° pr 12 mm | 12 mm |  |  |  | 0
14 | ks | koleno 90° pr 22 mm | 12 mm |  |  |  | 0
2 | bm | kapilára 3 mm vč. přlv. matic |  |  |  |  | 0
20 | ks | útlumové pružné podložky, viz zpráva hluková studie |  |  |  |  | 0
21 | m | tepelná izolace , izol. mat se strukturou uzavřených buněk na bázi lisovaně elastomerové pěny,odolný UV záření, nehořlavý samozhášivý | pr 12mm, tl. 19 mm |  |  |  | 0
24 | m | tepelná izolace , izol. mat se strukturou uzavřených buněk na bázi lisovaně elastomerové pěny,odolný UV záření, nehořlavý samozhášivý | pr 22mm, tl. 19 mm |  |  |  | 0
6 | ks | izolační objímka BISOFIX E19 PR12 |  |  |  |  | 0
8 | ks | izolační objímka BISOFIX E19 PR22 |  |  |  |  | 0
8 | kg | Chladivo R404A |  |  |  |  | 0
1 | kpl | Montáže strojní část |  |  |  |  | 0
1 | kpl | Doprava a místní zařízení montážního místa- pracovní plošiny |  |  |  |  | 0
1 | kpl | Zkoušky, revize, před zahájením užívání stavby provedení měření hluku* |  |  |  |  | 0
1 | kpl | Uvedení do provozu a zkušební provoz |  |  |  |  | 0
1 | kpl | Inženýring, dokumentace |  |  |  |  | 0
1 | kpl | Montážní materiál elektro |  |  |  |  | 0
1 | kpl | Vizualizace, SW |  |  |  |  | 0
1 | kpl | Montáže elektro část |  |  |  |  | 0
1 | kpl | Dokumentace elektro, elektrorevize |  |  |  |  | 0
0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
* provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou ze stávajících
zdrojů a nově navržené technologie chlazení v chráněném vnitřním prostoru stavby -
pokoji ubytovny nad skladem v noční době. K žádosti o vydání závazného stanoviska
k užívání stavby předložit protokol o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení
přípustných hlukových limitů.