Příloha č. 6 Specifikace předmětu plnění

(Příloha č. 1 - Smlouvy o dílo)

k veřejné zakázce malého rozsahu: „VÝMĚNA VÝTAHU V OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI“

|  | Požadované parametry | Nabízené parametry dodavatele (vyplní dodavatel ) |
| --- | --- | --- |
| Technické řešení: | Současná situace Jedná se o stávající objekt, který byl postaven v roce 1985 s betonovo-zděnou šachtou a strojovnou nad šachtou. V objektu jsou dva výtahy. Jeden o nosnosti 500 kg a druhý o nosnosti 250 kg. Původní výtah, který bude vyměněn je o nosnosti 500 kg s manuálními dveřmi a bude nahrazen novým osobním výtahem s vypočtenou nosností. - rozměry šachty: šíře 1800 x hloubka 2400 mm - osvětlení šachty: ne - protiváha: betonová na levé straně ze strany nástupiště - počet stanic: 9 - nosnost: 500 kg - trakční pohon S4: 5 kW (bude ponecháno stávající elektrické vedení pro přívod nového výtahu) - rychlost: 0,7 m x s-1 - Dveře šachetní: manuální - Osvětlení strojovny: nevyhovující – je třeba zvýšit na předepsanou úroveň P O Ž A D A V K Y N A N O V Ý V Ý T A H STROJOVNA VÝTAHU Bude využita současná výtahová strojovna, ve které bude umístěn výtahový pohon a řídící rozvaděč, popř. další potřebné komponenty. - mikroprocesorový rozvaděč řízení, který splňuje beze zbytku platné ČSN EN - bezpřevodový pohon frekvenčně řízený a řádně odrušený splňující požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu - odkláněcí kladky kovové s kuličkovými ložisky zapouzdřené proti prachu, ne z plastu - rychlost 0,6 m x s-1 - ruční nouzový pohon pro 1 osobu - výtahový pohon pro počet jízd 240 za hodinu se zatěžovatelem 40% - dimenzovat výtahový pohon s vinutím pro teplotu okolního prostředí do teploty 70 C - nosné orgány - ocelová drátěná lana s duší z vláken NÁSTUPIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ ŠACHTY - šachetní dveře automatické - přivolávače v antivandalním provedení s potvrzením volby a s požadavky pro imobilní občany - číslicový zobrazovač v každé jednotlivé stanici - osvětlení šachty zářivkové nebo LED dle ČSN EN KABINA VÝTAHU - kabinové dveře automatické - celoplošná infrasíť po celé výšce kabiny - antivandalní tlačítková ovládací skříň s parametry a požadavky pro imobilní občany (s autorizovaným zařízením pro personál) - na podlaze krytina s tvrdým a stejně barevným jádrem - osvětlení LED - vlečné kabely pro vlhké, nebo mokré prostředí - povrchová úprava komaxit, nebo obložení, které splňuje beze zbytku předpisy a normy pro výtahy, legislativu pro požární odolnost a hygienu OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Zadavatel požaduje záruku na celé dílo jako komplet a dále vyspecifikovat technickou životnost kompletního výtahu, tj. hlavních konstrukčních celků a podstatných částí (pohon, rozvaděč, nosné orgány, vlečné kabely, výtahové dveře) Výtah musí splňovat tyto normy: ČSN EN 81.1+A3 Výtah musí vyhovovat těmto nařízením vlády: • 122/2016 Sb. – o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent • 117/2016 Sb. – o posuzování shody výrobků z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility • 176/2008 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení • 163/2002 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky • Dodavatel musí splňovat zákon 137/2006 Sb. § 62 | doplní dodavatel |
| Technická životnost: | Technickou životností výtahu se rozumí technická životnost všech konstrukčních celků a komponent výtahu. Tedy uvedenou životnost musí splňovat VŠECHNY konstrukční celky a komponenty výtahu (pohon, nosné orgány, rozvaděč atd.). Minimální požadovaná životnost je 10 let. | doplní dodavatel |
| Dostupnost náhradních dílů: | Dostupností náhradních dílů se rozumí doba, po kterou dodavatel garantuje dodání odpovídajících náhradních dílů k výtahu (ke všem konstrukčním celkům a komponentám výtahu). Minimální požadovaná dostupnost je 10 let. | doplní dodavatel |
| Výhody navrhovaného technického řešení: | Vepište výhody Vámi nabízeného řešení. | doplní dodavatel |
| Záruční podmínky na celé dílo: | Požadované záruční podmínky na kompletní dílo (práce plus komponenty). Minimální požadované záruční podmínky pro výtah jsou 60 měsíců. | doplní dodavatel |
| Servisní podmínky: | Dodavatel předloží Smlouvu na servisní podmínky výtahu. | doplní dodavatel |
| Uveďte přesný typ dle certifikátu u těchto komponent a doložte na CD kopie certifikátů | - výtahový pohon - výtahové dveře šachetní - výtahové dveře kabinové - nosné orgány - dveřní uzávěra - výtahový rozvaděč - vodítka kabiny - vodítka protiváhy | doplní dodavatel a doloží kopii certifikátů v tištěné podobě a na CD |
| Smlouva o pojištění za způsobenou škodu | Dodavatel předloží v tištěné podobě i na CD pojistnou smlouvu za způsobenou škodu a výši jejího plnění. | doplní dodavatel a doloží kopii pojistné smlouvy v tištěné podobě a na CD |
| Cena: | max. 950 000 Kč bez DPH | doplní dodavatel |