Zak.číslo:  243-490									Počet listů:    24									Arch.číslo:   V-TZ

### P R O J E K T  S T A V B Y

/ PS /

A.3.1  -  Vytápění

Zákazník:		VOŠ a SPŠ stavební architekta Jana Letzela

Náchod, Pražská 931,

Stavba:		Modernizace výměníkové stanice

Náchod, Pražská 931

Projektant:		ing.Jiří Bohadlo

Náchod 04.2013

##### Technická zpráva

- všeobecné údaje

Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace modernizace výměníkové stanice v objektu VOŠ stavební a SPŠ stavební v Náchodě, Pražská 931 byl požadavek zákazníka, prohlídka místa staveniště, zaměření stávajícího stavu VS, příslušné normy ČSN, hygienické a bezpečnostní předpisy.

Objekt je postaven v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou –15oC.

b) Popis technického řešení

Stávající stav

Výměníková stanice pára-voda je umístěna v samostatném  objektu. Ohřev teplé vody dále TV je proveden v jednom zásobníkovém ohřívači o objemu  4000 litrů.  Z ohřívače  a následného potrubí jsou provedeny odbočky pro jednotlivé odběratele. Domov mládeže 1, SPŠ Stavební a Obchodní akademie mají měření spotřeby tepla pomocí zařízení COOPTHERM.  Školník a tělocvična mají jen vodoměry. Cirkulaci TV zajišťuje několik oběhových čerpadel, prapodivně zapojených.

Ohřev topné vody je proveden ve třech ležatých ohřívačích PU s výhřevnou vložkou po 16 m2. Z ohřívačů je topná voda navedena do rozdělovače a sběrače. Odtud je provedeno několik topných okruhů. Některé jsou osazeny měřidly spotřeby tepla.  Oběh topné vody zajišťují centrální čerpadla ve zpětném potrubí topné vody.  Pára je do objektu přivedena potrubím DN 65 parovodním kanálem. Dále je pára redukována na tlak 1,0 bar redukčním ventilem s havarijní funkcí a navedena do mnoho okruhového rozdělovače páry.  Roztažnost vody je zachycena ve dvou tlakových nádobách o objemu po 4000 litrech. Tlak v topném systému je udržován pomocí kompresorů.

Hlavní zařízení výměníkové stanice je z roku 1985. Některé komponenty dále z roku 1990 a měření spotřeby TV z roku 2002.  Celkově je výměníková stanice ve velmi špatném technickém stavu. Topný systém je tlakově nezaregulovaný, ohřev TV ve velkém ohřívači s velkými ztrátami. Tepelné izolace jsou ve špatném stavu, někde i chybí.  Ve VS a následně v jednotlivých okruzích je namontováno velké množství oběhových čerpadel, které se vzájemně ovlivňují.Pravděpodobně i větší spotřeby elektrické energie než by mohlo optimálně být.

V okruhu SPŠ jsou  z trasy hlavního potrubí provedeny dvě odbočky, jedna bez čerpadla a jedna s následným rozdělením a dvěmi čerpadly. V koncovém bodě v 1.PP staré budovy je okruh rozdělen do 4 větví, každá s oběhovým čerpadel a  přepouštěcími ventily.

V okruhu DM1 je provedena stará regulace teploty topné vody do dvou topných okruhů pomocí čtyřcestných armatur DUOMIX a regulátorů KOMEX. Tyto čtyřcestné armatury jsou nefunkční a jsou nastaveny do přímého průtoku.  Oběhová čerpadla NTR zbytečně zvyšují spotřebu elektrické energie, případně brzdí průtok topné vody z VS.

Modernizace výměníkové stanice

Přívod páry do objektu je potrubím DN 65  a to, do prohloubené části VS. Na potrubí je osazen kalník DN 100 – zůstane zachován. Z kalníku je provedeno odvodnění přípojky  pomocí dvou odvaděčů kondenzátu GESTRA DN 25 – také zůstane zachováno. Napojovací bod parního potrubí je nad podlahou, pod    stávajícím ventilem DN 50 – výměna.  Parní potrubí DN 65 stoupne na výšku                        cca 1350 mm  a stočí se do leva. Ve svislé trase se nově vysadí návarky pro měření teplárny – dle stávajícího. Dále se do vodorovného potrubí osadí přírubový filtr DN 65 a redukční ventil s havarijní funkcí - (stávající)  DN 40, Kv=16. Nakonec bude pára potrubím DN 80 navedena do rozdělovače páry  DN 100.  Z rozdělovače se provedou dva okruhy pro ohřev topné vody ÚT, jeden okruh pro ohřev teplé vody TV. Dále bude jeden vývod DN 25 pro ochoz redukčního ventilu a jeden vývod DN 25 pro regulaci tlaku a tlakoměr.

Kondenzát z rozdělovače páry bude přes odvaděč kondenzátu MK se základní  membránou naveden kolem místnosti výměníkové stanice do předehřevu TV.

Kondenzát ze všech spotřebičů páry se navede do předehřívače TV o objemu 630 l. Dále bude kondenzát naveden přes měřidlo spotřeby kondenzátu do kondenzátní nádrže. Odtud pomocí stojatého kondenzátního čerpadla bude dopravován zpět do teplárny.

Ohřev topné vody se provede ve dvou stojatých ohřívačích Max 9.4-10-8 s výhřevnou plochou po 10 m2. Regulace teploty topné vody na ohřívačích bude v závislosti na venkovní teplotě. Topná voda z ohřívačů se potrubím         DN 125 navede do rozdělovače a sběrače topné vody  DN 150, které se umístí nad sebe.  Z rozdělovačů se provedou následující topné okruhy :

- okruh školník  SPŠ

- okruh SPŠ  stavební

- okruh tělocvična

- okruh DM1

- okruh posilovna

- okruh VZT

- okruh obchodní akademie – OA

Oběh topné vody v jednotlivých okruzích zajistí teplovodní čerpadla s elektronicky řízenými otáčkami. V každém okruhu se osadí měřidlo spotřeby tepla pro potřeby následného vyúčtování.  Všechny okruhy mimo VZT a OA se osadí trojcestnou směšovací armaturou. Regulace teploty topné vody do těchto okruhů bude dle venkovní teploty .

Jednotlivé okruhy jsou samostatně uzavíratelné pomocí kulových kohoutů  s profilovanou koulí DADO. Dále jsou na okruzích osazeny teploměry, vypouštěcí kohouty, v přívodním potrubí zpětné klapky a ve zpětném potrubí filtry. Jednotlivá potrubí z rozdělovače a sběrače se ve výměníkové stanici napojí na stávající rozvody do jednotlivých objektů.

Výměníky budou zavěšeny  na ocelové konstrukci svařené ze dvou  „ U“ profilů č.120. Tato konstrukce bude uchycena do podlahy a stropu. Instalace ohřívače musí v budoucnu umožnit jeho jednoduchou výměnu - demontáž.

Roztažnost vody bude zachycena v automatické expanzní nádobě HC 70S3.  Pro snížení cyklování čerpadel automatické expanzní nádoby se ještě instaluje  tlaková expanzní nádoba o objemu 200 litrů s maximálním tlakem 6 bar. Přívodní a zpětné potrubí k expanzní nádobě se napojí na potrubí zpětné vody s roztečí min. 500 mm.

Dopouštění vody do systému je přes automatickou expanzní nádobu. První a každé další větší napouštění se provede obtokem expanzní nádoby. Množství dopouštěné vody se měří vodoměrem.

Modernizace umožní jednotlivé objekty tlakově zaregulovat pomocí nastavení tlaku oběhových čerpadel.

Kondenzát z ohřívačů topné vody bude odveden přes mezipřírubové odvaděče kondenzátu DN 40 do předehřevu TV.

Ohřev TV je navržen průtočným způsobem ve stojatém ohřívači MAX S1X.5. Cirkulaci TV do objektu zajistí oběhové čerpadlo Z25/1-8. Potrubí cirkulace bude napojeno do pátého vývodu stojatého ohřívače.  Výměník bude zavěšen  na ocelové konstrukci z U profilu č.100. Tato konstrukce bude uchycena do železobetonového sloupu. Instalace ohřívače musí v budoucnu umožnit jeho jednoduchou výměnu - demontáž. Z ohřívače bude TV navedena do vyrovnávací nerezové nádoby  o objemu 430 l.  Oběh ohřívané TV bude zajišťovat cirkulační čerpadlo společně přes stojatý ohřívač. Množství ohřívané vody bude měřeno stávajícím vodoměrem Qn=6. Regulace teploty TV bude prováděna na konstantní teplotu  55 °C.

Ze zásobní nádoby  se provede rozvod TV v dimenzi G 2“. Za nádobou se potrubí rozdělí na dvě trasy. Jedna v G 5/4“ projde na venkovní stěnu – směr do DM1 a   druhá v G 2“ projde na stěnu k tělocvičně – směr pro ostatní odběratele.

Potrubí TV a cirkulace TV pro DM 1 u venkovní stěny klesne na výšku cca    800 mm. Do vodorovné trasy se osadí sestava měřidla spotřeby TV, uzavíracích armatur, filtrů, zpětné klapky a regulačního ventilu cirkulace TV. Dále se potrubí TV a cirkulace TV napojí na stávající rozvody umístěné v teplovodním kanále.

Potrubí TV a cirkulace TV pro ostatní odběratele u střední stěny klesne na výšku cca 700 mm.  Směrem doprava se osadí dvě sestavy měření spotřeby TV.  Spodní sestava se následně napojí na stávající rozvod TV do obchodní akademie – pod stropem VS. Za horní sestavou potrubí stoupne  a stočí se doleva, kde se následně napojí na stávající rozvody pro SPŠ stavební.

Na potrubí TV cca mezi sestavami napravo se provede odbočka G 1“ směrem doleva. Po cca 500 mm se potrubí rozdělí na další dva okruhy  1 x byt školník  a 1 x tělocvična. Do jednotlivých okruhů se osadí uzavírací kulové kohouty, zpětné klapky a  vodoměry pro teplou vodu.  Dále se jednotlivá potrubí propojí  plastovými trubkami na stávající rozvod TV

V objektu obchodní akademie bude demontováno zařízení odběru TV – COOPTHERM. V uvolněném prostoru se znovu propojí potrubí TV a cirkulace TV s osazením příslušných kulových kohoutů na každé potrubí a vypouštěcích kohoutů. Stávající kulové kohouty a šoupátka ve svislém potrubí se demontují.  Při vypuštěném topném systému se na vstupním potrubí vymění vypouštěcí kohouty  G ½“. Současně se zkontrolují a vyčistí 2 ks filtrů na potrubí přívodní topné vody.

Hlavní přívod studené vody je plastovým potrubím  63x8,6 vyvedeným z podlahy v levém koutě VS. Po demontáži starého rozvodu studené vody se provede nové připojení pozinkovaným potrubí G 2“. Potrubí se navede na stěnu, do výšky cca 700 mm nad podlahou a osadí se T kus G 2“. Pravá strana bude zaslepena zátkou G 2“. Tento vývod je připraven pro blíže nespecifikované použití.  Do leva bude pokračovat potrubí G 2“ cca 1000 mm. V tomto n místě se provedou odbočky s vodoměry pro jednotlivé spotřebiče.    Na přívodu studené vody do předehřevu TV bude namontována elektromagnetická úpravna vody  EUV 32.

Kondenzát od předehřívače TV je naveden přes měřidlo spotřeby kondenzátu  do nové kondenzátní nádrže.

V průběhu prací se budou postupně provádět demontáže nepotřebných potrubí a zařízení. Optimální je provádět modernizaci v letním období, což umožní kompletní demontáž rozvodů vytápění  a částečnou demontáž ohřevu TV.

Nová kondenzátní nádrž bude propojena potrubím DN 65 se stávajícím potrubím odvětrání, vyvedeným nad střechu VS.

Do tohoto odvětrání se navedou jednotlivá potrubí odvětrání od ohřívačů topné vody, ohřívače TV a předehřívače TV.

Přepady od pojistných ventilů a od expanzní nádoby se svedou k podlahové vpusti.

Ochrana úniku páry z pojistných ventilů je zajištěna pomocí regulace umístěním dvou havarijních čidel teploty a jednoho havarijního čidla maximálního tlaku  do výstupního potrubí topné vody každého ohřívače.

Přívod studené vody k expanzní nádobě bude pozinkovaným potrubím G 1“.

Umístění jednotlivých zařízení bude při realizaci konzultováno s projektantem.

Mezi přívodní a zpětné potrubí u VZT jednotky bude instalován zkrat z potrubí          G 1“ osazený zpětnou klapkou G 1“  a kulovými kohouty G 1“.

Požadavkem investora je zachování dodávky teplé vody minimálně do objektu domova mládeže. Povoleny budou krátkodobé odstávky během dne v délce max. 8 hodin. Před demontáží stávajícího ohřevu TV bude proveden provizorní ohřev v zásobníkovém ohřívači o objemu 630 litrů. Tento ohřívač se umístí vedle vstupních dveří.  Propojení ohřívače TV s rozvodem TV se provede pozinkovaným potrubím.  Nově se přivede potrubí páry a studené vody. kondenzát bude odveden k podlahové vpusti.  Z tohoto ohřívače se případně provede provizorní napojení teplé vody i do dalších okruhů.

Toto provizorní uspořádání dodávek TV  bude v průběhu realizace konzultováno s projektantem

Po řádném průzkumu výměníkové stanice a následném průzkumu topných okruhů v jednotlivých objektech bylo jištěno, že modernizace výměníkové stanice vyvolá ještě úpravy na topném systému okruhu SPŠ stavební. Jedná se o úpravy ve dvou stávajících strojovnách a v jedné místnosti u tělocvičny.

Ve strojovně v 1.PP staré budovy se z rozvodů demontují  čtyři oběhová čerpadla, uzavírací kulové kohouty a filtry. Nově se do přívodních potrubí jednotlivých okruhů namontují uzavírací kulové kohouty filtry a vypouštěcí kohouty. Do zpětných potrubí jednotlivých okruhů se namontují uzavírací kulové kohouty, filtry, regulátory diferenčního tlaku, vypouštěcí kohouty a teploměry.  V potrubí přívodní a zpětné vody před rozdělovači se vymění  stávající přírubová šoupátka za nové mezipřírubové klapky. Sběrač topné vody bude pravděpodobně nutné posunut o cca 340 mm k podlaze do osy zpětného potrubí DN 80. Toto je z důvodu získání většího prostoru pro montáž  armatur.

Ve strojovně u tělocvičny v 1.NP se nad rozdělovačem topné vody demontují dvě oběhová čerpadla a horní kulové kohouty. Vzniklé místo se propojí potrubím G 1“.  Zpětné potrubí z rozdělovače do hlavního rozvodu se za kulovým kohoutem G 2“ přeruší a částečně demontuje. Za kulový kohout se osadí  filtr G 6/4“. Dále potrubí stoupne do svislé trasy. Zde se osadí regulátor diferenčního tlaku DN 25, kulový kohout G 5/4“  a vypouštěcí kohout. Nakonec se potrubí propojí se stávajícím rozvodem. Potrubí G ½“ pro signál tlaku k RDT bude vedeno pod oknem  na protější stěnu.

V místnosti šatny u tělocvičny pod stropem se stávající potrubí topné a zpětné vody přeruší.  Nově se osadí uzavírací kulové kohouty, filtry, regulátor diferenčního tlaku DN 20 a vypouštěcí kohouty.

Takto upravený topný systém  okruhu SPŠ stavební bude úspornější, neboť odpadne 6 ks oběhových čerpadel.  Oběh topné vody zajistí jedno běhové čerpadlo ve VS. Jednotlivé okruhy budou tlakově zaregulovány pomocí regulátorů diferenčního tlaku.

Teplota topné vody pro celý tento okruh bude regulována dle venkovní teploty. Vzhledem k již instalovaným topným okruhům je tento systém postačující. Obsluha VS a strojoven případně provede ruční uzavření některých okruhů v době na začátku a na konci topné období ( chodby, šatny žáků).

Hodnoty dynamických tlaků pro jednotlivé okruhy jsou uvedeny na montážním schématu pod jednotlivými pozicemi regulátorů diferenčního tlaku.

Další zaregulování okruhů na ventilech otopných těles není součástí této PD.  Případné úpravy budou řešeny po zkušebním provozu a vyhodnocení jedné topné sezóny.  Dle mých zkušeností doporučuji věnovat zvýšenou pozornost řádnému nasazení a upevnění termostatických hlavic. Případně u některých ventilů nahradit hlavice typu „K“ ( nastavování hodnoty kýmkoliv) hlavicí typu „B“ ( nastavování hodnoty jen obsluhou).

c) Tepelné izolace

Tepelné izolace parního potrubí, částečně i kondenzátního potrubí budou minerální plstí ISOVER dle montážního schématu s povrchovou úpravou folií flexipan. Na potrubí mohou být použita izolační pouzdra

Ohřívač topné vody ÚT 			2 x 5 cm

Ohřívač TV					2 x 4 cm

Předehřívače TV 				      5 cm

Zásobní nádrž TV	 			2 x 5 cm

Potrubí TV a cirkulace TV se opatří návlekovou tepelnou izolací z pěnového polyetylénu v síle 20 mm.

Všechny parní armatury se opatří snímatelnou tepelnou izolací. Teplovodní armatury od dimenze DN 65 včetně se opatří snímatelnou tepelnou izolací.

Rozdělovač a sběrač poz. 79,80  budou opatřeny novou tepelnou izolací v síle 2 x 4 cm.

d) Regulace a chod zařízení

Regulace teploty topné vody ÚT bude dle venkovní teploty pomocí nové regulace.

Regulace teploty TeV bude na konstantní teplotu a  v závislosti na zbytkovém teple v zásobní nerezové nádrži

Činnost uzavření havarijního ventilu bude na základě těchto poruchových veličin:

- teplota v prostoru stoupne nad 40 C

- při výpadku elektrické energie do VS

- při překročení  teploty za výměníky nad 100 C – dvě čidla

- při překročení teploty TeV nad 75 C

- při poklesu tlaku v topném sytému  pod 1,9 bar

- při poklesu tlaku studené vody  pod 2,0 bar

- při stoupnutí tlaku v topném systému nad 4,0 bar

Regulace teploty topné vody na výměníku bude novým regulačním ventilem DN 50, Kv=25, kuželka rovnoprocentní.

Regulace teploty TeV bude na konstantní hodnotu v závislosti na zbytkovém teple pomocí elektrického regulačního ventilu DN 25 Kv=10, kuželka rovnoprocentní.

Regulace je řešena v samostatné části projektové dokumentace.

e) Výpočtové hodnoty pro VS

venkovní výpočtová teplota					   -15   C

Požadované výkony do jednotlivých okruhů

Okruh školník SPŠ stavební 					     10	kW

Okruh SPŠ stavební 						   200	kW

Okruh tělocvična 		 					     55	kW

Okruh posilovna 		 					     13	kW

Okruh VZT 								     80	kW

Okruh DM 1			 					     60	kW

Okruh obchodní akademie  					   120	kW

---------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem požadavek na VS 						   538	kW

výkon jednoho ohřívače topné vody	  		               370	kW

vstupní tlak páry   do VS – zimní provoz 			   9,0	bar

vstupní tlak páry   do VS – letní provoz 			  	   3,5	bar

Pravděpodobně se bude provozovat 3,5 bar celoročně

redukce tlaku páry v zimním provozu na hodnotu 	      2,5 – 3,0 	bar

teplotní spád na výměníku  – ekvitermní, 	 	           85/60	C

teplotní spád do jednotlivých okruhů  – ekvitermní	           80/60	C

SPŠ stavební přepočtena na teplotní spád 		           70/50	°C

Předpokládaný objem vody v topném systému	  	                     11000	l

Roztažnost vody v systému je zachycena v automatické expanzní nádobě   HC-70 S3S.

Automatická expanzní nádoba – hodnoty pro nastavení

Statický tlak  ps  						  1,9	bar

Provozní přetlak  pe						  2,4	bar

Zabezpečovací armatura psv				  3,2 	bar

Pojistný tlak ohřívače (nastavení pojistného ventilu)   	  4,5 	bar

Pro snížení cyklování automatické expanzní nádoby je do systému ještě instalována tlaková expanzní nádoba o objemu 200 litrů s max. tlakem 6 bar .

Plnicí tlak plynu tlakové expanzní nádoby 				    1,9 	bar

Značení maximálního tlaku na tlakoměrech se provede dle přílohy specifikace tekutin a trubních rozvodů – za TZ.

Výpočet pojistného zařízení topné vody

Výpočet pojistného zařízení ohřevu topné vody je proveden pro maximální budoucí výkon na jeden stojatý ohřívač.

nejvyšší pracovní přetlak topné vody v systému   4,5 bar

Pojistný ventil  DUCO DN 32 KD

Výtokový součinitel v= 0,693

Průtočný průřez  Av= 804 mm2

Otevírací přetlak pojistného ventilu 4,5 bar

K – konstanta syté páry při 4,5 bar       K=1,69

Vstup do pojistného ventilu – pára

Výstup z pojistného ventilu  - pára

Zdroj patří do skupiny A, varianta 3. Výpočet proveden pro páru

Výkon zdroje pro výpočet pojistného ventilu 370 kW

Pojistný výkon   = výkon zdroje  = 550 kW

Průřez sedla  se stanoví ze vztahu

370

Ao = --------------------    =  316 mm2

0,693 x 1,69

Průtočný průřez pojistného ventilu Sv je větší než vypočtený průřez So.

Tedy pojistný ventil vyhovuje.

Z měření spotřeby TV v období konce 2013 vyplývá celková denní spotřeba v rozmezí  2 až 4 m3 za den.

Všechna parní zařízení jsou dimenzována na vyšší tlak než je tlak páry v přívodu a proto zde není instalován pojistný ventil.

Výměníková stanice bude provozována v plně automatickém provozu s občasnou obsluhou a kontrolou 1x týdně.  Na konci každého měsíce budou zapsány hodnoty spotřeby tepla a TV od jednotlivých měřidel. Každoměsíčním vyhodnocením se předejde větším nesrovnalostem při poruše některého z měřidel.

f) Požadavky na stavbu

Vyrovnání omítek v celé  VS  - 25%

Po omítkách jednou vymalovat  a po montáži technologie podruhé

Vybourání základu pod kondenzátních čerpadlech 1000x1300 mm výška          100 mm.

Oprava podlahy po vybouraném základu betonovým potěrem

Vybourání základu pod kompresory 1250x800 mm výška 100 mm.

Oprava podlahy po vybouraném základu betonovým potěrem

Vybourání 6 x základ pod nohy ohřívače TV a tlakové nádoby 400x400 mm výška 50 mm.

Oprava podlahy po vybouraném základu betonovým potěrem

Dodávka a stavba příslušného lešení

Dorovnání podlahy betonovou mazaninou nebo vyrovnávací stěrkou ve                VS - 30 %, včetně povrchové úpravy uhlazením ocelovým hladítkem .

Po montáži technologie se provede dvojnásobný konečný nátěr podlahy ve VS,  včetně penetrace -  barvou eternal.

Nátěr vstupních dveří, odstranění starého nátěru a odrezivění

Oprava oken, zasklení rozbitých, promazání, kontrola funkčnosti zavírání

Vyčištění podlahové vpusti, proplach tlakovou vodou.

Provádění průběžného úklidu

Provedení konečného úklidu

- Požadavky na elektro a regulaci

- Redukce tlaku páry z 8,0 bar na cca 2,5 – 3,0 bar je redukčním ventilem s havarijní funkcí DN 40, PN 40, Kv= 16, kuželka rovnoprocentní (typ LDM) v zimním období, poz.15. V letním období také redukce páry případně na nižší tlak nebo bude redukční ventil plně otevřen. Není instalován pojistný ventil, takže čidlo musí vydržet i tlak 9,0 bar. Ventil je stávající.  V současné době se zkouší celoročně nižší tlak páry.

- Regulace teploty topné vody ve dvou stojatých ohřívačích dle venkovní teploty, pokud bude požadavek od VZT  – teplota topné vody bude regulována na konstantní teplotu 75-80 °C pomocí regulačních ventilů poz. 16  DN 50, Kv=25 (typ LDM). Armaturu dodat.

U regulace teploty topné vody denní a noční režim s posunem křivek a teplot. Standardní provoz 5.00 až 21.00 plné vytápění  v ostatní době útlum.

Kombinace denního plného vytápění + noční útlum  - vypnuto čerpadlo

Stavitelné hodnoty teplot venkovního vzduchu od kterých se nevytápí v denním i nočním režimu. Od této regulace budou ovládány i ostatní okruhy.

- Regulace teploty topné vody v 5 ti topných okruzích dle venkovní teploty pomocí regulačních trojcestných regulačních ventilů typ RV 103 – přírubové nebo RV 111 závitové. Současně budou spuštěna oběhová čerpadla. Dodat armatury a připojit čerpadla

U regulace teploty topné vody denní a noční režim s posunem křivek a teplot.

Kombinace denního plného vytápění + noční útlum  - vypnuto čerpadlo

Stavitelné hodnoty teplot venkovního vzduchu od kterých se nevytápí v denním i nočním režimu.

- Oběhové čerpadlo pro VZT (poz. 11) bude v chodu při provozu VZT jednotky: Dále bude v chodu vždy při venkovní teplotě pod 3 °C i když nebude požadavek na provoz VZT jednotky. Při venkovní teplotě nad 3°C  a neprovozování VZT jednotky bude čerpadlo vypnuto. Signál od stávající regulace VZT.

- Oběhové čerpadlo pro OA (poz.12) bude v topném období neustále v chodu. Odstaveno bude v době útlumu při vypnutí  ohřívačů topné vody.

- U každého, výměníku topné vody připojit a dodat 1 x omezovač minimálního tlaku na topnou vodu. Při poklesu pod 1,9 bar uzavírá regulační ventil výměníku, havarijní ventil, vypnou se oběhová čerpadla a nesmí být umožněno automatické obnovení provozu.

- U každého, výměníku topné vody připojit a dodat 1 x omezovač maximálního tlaku na topnou vodu. Při překročení 4,0 bar uzavírá regulační ventil výměníku, havarijní   ventil, vypnou se oběhová čerpadla a nesmí být umožněno automatické obnovení provozu.

- U každého, výměníku topné vody připojit a dodat 2 x omezovač teploty topné vody (musí splňovat požadavky EN 60703-2-9). Při překročení           100 °C  uzavírá regulační ventil výměníku, havarijní ventil, vypnou se oběhová čerpadla a nesmí být umožněno automatické obnovení provozu.

- Připojit automatickou expanzní nádobu poz.5  230 V, 0,8 kW, přes spínací skříňku

- Spouštět kondenzátní čerpadlo přes snímače hladiny motor 380 V,               1,5 kW,  Poz. 14, 53.

- Provést zásuvku pro magnetickou úpravnu vody poz.54.

- Provést provizorní zapojení ohřevu TV po dobu realizace modernizace.

- Ohřev TeV pomocí regulačního ventilu DN 25, PN 40, Kv=10, (typ LDM) charakteristika kuželky R – rovnoprocentní poz.17 a dodávka teploměrů pro regulaci TV v akumulační nádobě. Regulace teploty TV bude na konstantní teplotu 55 C vystupující ze stojatého ohřívače. Regulace je prováděna pomocí regulačního ventilu a teplota je snímána čidlem na výstupu ze stojatého ohřívače. Jako korekční teplota pro regulaci je snímána teplota v akumulační nádrži. V případě, že teplota v akumulační nádobě klesá pod nastavenou hodnou je úměrně navyšována teplota TV vystupující ze stojatého ohřívače do maximální hodnoty 70 °C. Korekce je následující: Každý 1°C poklesu od nastavené hodnoty TV je navýšení o 1°C na výstupu ze stojatého ohřívače. Připojit a dodat armaturu,  poz.17 a připojit čerpadlo poz.13. Připojit a dodat manostat na studenou vodu. Při poklesu tlaku vody pod 2,0 bar uzavřít ventil regulace TeV. Na výstup TeV z akumulační nádoby instalovat havarijní termostat.

- Do předehřívače TV umístit čidlo a při překročení teploty  nad 85  C  tento stav signalizovat. Současně bude otevřen uzavírací ventil DN 25 –poz. 18, který přepustí kondenzát z rozdělovače páry mimo přehřívač TV. Ventil dodat.

- Provést nové osvětlení – zářivky. Případně spustit na řetízky.

- Demontáž  nepotřebných stávajících rozvodů po VS a odpojení 6 ks čerpadel ve strojovnách SPŠ stavební .

- Instalovat podružný elektroměr pro měření spotřeby elektrické energie pro      technologii VS

- Pro měřidla spotřeby TV poz. 39,40 a 41 přivést 230 V,  po 20 W.  Na jeden plombovaný jistič.

Činnost uzavření havarijního ventilu bude na základě těchto poruchových veličin:

- teplota v prostoru stoupne nad 40 C

- při výpadku elektrické energie do VS

- při překročení  teploty za výměníky nad 100 C – dvě čidla

- při překročení teploty TV nad 75 C

- při poklesu tlaku v topném sytému  pod 1,9 bar

- při poklesu tlaku studené vody  pod 2,0 bar

- při stoupnutí tlaku v topném systému nad 4,0 bar

Čerpadla budou připojena přes zásuvky

- U všech poruchových veličin dodat příslušná čidla

h) Nátěry

Potrubí se opatří základním antikorozním nátěrem a potrubí, které nebude tepelně izolováno ještě vrchním teplovzdorným nátěrem

Ocelové konstrukce se opatří základním  a vrchním vodou ředitelným nátěrem.

Potrubí bez izolace, doplňkové konstrukce a barevné pruhy na oplechování se provedou 1x vrchním nátěrem, vodou ředitelnou barvou. Přírubové armatury se opatří dvojnásobným nátěrem, pokud nemají barevnou povrchovou úpravu od výrobce.

Všechna potrubí a zařízení označit šipkou ve směru toku, délka šipky                 10 – 15 cm. K tomuto účelu nebudou používány samolepicí barevné papíry, ale provede se nátěrem, případně nástřikem barvou

Potrubí a zařízení se opatří orientačními štítky SIKLA.

Zvýšené místa, schody, zábradlí a snížení podchody se opatří bezpečnostními pruhy v barvě žluté.

Barevné odlišení  povrchů nátěrů se provede následovně:

1)  primární potrubí – pára				- červeň rumělková 2002

2)  kondenzátní potrubí, potrubí odvětrání 	- černá 9005

kondenzátní nádrž,

3)  ohřívač ÚT, potrubí přívodní, zpětné 	- oranž 2000

4)  expanzní potrubí, pojistné potrubí		- šeď střední 7001

5)  uložení, podpěry				- černá 9005

6)  ohřívač TV, předehřívač  TV			- zelená světlá 6018

potrubí TV a potrubí cirkulace TV

7)  studená voda 					- zelená tmavá 6029

8)  ocelové konstrukce 				- fialová 4008

9)  zábradlí, bezpečnostní pruhy 		- žlutá  1016

10)  podlaha 						- šedá – ETERNAL

i) Seznam orientačních štítků

Název								kusů

Ohřívač ÚT 1									   1

Ohřívač ÚT 2									   1

Ohřívač TV										   1

Předehřev TV									   1

Rozdělovač páry 									   1

Ohřev ÚT 1										   1

Ohřev ÚT 2										   1

Ohřev TV										   1

Expanzní potrubí 									   1

Automatická expanzní nádoba 							   1

Tlaková expanzní nádoba 								   1

Kondenzát – odvodnění přípojky 							   1

Kondenzát – odvodnění rozdělovače páry 					   2

Kondenzát 					 					   4

Hlavní uzávěr páry VS 								   1

Redukční ventil s havarijní funkcí 						   1

Doplňování vody do ÚT								   1

Kondenzátní nádrž									   1

Kondenzátní čerpadlo 								   1

Rozvod TV 										   1

Cirkulace TV 									   1

Rozvod TV – DM 1									   1

Cirkulace TV – DM1								   1

Rozvod TV – Obchodní akademie 						   1

Cirkulace TV – Obchodní akademie 						   1

Rozvod TV – SPŠ stavební 							   1

Cirkulace TV – SPŠ stavební 							   1

Rozvod TV – byt školník 	 							   1

Rozvod TV – tělocvična k 	 							   1

Hlavní uzávěr studené vody 							   1

Studená voda – byt školník  							   1

Studená voda – tělocvična  							   1

Studená voda pro ohřev TV							   1

Studená voda pro dopuštění UT 							   1

Studená voda pro zahradu 							   1

Okruh 1 – byt školník topná							   1

Okruh 1 – byt školník zpětná 							   1

Okruh 2 – SPŠ stavební topná							   1

Okruh 2 – SPŠ stavební zpětná 							   1

Okruh 3 – tělocvična topná							   1

Okruh 3 – tělocvična zpětná 							   1

Okruh 4 – DM1 topná								   1

Okruh 4 – DM1 zpětná	 							   1

Okruh 5 – posilovna topná								   1

Okruh 5 – posilovna zpětná 							   1

Okruh 6 – VZT jednotka topná 			 				   1

Okruh 6 – VZT jednotka zpětná 			 				   1

Okruh 7 – Obchodní akademie topná						   1

Okruh 7 – Obchodní akademie zpětná 						   1

Nespecifikované štítky ve VS 							 10

Okruh průčelí  topná								   1

Okruh průčelí  zpětná 								   1

Okruh jižní topná									   1

Okruh jižní zpětná 									   1

Okruh novější přístavba topná							   1

Okruh novější přístavba zpětná 							   1

Okruh chodba, WC  topná								   1

Okruh chodba, WC  zpětná 							   1

Okruh šatna u tělocvičny topná							   1

Okruh šatna u tělocvičny zpětná 							   1

Okruh šatna, chodba  topná							   1

Okruh šatna, chodba  zpětná 							   1

Okruh šatna, učebny  topná							   1

Okruh šatna, učebny  zpětná 							   1

I) Návrh pro obsluhu a údržbu

Obsluha výměníkové stanice je občasná a má kontrolní funkci. Spouštění výměníkové stanice se provádí postupným nahříváním tepelného zařízení, aby nedocházelo k rychlým tepelným změnám a tím i nepříjemným rázům. Při prvním uvedení do provozu se pozvolně otevře hlavní přívod páry. Ventily na rozdělovačích jsou uzavřeny.

Za běžného provozu je celá výměníková stanice ovládána automatickou regulací. Při kontrole VS obsluha zkontroluje tlak vody v topném sytému. Při větším úniku vody bude zjištěn a odstraněn zdroj úniku. Dále obsluha provede vizuelně kontrolu teploty topné vody, teplotu TV v předehřívači a v ohřívači. Pohledem po jednotlivých zařízeních se zkontroluje, zda někde neuniká voda, pára nebo kondenzát. Ve výměníkové stanici může být teplo, ale sucho.

Dále je nutné provádět odzkoušení funkčnost havarijního ventilu a pojistných ventilů.

Údržba výměníkové stanice spočívá v případném dotažení ucpávky ventilů a přírub, aby nedocházelo k úkapům vody nebo úniku páry.

Fyzická kontrola  VS bude prováděna dle interních předpisů provozovatele VS. Četnost kontroly pojišťovacích ventilů a bezpečnostní výstroje bude dle interních předpisů  provozovatele VS, které se zapracují do místního provozního předpisu.

Plnění a prohřívání armatur se musí provádět manipulací na přívodu páry a na odvodnění tak, aby byl dodržen trend zvyšování teploty, tj. aby zvyšování teploty u armatur nepřekročil určený teplotní skok za minutu(viz tabulka). Po dosažení požadované teploty se provoz parovodu dále řídí podle potřeby daného spotřebiče.

| Armatura | Uhlíkový materiál tělesa | Legovaný materiál tělesa |
| --- | --- | --- |
| DN 15-150, PN 16-160 DN15-65, PN 160-400 | 6oC/min. | 4oC/min. |
| DN 80-250, PN 160-400 | 5oC/min. | 3oC/min. |

###### Poznámka

Tepelné izolace se provedou až po úspěšně vykonané tlakové zkoušce a cca čtyřdenním zkušebním provozu. Po tomto zkušebním provozu se znovu dotáhnou šrouby na všech přírubách, hlavně parních. Ke zkoušce bude přizván investor, případně projektant a provede se protokol o tlakové zkoušce.

Realizace v letním období neumožní nastavit požadované parametry regulace vytápění. Proto bude konečné nastavení regulace provedeno začátkem topné sezóny  s případnou korekcí v průběhu topné sezóny. Provozovatel sirko každý topný okruh  určí  časy kdy bude provozováno plné vytápění a kdy útlum.

Při realizaci v topném období budou potřebné různé odstávky, případně některá provizorní propojení a přeložky.

Instalace filtrů v parním potrubí bude s nosem ve vodorovném směru.

Těsnění do parních přírubových spojů bude z materiálu TEMAPLUS tl.2 – 3 mm. Dodavatelem je TEXIM s.r.o.  Hradec Králové

Těsnění přírubových spojů bude před montáží natřeno plastickým mazivem HEKRA - G3 s grafitem

Práce budou prováděny potupně tak, aby se co nejvíce omezily odstávky dodávek TV pro školy a DM1. Každá odstávka zařízení ohřevu TV bude předem dohodnuta s vlastníkem objektu.

První revize TNS se provede  před uvedením do provozu a druhá revize se provede po 14 ti dnech po uvedení do provozu. Obě včetně prověření zabezpečovacích zařízení.

Odstávka TV se předpokládá v letním období na dobu cca 28 dní. Přepojování topného systému bude mimo topné období.

Každá odstávka vytápění a přípravy TV bude projednána s vlastníkem objektu.

Do VS bude dodán stoleček, židle, hliníkové schůdky. Hasicí přístroj je již instalován.

Podklady pro posouzení shody sestavy tlakových nádob dle          NV 26/2003 Sb.

1) Stanovení druhu tekutiny

Ve výměníkové stanici jsou provozovány následující tekutiny:

Pára na vstupu do VS		max.tlak     9 bar		skupina 2

Pára za redukčním ventilem            max.tlak    3 bar 		skupina 2

Kondenzát	  			max.tlak     4 bar		skupina 2

Topná voda 				max.tlak  4,5 bar 		skupina 2

Studená voda 			max.tlak     8 bar 		skupina 2

Teplá voda a cirkulace TV		max.tlak     8 bar 		skupina 2

2)  Kategorizace tlakových zařízení

2.1 tlakové nádoby

Stojatý ohřívač topné vody  ELTE  MAX 9.4-10-8 PN 40

Parní strana ohřívače

tlak 9 bar ,   objem  14,5 litrů	 	 PS x V = 130  <200	kategorie I

Vodní strana ohřívače

tlak 4,5 bar ,   objem 33,5 litrů    		PS x V = 151<10000	kategorie 0

- Stojatý ohřívač teplé vody (TV)  ELTE  MAX S1X5  PN 40

- Parní strana ohřívače

tlak 9 bar ,   objem 4,5 litrů    		PS x V =  40,5 <50 		kategorie 0

Vodní strana ohřívače

tlak 8 bar ,   objem 8,9 litrů    		PS x V = 71,2 <10000 	kategorie 0

Zásobní nádrž teplé vody (TV) ELTE  objem 430 litrů, PN 10

Vodní strana

tlak  8 bar ,   objem 430 litrů    		PS x V = 3 440 <10000	kategorie 0

Předehřívač teplé vody (TV)   STEP  OVS 630 litrů  PN 10

Kondenzátní strana ohřívače

tlak 4 bar ,   objem 21 litrů    		PS x V =     84  <10000   	kategorie 0

Vodní strana ohřívače

tlak 8 bar ,   objem 630 litrů  		PS x V = 5 040  <10000  	kategorie 0

2.2 potrubí

- Parní přívodní potrubí o maximální dimenzi  DN 100

tlak 9 bar ,    DN 100    			PS x DN =  900  <1000  	kategorie 0

Teplovodní potrubí o maximální dimenzi  DN 150

tlak 4,5 bar ,    DN 150    			PS x DN =  675 <5000 	 kategorie 0

Potrubí studené vody, teplé vody  o maximální dimenzi  DN 50

tlak 8 bar ,    DN 50    			PS x DN =   400   <5000 	kategorie 0

2.3 armatury

- Parní přívodní armatury o maximální dimenzi  DN 65

tlak 9 bar ,    DN 5    			PS x DN =  585  <100  	kategorie 0

Teplovodní armatury  o maximální dimenzi  DN 125

tlak 4,5 bar ,    DN 125    			PS x DN =  562,5  <5000 	kategorie 0

Armatury studené vody, teplé vody  o maximální dimenzi  DN 50

tlak 8 bar ,    DN 50    			PS x DN =   400  <5000 	kategorie 0

2.4 pojistné ventily

Pojistný ventil topné vody  DN 32

tlak 4,5 bar ,    DN 32    			PS x DN =  144   <5000 	kategorie 0

Pojistný ventil teplé vody (TV)  DN 25

tlak 8 bar ,    DN 25    			PS x DN =  200   <5000 	kategorie 0

Některá zařízení spadají do kategorie I – Na sestavu se vztahuje Posuzování shody  podle nařízení vlády č.26/2003 Sb. a to v kategorii I.

3)  Použitý materiál

Pro zařízení výměníkové stanice je dovoleno používat materiály, které odpovídají účelu použití, vlastnostem média  a jeho zkušebnímu tlaku, nesmí však být používáno materiálu obsahující azbest.. Použitý materiál musí zajišťovat těsnost za běžných provozních podmínek.

Pro zařízení výměníkové stranice budou použity trubky ocelové závitové, bezešvé a pozinkované – dle dimenze  a jednotlivého média. Tloušťka stěny potrubí musí odpovídat danému provoznímu přetlaku  a zeslabení materiálu při montáži.

Tvarovky a armatury se používají pouze v normalizovaném provedení, všechny uzávěry musí mít dorazy koncových poloh a musí být vizuálně zjistitelná poloha otevřeno – zavřeno.  Tyto polohy musí být zřejmé i při sejmutí ovládací části  armatury .

4)  Spojování potrubí

Jednotlivé části ocelového potrubí se spojují přednostně svařováním, závitové spoje se používají pouze pro připojení závitových armatur a případné připojení k ohřívačům ( do DN 50) ,  přírubové spoje se používají pouze pro připojení přírubových armatur  a  připojení k ohřívačům.

U všech svarů se provede 100% vizuelní kontrola svarů ve smyslu                     ČSN EN 970. Veškeré svary provést kvalifikovanými svářeči s úřední zkouškou dle EN 287-1. Svářeči na tlakovém zařízení musí vyhovovat podmínkám směrnice 97/23/ES.

Svary provést:  (označení metod dle EN ISO 4063):

a) na potrubí tlakovém o světlosti do DN 65 metodou 141

b) na potrubí tlakovém o světlosti nad DN 65 metodou 141, nebo kombinací

metod 141 a 111( kořenové vrstvy vždy metodou 141) dle rozhodnutí

svářečského dozoru dodavatele .

c) na potrubí odpadním a netlakovém metodou dle rozhodnutí svářečského

dozoru dodavatele

Závitové spoje  a jejich těsnicí prostředky musí odpovídat požadavkům           ČSN EN  1775.

Při spojování potrubí je nutné se vyvarovat přenášení pnutí na jednotlivé armatury a zařízení. Při provádění závitových spojů je nutné dodržet dostatečnou délku zašroubování trubek do armatur a řádně těsnění závitového spoje.

5)  Zkoušky

5.1) Zkoušky pro přívodní potrubí páry po redukční ventil.

Smontované potrubí musí být před uvedením do provozu zkoušeno dle               ČSN EN 060310. Před zkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných zařízeních, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis.

Na potrubí budou provedeny tyto zkoušky:

a) tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480 (Hodnoty zkušebních  tlaků

viz.Specifikace tekutin a trubních rozvodů za TZ

b) 100% vizuelní kontrola svarů ve smyslu ČSN EN 970.

5.2) Ostatní potrubí páry, kondenzátu, topné vody

Smontované potrubí musí být před uvedením do provozu zkoušeno v souladu               ČSN EN 06 0310. Před zkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení Před zkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných zařízeních, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis.

V souladu s ČSN 06 0310  budou na díle provedeny minimálně tyto zkoušky:

- zkouška těsnosti  - Vodní tepelná soustava se bude zkoušet vodou na nejvyšší dovolený = PS (otevírací přetlak pojistného ventilu). Naplněná soustava, řádně odvzdušněná  se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěná nejméně 6 hodin po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek této zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnost, nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Zkouška se provádí za účasti investora a musí být potvrzena protokolem o zkoušce.

Provozní zkoušky – dělí se na dilatační a topné.

- Dilatační: Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší provozní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se ještě jednou tento postup opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady je nutné zkoušku po provedení opravy opakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku, nebo se provede samostatný zápis.

- Topné: Tyto zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce , nastavení a seřízení zařízení (vyregulování průtoků na jednotlivých vyvažovacích ventilech). U soustavy nad 100 kW zkouška trvá min. 72 hodin. Zkouška se provádí v topném období. Během zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.  Topné zkoušky se provádějí za účasti investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí  a zapíše se do protokolu. U soustav do 100 kW zkouška trvá min.24 hodin a smí být provedena mimo topnou sezonu

- 100% vizuelní kontrola svarů ve smyslu ČSN EN 970.

- Topnou zkouškou se zjistí správný směr proudění topné vody v potrubí do obchodní akademie. Při prováděném průzkumu se dle měřidla spotřeby tepla  ukázalo i obrácené proudění.

5.3) Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody

Uvedení do provozu bude dle ČSN EN 806-4. Jedná se o:

- napouštění

- tlakové zkoušky

- zkoušky vodotěsnosti

- proplachování potrubí

- ostatní

Hodnoty zkušeních tlaků viz. Specifikace tekutin a trubních rozvodů za TZ

Zak.číslo:  243-490									Počet listů:     6	 								Arch.číslo:  V-LZ

### L E G E N D A,   Z N A Č E N Í

/ LZ /

A.3.1  - Vytápění

Zákazník:		VOŠ a SPŠ stavební architekta Jana Letzela

Náchod, Pražská 931,

Stavba:		Modernizace výměníkové stanice

Náchod, Pražská 931

Projektant:		ing.Jiří Bohadlo

Náchod 04.2013

1 - 	stojatý ohřívač topné vody  MAX 9.4-10-8

2 - 	stojatý ohřívač TV  typ MAX S1X5

3 - 	akumulační nerezová nádrž TeV   objem 430 l

4 -	předehřívač  TV OVS-VV 630, objem  630 l,

výhřevná plocha 3,0 m2 , PN 1,0/1,0

5 - 	automatická expanzní nádoba HC 70S3

6 - 	oběhové čerpadlo PICO 25/1-6, PN 10 , 230 V

7 - 	oběhové čerpadlo Stratos 50/1-8, PN 10,  230 V

8 - 	oběhové čerpadlo Stratos 25/1-6, PN 10,  230 V

9 - 	oběhové čerpadlo Stratos 40/1-8, PN 10,  230 V

10 - 	oběhové čerpadlo  PICO 25/1-6, PN 10 , 230 V

11 - 	oběhové čerpadlo  Stratos 25/1-6, PN 10,  230 V

12 - 	oběhové čerpadlo  Stratos 40/1-8, PN 10,  230 V

13 - 	oběhové čerpadlo TV Z 25/1-8 PN 10,  230 V

14 - 	kondenzátní čerpadlo MVI 804, DM  400 V

15 - 	redukční ventil s havarijní funkcí DN 40  Kv= 16	stávající

16 - 	regulační ventil UT   DN 50  Kv= 25  	  		dod.M+R

17 - 	regulační ventil TV   DN 25  Kv= 10  	  		dod.M+R

18 - 	uzavírací ventil předehřevu TV DN 25   	  		dod.M+R

19 -	trojcestný ventil RV 111  DN 20, Kv= 6,3		dod.M+R

20 -	trojcestný ventil RV 103  DN 50, Kv= 40			dod.M+R

21 -	trojcestný ventil RV 111  DN 32, Kv= 16			dod.M+R

22 -	trojcestný ventil RV 111  DN 40, Kv= 25			dod.M+R

23 -	trojcestný ventil RV 111  DN 20, Kv= 6,3		dod.M+R

24 - 	regulační ventil cirkulace TV ALWA Kombi DN 25

25 - 	regulační ventil cirkulace TV ALWA Kombi DN 25

26 - 	regulační ventil cirkulace TV ALWA Kombi DN 25

27 - 	tlaková expanzní nádoba 300/6  objem 300 litrů

28 - 	odvaděč kondenzátu MK 35/32,  DN 25, U membrána	stávající

29 - 	odvaděč kondenzátu MK35/32  DN 25, základní membrána 	stávající

30 - 	odvaděč kondenzátu MK 35/32 DN 25, základní membrána

31 - 	mezipřírubový odvaděč  kondenzátu  5 MP  DN 25

32 - 	mezipřírubový odvaděč  kondenzátu  5 MP  DN 40

33 - 	 měřidlo spotřeby TV  Qn=6                              			stávající

34 - 	 měřidlo dopouštění vody do UT Qn 3,5

35 - 	 měřidlo spotřeby SV  školník  Qn 1,5

36 - 	 měřidlo spotřeby SV  tělocvična  Qn 1,5

37 - 	 měřidlo spotřeby TV  školník  Qn 1,5

38 - 	 měřidlo spotřeby TV  tělocvična  Qn 1,5

39 - 	 měřidlo spotřeby TV  SPŠ stavební Qn 2,5

40 - 	 měřidlo spotřeby TV  SPŠ stavební Qn 2,5

41 - 	 měřidlo spotřeby TV  SPŠ stavební Qn 3,5

42 -	měřidlo spotřeby kondenzátu – teplárna 			stávající

43 -	měřidlo spotřeby tepla QN 1,5 – školník

44 -	měřidlo spotřeby tepla QN 15 – SPŠ stavební

45-	měřidlo spotřeby tepla QN 3,5 – tělocvična

46-	měřidlo spotřeby tepla QN 6 – DM1

47-	měřidlo spotřeby tepla QN 1,5 – posilovna

48-	měřidlo spotřeby tepla QN 6 – VZT

49-	měřidlo spotřeby tepla QN 10 – Obchodní akademie

50 - 	pojistný ventil DUCO  DN 25 KB otevírací přetlak  8,0 bar

51 - 	pojistný ventil DUCO DN 32 KD, otevírací přetlak 4,5 bar

52 -	kondenzátní nádrž   800 x 800, výška 800

53 - 	elektrodové zařízení, plovákový spínač 				dod.M+R

54 -	úpravna vody EUV 32 PT

55 - 	kalník DN 100 délka 300 mm 					stávající

56 - 	rozdělovač páry DN 100 – délka 1500 mm

57 - 	rozdělovač topné vody DN 150 – délka 4900 mm

58 - 	sběrač topné vody DN 150 – délka 4900 mm

59 - 	oběhové čerpadlo Grundfos  u VZT 				stávající

60 - 	trojcestná směšovací armatura u ZT				stávající

71 - 	regulátor diferenčního tlaku  DN 20

72 - 	regulátor diferenčního tlaku  DN 25

73 - 	regulátor diferenčního tlaku  DN 20

74 - 	regulátor diferenčního tlaku  DN 32

75 - 	regulátor diferenčního tlaku  DN 32

76 - 	regulátor diferenčního tlaku  DN 32

77 - 	rozdělovač topné vody 						stávající

78 - 	sběrač topné vody 							stávající

79 - 	rozdělovač topné vody 						stávající

80 - 	sběrač topné vody 							stávající

KK		kulový kohout Giacomini

ZV		zpětný ventil závitový

F 2“		filtr závitový

F 65		přírubový filtr

BK		mezipřírubová klapka

VK		vypouštěcí kohout

MZK 		mezipřírubová zpětná klapka

OV		odvzdušňovací ventil

AOV		automatický odvzdušňovací ventil

R621		výtokový kohout na hadici

V		bezúdržbový uzavírací přírubový ventil

AV 13		zavzdušňovací armatura

VB 14		odvzdušňovací armatura

M		tlakoměr

T		teploměr

IZ 6		tepelná izolace – minerální plsť

IZ 20		návleková tepelná izolace

MS1		místo pro manostat ztráta tlaku v topném systému – 1,9 bar

MS2		místo pro manostat překročení tlaku v topném systému – 4,0 bar

ČM		místo pro čidlo měření

ČR		místo pro čidlo regulace

HČ1,2		místo pro havarijní čidlo překročení teploty UT 100 °C

HČ3		místo pro havarijní čidlo překročení teploty TV   70 °C

-------1.1-------  		pára  8,0 bar

-------1.2-------  		pára  2,5 bar

------------------		topná voda UT 85  (80)C

- - - - - - - - - - 		topná voda UT 65  (60)C

-------3.1-------		kondenzát tlakový

-------3.2-------		kondenzát ze spotřebičů páry 2,5 bar do předehřevu

-------3.3-------		kondenzát ochlazený z předehřevu

-------3.4-------		kondenzát z odvodnění přípojky

-------3.5-------		kondenzát z odvodnění rozdělovače páry

--  --  --  --  --  		studená pitná voda

--   --   --   -- 			teplá voda TV

--------C--------		cirkulace TV

--------D--------		dopouštění vody do sytému

--------EP------		expanzní potrubí přívodní

--------EZ------		expanzní potrubí zpětné

-------O--------			odvětrání

------------------		směr proudění

------------------		změna průřezu

Zak.číslo:  243-490									Počet listů:  14	 								Arch.číslo: V-VM

### V Ý P I S   M A T E R I Á L U

/ VM /

A.3.1  - Vytápění

Zákazník:		VOŠ a SPŠ stavební architekta Jana Letzela

Náchod, Pražská 931,

Stavba:		Modernizace výměníkové stanice

Náchod, Pražská 931

Projektant:		ing.Jiří Bohadlo

Náchod 04.2013

Zak.číslo:  243-490

Počet listů:    14

Arch.číslo:  V-RO

### R O Z P O Č E T

/ RO /

A3.1  - Vytápění

Zákazník:		VOŠ a SPŠ stavební architekta Jana Letzela

Náchod, Pražská 931,

Stavba:		Modernizace výměníkové stanice

Náchod, Pražská 931

Projektant:		ing.Jiří Bohadlo

Náchod 04.2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### Obsahový list

Textová část:

Technická zpráva 				V-TZ

Legenda, značení				V-LZ

Výpis materiálu				V-VM

Výkresová část:

Půdorys VS  část 1 				V-01

Půdorys VS  část 2 				V-02

Montážní schéma VS         		V-03

Rozdělovače topné vody 			V-04

Akumulační nádrž TV 430 l		V-05

Připojení VZT jednotky 			V-06

Montážní schéma TV v OA 		V-07

Montážní schéma rozvodu SPŠ 		V-08

Stavební přípomoce 			V-09

Měření a regulace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------