Moravská 205

551 01 Jaroměř

Tel.: 491 815 191

Fax: 491 810 389

web: www.vki.cz

e-mail: vki@vki.cz

Dodatečné informace č.2

Věc:	Odpověď na žádost o poskytnutí informací k projektu: „Rekonstrukce kotelny“

1)      Pro vypracování cenové nabídky na:

| 24 | K | 731151133r | Neutralizační box dle specifikace | soubor | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 724242212r | mechanický předfiltr 1" s ručním odkalovacím ventilem | soubor | 1,000 |
| 26 | K | 724246011r | Čerpadlo dávkovací proporcionální G 3/4" s nádrží a impulzním vodoměrem, dle specifikace | soubor | 1,000 |
| 27 | K | 724246012r | Chemie pro první napouštění a zásoba na provoz | kg | 10,000 |
| 28 | K | 724246020r | Systémový oddělovač 3/4" | soubor | 1,000 |
| 29 | K | 724246022r | Odsolovací filtr-demineralizace | soubor | 1,000 |

Potřebujeme upřesnit zadání, a to:

a)      Pro jaký objem vody má být odsolovací filtr navržen? (jaký je objem vody v systému?)

Objem je vody v otopném systému je uveden v technické zprávě vytápění str. 9 i ve příloze č.1 Specifikace materiálu str. 8 a to 7 780 l.

b)      Jde o vodu z vodovodního řádu? Pokud ano, jaká společnost dodává vodu?

Dle textu zprávy str. 8 a dle přílohy č.1 Specifikace materiálu je zadáno:

Zdrojem surové vody bude pitný řád. Dle informací uvedených na internetových stránkách http://mevakjar.cz/rubriky/kvalita-vody je v Jaroměři velmi tvrdá voda s hodnotou 4,36 mmol/l (24,4 °dH).

c)      Jde o teplovodní systém?

Ano, jde o teplovodní systém.

2)      Ve výkazu výměr na MaR uloženém u projektové dokumentace jsou ve sloupci množství uvedeny ceny. Bez uvedení množství nelze nacenit. Prosíme o úpravu výkazu.

Opravený výkaz výměr byl doplněn dne:  4.1.2017

S pozdravem	
Dne: 10.1.2016

Martin Šimeček

projektant