## Rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pozice | Název dílu | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky | Celková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Celková cena montáže
VZT | Centrální výpůjční hala
VZT 1.1 | Vestavba přívodního ventilátoru XPVP 450-1,5/63-J4 (IE2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Frekvenční měnič XPFM 1,5 (IP21) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Demontáž původní vestavby ventilátoru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Výměník vodního ohřívače XPNC 10/3R | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Demontáž původního vodního výměníku | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
VZT 1.10 | Parní zvlhčovač Condair CP3 Visual 50 (2 střední jednotky) možnost nabídnout rovnocenné řešení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| ocelová konstrukce z montážních profilů pro parní vyvíječe | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Čidlo vlhkosti QFM2100 (kanálové, 0-10V) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Čidlo tlakové diference QBM81-3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Hygrostat QFM 81.2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (3m) (D=12/8mm) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Parní hadice DS80 (3m) (D=57/45mm) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-500 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
VZT | Celkem zařízení - Centrální výpůjční hala |  |  |  | 0 |  | 0
VZT | Studovny - křídlo 3
VZT 2.1 | Vestavba odvodního ventilátoru XPVP 315-1,5/53-J2 (IE2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Frekvenční měnič XPFM 1,5 (1x230V) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Demontáž původní vestavby ventilátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Výměník vodního chladiče XPND 06/2R | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Demontáž původního vodního výměníku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VZT | Celkem zařízení - Studovny - křídlo 3 |  |  |  | 0 |  | 0
VZT | Studovny - křídlo 1
VZT 4.1 | Vestavba přívodního ventilátoru XPVP 400-3,0/93-J4 (IE2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Frekvenční měnič XPFM 3,0 (IP21) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Demontáž původní vestavby ventilátoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Montáž původní vestavby přívodního ventilátoru do odvodní skříně | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Výměník vodního chladiče XPND 10/3R | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Demontáž původního vodního výměníku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VZT | Celkem zařízení - Studovny - křídlo 1 |  |  |  | 0 |  | 0
VZT | Sklady knih - křídlo 4
VZT 6.1 | VZT jednotka ve vnitřním provedení Remak AeroMaster XP06 uspořádání nad sebou, dodaná v rozloženém stavu s místní montáží složení př.-kapsový filtr G4, rotační rekuperátor, ventilátor s FM 3600m3/h / 600Pa, vodní ohřívač 6,1kW (75/55°C), vodní chladič 15,8kW (6/12°C) složení od.-kapsový filtr G4, ventilátor s FM 3600m3/h / 630Pa, rotační rekuperátor možnost nabídnout rovnocenné řešení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Demontáž původní VZT jednotky AeroMaster XP04 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Demontáž a montáž odvodního potrubí 1000x800 pro transpost nové VZT jednotky | bm | 2 |  | 0 |  | 0
VZT 6.10 | Parní zvlhčovač Condair CP3 16kg/h možnost nabídnout rovnocenné řešení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Čidlo vlhkosti QFM2100 (kanálové, 0-10V) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Čidlo tlakové diference QBM81-3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Hygrostat QFM 81.2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (3m) (D=12/8mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Cu potrubí d45mm vč. izolace | bm | 4 |  | 0 |  | 0
| Trubice 81-500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VZT 6.50 | Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I 70% tv. | m2 | 20 |  | 0 |  | 0
VZT 6.51 | Tepelná a hluková izolace tl. 60mm vč.polepu Al folií | m2 | 29 |  | 0 |  | 0
VZT 6.52 | Požární ucpávka | bm | 0.5 |  | 0 |  | 0
VZT 6.53 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
VZT | Celkem zařízení - Sklady knih - křídlo 4 |  |  |  | 0 |  | 0
VZT | Ostatní
| Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Zaregulování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
VZT | Celkem zařízení - Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
RTCH | Demontáže
| Uzavření a vypuštění přípojky ohřívače/chladiče VZT jednotky | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
| Odpojení ohřívače/chladiče od rozvodů | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
| Demontáž ocelového potrubí do DN 50, včetně upevnění, tepelné izolace a likvidace | bm | 15 |  | 0 |  | 0
RTCH | Celkem zařízení - Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0
RTCH | Dodávka
| Vypouštěcí kohout, G 1/2" | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| Ocelové závitové trubky běžné dle ČSN 42 5710, DN 25 (vč. 10 % na prořez, tvarovek a fitinek) | bm | 12 |  | 0 |  | 0
| Ocelové závitové trubky běžné dle ČSN 42 5710, DN 32 (vč. 10 % na prořez, tvarovek a fitinek) | bm | 4 |  | 0 |  | 0
| Upevnění potrubí, dle specifikace dodavatele | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
RTCH | Celkem zařízení - Dodávka |  |  |  | 0 |  | 0
RTCH | Nátěry
| Nátěr potrubí, základní nátěr, do DN 50 | m2 | 16 |  | 0 |  | 0
| Nátěr potrubí, krycí nátěr, do DN 50 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0
RTCH | Celkem zařízení - Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0
RTCH | Tepelné izolace
| - izolační trubice např. Mirelon Pro 35/20 (pro trubku DN 25) možnost nabídnout rovnocenné řešení | bm | 8 |  | 0 |  | 0
| - izolační trubice např. Kaiflex EF 35/19 (pro trubku DN 25) možnost nabídnout rovnocenné řešení | bm | 4 |  | 0 |  | 0
| - izolační trubice např. Kaiflex EF 42/19 (pro trubku DN 32) možnost nabídnout rovnocenné řešení | bm | 4 |  | 0 |  | 0
| - izolace armatur | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
RTCH | Celkem zařízení - Tepelné izolace |  |  |  | 0 |  | 0
RTCH | Montáže zařízení
| Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Připojení ohřívače/chladiče k rozvodům | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| Napuštění a propláchnutí přípojky ohřívače/chladiče VZT jednotky | ks | 5 |  | 0 |  | 0
RTCH | Celkem zařízení - Montáže zařízení |  |  |  | 0 |  | 0
RTCH | Ostatní
| Zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310, včetně nastavení průtoků a čerpadel | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
RTCH | Celkem zařízení - Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
ZTI | Izolace tepelné
| Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 41 |  | 0 |  | 0
| izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm možnost nabídnout rovnocenné řešení | m | 9 |  | 0 |  | 0
| izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 20 mm možnost nabídnout rovnocenné řešení | m | 32 |  | 0 |  | 0
| Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 81.767 |  | 0 |  | 0
ZTI | Celkem zařízení - Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0
ZTI | Vnitřní kanalizace
| Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 | m | 6 |  | 0 |  | 0
| Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | 2 | 18 |  | 0 |  | 0
| Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | m | 2 |  | 0 |  | 0
| kalich s fixační objímkou pro odvod kondenzátu DN100/50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Uchycení potrubí kanalizace + objímka | ks | 16 |  | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 24 |  | 0 |  | 0
| Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 233.168 |  | 0 |  | 0
ZTI | Celkem zařízení - Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0
ZTI | Vnitřní vodovod
| Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
| Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0
| Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0
| Požární utěsnění prostupů tmelem PROMASEAL Gama - kartuše možnost nabídnout rovnocenné řešení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| objímka kovová PPR s vrutem 20 - 25 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| objímka kovová PPR s vrutem 32 - 40 mm | ks | 21 |  | 0 |  | 0
| Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Ventil přímý G 1 se dvěma závity | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 41 |  | 0 |  | 0
| Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 41 |  | 0 |  | 0
| Závěsy a konzoly pro uchycení potrubí | kg | 12 |  | 0 |  | 0
| Žlab pozink. dl. 2m pro uložení plast. potrubí d25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Žlab pozink. dl. 2m pro uložení plast. potrubí d32 | ks | 13 |  | 0 |  | 0
| Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 321.956 |  | 0 |  | 0
ZTI | Celkem zařízení - Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0
EL | Elektromontáže
| Ukončení vodičů vrozvaděči do 2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
| Ukončení vodičů vrozvaděči do 10 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| Ukončení vodičů vrozvaděči do 16 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| Montáž přístrojhů v rozavděči RH pole č.6 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Montáž přístrojhů v rozavděči RM3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Montáž přístrojhů v rozavděči R místnost 0.71a | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Montáž přístrojhů v rozavděči R místnost 0.70b | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Montáž kabelového žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0
| Montáž elektroinstalační trubky | m | 20 |  | 0 |  | 0
| DRÁTĚNÝ ŽLAB 60x 60 žárově zinkován | m | 20 |  | 0 |  | 0
| trubka elektroinstalační tuhá z PVC d16 ú d13,5 L2m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| trubka elektroinstalační tuhá z PVC d32 Js d 29 L2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| jistič 3pólový-charakteristika C LSN 10C/3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Pojistkové držáky pro pojistkové vložky gR 20A,25A,40A | ks | 9 |  | 0 |  | 0
| Pojistková vložka se šroubovým spojem 20A char.gR | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Pojistková vložka se šroubovým spojem 25A char.gR | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Pojistková vložka se šroubovým spojem 40A char.gR | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Revize elektrického zařízení | hod | 10 |  | 0 |  | 0
| Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 2 |  | 0 |  | 0
| Mimostaveništní doprava | % | 6 |  | 0 |  | 0
| Zednické výpomoci | % | 3 |  | 0 |  | 0
| Přesun dodávek | % | 2 |  | 0 |  | 0
| Přidružený materiál | % | 3 |  | 0 |  | 0
| Podíl přidružených výkonů | % | 6 |  | 0 |  | 0
EL | Celkem zařízení - Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0
MaR | Řídící systém DESIGO PX-rozšíření Rozvaděč BC00
BC00-10X1 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A TXS1.12F10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
BC00-10X1 | Univerzální modul, 8 I/O TXM1.8U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
BC00-10X1 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O TXM1.16D | ks | 1 |  | 0 |  | 0
BC00-10X1 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O TXM1.6R | ks | 1 |  | 0 |  | 0
MaR | Celkem zařízení - Řídící systém DESIGO PX-rozšíření Rozvaděč BC00 |  |  |  | 0 |  | 0
MaR | Periferie VZT 1A-Centrální výpůjční hala
1.15 | Kanálové čidlo relativní vlhkosti 0-10V QFM2100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.23 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř QFM81.21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VZT1A-1.2.1 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m QAF81.6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
MaR | Celkem zařízení - Periferie VZT 1A-Centrální výpůjční hala |  |  |  | 0 |  | 0
MaR | Periferie VZT 6-Sklady knih-křídlo 4 hala
6.23 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř QFM81.21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6.2.1 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m QAF81.6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
MaR | Celkem zařízení - Periferie VZT 6-Sklady knih-křídlo 4 hala |  |  |  | 0 |  | 0
MaR | Rozvaděče Rozvaděč BC00
| Doplnění řídícího systému dle specifikace a související úprava zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
MaR | Celkem zařízení - Rozvaděče Rozvaděč BC00 |  |  |  | 0 |  | 0
MaR | Kabelové rozvody
| kabel CYKY4Jx1,5 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY4Ox1,5 | ks | 90 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY5Jx1,5 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
| kabel JYStY 1x2x0.8 | ks | 420 |  | 0 |  | 0
| kabel JYStY 2x2x0.8 | ks | 360 |  | 0 |  | 0
| kabel JYStY 4x2x0.8 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
| kabel JYTY 4x1 | ks | 150 |  | 0 |  | 0
| kabel JYTY 7x1 | ks | 60 |  | 0 |  | 0
| Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Zajištění protipožárních ucpávek kabelovách tras MaR (EI60) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
MaR | Celkem zařízení - Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0
MaR | Služby - Software
| Uživatelský sw pro podstanice Desigo PX - rozšíření stávajícího SW | hod | 18 |  | 0 |  | 0
| Uživatelský sw pro Desigo Insight - rozšíření stávajícího SW | hod | 18 |  | 0 |  | 0
| Uživatelský sw pro WEBclient z Desigo Insight - rozšíření stávajícího SW | hod | 2 |  | 0 |  | 0
MaR | Celkem zařízení - Služby - Software |  |  |  | 0 |  | 0
MaR | Služby - Uvedení do provozu
| Koordinace prací se souvisejícími profesemi | hod | 3 |  | 0 |  | 0
| Uvedení do provozu řídicího systému, včetně zaregulování | hod | 12 |  | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | hod | 2 |  | 0 |  | 0
| Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| Komplexní zkoušky systému MaR | hod | 4 |  | 0 |  | 0
MaR | Celkem zařízení - Služby - Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0
MaR | Služby - Montážní práce
| Montáž periferií - a demotáž stávajících periferií | hod | 24 |  | 0 |  | 0
| Vybudování kabelových tras | hod | 26 |  | 0 |  | 0
| Položení kabelů do kabelových tras | hod | 55 |  | 0 |  | 0
| Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0
MaR | Celkem zařízení - Služby - Montážní práce |  |  |  | 0 |  | 0
MaR | Služby - Ostatní služby
| Návody pro obsluhu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Dílenské výkresy rozvaděčů MaR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
MaR | Celkem zařízení - Služby - Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem VZT |  |  |  | 0
| Celkem RTCH |  |  |  | 0
| Celkem ZTI |  |  |  | 0
| Celkem EL |  |  |  | 0
| Celkem MaR |  |  |  | 0
| Celková cena zakázky |  |  |  | 0