## Rozpočet
Název akce : | Rekonstrukce střediska odborného výcviku Chlumec | [5 empty] | 0
Profese: | VZDUCHOTECHNIKA
Položka specifikace
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
0 | Zařízení č.1 - Větrání kuchyně a zázemí 1.NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | VZT jednotka ve venkovním stojatém hygienickém provedení Aeromaster XP 10 ve složení: | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
0 | ventilátor přívod 8050 m3/hod 380 Pa včetně frekvenčního měniče | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ventilátor odvod 8050 m3/hod 440 Pa včetně frekvenčního měniče | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | jednostupńová filtrace F5, ZZT deskový výměník s křížovým prouděním | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ohřívač - topná voda 70/55oC, tukový filtr na odvodu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | včetně základového rámu, pružných manžet a soupravy pro odvod kondenzátu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Tovární systém MaR s řídící jednotkou VCS pro vzt jednotku s dálkovým programovatelným ovladačem s displejem HMI, kompletní čidlové vybavení na snímání a regulaci teploty vzduchu, tlaková čidla na snímání zanesení filtru, servopohony na klapkách, kompletní propojovací kabeláž- specifikace příslušenství komplet dle technické specifikace Remak OD019877 viz příloha tzp | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
0 | včetně regulačního uzlu na ohřívači s čerpadlem a trojcestnou armaturoua, včetně pružných manžet, rámu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Místní montáž po dílech do stávající technické místnosti | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Autorizovaná šéfmontáž, oživení a revize | hod | 16 |  |  | 0 | 0
1.02 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná protihluková se sítem 1400 x 800x400 - RAL…... | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.03 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná standard se sítem 1300 x 800 - RAL…... | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.04 | Tlumič hluku buňkový JTH 200/500/1000 - standardní provedení | ks | 24 |  |  | 0 | 0
1.04a | Tlumič hluku buňkový JT 250/500/1000 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.05 | Požární klapka FKA - EU - 0 / 630 x 630 x 240 / 0 / Z01 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.06 | Výustka NOVA - A - 2 - 1 - 525 x 225 - R1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.07 | Výustka NOVA - A - 2 - 1 - 425 x 325 - R1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.08 | Výustka NOVA - A - 2 - 1 - 1025 x 425 - R1 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.09 | Odlučovač tuku vertikální s vaničkou OTV- A - 1- 525 x 225 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.10 | Regulační a uzavírací klapka těsná 200x200 ovládání R | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.11 | Regulační a uzavírací klapka těsná 225x225 ovládání R | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.12 | Regulační a uzavírací klapka těsná 250x250 ovládání R | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.13 | Regulační a uzavírací klapka těsná 400x250 ovládání R | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.14 | Odsávací zákryt 750x900 mm snížený provedení nerez s tukovými filtry závěs na stěnu, příruba 200x200mm včetně připojovací manžety 200x200mm standard např. Holas | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.15 | Odsávací zákryt 900x900 mm snížený provedení nerez s tukovými filtry závěs na stěnu, příruba 200x200mm včetně připojovací manžety 200x200mm standard např. Holas | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.16 | Odsávací zákryt 1200x1000 mm snížený provedení nerez s tukovými filtry závěs na stěnu, příruba 225x225mm včetně připojovací manžety 225x225mm standard např. Holas | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.17 | Odsávací zákryt snížený sestava 2ks 2000x1000mm, 1ks 2200x1000 mm provedení nerez s tukovými filtry závěs na stěnu, 4ks příruba 250x250mm včetně 4ks připojovací manžety 250x250mm standard např. Holas | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
1.18 | Odsávací zákryt 2600x1800 mm provedení nerez s tukovými filtry závěs pod strop příruba 2ks 400x250mm, připoj manžeta 2ks 400x250 standard např. Holas | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.19 | Odsávací zákryt 1000x1200 mm snížený provedení nerez s tukovými filtry závěs na stěnu, příruba 225x225mm včetně připojovací manžety 225x225mm standard např. Holas | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné těsnost B | m2 | 332 |  |  | 0 | 0
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky těsnost B | m2 | 280 |  |  | 0 | 0
0 | Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy interiér | m2 | 103 |  |  | 0 | 0
0 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut | m2 | 6 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Zařízení č.2 - Větrání sociálního zázemí personál 1.NP | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.01 | Ventilátor Mixvent TD 500 / 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Zpětná klapka RSK 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Spojovací manžeta VBM 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.02 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná standard se sítem 200 x 200 - RAL…... | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.03 | Tlumič hluku kruhový MAA 160/600mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.04 | Talířový ventil DAVBR 125 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
2.05 | Stěnová mřížka NOVA-L-1-1-300x100-20,0 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
0 | Trouba SPIRO - 125 - včetně tvarovek | bm | 3 |  |  | 0 | 0
0 | Trouba SPIRO - 160 - včetně tvarovek | bm | 8 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Zařízení č.3 - Větrání úklidu 1.NP | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.01 | Ventilátor EBB 100 NT | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Venkovní žaluzie PER 100 plast šedá | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Trouba SPIRO - 100 - včetně tvarovek | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Zařízení č. 1CH technologické chlazení učebna bourání a zpracování masa 15-17 st. C | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Venkovní kondenzátorová jednotka Qch/Qtmax 17/17,3kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Vnitřní podstropní jednotka Qch/Qt 3,5/3,9 kW včetně infraovladače a čerpadla kondenzátu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Vnitřní podstropní jednotka Qch/Qt 5,3/5,8 kW včetně čerpadla kondenzátu řízeno centrálním termostatem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Deska SimKlima vč. příslušenství pro přívod vzduchu o teplotě +12st. C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Přídavný termostat digitální | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Distribuční box (distributor) pro 3 jednotky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Cu potrubí chladiva profilu 9,52/19mm s izolací a kabelem | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | Cu potrubí chladiva profilu 6,35/9,52mm s izolací a kabelem | bm | 15 |  |  | 0 | 0
0 | Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiva do 2 kg | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Autorizovaná šéfmontáž a uvedení do provozu | hod | 3 |  |  | 0 | 0
0 | Roznášecí dlaždice 300x300x100mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
0 | Mars žlab plný se zavíkováním trasy cu v exteriéru | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Prostupka - trouba spiro DN 125 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Lišta krycí bílá trasa cu potrubí v prostorech bez podhledu | bm | 15 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Zařízení 10 - Demontáže stávajících zařízení | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Demontáže vzduchotechnických jednotek včetně ekologické likvidace | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
0 | Demontáže vzduchotechnických rozvodů a elementů včetně ekologické likvidace | m2 | 90 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Doplňkový materiál | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami a izolátory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes zlišty, těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE, spojovací šrouby, podložky, matice | kg | 285 |  |  | 0 | 0
0 | Požární ucpávky | ks | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Součet : | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | Doprava | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Přesuny | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | Inženýrská a koordinační činnost | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | Těžké mechanizmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Celkový součet : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0