## 8. Zadání s poznámkami - na výš
ZADÁNÍ
Stavba: Stavební úpravy školní kuchyně, Nová Paka č.p.1028
DÍL: Zařízení pro vytápění
Objednatel: Gymnazium a SOŠP Nová Paka, Kumburská 740
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: Šťastný V.
Místo: Nová Paka |  |  |  |  | Datum: 20.3.2017
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s 1x D do 50 mm | m | 25
2 | 631511890 | trubice izolační IS-H/A 57/40 mm | m | 25
3 | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 76.25
4 | 283770950 | izolace potrubí 15 x 13 mm | m | 12
5 | 283771050 | izolace potrubí 18 x 13 | m | 1
6 | 283771040 | izolace potrubí 22 x 13 | m | 9
7 | 283770480 | izolace potrubí 28 x 20 | m | 5.25
8 | 283770550 | izolace potrubí 35 x 20 | m | 3
9 | 713491141 | Montáž tepelné izolace potrubí oplechování licích otvorů Al plechem | m2 | 8
10 | 713491142 | Montáž tepelné izolace ohybů a tvarových kusů oplechování licích otvorů Al plechem | m2 | 1
11 | 713 | plech AL | m2 | 9
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
12 | 731.1 | Kotel plynový kond. Z.PL. 12,5-44kW, spotřeba z.pl.4,8m3/h, třída NOx 5, hlučnost 40,2dB(A), el příkon 180W, 230V/50Hz | ks | 2
13 | 731.2 | Montáž potrubí odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu pro nástěné kotle | ks | 2
14 | 731.6 | Montáž potrubí přívodu spalovacího vzduchu pro nástěné kotle D80 4x - stávající kotle | m | 7
15 | 731.3 | Regulace mimo M+R - kaskáda pro dva kotle, jeden okruh směšovací, jeden okruh bez směšování včetně čidel | ks | 1
16 | 731.4 | Hydraulická vyhýbka 80kW do 8m3/h | ks | 1
17 | 731.5 | Koaxiální potrubí odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu vertikální 80/125 (l=3m) | kpl | 1
18 | 731249211 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV | soubor | 2
19 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.156
20 | 998731193 | Příplatek k přesunu hmot 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.156
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
21 | 732331512 | Nádoba tlaková expanzní s membránou typ o obsahu 8 litrů 1ks Propylenglykol 40% | soubor | 2
22 | 7324216231 | čerpadlo oběhové mokroběžné závitové 25-40 Q=0,42m3/h Hvpož=19,5kPa, Hv=39,8kPa 230V/50Hz | ks | 1
23 | 7324216232 | čerpadlo oběhové mokroběžné závitové 25-60 Q=3,1m3/h Hvpož=35,5kPa, Hv=50,2kPa 230V/50Hz (1ks rezerva) | ks | 2
24 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí (1ks msměšovací uzel pro VZT) | soubor | 3
25 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.027
26 | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.027
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí
27 | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 2
28 | 733191114 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50 do DN 60 | kus | 2
29 | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 23.1
30 | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 1.5
31 | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 9
32 | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 5.25
33 | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 3
34 | 733223208 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 | m | 46.68
35 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 41.85
36 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 46.68
37 | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0.215
38 | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.215
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
39 | 734209102 | Montáž armatura zavitové s jedním závitem G3/8" | kus | 3
40 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 1
41 | 734.2 | Regulační ventil STAD DN 32 | ks | 1
42 | 734.3 | Regulační ventil STAD DN 10 | ks | 1
43 | 734.5 | KULOVÝ UZÁVĚR GLOBO H DN 25 + šroubení | kpl | 11
44 | 734.7 | KULOVÝ UZÁVĚR GLOBO H DN 50 + šroubení | kpl | 2
45 | 734.8 | Filtr DN25 | kpl | 3
46 | 734.1 | zpětný ventil DN25 | kpl | 2
47 | 734.9 | vypouštěcí kohout DN 10 | kpl | 2
48 | 734.10 | vypouštěcí kohout DN 15 | kpl | 2
49 | 734.11 | Třícestný směšovací ventil DN20 kvs6,3 - servopohon dodávka M+R | kpl | 1
50 | 734.111 | Dvoucestný regulační ventil DN 32 kvs16 - servopohon dodávka M+R | kpl | 1
51 | 734.12 | Radiátorové šroubení DN 15 | kpl | 4
52 | 734.13 | Termostatická hlavice "K" | kpl | 4
53 | 734.15 | Odvzdušňovací ventil (automat) DN 10 | kpl | 2
54 | 734.16 | Připojovací skupina pro exp. nádobu 8 l. - 3/4" | kpl | 2
55 | 734.17 | TEPLOMĚR PŘÍLOŽNÝ 0 - 120°C | kpl | 10
56 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 6
57 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 16
58 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 2
59 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 2
60 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 1
61 | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1
62 | 734421130 | Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-6 MPa | kus | 2
63 | 998734103 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.006
64 | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.006
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
65 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 4
66 | 735152471 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/400 mm | kus | 1
67 | 735152476 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm - VKU | kus | 1
68 | 735152477 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm VKU | kus | 1
69 | 735152481 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1600 mm | kus | 1
70 | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.12
71 | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.12
| 783 | Dokončovací práce - nátěry
72 | 783225100 | Nátěr oc. k. - barva syntetická dvojnásobná s 1x email | m | 2
73 | 783424340 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 základní + 1násobný + 1x email | m | 88.53
| HZS | Hodinová zúčtovací sazba
74 | HZS 1 | Topná zkouška dle ČSN 06 0310 | h | 36
75 | HZS 2 | Kompenzační zkouška | h | 12
76 | HZS 3 | vyregulování soustavy | h | 12
77 | HZS 4 | Práce nezahrnuté do rozpočtu UT | h | 24
Celkem
Odkazuje-li zadavatel v tomto rozpočtu na určité výrobky, připouští zároveň jednoznačně možnost nabídnout rovnocenné řešení.