## Ú-V
Výkaz výměr - Specifikace
MaR
Akce:
ZIMNÍ EXPOZICE ŽIRAF SÍŤOVANÝCH
ZOO Dvůr Králové nad Labem
Investor:
ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 544 01 DKnL
Výkaz výměr - Specifikace neobsahuje :
- dodávku a montáž ÚT a VZT zařízení (pouze připojení)
Poznámka :
Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
Cena položek je uvedena vč. recyklačních poplatků
Vypracoval : Roman Hladík
2017-06-28

## VV
M+R Instalace |  |  | materiál |  | montáž
Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
Krabice elinstalační plastová 6455-11P se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 50 |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 100 |  | 0 |  | 0
Trubka tuhá PVC, 320N, VRM16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 50 |  | 0 |  | 0
Trubka tuhá PVC, 320N, VRM25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 100 |  | 0 |  | 0
Pozinkovaný žlab perforovaný 62/50 vč. víka, kolen, spojek, konzol a spoj. mat. | m | 100 |  | 0 |  | 0
Pozinkovaný žlab perforovaný 125/100 vč. víka, kolen, spojek, konzol a spoj. mat. | m | 20 |  | 0 |  | 0
Kabel JYTY-O 7x1 | m | 40 |  | 0 |  | 0
Kabel JYTY-O 4x1 | m | 500 |  | 0 |  | 0
Kabel JYTY-O 2x1 | m | 600 |  | 0 |  | 0
Kabel H05VV-F 5G2,5 | m | 40 |  | 0 |  | 0
Kabel H05VV-F 3G1 | m | 250 |  | 0 |  | 0
Vodiš CYA 6 | m | 50 |  | 0 |  | 0
Vodiš CYA 10 | m | 10 |  | 0 |  | 0
Vodiš CYA 25 | m | 10 |  | 0 |  | 0
Svorka pro pospojení vč. Cu pásku | ks | 20 |  | 0 |  | 0
Vývodka Pg | ks | 60 |  | 0 |  | 0
Ukončení kabelů do 4x10 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Stavební sádra | kg | 30 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 10 | % |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávky |  |  | materiál |  | montáž
Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
Průmyslový switch 5xRJ45, 10/100 TX, 24V napájení, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Teplotní snímač jímkový s plastovou hlavicí vč. nerez. jímky (NTC20k) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Teplotní snímač venkovní (NTC20k) IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Teplotní snímač prostorový (NTC20k) IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Teplotní snímač příložný s plastovou hlavicí (NTC20k) IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Teplotní snímač kanálový s plastovou hlavicí a mont. talířem (NTC20k) IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Termostat protimrazové ochrany, kapilárový, 3m, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Diferenční tlakový spínač, 20-300Pa vč. připojovacího příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Snímač NH3, prostorový, 24V, 4-20mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Snímač CO2, prostorový, 24V, 4-20mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Nerezový kryt prostorového snímače, odolnost 750kg/5cm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
Detektor kouře do VZT potrubí, 24V, 2-10VDC, relé, 300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Servopohon VZT klapky Y1.1 - sání (24V / 150/75/16s / 10Nm / 0-10VDC, hav. Fce) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Servopohon VZT klapky Y1.3 a 1.4 - rekup., směš. 24V / 150s / 5Nm / 0-10VDC) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Servopohon VZT klapky Y1.2 - výdech (24V / 75/20s / 10Nm / 2bodové, hav. fce) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Regulační ventil YV2, 3-cestný, DN15, Kv=2,5, PN16, zdvih 5,5mm, vnější závit vč. protišroubení a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Servopohon reg. ventilu ÚT (24V / 43s, 400N, 5,5mm, 0-10V) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Servopohon reg. ventilu VZT ohřívače (24V / 43s, 200N, 5,5mm, 0-10V) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver (integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO), výstup pro operátorský panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Externí displej pro regulátor, montáž do dveří rozvaděče, monochrom LCD, 160x80px, 5x20 znaků, 6 kláves, 1 otočný volič, 168x78x32mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Drobný materiál (% z materálu) |  | 1 | % | 0
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Rozváděč BA2 |  |  | materiál |  | montáž
Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
Skříň 600x2000x400. Oceloplechová, povrchová IP54 vč. podstavce a mont. Panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Hlavní vypínač 400V/63A otočný vačkový vestavný, černý ovladač | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Svodič přepětí 4p kategorie T2 s výměnnými moduly, In=20kA, Up=1,2kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Svodič přepětí "T3" s VF filtrem 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Rázová oddělovací tlumivka 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Svodič přepětí pro linku RS485, svorkový (DM-006/1-RS) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Relé 2P 8A vč. patice, spony a sign. LED | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Jistič 3C16A 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Jistič 1B10A 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Jistič 1B6A 10kA | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Řadová svorka s pojistkou RSP-4 | ks | 31 |  | 0 |  | 0
Transformátor 230V/24V 200VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Transformátor 230V/24V 100VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj 24VDC/4,2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Zásuvka soklová 230V/16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Ovládací hlavice vč. kontaktů (d22) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Sign. hlavice vč. LED (d22) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Kolébkový 3-polohový ovladač, DIN, 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Ukončení kabelů do 4x10 | ks | 37 |  | 0 |  | 0
Přípojnice PE, N, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, vývodky, štítky | set | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS, Software, PD, revize |  |  | materiál |  | montáž
Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
Software DDC | db | 46 |  | 0 |  | 0
Oživení, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení | set | 1 |  | 0 |  | 0
Projektová dokumentace skutečného provedení | set | 1 |  | 0 |  | 0
Revize | set | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Drobný materiál (% z materálu) |  | 0 | % | 0
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace |  |  | materiál |  | montáž
Název položky |  |  |  | celkem |  | celkem
M+R Instalace |  | 21 | 0 |  | 0
Dodávky |  | 21 | 0 |  | 0
Rozváděč BA2 |  | 21 | 0 |  | 0
HZS, Software, PD, revize |  | 21 | 0 |  | 0
Celkem |  |  | 0 |  | 0
Celkem materiál a montáž |  |  | 0 |  | bez DPH
0 |  | 15 | 0 |  | 0
0 |  | 21 | 0 |  | 0
Celková cena |  |  | 0 |  | vč. DPH