## Specifikace
Specifikace materiálu
Domov U Biřičky – výměna kotlů v budově Křížová
2017-08-01
Pokud je uvedeno konkrétní zařízení, zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení!
pozice | popis | množství | m.j. | Kč bez DPH | Cena celkem
nové zařízení
N1.1 | plynový nástěnný kondenzační kotel | 4 | kpl |  | 0
N1.2 | kaskádový ekvitermní regulátor, včetně panelu na stěnu a čidla teploty venkovního vzduchu | 2 | kpl |  | 0
| čidlo teploty | 4 | kpl |  | 0
N2 | trojcestná přírubová směšovací armatura, kvs=25 s pohonem , 230V, 3bodový | 1 | kpl |  | 0
N3 | trojcestná přírubová směšovací armatura, kvs=16 s pohonem, 230V, 3bodový | 1 | kpl |  | 0
N4 | trojcestná přírubová směšovací armatura, kvs=25 s pohonem, 230V, 3bodový | 1 | kpl |  | 0
N5 | nové oběhové čerpadlo | 1 | kpl |  | 0
původní zařízení
P1 | původní termohydraulický rozdělovač Meibes MH100, včetně izolace | 1 | kpl | 0 | 0
P2 | původní rozdělovač a sběrač Meibes, včetně izolace | 1 | kpl | 0 | 0
P3 | původní expanzní, odplyňovací a dopouštěcí automat Olymp HC-25S | 1 | kpl | 0 | 0
P4 | původní oběhové čerpadlo Wilo RS 25-6, 230V, případně nové Wilo Yonos Pico 25/1-8 | 1 | kpl |  | 0
P5 | původní oběhové čerpadlo Wilo TOP-E 50/1-7, 230V, případně nové WiloYonos Maxo 40(50)/0,5-8 | 1 | kpl |  | 0
P6 | původní oběhové čerpadlo Wilo TOP-E 50/1-7, 230V, případně nové WiloYonos Maxo 40(50)/0,5-8 | 1 | kpl |  | 0
P7 | původní havarijní uzávěr plynu IWN FMZ-509/100-G | 1 | kpl |  | 0
KK | kulový kohout R250 DN15 | 1 | ks |  | 0
KK | kulový kohout R250 DN25 | 3 | ks |  | 0
KK | kulový kohout R250 DN40 | 11 | ks |  | 0
KK | kulový kohout R250 DN50 | 6 | ks |  | 0
ZV | zpětný ventil celokovový R60 DN25 | 1 | ks |  | 0
ZV | zpětný ventil celokovový R60 DN40 | 5 | ks |  | 0
ZV | zpětný ventil celokovový R60 DN50 | 2 | ks |  | 0
F | filtr mosazný R74a DN25 | 1 | ks |  | 0
F | filtr mosazný R74a DN40 | 5 | ks |  | 0
F | filtr mosazný R74a DN50 | 2 | ks |  | 0
PK | pryžový přírubový kompenzátor Ivar BRA.F8.500 DN32, včetně montážního materiálu a přírub | 2 | kpl |  | 0
PK | pryžový přírubový kompenzátor Ivar BRA.F8.500 DN50, včetně montážního materiálu a přírub | 4 | kpl |  | 0
VV | vyvažovací ventil Hydronic Systems D9505 DN25 | 1 | ks |  | 0
VV | vyvažovací ventil Hydronic Systems D9505 DN40 | 1 | ks |  | 0
VV | vyvažovací ventil Hydronic Systems D9505 DN50 | 2 | ks |  | 0
MKL | mezipřírubová klapka DN100, včetně montážního materiálu a přírub | 2 | kpl |  | 0
VK | vypouštěcí kohout CR41A DN15 | 22 | ks |  | 0
T | teploměr 0-120°C BiTH 60, s jímkou | 10 | kpl |  | 0
P | tlakoměr typ 304 0-400 kPa s trojcestným zkušebním kohoutem | 6 | kpl |  | 0
AOV | automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem R99I DN15 | 9 | ks |  | 0
PV | pojistný ventil Duco DN20, 200 kPa | 4 | ks |  | 0
KKp | kulový kohout na plyn DN25 | 4 | ks |  | 0
KKp | kulový kohout na plyn DN15 | 3 | ks |  | 0
VzK | vzorkovací plynový kohout DN15 | 1 | ks |  | 0
T | tlakoměr typ 304 0-4 kPa s trojcestným zkušebním kohoutem | 1 | kpl |  | 0
potrubí, izolace
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN25 (33,7x3,25), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 6 | m |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN40 (48,3x3,25), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 15 | m |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN50 (60,2x3,65), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 12 | m |  | 0
| trubka ocelová černá bezešvá DN100 (108x4,0), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 15 | m |  | 0
| Rockwool Pipo ALS 28/30 | 6 | m |  | 0
| Rockwool Pipo ALS 49/30 | 15 | m |  | 0
| Rockwool Pipo ALS 60/40 | 12 | m |  | 0
| Rockwool Pipo ALS 108/60 | 15 | m |  | 0
potrubí plynové
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN15 (21,4x2,65), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 10 | m |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN25 (33,7x3,25), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 6 | m |  | 0
| trubka ocelová černá bezešvá DN80 (89x3,6), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 10 | m |  | 0
| hadice pro odvod kondenzátu, průměr 20 mm | 15 | m |  | 0
| kanalizační potrubí HT32 (cca 10 m), včetně tvarovek, sifonu a napojení na kanalizaci | 12 | m |  | 0
odvod spalin (Ricom gas) – jen materiál
| kaskáda pro 4 kotle (sběrač 250, odbočky 110 s klapkami, 454250110 | 1 | kpl |  | 0
| příruba DN80/125 pro kotel Immergas Victrix | 4 | ks |  | 0
| rozdělovač DN80/125 na 2x DN80, R801258080 | 4 | ks |  | 0
| sifon DN28 | 1 | ks |  | 0
| koleno DN250/87, 10250T | 1 | ks |  | 0
| trubka DN250/1000 s hrdlem, plast, 22250T | 2 | ks |  | 0
| redukce DN250vni/DN300vně, N4026SW | 1 | ks |  | 0
| těsnění DN 300, 30001SW | 2 | ks |  | 0
| koleno DN300/87st SW 316L, 30043SW | 1 | ks |  | 0
| flexi nerez DN 300, plyn, tl. 2x 0,12mm, přetlak, 10.0212300 | 6 | m |  | 0
| Ak přechodka P/F DN 300, 21400000300 | 1 | ks |  | 0
| distanční objímka DN 300, dvojitá, nerez, 37300/2 | 2 | m |  | 0
| Ak přechodka F/P DN 300 (bez závitu), + těsnění, 21400020300 | 1 | ks |  | 0
| Ak spona 300, 21050000300 | 1 | ks |  | 0
| komínová hlavice SW DN 300 316L-BA, 30010SW | 1 | ks |  | 0
přívod spalovacího vzduchu (Ricom gas) – jen materiál
| koleno DN110/87, plast, 10110T | 4 | ks |  | 0
| koleno DN110/45, plast, 11110T | 4 | ks |  | 0
| prodloužení DN110/500 mm, plast, 21110T | 7 | ks |  | 0
| prodloužení s odbočkou DN110/100/45, 15110110 | 4 | ks |  | 0
| zátka DN, plast, 29110T | 1 | ks |  | 0
| prodloužení DN110/1000 plast, 22110T | 4 | m |  | 0
| kryt sání DN110 | 1 | ks |  | 0
související práce a dodávky
| demontáž, odvoz a likvidace stávajícího zařízení | 1 | kpl |  | 0
| návrh, montáž a revize odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu | 1 | kpl |  | 0
| revize plynu | 1 | kpl |  | 0
| spuštění kotlů | 1 | kpl |  | 0
| proškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka a montáž uvedených položek se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Např. součástí jsou těsnění, tvarovky a fitinky, kotvicí a montážní materiál, pomocné konstrukce apod. Součástí dodávky je proplach potrubí a potřebné zkoušky dle ČSN 06 0310, nastavení všech regulačních prvků a uvedení zařízení do provozu. Součástí je potřebné lešení, přesun hmot, doprava a cestovné. Součástí výkazu nejsou nutné dodávky souvisejících profesí.