Akce: Oblastní nemocnice Jičín

pavilón operačních oborů

- výměna stoupacího potrubí vnitřního vodovodu -

Investor: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika

Projekt řeší výměnu stávajícího stoupacího potrubí vnitřního vodovodu v pavilónu operačních oborů v oblastní nemocnici Jičín od hlavního uzávěru stoupačky v 1 PP ( v kolektoru pod 1PP ) po uzávěry v jednotlivých podlaží. Výměna bude vč. uzavíracích armatur.

Stávající stoupací potrubí je provedeno z měděných trub. Měděné potrubí je stále opravováno proto byla navržena jeho výměna za potrubí plastové.  Pro rekonstrukci je navržena plastová vícevrstvá trubka PE-Xa/Al/PE s hlinikovou vrstvou REHAU RAUTITAN stabil v dimenzi dn 20 – dn 40 spojované lisováním .

Výměna bude probíhat po jednotlivých stoupačkách dle četnosti oprav.

Bude provedena výměna potrubí studené vody , teplé vody a cirkulace. Dále budou vyměněny uzavírací a vypouštěcí armatury. Nově se osadí uzavírací ventily ( ne kohouty ).

Na cirkulačním potrubí na patě stoupačky se osadí uzavírací termostatický ventil od

fa MEIBES Balorex Thermo s teploměrem.

Jelikož výměna bude probíhat za provozu je nutná součinnost dodavatelské firmy s investorem stavby vč. harmonogramu prací a délky odstávek na jednotlivých podlaží.

Potrubí vč. uchycení armatur a pevných bodů bude provedeno dle montážního návodu , který je přílohou této technické zprávy.

Potrubí studené vody je opatřeno návlekovou izolací TUBEX tl. 6mm.

Potrubí teplé vody a cirkulace je opatřeno návlekovou izolací TUBEX tl. 20mm.

Stoupačky a připojovací potrubí bude vedeno v  sádrokartonové příčce, instalační šachtě a v podhledu ve stávajících trasách.

Návrh rozvodu je zřejmý z půdorysů podlaží a prostorovém zobrazení včetně DN, armatur a napojení zařizovacích předmětů.

Stoupačky , které jsou dle údržby v havarijním stavu budou vyměněny v pořadí dle nutnosti výměny :  V 6, V 111, V116, V112, V113, V114, V115 , V117.......

Po provedené montáži vodovodu bude provedena tlaková zkouška , proplach a dezinfekce potrubí. Celý rozvod vody bude vyspádován tak, aby bylo možno celý odvzdušnit a odvodnit.

Zkoušení a dezinfekce potrubí :

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška dle čl. 141-144 a proplach a dezinfekce potrubí dle čl. 147-153 ČSN 73 6660.

Potrubí bude propláchnuto vodou.

Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnitřního vodovodu.

Zkouška bude provedena min. 1,5 násobkem provozního tlaku. min. 1,5 MPa.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a desinfikovat.

Proplach bude proveden min. 3x /3-násobným množstvím vody v potrubí/.

Před posledním proplachem bude vodovod dezinfikován roztokem /např. přípravkem SAGEN / , který musí působit min. 1 hodinu.

Bezpečnost práce

Při přípravě a provádění stavebních , montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících musí být dodržena vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Obsluhu elektrických zařízení a prací na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. v platném znění . Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v nař. Vlády č. 148/2011Sb. Při překročení denní osobní expozice hluku 85 dB (A) musí být zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky proti hluku. Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům naříz. Vlády č. 361/2007 Sb. Používání strojů a nářadí musí být v souladu s nař. Vlády č. 378/2001 Sb. Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek , mycích , čistících a desinfekčních prostředků naříz. Vlády č. 495/2001 Sb. Zákazy , příkazy , výstrahy , informace a rizika musí být na pracovišti označena bezpečnostními značkami podle naříz. Vlády č. 11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864 .

Kontrolní prohlídky stavby :

Jedná se o jednoduchou stavbu , která nevyžaduje kontrolní prohlídku na stavbě.

Závěr :

Projekt zdravotní techniky byl zpracován na základě norem a příslušných bezpečnostních předpisů. Při realizaci stavby je nutno dodržet montážní předpisy výrobce daného zařízení.

Veškeré zařízení , potrubí armatury a upevňovací prvky musí být vodivě pospojeny a uzemněny. Při montáži plastového potrubí je nutno dodržet technologický postup pro jejich instalaci.

Vypracoval : Zahradníček J.