## SPECI BEZ TYPŮ (2)
Pozice | Název | Mj | Počet
Zařízení
1 | VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ
VENTILÁTOR PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ 50mm plášť
542W/400V, 2700m3/hod, 350Pa
hluk hladina ak výkonu LwA - sání 70dBA, výtlak 81dBA, okolí 59dBA
1.01 | ventilátor řízený frekvenčním měničem se sinusovým filtrem vyhovuje ErP 2018 | ks | 2
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTORY
MANŽETA PRUŽNÁ
1.02 | MANŽETA PRUŽNÁ DS 70-40 | ks | 4
ODSÁVACÍ ZÁKRYT
VČETNĚ OSVĚTLENÍ REKUPERACE 60%, A DISTRIBUCE VZDUCHU - ATYP. - POZN. BEZ HORNÍCH ZÁVĚSŮ!!
1.06 | 2800x1400X920mm | ks | 1
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODSÁVACÍ ZÁKRYT
1.06 | TUKOVÉ FILTRY 500X500MM | ks | 5
1.06 | SESTAVENÍ DIGESTOŘE A MONTÁŽ NA MÍSTĚ | ks | 1
1.03 | DIGI REGULÁTOR | ks | 1
1.04 | ROZVADĚČ - SKŘÍŇ včetně frekvenčních regulátorů | ks | 1
1.05 | OVLÁDAČ V KUCHYNI S KRYTÍM IP 44 | ks | 1
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI KONSTRUKCE Z AL PLECHU
1.10 | tl 40mm | m2 | 30
DEMONTÁŽE
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY A JEJÍ LIKVIDACE | ks | 1
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU A JEHO LIKVIDACE | ks | 1
ZAMĚŘENÍ A NÁVRH
| NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ PRO POZ. 1.01 | ks | 2
POTRUBÍ
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 90% tvarovek | bm | 10
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ
| MATERIÁL, MONTÁŽ | kpl | 1
celkem
2 | VĚTRÁNÍ BÁZÉN
BAZENOVÁ VĚTRACÍ JEDNOTKA
1200m3/hod, 550W/230V
teplo 3,5kW, směšovací uzel v dodávce vzt
REKUPERACE-90%, CIRKULACE, OVLÁDÁNÍ SMĚŠ. KLAPEK
CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ
ext. vzduch hluk hladina ak výkonu LwA - sání 70dBA, výtlak 86dBA, okolí 62dBA
ïnt. vzduch hluk hladina ak výkonu LwA - sání 52dBA, výtlak 83dBA, okolí 62dBA
2.01 | Jednotka vyhovuje ErP 2018 | ks | 1
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTORY
2.02 | DIGI REGULÁTOR | ks | 1
TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ s děrovaným plechem bez zvukoizolačního jádra
2.03 | D 250 - 1500 | ks | 2
2.04 | D 200 - 1500 | ks | 1
TALÍŘOVÉ VENTILY
2.07 | D 160 odvodní | ks | 2
TLUMIČ HLUKU
2.08 | D 200/900 ED tlumič hluku | ks | 1
2.09 | D 150/900 ED tlumič hluku | ks | 1
STĚNOVÁ MŘÍŽKA
2.10 | 500x400 rozteč lamel 20,0 | ks | 1
KLAPKA JEDNOLISTÁ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
2.11 | D150 | ks | 1
2.12 | D 200 | ks | 1
SERVOPOHON + RAMENO PRO OVLÁDÁNÍ DVOU KLAPEK
2.13 | Servopohon 24V, 0-10V | ks | 1
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ
2.14 | JEDNOŘADÁ -625x85/REGULACE R2 | ks | 4
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
2.15 | tl 60 mm | m2 | 1.33
POTRUBÍ
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 1.1
| do obvodu 1500 rovné | bm | 2
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 0.5
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 90% tvarovek | bm | 4
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL NEREZ
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 5
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| do obvodu 1500 | ks | 2
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 19
| do průměru280 20% tvarovek | bm | 16.3
KRUHOVÉ POTRUBÍ NEREZOVÉ
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 9
DEMONTÁŽE
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU A JEHO LIKVIDACE | ks | 1
ZAMĚŘENÍ
| ZAMĚŘENÍ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ PO DEMONTÁŽI ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU BAZENU | ks | 1
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ
| MATERIÁL, MONTÁŽ | kpl | 1
celkem
3 | VĚTRÁNÍ KOUPELEN A WC
VENTILÁTOR PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ 50MM IZOLACE, S EC MOTOREM
2000m3/hod, 100Pa, vybaven tlakovým čidlem a regulací stálého tlaku
523W/230V
hluk hladina ak výkonu LwA - sání 63dBA, výtlak 64dBA, okolí 51dBA(3m)
3.01 | Jednotka vyhovuje ErP 2018 |  | 1
Tlumící vložka hranatá
3.02 | 380x380 - 100 | ks | 2
VÝFUKOVÉ HLAVICE /kruhová, s přírubou/
3.03 | D 355-1 | ks | 1
ELEKTRICKY OVLÁDANÝ LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL
3.06 | D125 12V el. ovládaný talířový ventil 12 V | ks | 28
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE PRO NÍZKOTLAKOU KLIMATIZACI
3.08 | D 127 Al profi hadice | bm | 0.8
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
3.09 | tl 60 mm | m2 | 35.21
POTRUBÍ
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 8.6
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 0.7
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| do obvodu 1500 | ks | 1
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru140 20% tvarovek | bm | 87.8
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 44
| do průměru280 10% tvarovek | bm | 12.8
| do průměru400 70% tvarovek | bm | 2.5
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO
| do průměru140 | ks | 1
OBLOŽENÍ POTRUBÍ SÁDROKARTONEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
| 30min | m2 | 5
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ
| MATERIÁL, MONTÁŽ | kpl | 1
celkem
Zařízení - celkem

## SPECI BEZ TYPŮ
Pozice | Název | Mj | Počet
Zařízení
1 | VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ
VENTILÁTOR PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ 50mm plášť
542W/400V, 2700m3/hod, 350Pa
hluk hladina ak výkonu LwA - sání 70dBA, výtlak 81dBA, okolí 59dBA
1.01 | ventilátor řízený frekvenčním měničem se sinusovým filtrem vyhovuje ErP 2018 | ks | 2
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTORY
MANŽETA PRUŽNÁ
1.02 | MANŽETA PRUŽNÁ DS 70-40 | ks | 4
ODSÁVACÍ ZÁKRYT
VČETNĚ OSVĚTLENÍ REKUPERACE 60%, A DISTRIBUCE VZDUCHU - ATYP. - POZN. BEZ HORNÍCH ZÁVĚSŮ!!
1.06 | 2800x1400X920mm | ks | 1
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODSÁVACÍ ZÁKRYT
1.06 | TUKOVÉ FILTRY 500X500MM | ks | 5
1.06 | SESTAVENÍ DIGESTOŘE A MONTÁŽ NA MÍSTĚ | ks | 1
1.03 | DIGI REGULÁTOR | ks | 1
1.04 | ROZVADĚČ - SKŘÍŇ včetně frekvenčních regulátorů | ks | 1
1.05 | OVLÁDAČ V KUCHYNI S KRYTÍM IP 44 | ks | 1
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI KONSTRUKCE Z AL PLECHU
1.10 | tl 40mm | m2 | 30
DEMONTÁŽE
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY A JEJÍ LIKVIDACE | ks | 1
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU A JEHO LIKVIDACE | ks | 1
ZAMĚŘENÍ A NÁVRH
| NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ PRO POZ. 1.01 | ks | 2
POTRUBÍ
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 90% tvarovek | bm | 10
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ
| MATERIÁL, MONTÁŽ | kpl | 1
celkem
2 | VĚTRÁNÍ BÁZÉN
BAZENOVÁ VĚTRACÍ JEDNOTKA
1200m3/hod, 550W/230V
teplo 3,5kW, směšovací uzel v dodávce vzt
REKUPERACE-90%, CIRKULACE, OVLÁDÁNÍ SMĚŠ. KLAPEK
CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ
ext. vzduch hluk hladina ak výkonu LwA - sání 70dBA, výtlak 86dBA, okolí 62dBA
ïnt. vzduch hluk hladina ak výkonu LwA - sání 52dBA, výtlak 83dBA, okolí 62dBA
2.01 | Jednotka vyhovuje ErP 2018 | ks | 1
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTORY
2.02 | DIGI REGULÁTOR | ks | 1
TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ s děrovaným plechem bez zvukoizolačního jádra
2.03 | D 250 - 1500 | ks | 2
2.04 | D 200 - 1500 | ks | 1
TALÍŘOVÉ VENTILY
2.07 | D 160 odvodní | ks | 2
TLUMIČ HLUKU
2.08 | D 200/900 ED tlumič hluku | ks | 1
2.09 | D 150/900 ED tlumič hluku | ks | 1
STĚNOVÁ MŘÍŽKA
2.10 | 500x400 rozteč lamel 20,0 | ks | 1
KLAPKA JEDNOLISTÁ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
2.11 | D150 | ks | 1
2.12 | D 200 | ks | 1
SERVOPOHON + RAMENO PRO OVLÁDÁNÍ DVOU KLAPEK
2.13 | Servopohon 24V, 0-10V | ks | 1
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ
2.14 | JEDNOŘADÁ -625x85/REGULACE R2 | ks | 4
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLEOZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
2.15 | tl 60 mm | m2 | 1.33
POTRUBÍ
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 1.1
| do obvodu 1500 rovné | bm | 2
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 0.5
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 90% tvarovek | bm | 4
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL NEREZ
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 5
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| do obvodu 1500 | ks | 2
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 19
| do průměru280 20% tvarovek | bm | 16.3
KRUHOVÉ POTRUBÍ NEREZOVÉ
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 9
DEMONTÁŽE
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU A JEHO LIKVIDACE | ks | 1
ZAMĚŘENÍ
| ZAMĚŘENÍ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ PO DEMONTÁŽI ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU BAZENU | ks | 1
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ
| MATERIÁL, MONTÁŽ | kpl | 1
celkem
3 | VĚTRÁNÍ KOUPELEN A WC
VENTILÁTOR PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ 50MM IZOLACE, S EC MOTOREM
2000m3/hod, 100Pa, vybaven tlakovým čidlem a regulací stálého tlaku
523W/230V
hluk hladina ak výkonu LwA - sání 63dBA, výtlak 64dBA, okolí 51dBA(3m)
3.01 | Jednotka vyhovuje ErP 2018 |  | 1
Tlumící vložka hranatá
3.02 | 380x380 - 100 | ks | 2
VÝFUKOVÉ HLAVICE /kruhová, s přírubou/
3.03 | D 355-1 | ks | 1
ELEKTRICKY OVLÁDANÝ LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL
3.06 | D125 12V el. ovládaný talířový ventil 12 V | ks | 28
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE PRO NÍZKOTLAKOU KLIMATIZACI
3.08 | D 127 Al profi hadice | bm | 0.8
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
3.09 | tl 60 mm | m2 | 35.21
POTRUBÍ
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 8.6
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 0.7
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| do obvodu 1500 | ks | 1
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru140 20% tvarovek | bm | 87.8
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 44
| do průměru280 10% tvarovek | bm | 12.8
| do průměru400 70% tvarovek | bm | 2.5
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO
| do průměru140 | ks | 1
OBLOŽENÍ POTRUBÍ SÁDROKARTONEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
| 30min | m2 | 5
OBLOŽENÍ POTRUBÍ SÁDROKARTONEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
| 30min | m2 | 5
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ
| MATERIÁL, MONTÁŽ | kpl | 1
celkem
Zařízení - celkem

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Zařízení
1 | VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ
VENTILÁTOR PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ SYSTEMAIR
542W/400V, 2700m3/hod, 350Pa
1.01 | RSI 70-40 L3 SILEO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTORY
MANŽETA PRUŽNÁ SYSTEMAIR
1.02 | MANŽETA PRUŽNÁ DS 70-40 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODSÁVACÍ ZÁKRYT DINER T
VČETNĚ OSVĚTLENÍ REKUPERACE 60%, A DISTRIBUCE VZDUCHU - ATYP. - POZN. BEZ HORNÍCH ZÁVĚSŮ!!
1.06 | 2800x1400X920mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO digestoř
1.06 | TUKOVÉ FILTRY 500X500MM | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | SESTAVENÍ DIGESTOŘE A MONTÁŽ NA MÍSTĚ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | DIGI REGULÁTOR RD 5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | ROZVADĚČ - SKŘÍŇ RG 5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | OVLÁDAČ V KUCHYNI CP 10 RT 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI KONSTRUKCE Z AL PLECHU
1.10 | tl 40mm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽE
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY A JEJÍ LIKVIDACE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU A JEHO LIKVIDACE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMĚŘENÍ
| ZAMĚŘENÍ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ PRO POZ. 1.01 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 90% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ
| MATERIÁL, MONTÁŽ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem
2 | VĚTRÁNÍ BÁZÉN
BAZENOVÁ VĚTRACÍ JEDNOTKA DUPLEX - ATREA
1200m3/hod, 550W/230V
teplo 3,5kW, směšovací uzel v dodávce vzt
REKUPERACE-90%, CIRKULACE, OVLÁDÁNÍ SMĚŠ. KLAPEK
CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ
DUPLEX RDH5 / 11 / 1 - T.3 - HYG 6001 - CP Touch (B) barva bílá - HYG 6001 -ErPa
2.01 | DUPLEX RDH5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | DIGI REGULÁTOR RD 5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ GREIF s děrovaným plechem bez zvukoizolačního jádra
2.03 | GDE 250 - 1500 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | GDE 200 - 1500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALÍŘOVÉ VENTILY TPM 028/03 MANDÍK
2.07 | TVOM 160 odvodní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN
2.08 | MAA 200/900 ED tlumič hluku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.09 | MAA 150/900 ED tlumič hluku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STĚNOVÁ MŘÍŽKA SMM TPM 014/01 MANDÍK
2.10 | 500x400 rozteč lamel 20,0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLAPKA JEDNOLISTÁ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
2.11 | D150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVOPOHON + RAMENO PRO OVLÁDÁNÍ DVOU KLAPEK
2.13 | Servopohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
2.14 | VNKM 1-625x85/R2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
2.15 | tl 60 mm | m2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 rovné | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 90% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL NEREZ
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| do obvodu 1500 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru280 20% tvarovek | bm | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ NEREZOVÉ
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽE
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU A JEHO LIKVIDACE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMĚŘENÍ
| ZAMĚŘENÍ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ PO DEMONTÁŽI ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU BAZENU | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ
| MATERIÁL, MONTÁŽ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem
3 | VĚTRÁNÍ KOUPELEN A WC
VENTILÁTOR PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ SYSTEMAIR
2000m3/hod, 100Pa, vybaven tlakovým čidlem a regulací stálého tlaku
523W/230V
3.01 | MUB 025 355EC Multibox |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlumící vložka hranatá
3.02 | FGV 380x380 - 100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝFUKOVÉ HLAVICE IMOS-VH /kruhová, s přírubou/
3.03 | VHK-1-355-1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ ELEKTRODESIGN
3.06 | KEL 125 12V el. ovládaný talířový ventil 12 V | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE PRO NÍZKOTLAKOU KLIMATIZACI ELEKTRODESIGN
3.08 | ALUFLEX MI 127 Al profi hadice | bm | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
3.09 | tl 60 mm | m2 | 35.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| do obvodu 1500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru140 20% tvarovek | bm | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru280 10% tvarovek | bm | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru400 70% tvarovek | bm | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO
| do průměru140 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBLOŽENÍ POTRUBÍ SÁDROKARTONEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
| 30min | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ
| MATERIÁL, MONTÁŽ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zařízení - celkem | [7 empty] | 0