TECHNICKÁ ZPRÁVA POV – změna 1

OBSAH:

1	Úvod	2

1.1	Identifikační údaje stavby	2

2	ZÁkladní POPIS zařízení staveniště	2

2.1	Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště	2

2.2	Požadavky na provádění na předložení dokumentace staveniště, stavby, technologické postupy a bezpečnost práce	21

3	ETAPIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ S POŽADAVKY NA OCHRANU STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB	23

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.	30

Přístup ke stávajícímu budovám v rámci areálů	33

4	plán kontroly zkoušek	41

4.1	Plán dodržování kvality	41

4.2	Plán kontroly a zkoušek	42

4.3	Zkoušky	42

5	Požadavky na záruky	44

6	Požadavky na vzorkování v rámci výběrového řízení	45

7	Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů	59

8	odhad nákladů na stavbu	59

9	přílohy	59

# Úvod

## Identifikační údaje stavby

Akce :	MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. - I. etapa

Místo stavby:	Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, Náchod

Charakter stavby:	stavební úpravy a novostavba

Investor :				KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 03

Projektant :				JIKA-CZ s.r.o.

Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03

Zhotovitel:				bude určen na základě výběrového řízení

# ZÁkladní POPIS zařízení staveniště

## Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště se nachází uvnitř areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s. , která je ve vlastnictví investora. Areál nemocnice je oplocený. Vjezd na staveniště je uvažován stávajícím severovýchodním vjezdem do areálu z ulice Nemocniční. Vjezd do areálu je přizpůsoben stavební dopravě bez nutnosti úprav. Výjezd bude jižním hlavním vjezdem. Doprava bude jednosměrná tj. ze severu na jih.

Staveniště je na katastrální území 701262 - Náchod.  Staveniště se nachází na pozemcích v dolním areálu stávající nemocnice, vlastníkem pozemků je stavebník (Královéhradecký kraj). Jedná se o následující pozemky:

st.p.č. 632, 634, 636, 637, 861, 2791, 2792, 2955, 2956, 2957, 2958, 2960, 2961, 2962, 3572, 3613 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 944/5, 944/6, 945, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/10, 1000/11, 1000/12, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1006/2, 2280, 2281.

Členění dle stavebních objektů je následující:

|  | SO 010 - objekt J |
| --- | --- |
|  | SO 011 - objekt K |
|  | SO 016 - objekt O - Zdroje medicinálních plynů |
|  | SO 017 - Nadzemní koridor "A" - "K" |
|  | SO 018 - Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J" |
|  | SO 019 - Provizorní propojení "K" - "E" |
|  | SO 021 - Stavební úpravy budov "A + C + D" |
|  | SO 022 - Stavební úpravy - budova "E" |
|  | SO 023 - Podzemní spojovací koridor "A" - "K" |
|  | SO 024 - Únikové schodiště u budovy "E" |
|  | SO 100 -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| 101.04 | Demolice - Hospodářská budova |
| 101.14 | Demolice apsidy a únikového schodiště s lávkou u budovy "E" |
| 101.15 | Bourání stávajících komunikací, zpevněných ploch a zídek |
| 101.16 | Bourání drobných objektů u hospodářské budovy |
| 101.17 | Demolice nadzemního koridoru mezi budovami "A" - hospodářská budova - "D" |
|  | SO 200 -RUŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ |
| 201.02 | Zrušení kanalizačních přípojek bývalého ředitelství a chirurgie (201.02 - Zrušení stok z prostoru stavební jámy a zpevněných ploch na východní straně pavilonu ,,E,,) |
| 201.03 | Zrušení kanalizačních přípojek hospodářské budovy |
| 201.04 | Zrušená přípojka před objektem A |
| 201.05 | Rušení přípojek stávajících uličních vpustí |
| 201.06 | Rušený úsek stoky kanalizace objektu L |
| 202.01 | Zrušení vodovodní přípojky k bývalým objektům skladů a ředitelství |
| 202.02 | Rušení vodovodní přípojky v místě buňkoviště |
| 202.03 | Rušení části řadu 1 včetně odbočky objektu A |
| 205.01 | Zrušení přípojek NN demolovaných objektů |
| 208.01 | Zrušení parovodních přípojek mezi stávající VS a bývalými budovami MTZ a ředitelstvím |
| 208.02 | Zrušení parovodní přípojky ze šachty Š 5 do budovy "F" (stará infekce) |
| 208.03 | Zrušení parovodní přípojky ze stávající VS do knihovny v budově "E" |
| 209.01 | Zrušení rozvodu VO při parkovišti u budovy "L" |
| 209.02 | Zrušení rozvodu VO mezi budovami "A" a "J" |
| 209.03 | Zrušení rozvodu VO bývalým odpadovým hospodářstvím a budovou "D" |
| 209.04 | Zrušení rozvodu VO mezi starou infekcí a obloukem komunikace |
| 210.01 | Zrušení kabelového vedení areálových telefonních rozvodů |
|  | SO 400 - AREÁLOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ |
| DR1 | Drenážní potrubí DR1 |
| 403.02 | Dešť. kanalizace Stoka D1 |
| 403.03 | Dešť. kanalizace mezi šachtami D1.01 - napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci |
| 403.04 | Provizorní propojení stoky D1 s jednotnou areálovou kanalizací |
| 403.05 | Provizorní čerpání dešť. vod od budovy "E" |
| 403.06 | Stoka D3 |
| 403.07 | Dešť. kanalizace před "O" a z "O" z uliční vpusti do D1.06 (403.07 - Dešťová přípojka D2 objektu skladu mediplynů) |
| 403.09 | Stoka J1 |
| 403.10 | Odvedení dešť. vod ze zpev. ploch mezi budovami "A" a "K" (součástí 403.09) |
| 403.11 | Splašk. kanalizace z objektu "K" do šachty J1.01 (Stoka J3) |
| 403.12 | Odvedení dešť. vod ze zpev. ploch před objektem "D" z uličních vpustí do J4.01 (Stoka J4) |
| 403.13 | Stoka J6 |
| 403.14 | Přeložka stávající dešť. kanalizace kolem "E" mezi šachtami J4.03 - J5.02 (Stoka J5 ) |
| 403.18 | Splašk. kanalizace z objektu "K" mezi šachtami J1.06 - J7.02 (Stoka J7) |
| 403.19 | Stoka D4 |
| 403.20 | Dešťová přípojka D6 objektu SO18 |
| 403.21 | Splašková přípojka objektu SO18 |
| 404.02 | Vodovodní přípojka ve stávajícím kolektoru k "E" |
| 404.03 | Vodovodní přípojka kolektorem do "J" a "K" |
| 404.02 | Vodovodní přípojka ve stávajícím kolektoru k "E" (Propojení řadu v kolektoru objektu E) |
| 404.03 | Vodovodní přípojka kolektorem do "J" a "K" (Řad v kolektoru objekt J ) |
| 404.04 | Přeložka vodovodu v komunikaci západně od "F" |
| 404.09 | Propojení stávajících vodovodních přípojek budov "E" a "D" (Propojení přípojky z ul. Nemocniční s potrubím v kolektoru objektu E) |
| 404.10 | Přeložka vodovodu v místě křížení s novým energokanálem do "A" vč.přípojky k "A" |
| 407.01 | Přípojka VN pro TS v "J" |
| 408.02 | Přípojka vedení NN do "K" a "J" |
| 408.03 | Přeložka přípojky vedení NN do budovy "A" |
| 408.04 | Přípojka vedení NN z budovy "J" do "O" a kyslíkové stanice |
| 408.05 | Přeložka přípojky vedení NN od šachty Š 4 do "E" |
| 408.06 | Přeložka přípojky vedení NN od šachty Š 4 do "D" |
| 408.07 | Výšková úprava trasy kabelů NN v energetickém kolektoru u Š 1 |
| 408.08 | Provizorní napojení NN nových strojoven v "J" |
| 408.09 | Přípojka vedení NN provizorního výtahu a závory vjezdu V 2 |
| 408.10 | Přípojka vedení NN regulační stanice plynu |
| 408.11 | Přípojka vedení NN pro požární účely |
| 409.02 | Dočasná přípojka telefonu ke stávajícímu odpadovému hospodářství |
| 409.03 | Vnitřní areálové páteřní telefonní rozvody v "A", "B", "C", "D", "E" |
| 409.04 | Telefonní přípojka budovy "K" na SEK Telefonica O2 |
| 409.05 | Vnitřní areálový páteřní telefonní rozvod z "K" do HR v budově "C" |
| 409.06 | Hlasová komunikace a EKV pro vjezd V2 u E |
| 410.01 | Přeložka a nový rozvod VO - mezi L a H (č.9 -23) |
| 410.03 | Nové VO - prostor podél komunikace mezi "A", "B" a "K" |
| 410.04 | Dočasná přeložka a nové VO mezi "E" a "H" |
| 410.05 | Nové VO parkoviště u "L" |
| 416.01 | Náhrada stáv. rozvodu parovodu DN 125 v energetickém kolektoru novým rozvodem DN 150 |
| 416.02 | Přípojka parovodu od šachty Š4 do nové VS v J |
|  | SO 600 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |
| 601.01 | Páteřní komunikace a chodník, Větev A, zpevněná plocha před budovou údržby, stáčecí plocha |
| 601.02 | Komunikace a chodníky mezi "A", "B", "D", "E", "K" a jižně a severně podél "K", Větev C, E, E1, E2 ( Ozn pro stavební úřad Náchod - 601.03 |
| 601.03 | Přeložka páteřní komunikace u "H" – Větev F ( Ozn. pro stavební úřad Náchod - 601.05) |
| 601.04 | Větev H – připojení nové větve pro urgentní příjem ( Ozn. pro stavební úřad Náchod - 601.05B) |
| 601.05 | Připojení východního vstupu do 5.NP budovy "K" na přeložku páteřní komunikace ( Ozn. pro stavební úřad Náchod - 601.06) |
| 601.06 | Úprava dvora na východní straně "E" a vytvoření zpevněné plochy ve stávajícím svahu ( Ozn. pro stavební úřad Náchod - 601.08) |
|  | SO 700 - KONSTRUKČNÍ OBJEKTY |
| 703.01 | Opěrná zeď podél páteřní komunikace - mezi šachtou Š 3 a "J", tato opěrná zeď bude navazovat na část zdi, která byla vyprojektována v 0.etapě |
| 703.05 | Opěrné zdi u dočasné komunikace k "E" |
| 703.06 | Úprava zídek, rampy a schodiště u "B" |
| 704.01 | Energokanál mezi stávajícím energocentrem1 a "A" |
| 704.02 | Stavební úprava vrchní části šachty Š4 |
| 704.03 | Propojení stávajících kanálů k "E" a "D" s technickým prostorem budovy "K" |
| 704.04 | Stavební úprava vrchní části šachty Š 3 |
|  | SO 900 - ČTÚ, DROBNÁ ARCHITEKTURA, SADOVÉ ÚPRAVY |
| 905.01 | Drobná venkovní architektura a mobiliář, ČTU |
|  | PROVOZNÍ SOUBORY |
| 1001.00 | ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE |
| 1001.01 | Vestavba operačních sálů |
| 1002.00 | Areálové rozvody potrubní pošty |
| 1003.01 | Zdroje medicinálních plynů |
| 1003.02 | Přípojka medicinálních plynů k „J“, „K", "H" a "E" |
| 1003.03 | Zrušení stáv. zdroje med. plynů včetně technologie ve stávajícím skladu med. plynů |
| 1003.04 | Zrušení přípojky kyslíku pro "H"-úsek mezi stáv.sklademmed.plynů, "E" a šachtou Š5 |
| 1003.05 | Rozvody medicinálních plynů v "J" |
| 1003.06 | Rozvody medicinálních plynů v "K" |
| 1004.01 | Trafostanice v "J" |
| 1004.02 | Úprava VN části stávající TS v energocentruč.1 |
| 1005.01 | Dieselagregát v energocentru 1 (doplnění nového a propojení se stávajícím) |
|  | INTERIÉR |
| 2000 | POVRCHY MÍSTNOSTÍ |
| 2001 | MOBILIÁŘ |
| 2002 | ORIENTAČNÍ SYSTÉM |
| 2003 | VYBAVENÍ IT TECHNIKOU |
|  | DOČASNÉ STAVBY |
| 10000.01 | dočasné dopravní značení |
| 10000.02 | dočasné úpravy komunikací a zpevněné plochy |
| 10000.03 | staveništní přípojka NN |
| 10000.04 | staveništní přípojka VN |
| 10000.05 | staveništní trafostanice |
| 10000.06 | staveništní přípojka vody |
| 10000.06.01 | Zásobování vodou staveništních buněk |
| 10000.06.02 | Přípojka oplachových vod čištění vozidel |
| 10000.07 | staveništní přípojka kanalizace |
| 10000.07.01 | Splašková přípojka staveništních buněk |
| 10000.07.02 | Odvodnění plochy oplachových vod mechanizace |
| 10000.07.03 | Odvodnění parkovací plochy dodávek |
| 10000.07.04 | Odvodnění parkovací plochy buňkoviště |
| 10000.07.05 | Odvodnění stavební jámy |
| 10000.08 | staveništní přípojka datové komunikace, staveništní kamery |
| 10000.09 | staveništní přípojka plynu - zrušena |
| 10000.10 | mobilní kotelna zrušena a nahrazena provizorní VS |
| 10000.11 | staveništní rozvody tepla |
| 10000.12 | staveništní rozvody teplé vody |
| 10000.13.01 | Zařízení staveniště hlavní |
| 10000.13.02 | Zařízení staveniště pomocné v místě staveniště budoucího pavilonu I |

Po parcelách jsou objekty umístěny takto:

| Ozn. SO | Seznam stavebních objektů | Seznam dotčených pozemků dle povolené dokumentace stavebním úřadem Náchod | Seznam dotčených pozemků dle dokumentace pro provedení stavby | Doba trvání stavby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozemní stavební objekty |  |  |  |
| SO 10 | Objekt J - Lůžkový pavilon | st.2955; 2960; 2280 p.p.č. 1005/4; 1003/1; 1005/6; 1004/1 | st.p.č 2300; 2280 p.p.č. 1005/4; 1003/1; 1005/6; 1004/1 | trvalá |
| SO 11 | Objekt K - Komplement | st.p.č 632; 636; 637; 861; 2955; 2960; 2961 p.p.č. 1000/5; 1000/6; 1000/7; 1003/1; 1003/2; 1004/1; 1005/4 | st.p.č 632; 636; 637; 2299; 2300; 2303; 2961; 3613 p.p.č. 1000/5; 1000/6; 1000/7; 1003/1; 1003/2; 1004/1; 1005/4 | trvalá |
| SO 14 | Objekt N1 - odpadové hospodářství | p.p.č 935/1 | p.p.č. 935/1 | realizováno v etapě 0. |
| SO 16 | Objekt O - zdrojem mediciálních plynů | p.p.č. 1005/2; 1005/6 | p.p.č. 1005/12 | trvalá |
| SO 17 | Nadzemní koridor "A"-"K" | st.p.č. 3613 p.p.č. 1004/1 | st.p.č 3613 p.p.č. 1004/1 | trvalá |
| SO18 | Vertikála + podzemní spojovací koridoru "J"-"L" | st.p.č. 2958;3729 p.p.č. 1005/2; 1005/6 | st.p.č 3729; 4230 p.p.č. 1005/6; 1005/2; 1005/12; 2302; | trvalá |
| SO 19 | Provizorní propojení "K" - "E" | st.p.č. 632 | st.p.č 632 | do realizace pavilonu E |
| SO 20 | Provizorní propojení "A"-"C" | st.p.č. 3613 p.p.č. 1000/1; 1000/3; 1000/10 | neralizuje se | nerealizuje se |
| SO 21 | Stavební úpravy budov "A"+"C"+"D" | st.p.č.634; 3572;3613 | st.p.č 634; 3572; 3613 | trvalá |
| SO 22 | Stavební úpravy - budova "E" | st.p.č. 632 | st.p.č 632 | trvalá |
| SO 23 | Podzemní spojovací koridor "A" - "K" | st.p.č. 636;3613; p.p.č. 1004/1 | st.p.č. 636; 3613 p.p.č. 1004/1 | trvalá |
| SO 24 | Únikové schodiště u budovy "E" | st.p.č. 632 p.p.č.1000/7 | st.p.č. 632 p.p.č. 1000/7 | do realizace pavilonu E |
| SO 25 | Dočasný zásobovací výtah u objektu "E" | st.p. 861 p.p.č. 1000/7 | st.p.č. 632 p.p.č. 1000/7; 2299 | zrušen |
| SO 26 | Stavební úpravy - budova "D" u nového vjezdu | st.p.č. 634 | st.p.č 634 | realizoávno v etapě 0. |
| SO 100 | Příprava území |  |  |  |
| SO 200 | Rušení veřejných inženýrských sítí |  |  |  |
| SO 300 | Veřejné inženýrské sítě |  |  |  |
| SO 301.01 | Přeložka stožáru VO u vjedu "D" | p.p.č. 1000/2 | p.p.č. 953/24 | realizováno v etapě 0. |
| SO 302.01 | Přeložka přípojky plynovodu z ulice Nemocniční | p.p.č. 1000/2 | p.p.č. 1000/16; 953/24 | realizováno v etapě 0. |
| SO 400 | Areálové inženýrské sítě |  |  |  |
| SO 403 | Areálová kanalizace | st.p.č. 632; 636; 2958;2960;3571 p.p.č. 935/1; 935/2; 942/1; 942/2; 942/3; 944/1; 944/3; 1000/5; 1000/9; 1003/2; 1004/1; 1004/2; 1004/3; 1005/2; 1005/4; 1005/6; 1005/9; 1006/2; 2020/2 | st.p.č 636; 637; 2962 p.p.č. 2088/7; 1006/2; 1005/6; 2020/2; 1099/1; 2088/6; 2302 1005/12; 1004/1; 2300; 1000/5; 1005/9; 1000/9; 1005/4 ; 2280; 942/3; 942/2 1005/14 1003/4 1003/2 ; 1003/3; 2961; 2299; 1000/6; 1000/7; 2301; 944/1; 953/24; 1000/2; 2001; 1000/3; 1000/10; 1000/1; 1005/3; 2281; 1000/5; 1005/10;1005/7; 2088/1/ | trvalá |
| SO 404 | Areálové rozvody vodovodu | st.p.č. 861 p.p.č. 935/1; 944/1; 944/3; 1003/2 | st.p.č 632; p.p.č. 1005/3; 1000/10; 1005/7; 1000/5; 1005/4; 1000/6; 1003/1; 2303; 944/1; 1003/2; 2299; | trvalá |
| SO 405 | Areálové rozvody plynovodu | st.p.č. 2958 p.p.č. 942/1; 942/2; 1004/2; 1004/3; 1005/2; 1005/6 | st.p.č 3569 p.p.č. 1005/6; 2302; 942/2; 1005/14; 942/1; 1004/3; 935/2; 1004/3; | realizováno v etapě 0. |
| SO 406 | Areálové rozvody teplé vody |  |  | trvalá |
| SO 407 | Areálové rozvody VN | st.p.č.3136 p.p.č.1000/1; 1003/1; 1004/1; 1005/3; 1005/4; 1005/7; 2080 | st.p.č 4041; 3613; 637; p.p.č. 1000/1; 1005/3; 1005/7; 1004/1; 1005/4; 2280; | trvalá |
| SO 408 | Areálové rozvody nn | st.p.č. 632;861 p.p.č. 935/1; 944/1; 944/3; 945; 1000/7; 1003/2 | st.p.č 4041; 3613; 2961; 632; 634; p.p.č. 1000/1; 1005/3; 1000/12; 1005/7; 1004/1; 1005/4; 1005/6; 1003/1; 2303; 1003/2; 1003/3; 2280; 2302; 1005/12; 1005/5; 1005/9; 1000/9; 1000/7; 2299; 1000/6; 944/1 | trvalá |
| SO 409 | Areálové rozvody slaboproudu | p.p.č. 935/1; 944/1; 944/3; 1003/2 | st.p.č 2961; 2791; 632; 637; 3613; 634; p.p.č. 1005/12; 2302; 1005/6; 1005/4; 2280; 1003/1; 2303; 1003/2; 1003/3; 944/6; 1003/1; 1000/6; 2299; 1000/5; 1004/1 | trvalá |
| SO 410 | Areálové rozvody venkovního osvětlení | st.p.č. 861; 2955; p.p.č. 935/1; 935/2; 942/1; 942/2; 944/3; 944/6; 1000/5; 1000/6; 1000/7; 1003/2; 1003/3; 1003/4; 1004/1; 1004/2; 1004/3; 1005/2; 1005/4; 1005/5; 1005/6; 1005/7; 1005/10 | st.p.č 632; p.p.č. 1005/2; 1005/12; 1005/6; 2302; 1004/1; 1005/4; 1000/5; 1005/9; 1000/7; 2299; 944/1; 1003/2; 944/5; 1000/6; 1003/3; 1003/4; 942/1; | trvalá |
| SO 414 | Areálové rozvody teplovodu |  |  | trvalá |
| SO 416 | Areálové rozvody parovodu |  | st.p.č 3613; 2961; 637; p.p.č. 1000/12; 1005/3; 1005/7; 1005/10; 1004/1; 1005/6; 1005/4; 1003/1; 2303; 1003/2; 1000/5 | trvalá |
| SO 601 | Komunikace, chodníky a zpevněné plochy |  |  |  |
| SO 601 | Komunikace, chodníky a zpevněné plochy | st.p.č.632; 636; 861; 2955; 2958 p.p.č. 935/1;935/2; 942/1; 942/2; 942/3; 944/1; 944/3; 945; 1000/5; 1000/6; 1000/7; 1000/9; 1003/1; 1003/2; 1003/4; 1004/1; 1004/2; 1005/2; 1005/4; 1005/5; 1005/6; 1005/7; 1005/9;1005/10 | st.p.č.632; 636; 861; 2955; 2958 p.p.č. 935/1;935/2; 942/1; 942/2; 942/3; 944/1; 944/3; 945; 1000/5; 1000/6; 1000/7; 1000/9; 1003/1; 1003/2; 1003/4; 1004/1; 1004/2; 1005/2; 1005/4; 1005/5; 1005/6; 1005/7; 1005/9;1005/10 | trvalá |
| SO 700 | Konstrukční objekty |  |  |  |
| SO 703 | Opěrné zdi a zárubní zdí | st.p.č.861; 2958 p.p.č. 935/1;935/2; 942/1; 944/3; 1000/5; 1000/6; 1000/7; 1000/9; 1003/2;1004/1; 1004/2; 1005/1;1005/2; 1005/4; 1005/6; 1005/9; | st.p.č 3613; p.p.č. 1005/6; 1000/5; 1005/4; 1004/1; 1005/9; 1000/9; | trvalá |
| SO 704 | Kanály | p.p.č. 1000/1; 1000/5; 1005/3; 1005/4; 1005/7; | st.p.č. 4230; p.p.č. 1000/1; 1005/3; 1005/7; 1005/4; 1000/5 | trvalá |
| SO 900 | ČTÚ, DROBNÁ ARCHITEKTURA, SADOVÉ ÚPRAVY |  |  |  |
| SO 901 | Čisté terénní úpravy |  |  | trvalá |
| SO 902 | Sadovnické úpravy | st.p.č. 636; 637;861;2955;2960;3571; p.p.č. 935/1;935/2; 942/1;942/2; 942/3; 944/1; 944/3; 945; 1000/3; 1000/5; 1000/6; 1000/7; 1003/1; 1004/1; 1004/2; 1004/3; 1005/1; 1005/2; 1005/4; 1005/6; 1005/7; 2280 |  | trvalá |
| SO 903 | Oplocení | st.p.č. 861 p.p.č. 944/1; 944/3; 945; 1000/2; 1000/7; 1003/2; 1005/1; | st.p.č. p.p.č. 2299; 944/1 | trvalá |
| SO1000 | Provozní soubory |  |  |  |
| 1002 | Areálové rozvody potrubní pošty |  | trasa mimo areál - jih (k hornímu areálu není ve výpisu zaznamenána) st.p.č. 3729; p.p.č. 1005/2; 1005/13; 1005/6; 1004/1; 1005/4; | trvalá |
| 1003 | Areálové rozvody medicinálních plynů |  | st.p.č. 3613; 634; 2961; p.p.č. 1004/1; 1005/12; 2302; 1005/6; 1005/4; 1000/5; 1005/9; 1003/1; 2303; 1003/2; 1003/3 | trvalá |
| 1004 | Trafostanice | st.p.č. 4041 p.p.č. 1000/1 | st.p.č. 4041 p.p.č. 1000/1; 1005/4 | trvalá |
| 1005 | Dieselagregát | st.p.č. 4041 p.p.č. 1000/1 | st.p.č. 4041 p.p.č. 1000/1 | trvalá |
| SO 10000 | Dočasné stavby |  |  |  |
| SO10 000.01 | dočasné dopravní značení |  | p.p.č. 952/1; 953/2; 953/23; 989/10; 956/5; 953/21; 920/3; 924/3; 929/14; 953/28; 945/2; 945/1; 945/24; 2001; 1174/1; 2088/8; 1097/12; 2088/15; 2088/14; | po dobu výstavby |
| SO10 000.02 | dočasné úpravy komunikací |  | parkování dole p.p.č.: 953/24; 2001; 952/1; 953/2; 953/29; 953/22; 953/28; 929/14; 924/3; 920/3; 953/21; 956/5; 989/10; parkování nahoře p.p.č.2088/14; 1097/3; 1097/4; 1091/5 | po dobu výstavby |
| SO10 000.03 | staveništní přípojka NN |  | st.p.č. 2961; 2962; p.p.č. 1005/4; 1005/6; 942/2; 2303; 1003/1; 1003/2; 1003/3; | po dobu výstavby |
| SO10 000.04 | staveništní přípojka VN |  | st.p.č. 4041; 3613; 2961; p.p.č. 1000/1; 1005/3; 1005/7; 1004/1; 1005/6; 1005/4; 1003/1; 2303; 1003/2; 1003/3 | po dobu výstavby |
| SO10 000.05 | Staveništní trafostanice |  | p.p.č. 1003/2; 1003/3 | po dobu výstavby |
| SO10 000.06 | staveništní přípojka vody |  | p.p.č. 2299; 2302; 1005/6; 1005/4; 1004/1; | po dobu výstavby |
| SO10 000.07 | staveništní přípojka kanalizace |  | st.p.č. 632; 636; p.p.č. 1004/2; 942/2; 942/3; 1005/4; 1005/6; 2302; 1005/12; 1003/1; 2303; 1003/2; 2299; 1000/6; 944/1; 1000/7; 1000/5; 1004/1; 2300 | po dobu výstavby |
| SO10 000.08 | Staveništní přípojka datové komunikace, staveništní kamery |  | st.p.č. 3613; 3572; 634; 3729; 632; p.p.č. 2301; 944/6 | po dobu výstavby |
| SO10 000.09 | staveništní přípojka plynu - zrušena |  | st.p.č. p.p.č. 1000/12; 2088/6; 2001; 953/24; 945/2; 944/1; 1003/2; 944/5; 944/6; 1004/3; 1003/3 | trvalá |
| SO10 000.10 | mobilní kotelna zrušena a nahrazena mobilní výměníkovou stanicí |  | p.p.č. 1003/3 | po dobu výstavby |
| SO10 000.11 | STAVENIŠTNÍ ROZVODY TEPLA | p.p.č. 1004/1; 1005/6; 1005/6 | st.p.č. 2961; 3613; p.p.č. 1003/3; 1003/2; 1003/1; 2303; 1005/4; 1004/1; 1005/6; 1005/9; 1000/5 | po dobu výstavby |
| SO10 000.12 | staveništní rozvody teplé vody | p.p.č. 1004/1; 1005/4; 1005/6 | st.p.č. 2961; 3613; p.p.č. 1003/3; 1003/2; 1003/1; 2303; 1005/4; 1004/1; 1005/6; 1005/9; 1000/5; | po dobu výstavby |
| SO10 000.13 | zařízení staveniště (buňkoviště) | p.p.č. 1004/2 | p.p.č. 2299; 1003/2; 942/2; 942/3 | po dobu výstavby |

Majetkově se jedná o toto členění (vše k.ú. Náchod):

| Změny mezi původním a novým KN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m2 |
|  | st.p.č. | 632 | Královehradecký kraj | 1609 |
|  | st.p.č. | 634 | Královehradecký kraj | 817 |
|  | st.p.č. | 636 | Královehradecký kraj | 536 |
|  | st.p.č. | 637 | Královehradecký kraj | 152 |
|  | st.p.č. | 2791 | Královehradecký kraj | 748 |
|  | st.p.č. | 2961 | Královehradecký kraj | 92 |
|  | st.p.č. | 2962 | Královehradecký kraj | 10 |
|  | st.p.č. | 3569 | Královehradecký kraj | 822 |
|  | st.p.č. | 3572 | Královehradecký kraj | 498 |
|  | st.p.č. | 3613 | Královehradecký kraj | 1900 |
|  | st.p.č. | 4041 | Královehradecký kraj | 231 |
|  | st.p.č. | 4230 | Královehradecký kraj | 60 |
|  | p.p.č. | 2001 | Město Náchod | 7447 |
|  | p.p.č. | 2280 | Královehradecký kraj | 417 |
|  | p.p.č. | 2281 | Královehradecký kraj | 461 |
|  | p.p.č. | 2299 | Královehradecký kraj | 1231 |
|  | p.p.č. | 2300 | Královehradecký kraj | 53 |
|  | p.p.č. | 2301 | Královehradecký kraj | 297 |
|  | p.p.č. | 2302 | Královehradecký kraj | 1755 |
|  | p.p.č. | 2303 | Královehradecký kraj | 966 |
|  | p.p.č. | 1000/1 | Královehradecký kraj | 1104 |
|  | p.p.č. | 1000/10 | Královehradecký kraj | 370 |
|  | p.p.č. | 1000/11 | Královehradecký kraj | 131 |
|  | p.p.č. | 1000/12 | Královehradecký kraj | 701 |
|  | p.p.č. | 1000/16 | Královehradecký kraj | 158 |
|  | p.p.č. | 1000/2 | Královehradecký kraj | 667 |
|  | p.p.č. | 1000/3 | Královehradecký kraj | 392 |
|  | p.p.č. | 1000/5 | Královehradecký kraj | 905 |
|  | p.p.č. | 1000/6 | Královehradecký kraj | 258 |
|  | p.p.č. | 1000/7 | Královehradecký kraj | 396 |
|  | p.p.č. | 1000/9 | Královehradecký kraj | 188 |
|  | p.p.č. | 1003/1 | Královehradecký kraj | 1281 |
|  | p.p.č. | 1003/2 | Královehradecký kraj | 5184 |
|  | p.p.č. | 1003/3 | Královehradecký kraj | 196 |
|  | p.p.č. | 1003/4 | Královehradecký kraj | 32 |
|  | p.p.č. | 1004/1 | Královehradecký kraj | 1151 |
|  | p.p.č. | 1004/2 | Královehradecký kraj | 3309 |
|  | p.p.č. | 1004/3 | Královehradecký kraj | 1157 |
|  | p.p.č. | 1005/10 | Královehradecký kraj | 126 |
|  | p.p.č. | 1005/12 | Královehradecký kraj | 308 |
|  | p.p.č. | 1005/13 | Královehradecký kraj | 82 |
|  | p.p.č. | 1005/14 | Královehradecký kraj | 119 |
|  | p.p.č. | 1005/2 | Královehradecký kraj | 2820 |
|  | p.p.č. | 1005/3 | Královehradecký kraj | 1388 |
|  | p.p.č. | 1005/4 | Královehradecký kraj | 1990 |
|  | p.p.č. | 1005/5 | Královehradecký kraj | 500 |
|  | p.p.č. | 1005/6 | Královehradecký kraj | 2945 |
|  | p.p.č. | 1005/7 | Královehradecký kraj | 453 |
|  | p.p.č. | 1005/9 | Královehradecký kraj | 201 |
|  | p.p.č. | 1006/2 | Město Náchod | 90 |
|  | p.p.č. | 1091/5 | Královehradecký kraj | 367 |
|  | p.p.č. | 1097/12 | Město Náchod | 12 |
|  | p.p.č. | 1097/3 | Město Náchod | 1955 |
|  | p.p.č. | 1097/4 | Královehradecký kraj | 115 |
|  | p.p.č. | 1099/1 | Město Náchod | 722 |
|  | p.p.č. | 1174/1 | Královehradecký kraj | 1918 |
|  | p.p.č. | 2020/2 | Město Náchod | 3373 |
|  | p.p.č. | 2088/14 | Město Náchod | 1959 |
|  | p.p.č. | 2088/15 | Město Náchod | 2 |
|  | p.p.č. | 2088/6 | Město Náchod | 362 |
|  | p.p.č. | 2088/7 | Město Náchod | 5 |
|  | p.p.č. | 2088/8 | Město Náchod | 3 |
|  | p.p.č. | 2088/9 | Město Náchod | 266 |
|  | p.p.č. | 920/3 | Město Náchod | 679 |
|  | p.p.č. | 924/3 | Město Náchod | 3906 |
|  | p.p.č. | 929/14 | Město Náchod | 3563 |
|  | p.p.č. | 935/1 | Královehradecký kraj | 2473 |
|  | p.p.č. | 935/2 | Královehradecký kraj | 1399 |
|  | p.p.č. | 942/1 | Královehradecký kraj | 306 |
|  | p.p.č. | 942/2 | Královehradecký kraj | 680 |
|  | p.p.č. | 942/3 | Královehradecký kraj | 487 |
|  | p.p.č. | 944/1 | Královehradecký kraj | 698 |
|  | p.p.č. | 944/3 | Královehradecký kraj | 1107 |
|  | p.p.č. | 944/5 | Královehradecký kraj | 921 |
|  | p.p.č. | 944/6 | Královehradecký kraj | 1233 |
|  | p.p.č. | 945/1 | Královehradecký kraj | 148 |
|  | p.p.č. | 945/2 | Královehradecký kraj | 155 |
|  | p.p.č. | 952/1 | Město Náchod | 757 |
|  | p.p.č. | 953/2 | Město Náchod | 4507 |
|  | p.p.č. | 953/21 | Město Náchod | 826 |
|  | p.p.č. | 953/22 | Město Náchod | 615 |
|  | p.p.č. | 953/23 | Město Náchod | 767 |
|  | p.p.č. | 953/24 | Město Náchod | 4172 |
|  | p.p.č. | 953/28 | Město Náchod | 428 |
|  | p.p.č. | 989/10 | Město Náchod | 1474 |

Výstavba je dělena na etapy a to vzhledem k nutnosti zachovat po celou dobu stavby provoz ve stávajícím areálu nemocnice tak, aby po celou dobu stavby nebyla přerušena dodávka elektrické energie, vody a tepla do stávajících pavilonů a byl zajištěn příjezd a přístup do provozovaných budov.

Na realizaci vážou tyto vnější vlivy:

- Rekonstrukce silnice I/33 – Vysokov statní hranice – rok 2016

- Rekonstrukce ulice Purkyňova – rok 2017

Detailněji je uvedeno v harmonogramu.

Pozemek stavby „ON Náchod – I. etapa“  se nachází v Náchodě v areálu Oblastní nemocnici – v jejím dolním areálu. Areál leží ve východní části města Náchod a nachází se cca 100 m od levého břehu řeky Metuje, je ohraničený na jižní straně ul. V úvozu, na západní straně ul. Bartoňova a severní straně ulicemi Purkyňova a Nemocniční. Území dolního areálu se rozkládá na svahu, tvořícím oblouk podél východní a jižní strany, v němž je vytvořeno několik teras, na nichž jsou umístěny stávající budovy nemocnice. Terén je velmi členitý, přičemž původní sklon terénu byl k severozápadu rozdělený erozními rýhami a plošinami. Současný povrch terénu je upravený a zarovnaný navážkami. Nadmořská výška území je 355 – 380 m n. m. Stavba bude realizována v prostoru několika stavenišť, hlavního staveniště stavby objektů „K“, „J“, „O“, přeložky páteřní komunikace a sítí technické infrastruktury v tomto prostoru a několika vedlejších stavenišť – prostor výstavby ostatních pozemních objektů a sítí technické infrastruktury. Na pozemku dotčeném stavbou - staveništi se lokálně vyskytuje vzrostlá zeleň, zeleň v prostoru trvalého záboru objektů a zeleň bezprostředně bránící výstavbě bude vykácena na základě rozhodnutí o kácení zeleně. Připravovaná stavba se vzhledem k předchozí stavební činnosti v daném prostoru nenalézá na území s  s předpokládaným výskytem archeologických nalezišť ve smyslu ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením výkopových prací bude umožněno v případě potřeby příslušné organizaci dle Zákona č. 20/1987 Sb. provedení archeologického průzkumu.   V průběhu veškerých  zemních prací bude umožněno v případě nutnosti provedení záchranného archeologického výzkumu. Započetí stavby bude předem oznámeno příslušným orgánům státní zprávy, zajištění odborného dohledu je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací. Hlavní staveniště je ve střední části areálu nemocnice, v prostoru vymezeném na západní straně stávajícími budovami  „L“, „A“, „B“, „C“, na severní straně budovami „D“ a „E“. Východní stranu tohoto staveniště vymezuje stávající páteřní areálová komunikace, jižní strana zasahuje do volného terénu – prostoru pro přeložku páteřní komunikaci a zárubní zdi zajišťující svahy u této komunikace. Výstavba sítí technické infrastruktury a ostatních objektů stavby zasahuje téměř do celého areálu nemocnice, pro zajištění prostor výstavby jsou navržena vedlejší staveniště respektující nutné fázování výstavby objektů nebo jejich částí. Rozsah těchto stavenišť je patrný v situacích staveniště doložených pro jednotlivé etap výstavby. Změnu etap výstavby určuje vždy nutná změna velikosti hlavního staveniště způsobená změnou vedení přístupových tras ke stávajícím pavilonům.

Geologické poměry

Z regionálně geologického hlediska budují skalní podloží horniny novoměstského krystalinika náležící do orlicko-kladského krystalinika mladšího proterozoika. V zájmovém území jsou zastoupeny biotiticko-muskovitickými a chloriticko-muskovitickými fylity a páskovanými metadrobami. Na tyto vrstvy nasedají červené sedimenty trutnovského souvrství podkrkonošské pánve mladšího paleozoika (permu). V zájmovém území jsou zastoupeny rudohnědé pískovce a brekciovité slepence trutnovského souvrství (saxon – spodní perm). Zájmové území leží v ronovsko-poříčské poruchové zóně SZ-JV směru. Ronovsko-poříčský hlubinný zlom probíhá severovýchodně od zájmového území. Tektonickou činností lze vysvětlit intenzivní zvětrání permských hornin do větších hloubek. Vulkanická činnost byla ukončena v autunu a zcela chybí v saxonu. Kvartérní pokryv je tvořený deluviofluviálními a fluviálními (hnilokaly) sedimenty a antropogenními uloženinami. Reliéf terénu je erozně denudační, což je dáno geologickou stavbou území, která podmínila vznik denudačních plošin, hřbetů a erozních rýh vyplněných deluviofluviálními sedimenty a navážkami. Nepravidelné vrstvy hnilokalů signalizují, že v erozních rýhách (depresích) se v minulosti vyskytovaly mokřady.

Hydrogeologické poměry

Hlavní oběh podzemní vody je v zájmovém území vázán na průlinovo-puklinový kolektor tvořený pískovci a slepenci permského stáří. Mělké, jen částečně souvislé zvodnění se vytváří v relativně propustných polohách kvartérního pokryvu. Hladina se nachází v závislosti na hloubce uložení těchto propustných poloh v hloubce okolo 3 a více metrů pod terénem (podle morfologie terénu) a bude kolísat v závislosti na atmosférických srážkách. Místy může hladina podzemní vody, která je napjatá vlivem špatně propustných kvartérních uloženin v nadloží propustnějších poloh, vystoupit až těsně pod terén (0,70 m p.t. ve vrtu KJ 5). Na úroveň hladiny podzemní vody mají významný vliv antropogenní zásahy, jako například podzemní kolektory, které plní funkci drenážních linií, jež snižují hladinu podzemní vody. Ve východní až jihovýchodní části zájmového území, kde k povrchu vystupují horniny novoměstského krystalinika, jejichž zvětraliny jsou relativně propustnější, než zvětraliny permských sedimentů, hladina podzemní vody ve svažitém terénu vystupuje mělce pod terén. V případě zvýšených srážek nebo jarního tání, vystupuje podzemní voda až na terén. Generelní směr proudění podzemní vody hlubšího zvodnění permského kolektoru je k Z až JZ, směr proudění podzemní vody mělkého zvodnění je konformně se sklonem terénu k Z až SZ, k toku Metuje, která tvoří drenážní bázi zájmového území. Zájmové území se dle dostupných informací nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje ve smyslu Vyhlášky č. 268/2009Sb. ve znění pozdějších předpisů a není ani součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV. Propustnost svrchních zvětralých poloh skalního podloží tvořenými slepenci, pískovci a místy až prachovci a jejich jílovitými zvětralinami (GT 4, GT 5) je velmi nízká, lze ji charakterizovat koeficientem hydraulické vodivosti (koeficientem filtrace) řádově k= 10-7 až 10-8 m.s-1. Propustnost kvartérního pokryvu závisí na genezi sedimentů:

- deluviofluviální sedimenty (GT 2), tvořené jílovitopísčitými zeminami s úlomky a valouny horniny (F4 CS) jsou prakticky nepropustné (k=10-7až 10-8 m.s-1).

- deluviofluviální sedimenty (GT 2), s převahou písčité frakce (S4-SM) jsou málo propustné (k=10-6 až 10-7 m.s-1).  propustnost antropogenních navážek (GT 1) se vzhledem k jejich heterogenitě a nehomogenitě, mění v závislosti na jejich složení.

Informace o okolí

Vstupní komunikace do areálu prochází mezi obj. „L“ – kuchyně s jídelnou a „A“ – ambulantní blok, které mají kruhový půdorys a tvoří současnou urbanistickou dominantu nemocnice. Zatímco obj. „L“ je solitér, stojící jižně od vstupní komunikace, je obj. „A“ (severně od komunikace – naproti obj. „L“) nárožní budovou komplexu dalších navazujících budov „B“, „C“, „D“ a „E“, které dohromady vytváří útvar v podobě písmene „U“, mezi jehož rameny se nachází hospodářská budova  (bývalá kotelna), která musí své místo uvolnit nově navržené výstavbě. Stávající budovy nemocnice byly převážně postaveny v průběhu 20. století s tím, že nejnovější stavby (objekt „L“ a objekt „A“) ale pochází již počátku 21. století. V průběhu uplynulých let byly již některé dožilé objekty odstraněny, jiné (především stavby ze 70. tých a z 80. tých let – budovy „B“, „C“ a „D“) byly v souvislosti se změnami a přesunem zdravotnických provozů v rámci nemocnice průběžně upravovány. Vzhledem k zajištění chodu nemocnice se udržuje v  provozu torzo hospodářské budovy -  bývalé kotelny, v níž je umístěna strojovna potrubní pošty a rovněž hlavní výměníkové stanice, dodávající teplo a teplou vodu pro rozhodující část dolního areálu. Do suterénu kotelny rovněž ústí šachta z páteřního energetického kolektoru, nacházejícího se v hloubce cca 17 m pod úrovní terénu a procházejícího téměř celým areálem od západu k východu. V tomto energokanálu jsou umístěny veškeré technické rozvody, z nichž vedou příslušné odbočky přes šachtu v kotelně do dalších podzemních kanálů, propojujících podzemí kotelny se stávajícími sousedními objekty. Funkce tohoto systému rozvodů je pro chod nemocnice absolutně podmiňující a proto se tato DPS musela vypořádat nejen s technickým řešením nové stavby, ale především s řešením tzv. přechodových stavů, které budou vznikat v průběhu výstavby z důvodu nevyhnutelných odstávek zařízení TZB při překládání a s tím souvisejícím přepojováním stávajících a nových energetických rozvodů – vše je řešeno tak, aby se minimalizovala doba výpadku funkce rozhodujících zařízení TZB řádově na hodiny, aby byl co nejméně narušen provoz zdravotnických zařízení nemocnice.   Hospodářská budova (bývalá kotelna) se nachází prakticky v centru vstupní části areálu nemocnice v místě, kde je navrhována výstavba nového objektu „K“, který se po uvedení do provozu (operačních sálů, centrální sterilizace, zobrazovacích metod, ARA, ale rovněž centrálního pracoviště IT a velínu TZB) stane hlavním zdravotnickým provozem nemocnice. Hospodářskou budovou rovněž prochází nadzemní tubus koridoru, propojující budovu „A“ s budovou „D“ jako náhrada pro pohyb personálu a pacientů mezi těmito budovami vzhledem k nemožnému průchodu přes budovu „B“, kde se v současnosti nachází ARO.

Oplocení staveniště

Plocha jednotlivých stavenišť bude zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob staveništním systémovým oplocením na pevných a mobilních stojkách (jen SO23). V místě vjezdů a výjezdů budou osazeny vjezdové brány. Průhledné oplocení (žebírkované zelené, poplastované tl. drátu 3,5mm, okno nesmí být širší jak 500mm) bude v místech., kde staveniště sousedí s volným nezastavěným pozemkem – na východní a jižní straně areálu. V ostatních případech bude použito neprůhledné oplocení. Oplocení bude pevné, šroubované – nesmí být na háčky z důvodu vzniku hluku. Rozsah oplocení staveniště - viz situace staveniště, oplocení staveniště bude na obvodu každého staveniště v místech, kde staveniště nenavazuje přímo na stávající budovu. Fixní oplocení bude kolem trvalé části stavby tj. K,J,O, pro realizaci přípojek a přeložek bude použito mobilní oplocení. Trvalé oplocení bude zabetonováno do zeminy a se zeminou pevně spojeno. Po dokončení bude toto oplocení odstraněno. Na staveniště bude přístup přes klecový turniket, kde bude čtečka čárových kódů. Každý zaměstnanec bude mít ochranné pomůcky, kde helma bude opatřena čárovým kódem. Čarový kód slouží k otevření vstupu na stavbu. Klecový turniket bude monitorován kamerou. Další dvě kamery budou na vjezd a výjezd ze staveniště a směřovány tak aby byla čitelná SPZ a zobrazen řidič.

Ostraha staveniště

Dodavatel zajistí trvalou ostrahu staveniště. Pro ostrahu zajistí dodavatel staveništní buňku vyhrazenou pouze pro ostrahu. V nočních hodinách bude přítomen minimálně jeden strážný, po dobu provozu staveniště budou dva strážní. V nočních hodinách bude mít ostraha povinnost obejít staveniště minimálně 1x za hodinu. Ke kontrole budou sloužit bezpečnostní checkpointy na čipy. U ostrahy bude uložen seznam osob, které mají přístup na staveniště a dále seznam vozidel, které mohou na staveniště vjet. 1x týdně tento seznam obdrží investor a uživatel. Na staveništi bude 12 stacionárních kamer, 3x otočná kamera se zoomem a 3x kamera na časosběr. Ostraha bude mít k dispozici dohledové pracoviště s 6 monitory a uložištěm pro 14ti denní smyčku. Časosběr bude uložen po celou dobu výstavby na uložišti dodavatele, a průběžně bude poskytnut investorovi. Ke všem kamerám a bude mít po dobu výstavby přístup stavebník a jím pověřené osoby.

Minimální vybavení staveniště buňkami

Staveništní buňkoviště bude provedeno ze systému buněk o rozměrech minimálně 2400x6000x2800. Provedení v minerální vatě (A1 dle EN13 501-1). Tl. tepené izolace minimálně 100 mm. Tl. plechu bude minimálně 0,6mm. Nosná konstrukce minimálně z plechu 3mm. Nátěr 25mikro – stěny, rám 15+40mikro. Podlaha bude z cementotřískové desky min. tl. 20mm (A2-S1,d0 dle EN13 501-1). Krtina PVC tl. 1,5mm (Bfl-s1 dle EN 13 501-1), třída opotřebení 23-31 dle EN685. Dveře ven z buňky opatřeny panikovým kováním. Okna plast dvojsklo. Na okna a dveře dodatečná mříž. V rámci buňky elektroinstalace NN (5x) (IP20) a SLP (RJ45) (4x), pro každou buňku PEN 230/32A. Buňka bude napojena na internet. V zasedačkách WIFI.  Osvětlení 2x36W.  Každá buňky bude mít vytápění, kancelářské buňky a zasedací místnosti budou dále vybaveny klimatizací (1x2,6kW).

Staveniště bude obsahovat minimálně tyto buňky, které obstará a provozně zajistí dodavatel stavby:

- Wc buňka pro personál – 4 x buňka (dole na staveništi u J)

- Jídelna personálu – 2x dvojbuňka (dole na staveništi u J)

- Kantýna personálu - 1x buňka (dole na staveništi u J) (zákaz prodeje alkoholu)

- Šatnování vyššího personálu 2x buňka

- WC buňka pro vyšší personál, investora, TDI + BOZP a AD – 4x buňka

- Buňka ostraha 1 x buňka

- Buňka pro management stavby min. 8 x buňka

- Buňka pro provoz investora 3 x buňka

- Buňka pro provoz TDI 1 x buňka

- Buňka pro provoz AD 1 x buňka

- Zasedací místnosti – dvojbuňky 4x dvojbuňka

- Buňka IT – 1x x buňka – vybaveno 2x kopírka A3, 1x plotr A0, server

- Skladovací buňka – 8x buňka

Celkem 44 buněk

Dodavatel stavby bude investorovi hradit energie spojené s veškerým provozem buňkoviště (i staveniště) – tj. elektřina, vodné, stočné…).

Dodavatel si dále zajistí celkem 18ks mobilních wc kabin (chemické wc) tak aby byla dodržena maximální vzdálenost mezi pracovištěm na WC.

V každé kancelářské buňce bude 2x pracovní stůl, 4x židle, min 1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, 1x lednice a odpadkový koš.

V zasedací dvojbuňce bude minimálně 1x stůl pro min.12 osob, 16x židle, 1x věšák na kabáty,  1x malý konferenční stolek a odpadkový koš. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Dále zde bude umístěn počítač a dataprojektor s plátnem.

V jídelně personálu bude 1x stůl pro min.14 osob, 14x židle, 1x věšák na kabáty a odpadkový koš.  Jídelna bude zároveň sloužit pro školení personálu.

Sanitární  buňky budou obsahovat  2 x záchodová kabinka, 2 x pisoárové stání, 3 x umyvadlo, 2 x sprchový kout, 1 x boiler 150 l. V případě buněk jen pro WC tak 4 x záchodová kabinka, 3 x pisoárové stání, 3 x umyvadlo, 1 x boiler 80 l.

Ve staveništních buňkách se nebude nacházet více jak 49 osob (s ohledem na vyhlášku 246/2014 Sb.)

Samostatné staveništní zázemí bude použito pro provizorní výměníkovou stanici pára-voda. Jedná se o objekt 7,2x5x6m výška do 3m. Nosná konstrukce je z ocelových rámů, opláštění z plechových panelů vyplněných minerálních vatou. Střecha plochá, dvě okna 0,9x0,6m, dveře 1,1x2m a vrata 2,95x2m. Finální tvar upřesní dodavatel PS a tvar bude odsouhlasen GP.

Množství personálu

Předpokládaný max. počet pracovníků při dodržení zákoníkem práce stanovené 40 hod. týdenní pracovní době bude 1.etapě cca 300 pracovníků s tím, že počet se bude měnit dle průběhu výstavby a nasazení jednotlivých profesí. Předpokládaný počet pracovníků THP dodavatele stavby bude 16 pracovníků. Veškerý vstup personálu bude přes ulici Nemocniční skrz klecový turniket s čtečkou čarových kódů.

Dodavatel si zajistí šatnování běžného personálu mimo staveniště a areál nemocnice. K tomuto účely si v rámci zajistí odpovídající prostory a svoz.

Stravování staveništního personálu – předpoklad projektanta

Dodavatel nebude využívat jídelnu a kantýnu v rámci areálu Oblastní nemocnice Náchod. V tomto směru si dodavatel zajistí vnitrofiremní směrnici, aby byli zaměstnanci poučeni a toto respektovali.

Oblastní nemocnice Náchod ale umožní, aby dodavatel využil kapacity kuchyně (v případě zájmu uzavře smlouvu s provozovatelem kuchyně). Strava ale bude vydávána  k tomuto účelu určených buňkách (jídelny, kantýna).

Pracovní doba stavby

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Stavební a montážní práce budou prováděny při 7mi denním pracovním týdnu v době od 07.00 do 19.00 hod. v pracovní dny (pondělí – pátek) a v době od 07.00 do 19.00 mimo pracovní dny s tím, že hlučné činnosti budou prováděny v pracovní dny (pondělí až pátek) od 07.00 hod. do 16 hod. V případě kontinuální činnosti je možné domluvit výjimku s investorem a nemocnicí.  Je uvažováno s polední přestávkou v délce 1 hod.

Stacionární jeřáby – předpoklad projektanta

Na staveništi jsou plánovány 3 stacionární jeřáby (ev. na jeřábové dráze). Veškeré jeřáby budou s horní obsluhou v kombinaci s dálkovým ovládáním. Jeřáby budou vybaveny signalizací pro vrtulníky dle L14H (majáky, nasvícení)

- 1x věžový jeřáb na jeřábové dráze – obsluhuje J – výložník 50m, výška točny min 50m

- 1x věžový jeřáb stacionární – obsluhuje východ K – výložník 70m, výška točny min. 80m

- 1x věžový jeřáb stacionární – obsluhuje západ K – výložník 70m, výška točny min. 65m – pozor nutná blokace segmentu směrem k heliportu.

Dodavatel si zajistí jejich odsouhlasení s UCL

Staveništní výtahy – předpoklad projektanta

Na staveništi jsou plánovány 2 staveništní klecové výtahy s 1000kg, dopravní výška min. 50m

Mobilní technika – předpoklad projektanta

Dodavatel si zajistí, že dopravní technika nepřekročí na výjezdu 40t. Uvažuje se s nosností 25t. V případě transportu zemin se uvažuje s transportovaným objemem 12m3. Pro auto domíchávače se předpokládá objem 3-12m3. Na staveništi se předpokládá pohyb této techniky:

- vrtná souprava na vrtání pilot

- souprava pro vrtání a napínání kotev

- rypadlo

- rýpadlo – nakladač, manipulátor

- hydraulické nůžky

- kolový nakladač

- dopravní pás

- vibrační válec malý - hutnění zásypů rýh

- vibrační deska

- nákladní automobil 4 nápravový

- nákladní automobil 3 nápravový

- nákladní automobil 3 nápravový + přívěs

- nákladní automobil 2 nápravový

- tahač s návěsem

- lehký nákladní automobil (do 7,5t)

- dodávka

- mobilní jeřáb

- čerpadlo betonové směsi

- automix

- cirkulárka / motorová pila, svářecí trafo, kompresor, sbíjecí kladivo a další drobný materiál

Deponie, meziodeponie – předpoklad projektanta

V prostoru jednotlivých stavenišť se na nezpevněných plochách nacházejí humosní vrstvy - ornice. Sejmuté svrchní vrstvy budou odvezeny mimo staveniště k dalšímu využití. Pro ohumusování čistých terénních úprav bude potřebný humus uložen na mezideponii umístěné v prostoru hlavního staveniště. Vytěžená zemina bude mezideponována přímo na  staveništi v místě budoucího objektu I. Technika uvnitř jámy nikdy nevyjedena zpevněnou plochu. Tak aby ji znečistila. Z místa deponie bude zemina dopravena pásovým dopravníkem na nákladní vozidla. Nedojde tedy ke znečištění komunikace. Nehledě na to, bude u výjezdu ze staveniště umístěna mobilní myčka podvozku od nečistot. Doprava skrz staveniště bude jednosměrná, vozidla vjedou z ulice Nemocniční a vyjedou na ulici Purkyňovou.  Následně bude zemina odvezena na řízenou skládku. V okolí se nachází několik skládek:

- skládka Křovice, Křovice u Dobrušky – Marius Pedersen a.s., možnost skládkování veškerých odpadů

- skládka odpadu ENVISTONE, spol. s r.o., Velké Poříčí,

- cihelna Stamp Miskolezy, s.r.o. - zavážení staré cihelny

Žádná ze skládek nepojme 100% vytěžené kapacity, je nutné rozvést zeminu na všechna místa. Nejvzdálenější místo skládky jsou Křovice – max. 20km z místa stavby. Před výjezdem vozidla se skládky na silnici bude vozidlo očištěno. V případě že dojde k znečištění silnice bude okamžitě zajištěn úklid. Pro tyto účely si dodavatel zajistí čistící vůz. V době zemních prací a prací znečišťujících okolí dodavatel provede tímto vozem čištění areálových komunikací (hlína, prach a tím ostatní alergeny) a dále blízkého okolí (Purkyňova, Nemocniční, Bartoňova, Boženy Němcové) (povinnost průběžně přes den čistit v případě znečištěni tím není dotčena).

V souvislosti s výstavbou ON budou provedeny nutné demolice související se zakomponováním nové výstavby do areálu, demolice stávajících budov jsou řešeny samostatnými objekty v rámci dokumentace bouracích prací. V rámci stavby  nebudou prováděny demoliční práce, předpokládají se pouze drobné bourací práce v rámci výstavby objektů.

V době zemních prací bude zdroj pravidelně kropen aby se prach (alergen) nedostal do zbytečně vzduchu).

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.).Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby. Lokality zdrojů materiálu pro zpětný zásyp kolem objektu a ohumusování volných ploch zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

Výkopovými pracemi nesmí být dotčeny okolní inženýrské a stavební objekty. Pokud si to stav a povaha zeminy v jejich dotyku vyžádá je nutno upravit sklon stěn či rozsah výkopu tak, aby nebyla ohrožena stabilita a funkce těchto objektů.  Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit průběh inženýrských sítí příslušnými správci a zajistit jejich přítomnost při provádění zemních prací. Vyskytnou – li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu, způsobu event. úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem, změny úpravy se souhlasem správců sítí písemně nahlášeny stavebnímu úřadu. V místech křížení se stávajícími sítěmi a v jejich blízkosti budou zemní práce prováděny ručně za odborného technického dozoru správce příslušného technického zařízení. V případě poškození nadzemních zařízení vodovodů, kanalizace, tj. hydrantů, šoupat, šachet a vpustí a jakýchkoli oprav bude ke kolaudaci doložen souhlas správců těchto sítí s jejich úpravami.  Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s podzemními vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavebního dozora investora, který zabezpečí další postup. Při použití  výkopku k zasypání rýh bude tento materiál tříděn a použit jen do velikosti zrna 10 mm. Při zasypávání rýh se bude materiál ukládat po vrstvách podle druhu materiálu ve vrstvách max. 0,2 m. jednotlivé vrstvy budou dostatečné hutněny. Dodavatel stavby rovněž zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží. zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a chodníků a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. Ke kolaudaci budou doloženy protokoly o provedených zkouškách hutnění v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin a ČSN 73 6192 rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží. Vzhledem k místním podmínkám, situování okolních objektů a tvarové konfiguraci terénu je nutno při provádění stavby provést zajištění stavebních jam, a to u všech nově realizovaných budov a podzemních objektů. Stavební jámy budou zajištěny standardním kotveným záporovým pažením, při malém terénním rozdílu svahováním.

Zhotovitel si pro případ poškození stávajících sítí v rámci nemocnice zajistí tým lidí, kteří okamžitě opraví poškozenou infrastrukturu do 1 hodiny od vzniklé situace. Projektant upozorňuje, že poškození sítí zajišťujících chod základních systému nemocnice (ZIS, MP) může dojít k ohrožení života pacientů. Pro tento případ budou případné rizikové práce předem hlášeny nemocnici.

Při realizaci výkopů je třeba zajistit čerpání vody z jámy. Voda bude svedena do dešťové kanalizace. Je třeba zabránit zaplavení kanalizace výkopovým materiálem. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentačních jímkách umístěných v prostoru staveniště. V případě vypouštění dešťových vod ze staveniště a vod ze stavební jámy do kanalizace musí dodavatel stavby s provozovatelem kanalizace uzavřít dohodu (smlouvu) o vypouštění vod, při vypouštění vod ze stavební jámy do kanalizace dodržovat podmínky provozovatele kanalizace. Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení  staveniště vhodným způsobem  zabezpečit, aby ne  mohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště.

Skladování materiálu

Dodavatel si zajistí, průběžné zásobování stavby. Na staveništi nejsou statečné prostorové kapacity. Jediný prostor pro skladování materiálu je v místě budoucího objektu I. V případě zahájení stavby I bude tento prostor omezen jen na plochu mezi objekty J a I.

Staveništní, organizační a bezpečnostní značení,

Staveniště bude oploceno, u vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele vč. kontaktů. Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. Každý pracovník bude mít na helmě čárový kód, který mu umožní vstup do staveniště. Vedení stavby bude mít pro účely organizace výstavby karty s čárovým kódem, na stavbě bude dále silový uživatel pro ovládání přístupů. Detailně bude určeno bezpečnostním předpisem dodavatele. Čárový kód bude vždy vydán až po školení BOZP.

Dodavatel dále zajistí provizorní značení po nemocnici – tj. organizační zajištění přístupů pacientů, personálu a návštěv do nemocnice. Značení bude průběžně měněno po dobu výstavby. Stav značení tj. zdali není poškozeno či zakryto bude denně kontrolovat určená osoba na stavbě.

Staveništní doprava

Staveniště je přístupné ze silnice I/33 z MOK U Slávie v Náchodě. Následně přes MK Boženy Němcové, dále MK Purkyňova a následně MK Nemocniční. Doprava po staveništi je jednosměrná tj. vjezd z ulice Nemocniční, následně sjezd skrz staveniště a výjezd na ulici Bartoňova.

S ohledem na realizaci etapy 0. Dodavatel provede provizorní panelovou cestu symetricky s hotovou komunikací 0. Silnice z etepy 0. dodavatel pokryje ochranou vrstvou z písku a geotextilie. Na této ploše bude umožněno stání vozidel. Před započetím stavby bude provedena pasportizace. V případě poškození dodavatel provede kompletní obnovu komunikace.

S ohledem na prostorové možnosti staveniště bude zásobování probíhat průběžně (JIT). Na staveništi bude umožněno parkování pouze malému množství vozidel.

Zaměstnanci dodavatele (vyjma malého počtu co bude na staveništi) nebudou parkovat v okolí Oblastní nemocnice Náchod. Dodavatel si zajistí svozový autobus z místa šatnování zaměstnanců a v tomto místě bude i parkování zaměstnanců.

Hluk, prach, emise

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienický  mi předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.). Pro minimalizaci hluku a emisí budou pro dopravu po staveništní jámě použity stroje s benzínovým motorem dle platné legislativy. Vzhledem k bezprostřednímu kontaktu stávajících pavilonů A, B, C, D a E se staveništěm nelze vybudovat podél těchto pavilonů protihlukové stěny. Při provádění hlučných prací budou dle možností používány mobilní protihlukové zábrany umístěné u stavebního mechanismu. V rámci realizace stavby je nutno  dodržovat časové rozvrhy pro předpokládané pracovní stroje především pak pro významné zdroje hluku jako jsou vrtné soupravy, kompresorové stanice, nakladače, atd.  Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  V průběhu realizace stavby musí být prováděna taková protihluková opatření, aby hluk ze stavební činnosti nepřekročil ve venkovním chráněném prostoru staveb hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č.272/2011 Sb.. Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb pro tento charakter hluku je následující:

denní doba od 6:00 do 7:00………….…………………	 LAeq,s = 50 + 10 +  0 = 60 dB

denní doba od 7:00 do 21:00…………………………..	 LAeq,s = 50 + 15 +  0 = 65 dB

denní doba od 21:00 do 22:00…………………….…..	 LAeq,s = 50 + 10 +  0 = 60 dB

noční doba……………………………………………….. 	 LAeq,s = 50  +  5 - 10 = 45 dB

Hlučné činnosti budou prováděny v pracovní dny (pondělí až pátek) od 07.00 hod. do 19 hod. Výjimka bude případně domluvena s investorem a nemocnicí. Je uvažováno s polední přestávkou v délce 1 hod. Při provádění bouracích, zemních stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním z požadavků investora používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití. Je třeba vypracovat takový plán prací a nasazení strojů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací, pokud to není technologicky nezbytně nutné. V době nočního klidu (22.00 – 06.00) nebudou stavební práce prováděny. Vzhledem k bezprostřednímu kontaktu stávajících pavilonů A, B, C, D a E se staveništěm nelze vybudovat podél těchto pavilonů protihlukové stěny. Při provádění hlučných prací budou dle možností používány mobilní protihlukové zábrany umístěné u stavebního mechanismu.

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím  platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Zvláštní ohled v rámci eliminace prašnosti bude nutno brát na pavilony A, B, C, D, E, které se nachází v bezprostřední blízkosti stavební jámy objektu „K“. Pavilony budou po dobu výstavby v provozu. V průběhu výstavby nebudou provozovány žádné významnější stacionární zdroje znečištění ovzduší. Z hlediska kategorizace zdrojů budou provozovány pouze malé zdroje. Dočasné malé plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky stavebních materiálů, mezideponie sypkých materiálů apod.) se budou vyskytovat v průběhu výstavby v omezené míře. Vliv těchto zdrojů na kvalitu ovzduší však bude s ohledem na předpokládaný rozsah prací zanedbatelný a časově omezený.

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování  veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění veřejných komunikací  musí být  pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující   sypké materiály musí používat  k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Na staveništi - u výjezdů ze staveniště bude zpevněná plocha využita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace.

Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny.

Odpady

Odpadový materiál vzniklý při bourání v rámci stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky  Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.  ze dne 17.října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů. Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných  na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich  uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  Suť z betonu a cihel nebude v prostoru staveniště drcena v mobilní drtičce, drcení proběhne mimo staveniště. Se stavebním odpadem vzniklým při výstavbě záměru bude nakládáno v souladu s výše zmiňovanými vyhláškami následovně:

•	Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 381/2001 (katalog odpadů) tříděn a shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů.

•	Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou předány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění.

•	Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům zařízení na úpravu stavebního odpadu, kovový odpad firmám zajišťujícím sběr a výkup kovového odpadu, ostatní druhy jiným zpracovatelům, spalitelný odpad nejbližší spalovně komunálního odpadu. Kovový materiál zůstává v majetku stavebníka, příjem z tohoto odpadu bude započten vůči vydaným fakturám za dodávku stavby.

•	Vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou nakládány přímo na přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem určených lokalit, kde budou využity, dočasně deponovány nebo definitivně uloženy na příslušné skládky.

•	Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů nebo stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob dodaných jeho odběratelem.

•	Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí.

•	Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému, senzorickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí.

•	Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou v uzavíratelném provedení (na stavbě budou trvale zavřené).

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

Železobetonové prvky jakož i kusy z rozlámané betonové plochy jsou v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako beton  katalog č. 17 01 01.  Kusy rozlámané živičné plochy jsou zařazeny rovněž ve skupině 17 jako asfaltové směsi neobsahující dehet katalog. č.  17 03 02. Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s katalog. čís. 20 03 99.

Přehled a kategorizace  odpadů vznikajících při výstavbě:

| N á z e v o d p a d u | Katalogové číslo (nový Katalog) | Kategorie | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) | 17 |  |  |
| Beton, cihly, tašky a keramika | 17 01 |  |  |
| Beton | 17 01 01 | O | Skládka nebo recyklace |
| Cihly | 17 01 02 | O | Skládka nebo recyklace |
| Tašky a keramické výrobky | 17 01 03 | O | Skládka nebo recyklace |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | 17 01 06 | N | skládka NO |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 17 01 07 | O | Skládka nebo recyklace |
| Dřevo, sklo a plasty | 17 02 |  |  |
| Dřevo | 17 02 01 | O | materiálové využití, nebo spalovna, resp. skládka |
| Sklo | 17 02 02 | O | Recyklace |
| Plasty | 17 02 03 | O | materiálové využití |
| Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | 17 02 04 | N | spalovna NO nebo skládka NO |
| Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | 17 03 |  |  |
| Asfaltové směsi obsahující dehet | 17 03 01 | N | spalovna NO nebo skládka NO |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 17 03 02 | O | Skládka nebo recyklace |
| Uhelný dehet a výrobky z dehtu | 17 03 03 | N | spalovna NO nebo skládka NO |
| Kovy (včetně jejich slitin) | 17 04 |  |  |
| Měď, bronz, mosaz | 17 04 01 | O | materiálové využití |
| Hliník | 17 04 02 | O | materiálové využití |
| Olovo | 17 04 03 | O | materiálové využití |
| Zinek | 17 04 04 | O | materiálové využití |
| Železo a ocel | 17 04 05 | O | materiálové využití |
| Cín | 17 04 06 | O | materiálové využití |
| Směsné kovy | 17 04 07 | O | materiálové využití |
| Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | 17 04 09 | N | spalovna NO nebo skládka NO |
| Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | 17 04 10 | N | spalovna NO nebo skládka NO / materiálové využití |
| Kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O | spalovna NO nebo skládka NO / materiálové využití |
| Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 17 06 03 | N | spalovna nebo skládka NO |
| Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 17 06 04 | O | Skládka nebo recyklace |
| Stavební materiál na bázi sádry | 17 08 |  |  |
| Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami | 17 08 01 | N | skládka NO |
| Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | 17 08 02 | O | Skládka nebo recyklace |
| Jiné stavební a demoliční odpady | 17 09 |  |  |
| Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | 17 09 03 | N | spalovna NO nebo skládka NO |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | O | Skládka nebo recyklace |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | O | materiálové využití |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | materiálové využití |
| Dřevěné obaly | 15 01 03 | O | spalovna nebo skládka |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 | N | spalovna NO nebo skládka NO |
| Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 15 02 02 | N | spalovna NO nebo skládka NO |
| KOMUNÁLNÍ ODPADY | 20 |  |  |
| Ostatní komunální odpady | 20 03 |  |  |
| Směsný komunální odpad (odpad podobný komunálnímu) | 20 03 01 | O | Spalovna nebo skládka |
| Kal ze septiků a žump | 20 03 04 | O | splašková kanalizace, čistírna odpadních vod |

Materiál vybouraný při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu  použitelného  v různých oborech stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zákona tj. přednostní využívání odpadů.  Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky.

Kontrolní prohlídky stavby

Stavba musí být v průběhu výstavby zpřístupněna k uskutečnění kontrolních prohlídek stavebním úřadem v rozhodujících fázích výstavby, plán kontrolních prohlídek stavby. Další požadované termíny mohou být stanoveny v podmínkách stavebního povolení. Mimo ně vybraný zhotovitel stanoví pravidelné kontrolní dny stavby, které oznámí před zahájením stavebních prací místně příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud se tyto nebudou konat pravidelně, oznámí termín vždy s dostatečným předstihem. Kontrolní prohlídky stavby jsou minimálně tyto:

- Kontrolní prohlídka po dokončení zemních prací

- Kontrolní prohlídka po dokončení HSV

- Kontrolní prohlídka před zaklopením PSV

- Závěrečná kontrolní prohlídka

## Požadavky na provádění na předložení dokumentace staveniště, stavby, technologické postupy a bezpečnost práce

V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních a montážních prací zajistí dodavatel vytýčení a zřetelné označení veškerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů jejich příslušnými správci. Při výstavbě budou respektována ochranná pásma objektů, případně technologických zařízení, stávajících sítí a komunikací. Sítě co jsou uvedeny v projektu jsou informativní s ohledem neexistenci detailního zaměření sítí v době jejich pokládky. Zhotovitel je si v místě zemních prací sítě vypípá, provede kopané sondy a v případě, nejasností bude postupovat se zvláštní obezřetelností.

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být trvale zabezpečen volný přístup k požárním hydrantům, uzávěrům vody a plynu, veřejným signalizačním, telekomunikačním, energetickým a jiným stávajícím zařízením.

Dočasný zábor zpevněných ploch a komunikací v areálu nemocnice pro potřeby stavby bude uvažován pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedení prací. Stávající zpevněné plochy a komunikace dočasně využívané pro stavbu musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.), po ukončení užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu.

Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště.

Požadavky na předložení dodavatelské dokumentace v rámci výstavby:

- Plán BOZP v rámci jednotlivých etap výstavby

- Detailní HMG výstavby (MS Project)

- Plán zdolávání požáru v rámci jednotlivých etap výstavby – změna tohoto plánu části nemocnice, která bude v tu chvíli v provozu

- Plán zdolávání požáru dokončené stavby

- Detailní plán kontroly jakosti

- Plán dílčích zkoušek

- Plán předkomplexních a komplexních zkoušek

- Dodavatelské provozní předpisy a školící materiály

- Provozní řády v rámci zkušebního provozu

- Provozní řády po ukončení zkušebního provozu

- Vytýčení stavby a staveniště

- Finální geometrický plán

- Dokumentace skutečného stavu v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném změní

- Dokumentace skutečného stavu v podobě plně aktualizované dokumentace pro provedení stavby

- Vendor list všech prvků stavby vč. doby životnosti prvků a požadavků na minimální stav dílů na skladě

- Kompletní pasportizace stávajících stavebních objektů v areálu

- Kompletní pasportizace stávajících dopravní infrastruktury v areálu a v přilehlém okolí

- Kompletní pasportizace stávajících inženýrských sítí v areálu a v přilehlém okolí

- Kompletní kamerové zkoušky kanalizace v areálu

- Realizační postup bouracích prací vč. plánu přepojování sítí

- Výrobní dokumentace zajištění jámy

- Výrobní dokumentace betonových konstrukcí - armování

- Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí

- Výrobní dokumentace oken

- Kladečský plán fasády

- Výrobní dokumentace čistých vestaveb

- Technologické postupy jednotlivých procesů výstavby a celku.

- Kompletní dokladovou část umístěných výrobků vč. plánu údržby a záruk (provozně technická dokumentace)

- Nutná měření pro získání zkušebního provozu a kolaudačního rozhodnutí.

Veškerá výše uvedená dokumentace bude odsouhlasena a verifikována autorským dozorem vč. otisku jeho autorizačního razítka s vyznačením razítka schváleno. Veškerá dokumentace bude předána ke schválení 2x v papírové podobě a 1x elektronicky tak aby nejpozději 14 dní před vlastní realizací dané části mohla být schválena.

Po odsouhlasení bude veškerá dokumentace předána 10x investorovi kde 2x obdrží projektant a 1x technický dozoru. Schválení bude vyznačeno 4x na investorském paré a 1x na projektatském paré a 1x na paré technického dozoru. Dodavatel na dokumentaci jasně vyznačí, že dokumentace je plně v souladu dokumentací pro provedení stavby.

Požadavky na inženýrskou činnost v rámci výstavby:

- Obstarání zkušebního provozu vč. pravomocného rozhodnutí a stanovisek

- Obstarání kolaudačního souhlasu vč. pravomocného rozhodnutí a stanovisek

- Obstarání archeologického průzkumu včetně jeho provedení, bude-li třeba.

Investor za tímto účelem poskytne dodavateli plnou moc k jednání jeho jménem.

Požadavky na schvalování vzorků

- Dodavatel předloží před realizací fyzické vzorky a schvalovací listy na veškeré pohledové materiály a koncové prvky, které bude zabudovávat. Na každém listě bude vyznačeno prohlášení dodavatele, že předložený vzorek je plně v souladu s projektovou dokumentací. Případně vyznačí v čem je předložený vzorek lepší než navržený projektem. Schvalovací list následně odsouhlasí autorský dozor, technický dozor a investor.

- Dodavatel předloží před realizací schvalovací listy na ostatní materiály (jež nejsou uvedeny o odrážku výše), které bude zabudovávat. Na každém listě bude vyznačeno prohlášení dodavatele, že předložený vzorek je plně v souladu s projektovou dokumentací. Případně vyznačí v čem je předložený vzorek lepší než navržený projektem. Schvalovací list následně odsouhlasí autorský dozor, technický dozor a investor.

## Požadavky na personální zajištění stavby

Požadavky na realizační tým dodavatele – požadavky definované smlouvu na klíčové osoby jsou definovány v rámci smlouvy o díla, v POV se neopakují a jsou vyžadovány smluvně, níže uvedené osoby jsou nad rámec smlouvy a jsou předpokládány projektantem.

- Stavbyvedoucí HSV, PSV – předpoklad projektanta

  - Zkušenost se stavbou min. třetinového objemu a zároveň v součtu 3 staveb zkušenost se stavbou polovičního objemu, vzdělání VŠ, autorizace IP00, praxe 5 let

  - Přítomnost na stavbě vždy v době kdy je otevřena stavby

- Stavbyvedoucí TZB – předpoklad projektanta

  - Zkušenost s podobnou stavbou min. třetinového objemu a zároveň v součtu 3 staveb zkušenost se stavbou polovičního objemu, vzdělání VŠ, autorizace IT00, praxe 10 let

  - Přítomnost na stavbě vždy v době kdy je otevřena stavby,

- Specialista na harmonogramy, postup výstavby, technologické postupy a řízení změn, specialista na provozní (zvláště hygiena) a požární řády, odpovědná osoba za vedení stavebního deníku – předpoklad projektanta

  - Zkušenost se stavbou min. stejného objemu a zároveň zkušenost ze  3 pozemních staveb kde byla koordinace harmonogramu min. 15 stavebních / inženýrských objektů, vzdělání SŠ/VŠ, praxe 10 let

- Specialista na BOZP, osoba odpovědná za vedení ISO 18 000 – předpoklad projektanta (nejedná se o koordinátora BOZP jež zajišťuje investor)

  - držitel osvědčení (licence) k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., min. 3 roky praxe v oboru.

- Specialista na kontrolu jakosti a vedení knihy odpadů, osoba odpovědná za vedení ISO 9000 a 14 000 – předpoklad projektanta

  - Zkušenost s podobnou stavbou min. třetinového objemu a zároveň v součtu 3 staveb zkušenost se stavbou polovičního objemu, vzdělání SŠ/VŠ, praxe 5 let,

- Hlavní statik stavby – předpoklad projektanta

  - Zkušenost se stavbou min. polovičního objemu, vzdělání VŠ, autorizace IS00 praxe 10 let

- Specialista na VZT v rámci čistých prostorů – předpoklad projektanta

  - Zkušenost se stavbou čisté VZT min. 3 aseptických sálů (min. ISO5 dle DIN19 46-4), vzdělání VŠ, autorizace IE01 praxe 10 let

- Specialista na montáž čistých prostor / specialista na zdravotnické technologie – předpoklad projektanta

  - Zkušenost se stavbou vestavba čistých prostor formou panelů min. 3 aseptických sálů (min. ISO5 dle DIN19 46-4), vzdělání SŠ/VŠ, autorizace IT01 nebo TT00, praxe 10 let

  - registrace dle § 27 zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povolání ve znění předchozích předpisů

- Specialista na MaR – hlavní programátor – předpoklad projektanta

  - Zkušenost se stavbou komplexně řízenou MaR integrovanou pod jeden systém o polovičním objemu, vzdělání SŠ/VŠ, praxe 10 let

- Specialista na IT  – předpoklad projektanta

  - Zkušenost se stavbou, která obsahovala datové centrum min. ¼ objemu, centrum mělo zabezpečení proti zaplavení, proti EMC, proti korozivním plynům, proti požáru formou SHZ, plášť ochráněn R60D dle ČSN EN 1047-2 a dále byl odolný prachu a hasící vodě v krytí IP56 dle EN60529. Odolnost datového centra dle EN1363. Pláště byl zabezpečen proti násilnému vniknutí v třídě WK II dle EN1627 pro konstrukce a WKIV pro dveře, celek certifikován v 2. třídě způsobilosti technického prostředku dle NBÚ,  vzdělání SŠ/VŠ, praxe 5 let, školení CISCO, certifikace MOLEX.

- Geolog stavby – předpoklad projektanta

  - Zkušenost s podobnou stavbou min. třetinového objemu, vzdělání VŠ, odborné způsobilosti dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a dle vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce), praxe 5 let

- Najižděcí tým  – předpoklad projektanta

  - Složení týmu: stěhování, najíždění technologií – ZT, SLP, VZT, UT, PBŘ, ZTI, AR, vedoucí týmu,

Požadavky na realizační tým technického dozoru a koordinátora BOZP

- vedoucí týmu (hlavní manažer projektu): – předpoklad projektanta

- absolvent VŠ, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, minimálně 10 let praxe v oblasti provádění staveb nebo stavebního dozoru nebo výkonu technického dozoru, klíčové zkušenosti: vedoucí pracovního týmu nebo jeho zástupce pro řízení a dozor nad nejméně jedním dokončeným, nebo probíhajícím projektem, v posledních 5 letech a s investičním nákladem alespoň 600 mil. Kč

-      zástupce vedoucího týmu (zástupce hlavního manažera projektu) – předpoklad projektanta

- absolvent VŠ nebo SŠ, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, minimálně 5 let praxe v oblasti TDI (správce stavby apod.), klíčové zkušenosti: vedoucí pracovního týmu nebo jeho zástupce pro řízení a dozor nad nejméně jedním dokončeným, nebo probíhajícím projektem, v posledních 5 letech a s investičním nákladem alespoň 300 mil. Kč za každý

- technický dozor – senior expert – předpoklad projektanta

- absolvent VŠ nebo SŠ stavebního nebo strojního směru, minimálně 10 let praxe

- technický dozor – junior expert – předpoklad projektanta

- absolvent VŠ nebo SŠ stavebního nebo elektro směru, minimálně 10 let praxe

- ekonomický administrátor stavby – předpoklad projektanta

- absolvent VŠ nebo SŠ, minimálně 10 let praxe v oblasti ekonomické administrace staveb

- specialista elektro – MAR – předpoklad projektanta

- minimálně 10 let praxe v oblasti technologických dodávek a MAR

- koordinátor BOZP – předpoklad projektanta

- praxe min. 5 let v oblasti činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , klíčové zkušenosti: prováděl nebo provádí tuto činnost na 1 stavbě obsahují i technologické dodávky o min. objemu 200 mil.

- specialista techniky prostředí staveb – předpoklad projektanta

- absolvent VŠ nebo SŠ, minimálně 10 let praxe v oblasti techniky prostředí staveb

- specialista VZT, klimatizace – předpoklad projektanta

- absolvent VŠ nebo SŠ, minimálně 10 let praxe v oblasti realizace VZT, klimatizace

- specialista zdravotní technologie – předpoklad projektanta

- absolvent VŠ nebo SŠ, minimálně 10 let praxe v oblasti elektrotechnické zabezpečení akreditovaného studia biomedicinského inženýrství, registrace dle § 27 zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povolání ve znění předchozích předpisů

- specialista na datové centrum – předpoklad projektanta

- absolvent VŠ nebo SŠ, minimálně 2 roky praxe a účast na stavbě s datovým centrem, minimálně 1x účast na montáži datového centra. Centrum mělo zabezpečení proti zaplavení, proti EMC, proti korozivním plynům, proti požáru formou SHZ, plášť ochráněn R60D dle ČSN EN 1047-2 a dále byl odolný prachu a hasící vodě v krytí IP56 dle EN60529. Odolnost datového centra dle EN1363. Pláště byl zabezpečen proti násilnému vniknutí v třídě WK II dle EN1627 pro konstrukce a WKIV pro dveře, celek certifikován v 2. třídě způsobilosti technického prostředku dle NBÚ

- specialista techniky zařízení budov – předpoklad projektanta

- absolvent VŠ nebo SŠ, minimálně 2 roky praxe při oblasti vybavování technologií, minimálně 2x účast při realizaci čistých prostor

Tyto osoby budou předloženy investorovi, technickému dozoru a autorskému dozoru ke schválení do 14 dnů před započetím stavby. Schvalovací protokol bude vždy obsahovat profesní životopis, doklad o vzdělání a autorizace či oprávnění.

# ETAPIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ S POŽADAVKY NA OCHRANU STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB

Základní rozsah etap

Etapa 1. – v rámci této etapy budou provedeny všechny přípravné práce spojené s přepojováním stávajících sítí, vybudování provozní výměníkové stanice, přeložení přejezdové centrály potrubní pošty. V poslední řadě bude budováno zařízení staveniště a bude demolována hospodářská budova (viz. tabulka s harmonogramem v rámci POV)

Etapa 2. – v rámci této etapy dojde k hlavním zemním pracím (vyjma SO16 a 23). Bude vybudováno pažení jámy a  dále kompletní výkop jámy (viz. tabulka s harmonogramem v rámci POV).

Etapa 3. – v rámci této etapy budou vybudovány HSV a PSV konstrukce veškerých objektů. Na konci této etapy dojde po zprovoznění výměníku k realizaci objektu SO23 (po zrušení provizorní kotelny).  Na závěr předává dodavatel dokončenou stavbu investorovi. Dílčí a komplexní zkoušky probíhají až v etapě 4. Zde dochází k rušení zařízení staveniště vyjma drobných buněk nutných v rámci dílčího a komplexního vyzkoušení stavby. Dále je vydáno rozhodnutí o zkušebním provozu(viz. tabulka s harmonogramem v rámci POV).

Etapa 4. – zkoušky – komplexní a dílčí – dodavatel je stále na stavbě v podobě nutné pro realizaci dílčích a komplexních zkoušek. Budova je v užívání stavebníka. Do budovy jsou instalován mobiliář, zdravotní technika, informační systém a IT technika. Po ukončení je budova připravena na ostré zahájení provozu tj. ke stěhování (viz. tabulka s harmonogramem v rámci POV).

Etapa 5. – dochází k postupnému stěhováním na závěr je obstarána kolaudace stavby (viz. tabulka s harmonogramem v rámci POV).

Základní postup výstavby

Vzhledem k nutnosti zachovat po celou dobu stavby provoz ve stávajícím areálu nemocnice bude výstavba probíhat v několika fázích tak, aby po celou dobu stavby nebyla přerušena dodávka elektrické energie, vody a tepla do stávajících pavilonů a byl zajištěn příjezd a přístup do provozovaných budov. Je navrženo dělení výstavby na pět základních fází výstavby. Stavba bude zahájena přípravnými pracemi (sejmutí humusu apod.) V prostoru stavenišť 1.fáze výstavby,  bude vybudováno základní zařízení staveniště (oplocení hlavního staveniště, dočasný objekt buňkoviště), staveništní přípojka vody, odpadních vod a elektrické energie.

Následně bude provedeno zbudování přípojky páry (oprava, výměna) a vybudování a zprovoznění dočasné výměníkové stanic pára-voda. Následně bude provedeno přepojení zdroje tepla a teplé vody s výpadkem maximálně 3 hodiny a to o víkendu. Tato úprava se týká rozvodů tepla a TUV z provizorní kotelny do budov „A“, „B“, „C“, „D“ a „E“.

Současně bude vybudována nová strojovna potrubní pošty v objektu D, bude plně zprovozněna a následně budou rozvody kompletně přepojeny během soboty a neděle.

Současně dojde k vybudování nutných sítí vodního hospodářství.

Před zahájením demolice hospodářské budovy je nutné přepojit veškeré rozvody NN a VN tak aby byl zachován provoz stávajících budov.

Následně je možné demolovat stávající koridor vedoucí od pavilonu „A“ k hospodářské budově a dále k budově „D“. Po demolici tohoto koridoru bude provedena v rámci bouracích prací demolice objektu hospodářské budovy, dále bude navazovat realizace zárubní zdi vedoucí podél budovy „B“ a výstavba komunikace vedoucí od páteřní areálové komunikace podél budov „B“, „C“ a „D“ k budově „E“. Souběžně budou realizovány související provizorní přeložky inženýrských sítí.

Uvedení výše uvedené komunikace do provozu umožní další změnu hlavního staveniště, bude uzavřen stávající příjezd k budově „E“ a bude zahájena výstavba kanálů objektu „K“ potřebných pro realizaci přeložek sítí technické infrastruktury vedoucích od šachty Š 4 do budov „E“ a „D“ Na volné ploše bude od začátku stavby budována část objektu „E“.

Následně bude provedeno zajištění stavební jámy , bude proveden výkop stavební jámy  a bude provedeno založení objektů.

Výjimku bude tvořit založení a zajištění stavební jámy v místě podzemního krčku A/K.

V návaznosti na dokončování pilotového zakládání budou provedeny plošné základové konstrukce a bude vybudována nosná konstrukce objektu „K“.  V této době bude rovněž probíhat stavba nosné konstrukce objektu „J“.

Po dokončení nosné konstrukce objektů „K“ a „J“ budou realizovány ostatní práce, tj. střešní plášť, fasády, vnitřní stavební a montážní práce, následně  dokončovací a kompletační práce, v koordinaci s těmito pracemi bude na závěr stavby provedena montáž zdravotnického zařízení a ostatních provozních souborů.

Před dokončením objektů K a J bude dokončen zdroj mediplynů včetně přepojení a vyřazení stávajícího zdroje.

Na závěr stavby budou provedeny komunikace, chodníky a zpevněné plochy u objektů „J“ a „K“, na volných plochách v prostoru staveniště budou realizovány objekty venkovní architektury, čisté terénní a sadové úpravy.

Po dokončení stavebních a montážních prací včetně čistých terénních a sadových úpravy budou dokončené objekty zkolaudovány a po vydání kolaudačního souhlasu předány do provozu a užívání.

V návaznosti na ukončenou stavbu dochází k jejímu odzkoušení, namontování nábytku, informačního systému, zdravotnické technologie a IT.

- Přepokládané úpravy staveniště

V prostoru staveniště je terén značně členitý, úpravy staveniště pro umožnění provádění některých prací a činností, např. zajištění stavebních jam budou řešeny vždy v rámci daného stavebního objektu.

Úpravy stávajících budov

V souvislosti s výstavbou I. etapy ON Náchod budou dotčeny stávající budovy „A“, „C“ „D“ a „E“, objekt stávajícího energocentru 1 a některé části stávajících podzemních kanálů.

a) Stavební zásahy do stávajících pavilonů

Pavilon „A“ (ambulantní pavilon):

-  Novým energokanálem ze stávajícího energocentru 1, který bude napojen na stávající podzemní kanál v budově „A“  bude vedeno VN napájení podružné trafostanice v obj. „J“ a záložní napájení VDO a DO v obj. „K“ a „J“

-  ve 3. NP budovy „A“ bude stávající koridor zrušen

-  ve 4. NP bude provedena stavební úprava pro nové propojení s obj. „K“

- bude provedeno provizorní napojení na UT a TUV

Pavilon „C“ (transfůzní stanice, laboratoře, hematologie, neurologie):

- bude provedeno provizorní napojení na EL, UT a TUV,

Pavilon „D“ (operační sály, RTG, CT):

-  po zrušení stávajícího koridoru  z budovy „A“ bude prostor původního napojení koridoru stavebně upraven

-  bude provedeno provizorní napojení na EL, UT a TUV,

Pavilon „E“ (operační sály, chirurgie, ortopedie, onkologie, ORL, lůžková část):

-  Z důvodu výstavby obj. „K“ bude ubourána polokruhová apsida s únikovým ocelovým schodištěm. Nové únikové schodiště bude připojeno ve všech podlažích vždy do fasádní stěny lůžkových pokojů, kde se nahradí stávající okna s parapetem celoprosklenými balkónovými dveřmi (s bezpečnostním sklem).

-  Ubouráním apsidy budou zrušeny 3 místnosti, jejichž funkce není pro ON potřeba a nebudou tedy nahrazeny. Nově vzniklá obvodová štítová zeď bude zateplena – v místě dveří do chodby v každém podlaží bude vstup do propojovacího výtahu do objektu „K“

-  Výstavbou obj. „K“ dojde rovněž ke zrušení stávající příjezdové komunikace k východnímu vstupu do obj. „E“, z něhož je objekt zásobován. Pro udržení tohoto vstupu v provozu v průběhu výstavby obj. „K“ bude zvolena vnitřní zásobovací trasa přes E a D.

b) Stavební zásahy do stávajícího systému podzemních kanálů (kolektorů)

-  Jedná se především o výškovou úpravu šachty Š 4 spojující hlavní podzemní kolektor s prostorem stávající kotelny a stavební úpravy navazujících podzemních kanálů vedoucích od této šachty do stávajících budov „D“ a „E“, které je třeba provést z důvodu bourání kotelny a výstavby obj. „K“

c) Úprava stávajícího energocentru 1

-  V rámci zprovoznění nových objektů ON dojde k navýšení současného příkonu, což si vyžádá jednak úpravu trafostanice ve stávajícím energocentru 1, jednak doplnění tohoto energocentra o další záložní zdroj.

Úpravy a přeložky stávajících sítí technické infrastruktury, postup přepojování inženýrských sítí

Souběh a křížení nově budovaných sítí technické infrastruktury s ostatními podzemními sítěmi technické infrastruktury bude řešen v souladu s ČSN 736005.  Před  zahájením prací v dotčeném prostoru, zejména realizací nových sítí technické infrastruktury, přípojek budou vytyčeny stávající sítě technické infrastruktury. Jejich vedení bude ověřeno kopanými sondami. Práce v ochranných pásmech stávajících i nových rozvodů a inž. sítí budou prováděny ručně a se souhlasem příslušných správců, ve vzdálenosti menší než 0,5 m bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů. Rovněž zához veškerých odhalených rozvodů a sítí bude nahlášen dotčeným správcům před provedením prací. Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí budou dodrženy platné normy a technické předpisy, a to zejména ČSN 73 6005,  do ochranných pásem inženýrských sítí nebudou bez souhlasu příslušného správce umisťovány žádné objekty zařízení staveniště. V rámci řešené stavby „ON Náchod – I.etapa“ budou téměř všechny sítě vedoucí prostorem dotčeným stavbou přeloženy do nových tras, některé budou zrušeny. V následujícím textu je uveden přehled přeložek jednotlivých inženýrských sítí mající dopad do provozu stávajících budov. Termíny výstavby jednotlivých objektů přeložek inženýrských sítí, jejich přepojování, je uveden v harmonogramu výstavby. Termíny nutných uzavírek trubních vedení a termíny odpojení kabelových vedení budou vždy oznámeny v dostatečném předstihu.

Kanalizace: Nová dešťová a splašková kanalizace bude budována po úsecích tak, aby stávající kanalizace byla u dobu stavby funkční, tato bude postupně přepojována do již dokončených nových úseků kanalizace.  Po zahájení výstavby pavilonu „K“ dojde ke zrušení stávající kanalizace, která odvádí dešťové vody od stávajícího pavilonu „E“. Do doby než bude možné zrealizovat přeložku této kanalizace – větev J5 bude nutné dešťové vody od objektu „E“ čerpat. Hadice od provizorního čerpání bude zaústěna do kanalizace v technickém kanálu pod pavilonem „E“.

Zásobování vodou: Při výstavbě dojde pouze ke krátkodobým uzavírkám vodovodů v době přepojování přeložek vodovodu a v době napojování nových přípojek na stávající vodovod. Bude se jednat o uzavírky na dobu max. 1hod.

Areálové rozvody VN, NN: Při výstavbě nových přípojek VN a NN nedojde výlukám na stávajících vedeních, ke krátkodobému omezení může dojít pouze v době napojování přípojek na stávající zařízení(rozvaděče apod.). 408.06 – Přeložka přípojky vedení NN od šachty Š 4 do objektu D. V případě, že bude prováděna přeložka přípojky vedení NN do objektu „D“ úpravou stávajícího vedení vedoucího od šachty Š 4, bude postup přeložky následující:

- Kabelové vedení NN bude po výstupu z výškově upravené výstupní šachty Š 4 ze stávajícího energokanálu v objektu K přerušeno, naspojkováno a uloženo do nového energokanálu, připraveného stavbou. V místě propojení nového a stávajícího energokanálu do objektu D budou nové kabely NN naspojkovány na kabely původní.

- Kabely budou po položení do nových tras přepojovány postupně po dvojicích, čímž se zaručí nepřetržitý provoz objektu – bude napájen po druhé – záložní napájecí dvojici kabelů.

Úprava stávajícího energocentra 1: Úprava stávajícího energocentra bude provedena za plného provozu, dojde pouze ke krátkodobým odstávkám části trafostanice v řádu hodin. Tyto budou překryty použitím provizorního napojení VN z distribuční sítě a budou jištěny záložního napájení z náhradního zdrojů DA, instalovaného v energocentru. které jsou v TS3.

Areálové rozvody slaboproudu: Na začátku stavby budou stávající telefonní kabely vedoucí z telefonní ústředny umístěné v budově „C“ do RT-D a RT-E1 nahrazeny novými kabely, které povedou vnitřními prostory budov „C“, „D“ a „E“. Ve skříních RT-D a RT-E1 se kabely zakončí na Krone svorkovnicích. Po přepojení těchto kabelů bude možno stávající rozvody zrušit. Telefonní kabely vedoucí z objektu A přes šachtu Š3 do dalších objektů (L, G, H), budou pravděpodobně mimo prostor staveniště a na jejich trase nebude nutné provádět změny. Telefonní kabel vedoucí z RT-K do buňky stávajícího odpadového hospodářství (OH) je v kolizi se staveništěm. Náhradní kabel bude veden jako provizorní vrchní vedení od objektu H nebo Údržby. Všechny ostatní telefonní kabely včetně kabelu do RT-E2 bude možné v rámci stavby zrušit. Nově bude provedena instalace telefonního kabelu z hlavního rozvodu HR do nové telefonní ústředny v objektu K. V trase se necházejí nezmapované kabely telefonů pro objekty H,G. Pravděpodobně dojde k jejich porušení a bude nutné je operativně přepojit.

Areálové rozvody plynovodu: Nemění se, je nutné ověřit fungování plynu do budovy patologie což není předmětem této dokumetnace.

Areálové rozvody teplovodu, teplé užitkové vody a výměníková stanice: Stávající výměníkové stanice VS1v a VS2 zásobující teplem a teplou užitkovou vodou stávající budovy „A“, „B“, „C“, „D“ a „E“ se nachází v hospodářské budově – v části u šachty Š 4.  Stávající výměníkové stanice VS1 a VS2 budou v provozu do zprovoznění provizorní výměníkové stanice včetně přepojení nových přípojek na stávající rozvody v budovách „A“, „B“ + „C“, „D“ a „E“. Před zahájením výstavby SO 023 – Podzemní spojovací koridor „A“ – „K“ bude nutno realizovat následující přeložky:

SO 10+11 – zprovoznění výměníku a rozvodů tepla. Pro objekt SO12 není výměníková stanice budována. Objekt SO12 je ve výhledu a je pro něj plánována energetická rezerva v rámci předávací stanice.

Dočasné přeložky budou napojeny u hospodářské budovy na stávající rozvody, trasa přeložek k budově „A“  bude nadzemní  - potrubí bude osazeno na dočasnou ocelovou konstrukci – most s podjezdnou výškou umožňující průjezd vozidel stavby a uživatele nemocnice. U budovy „A“ bude potrubí svedeno ke stávajícímu potrubí původní přípojky, kde bude napojeno na stávající rozvody. Při přepojování nových rozvodů na stávající dojde ke krátkodobým výlukám (cca max.1 hod) dodávky tepla a teplé užitkové vody. Po dokončení finální hovýměníku včetně rozvodů bude zahájena výstavba SO 023.00 a vystrojení podzemních kanálů budovy „K“ v prostoru od podzemního spojovacího koridoru k budově „J“. V 1.NP budovy „J“ bude vybudována nová výměníková stanice, v budově „K“ budou vybudovány podzemní kanály umožňující propojení nové výměníkové stanice se šachtou Š 4 a kanály vedoucími k budovám „D“ a „E“. Do dokončených kanálů budou osazeny nové rozvody teplovodu, TUV  vedoucí od nové výměníkové stanice umístěné v budově „J“ k budovám „A“, „B“ + „C“, „D“ a „E“. Zároveň bude realizován stavební objekt SO 416.02 – Přípojka tepla od šachty Š 4 do nové VS v „J“. V předstih před odpojením stávající PS bude provedeno přepojení stávajících rozvodů teplovodu a TUV v budovách na nové přípojky vedené novými kanály, pro každé přepojení bude nutná krátkodobá uzavírka dodávky tepla a TUV. Stávající výměníkové stanice VS1 a VS2 bude možno demontovat až po dokončení přepojování rozvodů teplovodu a TUV a ověření funkčnosti provizorní výměníku. Současně s demontáží zařízení stávajících výměníkových stanice bude provedeno odstranění dočasných přípojek teplovodu a TUV vedoucích k budově „A“ a nefunkčních rozvodů od stávajících výměníkových stanice k budovám „D“ a „E“. Po demontáži strojního zařízení výměníkových stanic bude provedena demolice hospodářské budovy.

Areálové rozvody potrubní pošty, strojovna potrubní pošty: Řídicí a přejezdová centrála systému potrubní pošty je umístěna v hospodářské budově, z této strojovny jsou vedeny 4 linky vedoucí do budov „A“, „E“, „H“ a „G“. Potrubní pošta je rovněž propojena samostatnou linkou do horního areálu nemocnice. Před zahájením výstavby SO 10 a 11 bude nutno realizovat a zprovoznit PS 1002 v rozsahu  řídící a přejezdové centrály v objektu D. Dále dojde k otočení některých tras, aby bylo možné používat přepojení na novou centrálu. Po dokončení a zprovoznění výše uvedené přesunuté/modernizované centrály bude možné provést demolici stávající hospodářské budovy. Současně budou modernizovány veškeré koncové stanice za podmínky dodržení kompatibility s modernizovaným systémem. Po dokončených kanálů budou osazeny nové rozvody potrubní pošty  vedoucí do K+J včetně plánované kapacity. Současně s demontáží zařízení stávající strojovny bude provedeno odstranění nefunkčních rozvodů od stávající strojovny k budovám „A“, „D“ a „E“. Po demontáži strojního zařízení strojovny potrubní pošty bude dokončena demolice hospodářské budovy. Veškerá realizace úprav bude probíhat za provozu nemocnice – je požadována minimalizace odstávek technologie a provozu na stávajících odděleních  – viz. Projektová dokumentace PS 1002.

Areálové rozvody medicinálních plynů: Na začátku stavby bude realizován PS 1003 – Zrušení stávajícího zdroje medicinálních plynů včetně technologie ve stávajícím skladu. Mezi stávající kyslíkovou stanicí (areálový MED1) a šachtu Š5 bude zaslepena přípojka kyslíku pro objekt „H“. Zaslepena bude na výstupu ze stávající zdrojové stanice a v šachtě Š5. Po dobu výstavby bude objekt „H“ bez kyslíku, nemocnice si zajistí alternativní zásobování kyslíkem z tlakových lahví. Po celou dobu stavby bude v provozu stávající zdroje kyslíku, stlačeného vzduchu a podtlaku (areálový MED1). Po dokončení a zprovoznění nového zdroje medicinálních plynů v „O“ bude provedeno napojení nových rozvodů na stávající rozvody. Teprve po zprovoznění nového systému a  spuštění nových zdrojových stanic medicinálních plynů, budou moc být odpojeny stávající zdroje kyslíku, stlačeného vzduchu a podtlaku, následně bude provedena demontáž stávajícího zdroje medicinálních plynů včetně technologie ve stávajícím skladu.

Ochranná pásma vedení a objektů

V rámci předkládané stavby je navrhováno pouze bezpečnostní pásmo související s realizací heliportu pro LZS. Přesné vymezení bezpečnostní ho pásma a příletových koridorů proběhne v rámci samostatného jednání a samostatného rozhodnutí od příslušného leteckého orgánu před realizací jeřábů a leteckého značení jeřábů.  V prostoru staveniště vedou různé sítě technické infrastruktury, pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů. Nad stávajícími podzemními rozvody a v jejich ochranném pásmu nebudou umisťovány žádné dočasné objekty zařízení staveniště - buňkoviště. V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů, stávajících vedení. Ochranná pásma objektů a stávajících vedení jsou následující:

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50m měřený od osy vozovky.

silnice, místní komunikace I.tř.				  	50 m

silnice, místní komunikace II. a III.tř.				15 m

Elektroenergetika

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.  V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná    podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Ochranná pásma elektroenergetiky jsou následující:

podzemní vedení	do 110kV včetně				1 m

podzemní vedení	nad 110kV				    	3 m

podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková 		1,50 m

Plynárenství

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti na obě strany od jeho půdorysu (od vnějšího okraje potrubí) . U technologických objektů je ochranné pásmo vymezené na všechny strany od půdorysu objektu.

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

Ochranná pásma činí:

a) nízkotlaké a středotlaké plynovody a  přípojky v zastavěném území obce	1 m

b) ostatní plynovody a plynovodní přípojky						4 m

c) technologické objekty								4 m

Vodovody, kanalizace

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí:

a) vodovodní potrubí

do průměru 500 mm včetně		    	1,50 m

nad průměr 500 mm 		    		2,50 m

b) kanalizace			do DN 500 včetně přípojek		    	1,50 m

stoky nad DN 500			   	 2,50 m

Teplárenská zařízení

a) zařízení na výrobu či rozvod tepla					2,5 m od zařízení

b)  výměníkové stanice						2,5 m od půdorysu

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Voda potřebná pro provoz dočasných objektů ZS a pro potřeby výstavby objektů bude zajištěna dočasnými staveništními přípojkami vody napojenými na stávající areálové rozvody vody nebo na již dokončené nové areálové rozvody vody. Na výše uvedené rozvody vody budou vysazeny odbočky s dočasnou vodoměrnou šachtou opatřenou vodoměrnou sestavou, při krátkodobém využití staveništní přípojky bude na odbočku osazena nadzemní vodoměrná sestava.. Na staveništní přípojky budou napojeny vnitrostaveništní rozvody vody zajišťující přívod vody do jednotlivých míst spotřeby. Voda pro požární účely bude odebírána ze stávajících hydrantů osazených na vodovodních řadech vedoucích v blízkosti stavby. Výpočet potřeby vody pro stavbu je proveden  podle směrnice č. 9/1973 MLVH a MZ na období výstavby nosné konstrukce budovy. V tomto období se předpokládá maximální potřeba vody pro stavbu.

Qn=kn∗Pt∗3600ls

Kde:

Qn	vteřinová spotřeba vody

Pn	spotřeba vody l/směna, den

Kn	koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

t	doba, po kterou je voda odebírána

P1	výroba betonu, malt, ošetřování konstrukcí

P2	pracovníci na staveništi

k1	1,6

k2	2,7

Výpočet pro výrobní účely - voda technologická

Pro ošetřování konstrukcí a ostatní stavební výrobu se předpokládá potřeba cca 6 m3 vody/směnu.

P1 =  6 000 l/den

Q1=1,6∗600010∗3600=0,27ls

Výpočet vody pro sociální účely (hygienu - voda pitná) - V objektu zařízení staveniště je počítáno s těmito pracovníky:

šatny - 190 osob – výrobní zaměstnanci (v jeden okamžik)

kanceláře - 15 pracovníků administrativního charakteru.

Průměrná potřeba vody

- administrativa		15 zam.	 à 60 l/zam. /den	900,0 l/den

- výrobní zaměstnanci		190 zam.	 à 80 l/zam. /den	15 200,0 l/den

P2 = 16 100,0 l/den

Q2=2,7∗1610010∗3600=1,20s

Maximální spotřeba vody s připočtením 10% na drobnou spotřebu a ztráty činí:

Q1 = 0,27 * 1,1 = 0,29 I/s

Q2 = 1,20 * 1,1 = 1,33 I/s

Qn celk. =           1,62  I/s

Předpokládaná maximální spotřeba vody pro provoz ZS a výstavbu  1.etapy je 1,62 l/s.

Elektrická energie potřebná pro výstavbu a provoz zařízení staveniště bude zajištěna vybudováním staveništní přípojky VN napojené na VN část ve stávajícím energocentru 1  nacházejícím se v severozápadní části areálu nemocnice při ulici Purkyňova. Staveništní přípojka VN bude vedena do prostoru staveniště, kde bude zakončena v dočasné staveništní trafostanici opatřené měřením spotřebované energie. U trafostanice bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč. Od tohoto rozvaděče bude vedena vnitrostaveništní přípojka k dočasným objektům ZS - buňkoviště a k ostatním místům spotřeby el.energie (jeřáby apod.). Stavební odběr elektrické energie z distribuční sítě ČEZ bude zajištěn na základě vyjádření dodavatele elektrické energie k podané žádosti o nové připojení staveništního rozvodu na síť. Tuto žádost podá investor, popř. dodavatel stavby spolu s energetickou bilancí a situací vedení rozvodů VN. Výpočet potřeby el.energie potřebné pro výstavbu je proveden na období max. potřeby - realizace nosné konstrukce objektů a začátek hrubých stavebních prací.

Elektrická energie - zařízení staveniště:

| Zařízení staveniště | Počet místností (buněk) | kW/ks | Celkem kW |
| --- | --- | --- | --- |
| šatny, sklady apod. | 14 | 1,0 | 14,0 |
| kanceláře, zasedací místnost | 0 | 1,5 | 0 |
| umývárny, WC | 6 | 3,0 | 18,0 |
| čajová kuchyňka | 1 | 2,0 | 2,0 |
| Ostatní - drobná spotřeba |  |  | 0,8 |
| C e l k e m | 21 |  | 34,8 |

| Zařízení staveniště | Počet místností (buněk) | kW/ks | Celkem kW |
| --- | --- | --- | --- |
| šatny, sklady apod. | 5 | 1,0 | 5,0 |
| kanceláře, zasedací místnost | 9 | 1,5 | 13,5 |
| umývárny, WC | 3 | 3,0 | 9,0 |
| čajová kuchyňka | 1 | 2,0 | 2,0 |
| Ostatní - drobná spotřeba |  |  | 0,8 |
| C e l k e m | 18 |  | 30,3 |

Elektrická energie - stavba (včetně objektu ZS)

druh odběru					Pi (kW)		soudobost	Ps (kW)

dočasný objekt ZS81.1 - buňkoviště		34,8		   0,7		  24,36

dočasný objekt ZS81.2 - buňkoviště		30,3		   0,7		  21,21

věžový jeřáb -3 ks  	              		120,0		   0,7		  84,00

stavební stroje			     		52,0		   0,8		  41,60

zimní opatření			  		38,0	        	   0,8		  30,40

osvětlení staveniště		     		16,0		   0,8		  12,80

drobná spotřeba		     		35,0		   0,5		   17,50

Celkem								  	231,87

Předpokládaný soudobý příkon stavby je 232 kW.

Dešťové vody ze staveniště a ze stavebních jam budou vypouštěny do kanalizace po usazení kalů v sedimentačních jímkách. Odvedení srážkových vod ze staveniště zajistí vybraný dodavatel stavby. V rámci půdorysu navrhovaných budov stavby budou zřízeny sběrné záchytné jímky, kam bude sveden provizorní odvodňovací drenážní systém z prostoru stavební jámy. Z těchto sběrných jímek budou vody po usazení kalů přečerpávány dále do systému kanalizace. Odvodnění povrchových ploch bude zajištěno vsakem do nezpevněného terénu.   Odvedení srážkových vod ze staveniště a vod ze stavební jámy zajistí vybraný dodavatel stavby. Dočasné objekty zařízení staveniště – buňkoviště budou napojeny dočasnou přípojkou odpadních vod na kanalizaci. Splaškové vody z dočasných objektů buňkoviště budou svedeny dočasnými přípojkami odpadních vod do stávající a nově budované kanalizace, napojovací. V prostoru staveniště budou v souladu s postupem stavebních prací a zajištěním docházkové vzdálenosti umístěny dle potřeby buňky chemického WC.

Napojení zařízení staveniště na telefonní síť bude řešeno v době výstavby smluvním vztahem mezi zhotovitelem stavby a firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Do vybudování telefonní přípojky  budou používány mobilní telefony.

Přístup ke stávajícímu budovám v rámci areálů

Omezení provozu na veřejných komunikacích: Staveništní doprava bude vedena po stávajících veřejných komunikacích, provozem stavby nedojde k  omezení provozu na veřejných komunikacích – dopravních trasách.  K zásadnímu omezení veřejného provozu dojde v areálu nemocnice na areálových komunikacích, kdy v souladu s postupem výstavby jednotlivých objektů budou upravovány přístupové koridory a komunikace k jednotlivým pavilonům.

Pavilon „A“:  Přístup ke vstupu na západní straně budov zůstane po celou dobu stavby zachován, při výstavbě nového podzemního energokanálu vedoucího od stávajícího energocentru 1 k budově „A“ bude přes rýhu položen provizorní přejezd umožňující průjezd sanitek k západnímu vstupu do pavilonu „A“.

Pavilon „C“: Přístup ke vstupům na západní straně budov zůstane po celou dobu stavby zachován, k lokálním krátkodobým omezením příjezdu k budově „C“ dojde v době montáže nosné konstrukce nadzemního koridoru propojujícího budovu „A“ s budovou „C“. Tato skutečnost je platná i v okamžiku, kdy došlo ke změně technologie provizorní kotelny a provizorní výměník a nemění to podstatu provádění. V době provádění SO23 bude místo dočasně překlenuto pomocí provizorní přejezdu umožňující průjezd. Přístup ke vstupu na východní straně budovy bude přerušen v době výstavby podzemního spojovacího krčku mezi objektem „K“ a budovou „A“ a výstavbou nové opěrné zdi a komunikace podél budovy „B“. Po dokončení stavby komunikace bude přístup opět obnoven.

Pavilony „D“, „E“: Přístup a příjezd k těmto pavilonům bude zachován po celou dobu stavby nový vstupem z Nemocniční ulice z etapy O. Z východní části areálu, tj. od budov „H“ a „G“ bude přístup po stávajícím schodišti vedoucím od páteřní komunikace podél stávajícího skladu meziplynů do prostoru východního dvorku u budovy „E“ Pro zásobování cytostatik bude využívána vnitřní zásobovací cesta skrz E a D. Příjezd vozidel k budovám „D“ a „E“ bude do dokončení výstavby podzemního spojovacího krčku mezi objektem „K“ a budovou „A“ a výstavby nové opěrné zdi a komunikace podél budovy „B“ veden po stávající komunikaci – příjezd bude od hlavního vjezdu do areálu, po dokončení nové komunikace vedoucí podél budov A“, „B“, „C“ a „D“ bude příjezd veden po této nové komunikaci  - příjezd bude od hlavního vjezdu do areálu nemocnice. Vchod do „D“ na severní fasádě budovy „D“ je již vybudován a bude rovněž využíván pro přístup do budov „D“ a „E“.

Budova „G“: Příjezd a přístup k té budově zůstane zachován, příjezd bude přerušen pouze v době realizace rekonstrukce komunikace v místech příjezd k této budově.

Dočasná úprava dopravního režimu na veřejných komunikacích bude řešena samostatnou dokumentací DIO v rámci dodavatelské dokumentace. Dopravně inženýrské rozhodnutí projedná dodavatel stavby sám v rámci své výrobní přípravy stavby s nezbytnou návazností na harmonogram prací. Dodavatel stavby rovněž zajistí v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného značení pro vydání DIR. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav použitých místních komunikací ( tonáž, rychlost  atd. ).

Přístupy ke stávajícím budovám, úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, omezení provozu na areálových komunikacích : K zásadnímu omezení veřejného provozu dojde v areálu nemocnice na areálových komunikacích, kdy v souladu s postupem výstavby jednotlivých objektů budou upravovány přístupové koridory a příjezdové komunikace k jednotlivým pavilonům. Dodavatel si zajistí provizorní přeznačení stávajícího informačního systému. Náhradní trasy pro pěší veřejnost a pracovníky nemocnice  budou provedeny bezbariérové podobě umožňující pohyb imobilních. V případě překopu přístupové trasy pěších a imobilních bude vždy přes rýhu osazena dočasná lávka, splňující požadavky na pohyb imobilních – vozíčkářů. Dočasná úprava dopravního režimu na areálových komunikacích bude řešena samostatnou dokumentací DIO, tuto dokumentaci zajistí dodavatel stavby. Dopravně inženýrské rozhodnutí projedná dodavatel stavby sám v rámci své výrobní přípravy stavby s nezbytnou návazností na harmonogram prací. Dodavatel stavby rovněž zajistí v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného značení pro vydání DIR. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav použitých místních komunikací ( tonáž, rychlost  atd. ). Přístupové trasy uvedené v následujícím textu platí pro veřejnost i zaměstnance nemocnice, příjezdy k budovám platí pouze pro provoz sanitek, dopravní obsluhu a zásobování. Ostatní veřejná doprava – návštěvy pacientů a ostatní budou mít po celou dobu stavby umožněn příjezd na parkovací plochu u hlavního vjezdu č.1 (plocha po bývalém „sirotčinci“) a na parkoviště u západní strany budovy „L“.

1. fáze výstavby

Páteřní areálová komunikace: po celou dobu 1.fáze výstavby bude pro veřejný provoz uzavřen úsek od vjezdu ke stávající kyslíkové stanici.

Komunikace propojující páteřní komunikaci podél hospodářské budovy a budovy „E“: tato komunikace bude uzavřena, pro zásobování bude využita vnitřní cesta skrz budovu E.

budova „A“: Přístup ke vstupu na severní a jižní straně budovy zůstane zachován, v době výstavby kanalizace vedoucí podél  jihozápadní strany budovy „A“ bude na chodníku přes rýhu osazen dočasný přechod pro pěší a imobilní. Příjezd ke vstupu na severní straně budovy zůstane zachován. V době výstavby kanalizace, tj. v době překopu komunikace vedoucí k jižnímu vstupu do budovy, bode znemožněn průjezd vozidel – bude umožněn příjezd k jižnímu vstupu a odjezd bude vycouváním vozidla a výjezdem na páteřní komunikaci.

Budova „B“: Přístup ke vstupu na východní straně budovy zůstane zachován, přístup ke vstupu na západní straně zůstane rovněž zachován. Příjezd ke vstupu na západní straně budovy zůstane zachován. Příjezd ke vstupům na východní straně budovy zůstane v této fázi výstavby zachován bez omezení.

Budova „C“: Přístup ke vstupu na východní straně budovy zůstane zachován, přístup ke vstupu na západní straně zůstane rovněž zachován. Příjezd ke vstupu na západní straně budovy zůstane zachován. Příjezd ke vstupům na východní straně budovy zůstane v této fázi výstavby zachován bez omezení.

Budova „D“ : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na jižní straně budovy zůstane zachován bez omezení.

Budova „E“: Přístup ke vstupu na západní, východní a severní  straně budovy zůstane zachován bez omezení. Na jihu bude uzavřen. Z východního dvora povedou zásobovací cesty skrz budovu E a D. Příjezd ke vstupu na západní straně bude znemožněn. Bude využíváno vnitřních dopravních cest skrz E a D. To samé se týká příjezdu k východním vstupům.

Budova „E1“ : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „G“: přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení, nelze ale využít hlavní vchod do nemocnice, vchod bude pouze ze strany Nemocniční. Příjezd k budově bude po stávajících areálových komunikacích a vjezdy z ulice Nemocniční.

Budova „H“: přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení díky vybudovanému koridoru pro pěší podél buňkoviště. Příjezd k budově bude od vjezdů z ulice nemocniční. Pro tyto účely bude podél oplocení vyhrazen koridor pro přístup.

Budova „L“: přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení. Z budov H a G je nutné pro pčístup využít ulici Nemocniční, a poté přes budovu D a E. Příjezd k budově bude po stávajících areálových komunikacích, při výstavbě kanalizace bude přes rýhu položen provizorní přejezd umožňující příjezd vozidel pro nakládku kontejnerů s hotovými  jídly.

Staré odpadové hospodářství (výměník, garáže): přístup ke vstupu do odpadového hospodářství je beze změn, ale nachází se uvnitř staveniště. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční . Přístup a příjezd do něj budou mít jen pověřené a proškolené osoby ve zvláštním režimu. Dodavatel tento přístup a příjezd strpí.

Nové odpadové hospodářství:  přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení, nelze ale využít hlavní vchod do nemocnice, vchod bude pouze ze strany Nemocniční. Příjezd k budově bude po stávajících areálových komunikacích a vjezdy z ulice Nemocniční.

Odpařovací stanice: přístup ke odpařovací kyslíkové stanici je beze změn, ale nachází se před hlavním vjezdem do staveniště. S ohledem na to, že se nachází na frekventované komunikaci. Přístup do něj budou mít jen pověřené osoby. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční. Zásobování je cca 2-3x za měsíc a cisterně s kyslíkem musí být při výjezdu umožněn průjezd skrz staveniště. Příjezd do něj bude umožněn pověřeným osobám, v případě externího řidiče, tak tento řidič bude proškolen na průjezd staveništěm. Dodavatel tento přístup a průjezd strpí.

Vstupy do podzemních šachet – páteřní koridor : přístup ke vstupu do  šachet je beze změn, ale nachází se uvnitř staveniště. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční a od hlavního vstupu. Přístup a příjezd do něj budou mít jen pověřené a proškolené osoby ve zvláštním režimu. Dodavatel tento přístup a příjezd strpí.

Přístup k technické infrastruktuře : přístup ke vstupu k technické infrastruktuře  je beze změn, ale nachází se uvnitř staveniště. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční a od hlavního vstupu. Přístup a příjezd k ní budou mít jen pověřené a proškolené osoby ve zvláštním režimu. Dodavatel tento přístup a příjezd strpí.

2. fáze výstavby

Páteřní areálová komunikace: po celou dobu 2.fáze výstavby bude pro veřejný provoz uzavřen úsek od vjezdu ke stávající kyslíkové stanici.

Komunikace propojující páteřní komunikaci podél hospodářské budovy a budovy „E“: tato komunikace bude uzavřena, pro zásobování bude využita vnitřní cesta skrz budovu E.

budova „A“: Přístup ke vstupu na severní a jižní straně budovy zůstane zachován, v době výstavby kanalizace vedoucí podél  jihozápadní strany budovy „A“ bude na chodníku přes rýhu osazen dočasný přechod pro pěší a imobilní. Příjezd ke vstupu na severní straně budovy zůstane zachován. V době výstavby kanalizace, tj. v době překopu komunikace vedoucí k jižnímu vstupu do budovy, bode znemožněn průjezd vozidel – bude umožněn příjezd k jižnímu vstupu a odjezd bude vycouváním vozidla a výjezdem na páteřní komunikaci. V době drobných pracích na pavilonu může dojít k lokálnímu omezení.

Budova „B“: Přístup ke vstupu na východní straně budovy zůstane zachován, přístup ke vstupu na západní straně zůstane rovněž zachován. Příjezd ke vstupu na západní straně budovy zůstane zachován. Příjezd ke vstupům na východní straně budovy zůstane v této fázi výstavby zachován bez omezení. V době drobných pracích na pavilonu může dojít k lokálnímu omezení.

Budova „C“: Přístup ke vstupu na východní straně budovy zůstane zachován, přístup ke vstupu na západní straně zůstane rovněž zachován. Příjezd ke vstupu na západní straně budovy zůstane zachován. Příjezd ke vstupům na východní straně budovy zůstane v této fázi výstavby zachován bez omezení.

Budova „D“ : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na jižní straně budovy zůstane zachován bez omezení.   V době drobných pracích na pavilonu může dojít k lokálnímu omezení.

Budova „E“: Přístup ke vstupu na západní, východní a severní  straně budovy zůstane zachován bez omezení. Na jihu bude uzavřen. Z východního dvora povedou zásobovací cesty skrz budovu E a D. Příjezd ke vstupu na západní straně bude znemožněn. Bude využíváno vnitřních dopravních cest skrz E a D. To samé se týká příjezdu k východním vstupům. V době drobných pracích na pavilonu může dojít k lokálnímu omezení.

Budova „E1“ : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „G“: přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení, nelze ale využít hlavní vchod do nemocnice, vchod bude pouze ze strany Nemocniční. Příjezd k budově bude po stávajících areálových komunikacích a vjezdy z ulice Nemocniční.

Budova „H“: přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení díky vybudovanému koridoru pro pěší podél buňkoviště. Příjezd k budově bude od vjezdů z ulice nemocniční. Pro tyto účely bude podél oplocení vyhrazen koridor pro přístup.

Budova „L“: přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení. Z budov H a G je nutné pro pčístup využít ulici Nemocniční, a poté přes budovu D a E. Příjezd k budově bude po stávajících areálových komunikacích, při výstavbě kanalizace bude přes rýhu položen provizorní přejezd umožňující příjezd vozidel pro nakládku kontejnerů s hotovými  jídly.

Staré odpadové hospodářství (výměník, garáže): přístup ke vstupu do odpadového hospodářství je beze změn, ale nachází se uvnitř staveniště. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční . Přístup a příjezd do něj budou mít jen pověřené a proškolené osoby ve zvláštním režimu. Dodavatel tento přístup a příjezd strpí.

Nové odpadové hospodářství:  přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení, nelze ale využít hlavní vchod do nemocnice, vchod bude pouze ze strany Nemocniční. Příjezd k budově bude po stávajících areálových komunikacích a vjezdy z ulice Nemocniční.

Odpařovací stanice: přístup ke odpařovací kyslíkové stanici je beze změn, ale nachází se před hlavním vjezdem do staveniště. S ohledem na to, že se nachází na frekventované komunikaci. Přístup do něj budou mít jen pověřené osoby. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční. Zásobování je cca 2-3x za měsíc a cisterně s kyslíkem musí být při výjezdu umožněn průjezd skrz staveniště. Příjezd do něj bude umožněn pověřeným osobám, v případě externího řidiče, tak tento řidič bude proškolen na průjezd staveništěm. Dodavatel tento přístup a průjezd strpí.

Vstupy do podzemních šachet – páteřní koridor : přístup ke vstupu do  šachet je beze změn, ale nachází se uvnitř staveniště. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční a od hlavního vstupu. Přístup a příjezd do něj budou mít jen pověřené a proškolené osoby ve zvláštním režimu. Dodavatel tento přístup a příjezd strpí.

Přístup k technické infrastruktuře : přístup ke vstupu k technické infrastruktuře  je beze změn, ale nachází se uvnitř staveniště. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční a od hlavního vstupu. Přístup a příjezd k ní budou mít jen pověřené a proškolené osoby ve zvláštním režimu. Dodavatel tento přístup a příjezd strpí.

3. fáze výstavby

Páteřní areálová komunikace: po celou dobu 3.fáze výstavby bude pro veřejný provoz uzavřen úsek od vjezdu ke stávající kyslíkové stanici.

Komunikace propojující páteřní komunikaci podél hospodářské budovy a budovy „E“: tato komunikace bude uzavřena, pro zásobování bude využita vnitřní cesta skrz budovu E.

budova „A“: Přístup ke vstupu na severní a jižní straně budovy zůstane zachován, v době výstavby kanalizace vedoucí podél  jihozápadní strany budovy „A“ bude na chodníku přes rýhu osazen dočasný přechod pro pěší a imobilní. Příjezd ke vstupu na severní straně budovy zůstane zachován. V době výstavby kanalizace, tj. v době překopu komunikace vedoucí k jižnímu vstupu do budovy, bode znemožněn průjezd vozidel – bude umožněn příjezd k jižnímu vstupu a odjezd bude vycouváním vozidla a výjezdem na páteřní komunikaci. V době drobných pracích na pavilonu může dojít k lokálnímu omezení. V době realizace podzemního propojovacího koridoru A/K bude komunikace přemostěna a lokálně dojde k omezení příchodu a přístupu.

Budova „B“: Přístup ke vstupu na východní straně budovy zůstane zachován, přístup ke vstupu na západní straně zůstane rovněž zachován. Příjezd ke vstupu na západní straně budovy zůstane zachován. Příjezd ke vstupům na východní straně budovy zůstane v této fázi výstavby zachován bez omezení. V době drobných pracích na pavilonu může dojít k lokálnímu omezení. V době realizace podzemního propojovacího koridoru A/K bude komunikace přemostěna a lokálně dojde k omezení příchodu a přístupu.

Budova „C“: Přístup ke vstupu na východní straně budovy zůstane zachován, přístup ke vstupu na západní straně zůstane rovněž zachován. Příjezd ke vstupu na západní straně budovy zůstane zachován. Příjezd ke vstupům na východní straně budovy zůstane v této fázi výstavby zachován bez omezení.

Budova „D“ : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na jižní straně budovy zůstane zachován bez omezení.  V době drobných pracích na pavilonu může dojít k lokálnímu omezení. V době realizace podzemního propojovacího koridoru A/K bude komunikace přemostěna a lokálně dojde k omezení příchodu a přístupu.

Budova „E“: Přístup ke vstupu na západní, východní a severní  straně budovy zůstane zachován bez omezení. Na jihu bude uzavřen. Z východního dvora povedou zásobovací cesty skrz budovu E a D. Příjezd ke vstupu na západní straně bude znemožněn. Bude využíváno vnitřních dopravních cest skrz E a D. To samé se týká příjezdu k východním vstupům. V době drobných pracích na pavilonu může dojít k lokálnímu omezení. V době realizace podzemního propojovacího koridoru A/K bude komunikace přemostěna a lokálně dojde k omezení příchodu a přístupu.

Budova „E1“ : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „G“: přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení, nelze ale využít hlavní vchod do nemocnice, vchod bude pouze ze strany Nemocniční. Příjezd k budově bude po stávajících areálových komunikacích a vjezdy z ulice Nemocniční.

Budova „H“: přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení díky vybudovanému koridoru pro pěší podél buňkoviště. Příjezd k budově bude od vjezdů z ulice nemocniční. Pro tyto účely bude podél oplocení vyhrazen koridor pro přístup.

Budova „L“: přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení. Z budov H a G je nutné pro pčístup využít ulici Nemocniční, a poté přes budovu D a E. Příjezd k budově bude po stávajících areálových komunikacích, při výstavbě kanalizace bude přes rýhu položen provizorní přejezd umožňující příjezd vozidel pro nakládku kontejnerů s hotovými  jídly.

Staré odpadové hospodářství (výměník, garáže): přístup ke vstupu do odpadového hospodářství je beze změn, ale nachází se uvnitř staveniště. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční . Přístup a příjezd do něj budou mít jen pověřené a proškolené osoby ve zvláštním režimu. Dodavatel tento přístup a příjezd strpí.

Nové odpadové hospodářství:  přístup ke vstupům do budovy zůstane zachován bez omezení, nelze ale využít hlavní vchod do nemocnice, vchod bude pouze ze strany Nemocniční. Příjezd k budově bude po stávajících areálových komunikacích a vjezdy z ulice Nemocniční.

Odpařovací stanice: přístup ke odpařovací kyslíkové stanici je beze změn, ale nachází se před hlavním vjezdem do staveniště. S ohledem na to, že se nachází na frekventované komunikaci. Přístup do něj budou mít jen pověřené osoby. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční. Zásobování je cca 2-3x za měsíc a cisterně s kyslíkem musí být při výjezdu umožněn průjezd skrz staveniště. Příjezd do něj bude umožněn pověřeným osobám, v případě externího řidiče, tak tento řidič bude proškolen na průjezd staveništěm. Dodavatel tento přístup a průjezd strpí.

Vstupy do podzemních šachet – páteřní koridor : přístup ke vstupu do  šachet je beze změn, ale nachází se uvnitř staveniště. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční a od hlavního vstupu. Přístup a příjezd do něj budou mít jen pověřené a proškolené osoby ve zvláštním režimu. Dodavatel tento přístup a příjezd strpí.

Přístup k technické infrastruktuře : přístup ke vstupu k technické infrastruktuře  je beze změn, ale nachází se uvnitř staveniště. Příjezd je od vjezdu z ulice Nemocniční a od hlavního vstupu. Přístup a příjezd k ní budou mít jen pověřené a proškolené osoby ve zvláštním režimu. Dodavatel tento přístup a příjezd strpí.

4. fáze výstavby

Páteřní areálová komunikace: po celou dobu 4.fáze bude komunikace plně přístupná. Drobná omezení bude jen kolem buňkoviště v místě bývalého F.

Komunikace propojující páteřní komunikaci podél hospodářské budovy a budovy „E“: tato komunikace bude uzavřena, pro zásobování bude využita vnitřní cesta skrz budovu E.

budova „A“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „B“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „C“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „D“ : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „E“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „E1“ : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „G“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „H“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „L“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Staré odpadové hospodářství (výměník, garáže): Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Nové odpadové hospodářství:  Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Odpařovací stanice: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Vstupy do podzemních šachet – páteřní koridor : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Přístup k technické infrastruktuře : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

5. fáze výstavby

Páteřní areálová komunikace: po celou dobu 5.fáze bude komunikace plně přístupná.

Komunikace propojující páteřní komunikaci podél hospodářské budovy a budovy „E“: tato komunikace bude uzavřena, pro zásobování bude využita vnitřní cesta skrz budovu E.

budova „A“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „B“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „C“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „D“ : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „E“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „E1“ : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „G“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „H“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Budova „L“: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Staré odpadové hospodářství (výměník, garáže): Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Nové odpadové hospodářství:  Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Odpařovací stanice: Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Vstupy do podzemních šachet – páteřní koridor : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Přístup k technické infrastruktuře : Přístup ke vstupu zůstane zachován bez omezení. Příjezd ke vstupu na zůstane zachován bez omezení.

Základní popis dílčích a komplexních zkoušek

Na počátku bude získáno v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby rozhodnutí o zkušebním provozu. V rámci 4. Fáze výstavby dodavatel předloží plán dílčích a komplexních zkoušek. Výsledkem bude funkční objekt schopný užívání bez omezení a připravený na běžné i havarijní scénáře. Po tuto dobu bude přítomen najížděč stavby.

Stěhování

V rámci 5. Fáze výstavby dojde k nastěhování stavby. Z předchozí fáze je stavba schopna plného provozu. V první fázi se nastěhuje IT a ostraha. Následně bude přestěhováno srdce komplementu tj. sterilizace, zobrazovací metody, operativa, JIP, ARO následující části se nastěhují jednotlivé lůžková oddělení. Podmínkou stěhování je také realizace šaten v rámci objektu I,  v opačném případě nejsou kapacity pro plný provoz.

# plán kontroly zkoušek

Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání  staveniště bude předložen schválený. Během provádění stavby zhotovitel zdokumentuje, že dodržuje Systém zajištění kvality, a že tento systém je adekvátní pro zajištění trvalé kvality na požadované úrovni všech prací. Zhotovitel bude organizovat pravidelné schůze (kontrolní dny stavby) na téma zajištění kvality prací v intervalech cca 1 týden, s účastí všech klíčových vedoucích pracovníků. Schůze budou zaměřeny na kontrolu realizace, zajištění kvality prací a na identifikaci veškerých způsobů a potřeb na zlepšení kvality prací a dále na odsouhlasení zhotovitelem fakturovaných prací. Každé dva týdny bude zhotovitel pořádat poradu vedení stavby, zaměřená především na řešení technických aj. problémů vzniklých v průběhu provádění stavby Ze schůzí zhotovitel provede zápis, jehož kopie bude předána technickému dozoru. Systém zajištění kvality a jeho organizace Zhotovitel bude v Systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cíle v otázce kvality.  Popis Systému zajištění kvality bude obsahovat organizační diagram a popisy prací, které budou jasně určovat odpovědnost, pravomoci a vztahy všech klíčových pracovníků. Všechny funkce zajištění kvality budou odděleny od funkcí kontroly kvality. Zhotovitel bude jmenovat jednoho vedoucího pracovníka jako Vedoucího pro kontrolu a zajištění kvality pro tuto konkrétní zakázku. Tato osoba bude oprávněna jednat s technickým dozorem v jakékoli záležitosti zajištění kvality. Vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality bude mít přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům zhotovitele.

Systém bude zahrnovat adekvátní program na zpracování dokumentace, který bude zajišťovat, že veškerá dokumentace, která musí být k dispozici na staveništi, bude náležitě identifikována, vyprojektována, přidělena příslušným pracovníkům, náležitě uložena a bude obsahovat záznamy veškerých revizí. Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k dispozici, dosažitelná pro příslušné pracovníky, aby byla udržovaná v aktuálním stavu, mohla být snadno nahrazena (zkopírována) a aby na staveništi nebyla používána žádná zastaralá dokumentace.

## Plán dodržování kvality

Zhotovitel připraví plán dodržování kvality a předloží ho ke schválení technickému dozoru nejpozději dva týdny po předání staveniště objednatelem. Může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. Nesmí být zahájena žádná práce, dokud nebyl Plán dodržování kvality pro danou práci technickým dozorem schválen.

Plán kvality bude zahrnovat:

- popis rozsahu prací, který bude pokrývat technologické postupy výstavby s určením pořadí všech prací, pracovníchpostupů, metod, identifikace a popis všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, včetně připravených dílů

- popis odpovědnosti pracovníků

- plán kontroly

## Plán kontroly a zkoušek

Pro každý Plán dodržování kvality zhotovitel připraví plán kontroly a zkoušek, který jasně stanoví dozor, kontrolu, odebírání vzorků a provádění zkoušek ze strany zhotovitele. Plán kontroly a zkoušek bude podrobně popsán a k předání staveniště bude předložen schválený technickým dozorem investora. Plán kontroly a zkoušek bude konkrétní a podrobný a bude zahrnovat:

- definice kontrolních sekcí

- seznam dozorčích povinností zhotovitele a seznam dokumentace plánované kontroly kvality

- popis typu a počet všech zkoušek v každé kontrolní sekci

- popis odebírání vzorků a zkušební postupy

- popis odpovědnosti pro provádění kontroly, odebírání vzorků a provádění zkoušek

- popis odpovědnosti pro vyhodnocení výsledků zkoušek a provedení opravných akcí, kdykoli jsou požadovány

- popis postupu hlášení včetně formátu dokumentace

- specifikaci zařízení vyžadujících přímý dohled výrobce zařízení při jeho montáži

Seznam kontrol a zkoušek bude podle požadavků technického dozoru stavby. Jestliže zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolní sekci odhalí závadu, která je v rozporu se specifikovanými požadavky, veškeré práce v této sekci zůstávají neschváleny. Zhotovitel bude okamžitě informovat technický dozor investora o negativních výsledcích kontroly kvality a navrhne příslušné opravné kroky. Touto opravnou akcí může být opakování zkoušek nebo nové provedení části nebo celé sekce, kde byla zjištěna závada. Technický dozor investora rozhodne, zda-li nový test nebo přepracování je akceptovatelné. V opačném případě zhotovitel odstraní sekci, která nesplňuje požadavky kvality, na své vlastními náklady. Zhotovitel předloží na každý materiál, který bude zabudován do stavby schvalovací protokol.

## Zkoušky

Plán kontroly a zkoušek bude podrobně popsán a k předání staveniště bude předložen schválený technickým dozorem investora. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem a vždy v min. množství stanoveném v odsouhlaseném Plánu kontrol a zkoušek. Náklady na zkoušky hradí zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže zhotovitel dosažení předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

Zhotovitel najme nezávislou zkušební laboratoř (nezávislou společnost), která předepsané zkoušky provede. Ta musí být a bude schválena technickým dozorem investora. Zhotovitel předloží ke schválení nejpozději do 14 dnů po předání staveniště. Veškeré výsledky zkoušek budou předloženy přímo ze schválené laboratoře (schválené společnosti k provádění jednotlivých zkoušek) technickému dozoru investora, kopie bude předána zhotoviteli. Výsledky budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. Zkouška se ohlásí zápisem ve stavebním či montážním deníku, případně pro urychlení se účastníci obešlou faxem (objednatel, technický dozor, následný provozovatel,  zhotovitel, případně další účastník dle volby objednatele). Všichni účastníci zkoušek budou před jakoukoli zkouškou zhotovitelem předem upozorněni v přiměřeném předstihu (minimálně 3 pracovní dny). Médiem pro tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti bude voda (u kanalizačních stok může být variantně médium i vzduch, po odsouhlasení TDI).

Stavebník má právo provést destruktivní zkoušku výplní otvorů. To představuje, že stavebník má právo rozbít vybraný typ výrobku – výplně otvoru (okno, dveře apod.) Zhotovitel tuto destruktivní zkoušku akceptuje a má ji zahrnutu v nákladech VRN. Vzorek bude na stavbě vybrán zcela náhodně.

Postup Uvádění do provozu bude dále prováděno v souladu s podrobným časovým a prováděcím plánem provedení díla. Uvádění do provozu může probíhat také v odpoledních a večerních hodinách, v noci, o sobotách a nedělích a/nebo o svátcích. Zhotovitel požádá stavebníka o spolupráci při provedení (dokončení) těch individuálních zkoušek a čisticích operací, pro které je nutno uvést do provozu potřebné části díla. Pro uvádění do provozu určí zhotovitel svého odpovědného řídicího pracovníka, který bude spolupracovat s objednatelem. zhotovitel zajistí po celou dobu uvádění do provozu stálou přítomnost pracovníků tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz, provedení případných oprav a zajištění potřebných dílů a jejich dostupnost. Náklady za tuto činnost zhotovitele jsou obsaženy ve smluvní ceně. V průběhu uvádění do provozu je stavebník  oprávněn užívat dílo na základě předchozího písemného souhlasu dodavatele. Takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen ani odložen. Užíváním díla nebo části díla objednatelem podle tohoto odstavce není dotčena povinnost.

Provedení předkomplexního vyzkoušení provede zhotovitel dle pokynů a instrukcí objednatele a dle projektu uvádění do provozu, který zpracuje. Zahájení bude po úspěšném provedení individuálních zkoušek a vystavení Protokolu o ukončení montáže.

K tomuto zhotovitel předloží objednateli, minimálně tyto dokumenty:

- atesty materiálů a výrobků,

- knihy kontrol a zkoušek dosud provedených v průběhu provádění díla,

- soupis změn v provedení proti realizační dokumentaci,

- návrh dohody o konečném vyklizení pracoviště

- doklady o provedeném zaškolení zaměstnanců určených objednatelem,

- protokoly o provedení jednotlivých individuálních zkoušek,

- protokoly o provedených stavebních zkouškách,

- protokoly o provedených pomontážních čistících operacích

- protokoly o provedených těsnostních a tlakových zkouškách

- seznam platných atestů a certifikátů přístrojů a měřící techniky,

- určení zkušebních techniků, včetně zkušebních techniků subdodavatelů

- seznam vad nebránících zahájení PKV s uvedením termínu odstranění.

Provedení Komplexní vyzkoušení provede zhotovitel podle pokynů a instrukcí stavebníka a dle dodavatele zpracovaného projektu komplexních zkoušek a na jeho vyzvání po ukončení předkompelxního vyzkoušení. Zajištění parametrů stavby je povinen zajistit, že provozuschopnost, spolehlivost, bezporuchovost, kvalita a další vlastnosti díla jsou v souladu s programem uvádění do provozu. Validace navazuje na komplexní zkoušku stavby.  Průběh komplexní zkoušky zahrnuje provoz díla v trvání 720 hodin dle požadavků objednatele. Během komplexní zkoušky budou ověřeny všechny provozní stavy jako uvedení do provozu, odstavení, změny zatížení a normální provoz. Úspěšná komplexní zkouška je v případě, pokud nedojde k více než maximálně pěti přerušením z důvodů, které lze přičíst zhotoviteli dohromady v délce maximálně 36 hodin  a současně bude během komplexní zkoušky ověřen nepřetržitý bezporuchový provoz díla v trvání 144 hodin při stoprocentních hodnotách jmenovitých parametrů. Validace je úspěšná pokud byly splněny podmínky ve smyslu certifikace dle norem ISO pro danou čistotu vč. dalších části požadovaných hygienou.  Doba zkušebního provozu v trvání dvanácti (6) měsíců začíná běžet dnem dokončení stavby. Zkušební provoz bude ukončen po uplynutí jeho lhůty. Zabezpečení a průběh provozu v rámci zkušebního provozu je zabezpečován vyškolenými pracovníky určenými stavebníkem na jeho plnou odpovědnost v souladu s provozními předpisy a případnými pokyny zhotovitele, za trvalého dozoru zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. Zástupce zhotovitele bude přítomen trvale po dobu zkušebního provozu v pracovní dny od 7.00 hodin do 15.00 hodin místního času, pokud si provozní situace nevyžádá.

# Požadavky na záruky

- Základní standart záruky:                                                	5let

- Záruka na hydroizolace (spodní, střecha)	10 let

- záruka na fasády	10 let

- Systémová záruka na strukturovanou kabeláž 	15 let

U strukturované kabeláře je třeba dbát na následující:

Výrobce kabeláže poskytne certifikovanou systémovou záruku na uchazečem provedenou instalaci kabeláže v délce minimálně 15 let, tj. garanci nejen za jednotlivé komponenty, ale současně za technické parametry celého instalovaného kabelážního systému nezávisle na použitých přenosových protokolech (aplikacích) uznaných standardizačními orgány pro požadovanou kategorii kabeláže. Výrobce potvrzením záruky převezme odpovědnost jak za použité komponenty systému, tak i za správné provedení montáže kabelážního systému. Systémová záruka výrobce zajišťuje stálost těchto parametrů minimálně po garantovanou dobu. záruka je požadována z důvodů:

- I kabel podléhá stárnutí (mění se impedance, útlum…) a je optimální, když výrobce garantuje stálost přenosových parametrů co nejdelší dobu. Požadováním kratších záruk na kabeláž riskujeme, že dostaneme sice levnější („noname“) kabeláž, ale s nestálými parametry a po několika letech můžeme čelit potížím v provozu technologií, které budeme k linkám připojovat. Zvolili jsme kabeláž Cat.6A, která umožňuje přenos dat rychlostí 10 Gbps. Je žádoucí, aby tato rychlost nebyla později tlumena vlivem časové nestálosti přenosových parametrů linek.

- Je důležité, aby certifikovaná systémová záruka výrobce byla nejen na materiál, ale i na montáž. Tím je zajištěna kvalita celé linky a případná záruční oprava i poté, kdy firma, která provedla montáž, již neexistuje.

- Kabeláž je součástí stavby a později je velmi problematické, pracné a nákladné provádět její rekonstrukce. Cat.6A byla zvolena s výhledem do budoucnosti s ohledem na trendy navyšování přenosových rychlostí a objemu přenášených dat. Požadujme tedy garanci stálosti přenosových parametrů linek v nejdelším možném čase.

# Požadavky na vzorkování v rámci výběrového řízení

Výkonové zadání LED světel

V rámci části NN budou sledovány parametry výkonu čipů s ohledem na měrný výkon lm/W (lumen na watt), index podání barev a jejich životnost.

Součástí projektové dokumentace je v části NN příslušných objektů je vždy jako příloha číslo 2 kniha svítidel. V rámci této knihy jsou specifikovány jednotlivé sledované parametry. Materiálové řešení (tělo, kryt, barva, způsob montáže a krytí) musí být v naprosté shodě, tak jako rozměry svítidla, typ předřadníku a typ světelného zdroje (zbarvení) při současném normové zachování úrovně osvětlení ve srovnávací rovině. Viz požadované hladiny osvětlení a výpočty osvětlení dle normy ČSN EN 12464-1 vnitřní pracovní prostory platná od 2.4.2012 (zde by mělo být specifikováno, jak bude světelná soustava udržována. Např. čištění svítidel bude prováděno každý rok, obnova povrchů bude prováděna každý rok, výměna světelných zdrojů bude individuální) a dle normy ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.

Uchazeč může nabídnout kvalitnější typ zdroje (čipu), tedy vyšší lm/W, lepší index podání barev či životnost. Tyto údaje bude směrné v čase T, tj. v době předání stavby a budou kontrolován sektrálním měřením samotných zdrojů a měřením hladiny osvětlenosti na pracovních rovinách na stavbě ev. v odborné laboratoři.

V čase T +5let a +10let budou provedena kontrolní měření, kde musí být naměřeny stejné hodnoty jako v čase T s přípustnou odchylkou 10-15% pro T+5let a 20-30% pro T+10let.

Tabulka poklesu sv. toku referenčních svítidel.

| ONN LED svítidla , referenční typ LED chipů a driverů |  |  | pokles světelného toku po 5ti letech (8000h/rok) | pokles světelného toku po 10ti letech (8000h/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | MMS1598146 | Vestavné stropní svítidlo LED 1x46W, IP20, 4000K, 4760lm,DALI, microprisma | 5-10% | 20-30% |
| B | MMS1598111 | Vestavné stropní svítidlo LED 1x10,5W, 4000K, 1140lm, IP20 | 6-12% | 20-30% |
| C | MMS1598124 | Přisazené stropní svítidlo LED 1x21.7W, 4000K, 2650lm, IP20, DALI opál, D=395mm | 5-10% | 20-30% |
| D | MMS1598124 | Přisazené nástěnné svítidlo LED 1x21.7W, 4000K, 2650lm, IP20, DALI opál, D=395mm | 5-10% | 20-30% |
| F | MMS1498449 | Vestavné stropní svítidlo 4x24W, EVG, IP65, lesklá mřížka, DALI | 5-10% | 20-30% |
| H1 | MMS1598197 | Závěsné designové svítidlo LED 97W 4000K | 6-12% | 20-30% |
| H3 | MMS1578158 | Závěsné designové svítidlo LED 58W 4000K | 6-12% | 20-30% |
| I | MMS1588124 | Přisazené stropní svítidlo LED 1x21.7W, 4000K, 2650lm, IP20, opál, D=395mm | 5-10% | 20-30% |
| K1 | MMS1578179 | Závěsné designové svítidlo LED 78W 4000K D=1250mm | 6-12% | 20-30% |
| K2 | MMS1578137 | Závěsné designové svítidlo LED 137W 4000K D=2100mm | 6-12% | 20-30% |
| L | MMS1598111 | Vestavné stropní svítidlo LED 1x46W, IP20, 4000K, 4760lm,DALI, microprisma | 5-10% | 20-30% |
| M | MMS1598124 | Přisazené stropní svítidlo LED 1x21.7W, 4000K, 2650lm, IP20, DALI opál, D=395mm | 5-10% | 20-30% |
| S | MMS1598146 | Vestavné stropní svítidlo LED 1x46W, IP20, 4000K, 4760lm,DALI, microprisma | 5-10% | 20-30% |
| T | MMS1499811 | Vestavné stropní svítidlo LED 1x10,5W, 4000K, 1140lm, IP20 | 6-12% | 20-30% |
| J1 | MMS1598711 | Závěsné designové svítidlo LED | 6-12% | 20-30% |
| J2 | MMS1558997 | Závěsné designové svítidlo LED | 6-12% | 20-30% |

V případě pochybností nad parametry před zabudováním svítidla či v době nabídkování provede autorský dozor laboratorní ověření parametrů času T a také času T+5let zrychlenou laboratorní metodou pomocí specializované laboratoře při ČVUT. Dodavatel / uchazeč poskytne v případě pochybností a v rámci ceny své dodávky pro tyto účely 1 ks daného typu svítidla na nevratné (destruktivní) zkoušení v této laboratoři (stárnutí čipu).

Navržená svítidla jsou osazena pouze nejkvalitnějšími LED chipy renomovaných výrobců,  v kombinaci s napájecími proudovými drivery, jež zaručují maximální měrné výkony a životnosti. Měrné výkony všech navržených LED chipů se pohybují v rozmezí 104-129lm/W, při indexu podání barev Ra=>80. Životnost navržených led chipů i driverů je 50000hodin. Maximální pokles měrného výkonu LED chipů za dobu 5let (při uvažování roční doby pro vozu 8000hod) je 15% a změna podání barev Delta u’ v’  (chromaticity shift) = 0,005

Všechna svítidla a řídící systémy svítidel musí splňovat požadavky následujících norem. A to zejména na konstrukční bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.:

ČSN EN 60598-1 ed. 5 Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 61347-1 ed. 2 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 61347-2-13 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky pro elektronická ovládací zařízení modulů LED napájená střídavým nebo stejnosměrným proudem

ČSN EN 62031 Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 62471 Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů

ČSN EN 55015 – Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení.
ČSN EN 61000-3-2 – Meze pro emise proudu harmonických.
ČSN EN 61547 – Požadavky odolnosti.

ČSN EN 60598-2-25 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 25: Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla

ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN EN 62386-101 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Všeobecné požadavky – Systém

ČSN EN 62386-102 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Všeobecné požadavky - Ovládací zařízení

ČSN EN 62386-207 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (Zařízení typ 6)

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2  Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 62034 ed. 2 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií

Pokud není v souladu Technická zpráva a znění těchto norem je technické zpráva těmto normám nadřazená. Při výběru svítidla bude kontrolována shoda normových požadavků a projektovým zadáním, přičemž nesplnění kritérií je důvod k vyloučení nabídky.

V dostatečném předstihu před vlastní realizací budou předloženy fyzické vzorky svítidel ve výše uvedené tabulce. Součástí vzorků budou i technické listy. Vzorky v případě pochybností bude podrobeny destruktivní zkoušce tak jak je výše uvedeno.

Vzorky případě pochybností nebudou s ohledem na destruktivní metodu zkoušení stárnutí nebudou vráceny. v případě že nebude plná shoda se zadáním či výrobek nebude lepší, bude nabídka dodavatele vyřazena.

V případě zkoušení je doba zkoušení vzorků, o nichž panuje pochybnost, 8-12 týdnů.

Certifikáty výrobců jsou – musí být dle platné legislativy. Stavební výrobky, které mohou zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost staveb a jejich kvalitu, musí být před jejich uvedením na trh posouzeny předepsaným způsobem a pokud se požaduje posouzení podle harmonizované normy, musí být pro takový výrobek vydáno výrobcem ES prohlášení o shodě a výrobek označen CE. Aktuálně pro takové výrobky platí v ČR nařízení vlády č. 190/2002 Sb., které je implementací směrnice č. 89/106/EHS. Konkrétními dokumenty, podle kterých probíhá posuzování shody jsou harmonizované normy, případně evropská technická schválení (ETA). Dne 4. 4. 2011 bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU (OJEU) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, (dále nařízení), které nahradí uvedenou směrnici a jeho účinnost je přímá, tj. nebude vydáno žádné české nařízení vlády. Účinnost nařízení je od 24. 4. 2011, avšak pro výrobce je důležité datum 1. 7. 2013, kdy vstoupí v platnost články týkající se vydání nových dokumentů, zjednodušené postupy, výjimky apod. Do té doby musí být ze strany státu zajištěno jmenování notifikovaných neboli oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzování, které budou vydávat ETA. Každý výrobek, na který bylo vydáno prohlášení o vlastnostech musí být označen CE. Způsob připojení označení CE se nemění, tj. CE musí být umístěno na výrobku, případně na štítku nebo na průvodní dokumentaci. Změna je ve vročení připojení, podle nařízení se nejedná o konkrétní rok výroby, ale o první připojení, tj. rok prvního uvedení na trh (v českém překladu nařízení je chyba).

Výkonové zadání VZT jednotek

V rámci části VZT budou sledovány parametry výkonu VZT jednotek co do celkového příkonu. Dodavatel zajistí měření celkového příkonu jednotek ve všech provozních staveb a to v čase předání stavby objednateli (T) a dále v čáse T+5let od předání.  Zadání VZT jednotek se řídí dle tabulky Seznamu zařízení VZT, která je součástí projektové dokumentace na pozici č. 2 v rámci každé výkresové složky VZT příslušných objektů. Dále se řídí výkresovou dokumentací (skladby jednotek, rozměry jednotek), požadavky technické zprávy a výkazu výměr. Zejména je nutné dodržet požadavek na hygienické provedení VZT jednotek. V čase T nesmí celkový příkon přestoupit zadanou hodnotu celkového příkonu W, přičemž musí být exaktně splněny veškeré výkonové parametry dle stejné tabulky (parametry vzduchu, ohřevu, chlazení, dohřevu, vlhčení, přímého výparu, kondenzátu a ovládání). V čase T+5let se nesmí změnit žádný z parametrů výkonu jednotek, vyjma příkonu. Parametry vzduchu, ohřevu, chlazení, dohřevu, vlhčení, přímého výparu, kondenzátu a ovládání budou naměřeny či zjištěny bezezměny. Parametr celkového příkonu (W) musí být stejný jako naměřený v době T s maximální přípustnou odchylkou +2% (přírůstek). Veškeré aplikované jednotky VZT budou mít certifikaci EUROVENT,  technická dokumentace jednotek (parametry jednotek) budou také dle požadavků EUROVENT a s certifikátem EUROVENT. Jednotky v hygienickém provedení budou mít antibakteriální lak s certifikací.

V čase T bude dle EN1886 kontrolovány tyto parametry (lze dodat lepší):

- Energeická třída A dle EUROVENT2014

- Požární odolnost A1 dle DIN 4102

- Prostup tepla 1,0 W/(m²K) třída T2

- Faktor tepelného můstku 0,77 třída TB1

- Netěsnost opláštění 0,05 I/(sm²) třída L1

- Netěsnost obtokem filtru <0,1 % třída F9

- Stabilita opláštění 6 mm/m třída D2 (M)

Co do hlukových parametrů bude sledována hluková izolace opláštění (RM) a to:

f(Hz) 		Dp (dB) 	RW (dB)

125 		15,0 		20,3

250 		21,0 		30,3

500 		30,0 		43,2

1000		 34,0		50,9

2000 		37,0 		49,9

4000 		43,0 		56,8

8000 		43,0 		- - -

Dp bude sledována dle DIN EN 1886 na celém opláštění, Rw bude sledována dle DIN 52210 a vztahuje se pouze na panel opláštění . Parametricky lze samozřejmě nabídnout kvalitnější výrobek.

V rámci vzorkování budou předloženy technické listy.

Vzorky případě, že nebude plná shoda se zadáním či výrobek nebude lepší, bude nabídka dodavatele vyřazena.

Jedná se o tyto výrobky:

# Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

- předpokládaný termín zahájení stavby:                                                	1.1.2018

- předpokládaný termín dokončení stavby	28.2.2020

- předpokládaný termín zahájení zkušebního provozu	1.3.2020

- předpokládaný termín ukončení zkušebního provozu	31.8.2020

- předpokládaný termín zahájení stěhování	1.9.2020

- předpokládaný termín ukončení stěhování	30.11.2020

Stavbu bude možno předat do užívání po dokončení stavebních a montážních prací vč. základních zkoušek a základní komplexní funkčnosti instalovaného zařízení, přejímek a po ukončení závěrečné kontrolní prohlídky (zahájení zkušebního provozu).

Zařízení staveniště vybudované v prostoru staveniště a příjezdy na toto staveniště budou využívány do konce stavby.

Staveniště bude dle postupu stavby omezováno, na závěr stavby bude zlikvidováno.

# odhad nákladů na stavbu

- Cena dle metodiky URS včetně technologie                                     1,85mld Kč bez DPH

- Cena dle metodiky URS - jen dodávka stavby - předmět tendru    1,45mld Kč bez DPH

# přílohy

- KZP	příloha 1

Vypracoval: 	Ing. Jiří Slánský, 04/2015