O B C H O D N Í  P R O J E K T  v. o. s.

Projektový ateliér Hradec Králové 3, Zemědělská 880

Akce:     VOŠ a SPŠ  JIČÍN, POD KOŽELUHY 100

DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE

st.p.č. 1521, 3508 a 3509, k.ú. Jičín

Projekt pro stavební řízení a výběr dodavatele

Věc:       Elektroinstalace

Obsah:     D1.4g.1     Technická  zpráva

D1.4g.2     1.NP – napojení VZT jednotek

D1.4g.3     2.NP – napojení VZT jednotek

D1.4g.4     3.NP -  napojení VZT jednotek

D1.4g.5     Rozpočet, výkaz výměr

Datum:   12.2016                                                     Zakázkové číslo:  40/2016-VOS

Vypracoval:                                                                   Číslo přílohy:   D1.4g.1

Vladislav Bydžovský                                                                       Číslo kopie :

Truhlářská 238

503 41 Hradec Králové 7

IČO: 12997692

T E CH N I C K Á   Z P R Á V A

Provozní napětí: 3 x 230/400V , 3+N+PE  ~  50Hz / TN-C-S.  Rozdělení PEN na N+ PE řešeno v rozvaděčích R.

Ochrana normální:

základní   -   krytím a izolací

při poruše -   automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2 změna 1

u stávající elektroinstalace dle ČSN 341040

Ochrana doplněna:  doplňujícím pospojením, proudovými chrániči

Instalovaný příkon      :  Pi     =   13,2 kW

Soudobost                         β     =     0,7

Soudobý příkon          :   Ps     =    9,24 kW

Při instalaci VZT jednotek nedojde k navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.

Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší napojení nově navržených vzduchotechnických jednotek v učebnách..

Podklady pro zpracování projektu elektro

Stavební výkresy v měřítku 1 : 100 a projektová dokumentace vzduchotechniky. Prohlídka dotčených prostorů. S investorem projednán rozsah nezbytně nutných úprav stávající elektroinstalace.

Prostředí vnějších vlivů

V dotčených místnostech je prostředí normální dle ČSN 332000-5-51.

Úprava stávajícího rozvaděče R1

V rozvaděči zdemontovat 2 ks rezervních 3 pól. jističů a na uvolněné místo osadit 1 póĺ. jističe In=6A/char.C. Ohřev VZT jednotky, umístěné na chodbě pod stropem, odjistit 1 pól. jističem In=16A/char.B. V rozvaděči dojde rozdělení soustavy TN-C na TNC-S. Jističe osadit na DIN lištu, doplnit svorkovnicí N a upravit krycí masku rozvaděče.

Úprava stávajícího rozvaděče R1.1

V rozvaděči zdemontovat 2 ks rezervních 1 pól. jističů a na uvolněné místo osadit 1 póĺ. jističe In=6A/char.C.  Rozvaděč je v soustavě TNS – bez úprav.

Připojení VZT jednotek – 1.NP

Pro napojení VZT jednotek v 1.NP bude nutná úprava stávajících rozvaděčů R1 a R1.1. Rezervní jističe v těchto rozvaděčích budou demontovány v nejnutnějším rozsahu tak, aby na jejich místo mohly být osazeny nové jističe.

Připojení VZT jednotek ( skříň o rozměrech š. 800 x v. 2000 x hl. 780mm ) bude provedeno v naznačených případech ze stávajících zásuvkových rozvodů. Stávající zásuvky budou v naznačených místech demontovány. V přístrojové krabici bude osazena svorkovnice, ze které bude provedeno napojení nově osazené zásuvky, krabice opatřit víčkem. Napojení nově osazených  zásuvek bude provedeno kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 , u soustavy TN-C je 1žíla rezervní.   Nově osazené zásuvky 230V – 16A umístit do výšky 220cm, ve vzdálenosti 90cm od obvodového zdiva.  Stávající rozvody napojené z rozvaděče R1.2 jsou provedeny v soustavě TN-C. Nové rozvody napojené z R1 a R1.1 jsou provedeny v soustavě TN-S. Zásuvkové vedení odjistit nově osazeným 1 pól.jističem In = 6A/char.C. V naznačených trasách bude nové vedení uloženo ve vkládacích lištách. V ostatních případech kabelové vedení uložit pod omítku. Nově umístěné zásuvky osadit do přístrojových krabic KU 68.

Připojení VZT jednotek – 2.NP

Připojení VZT jednotek ( skříň o rozměrech š. 800 x v. 2000 x hl. 780mm ) bude provedeno ze stávajících zásuvkových rozvodů. Stávající zásuvky budou v naznačených místech demontovány. V přístrojové krabici bude osazena svorkovnice, ze které bude provedeno napojení nově osazené zásuvky, krabice opatřit víčkem. Napojení nově osazených  zásuvek bude provedeno kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 , u soustavy TN-C je 1žíla rezervní.   Nově osazené zásuvky 230V – 16A umístit do výšky 220cm, ve vzdálenosti 90cm od obvodového zdiva.  Stávající rozvody napojené z rozvaděče R2 jsou provedeny v soustavě TN-C. V nově rekonstruovaných učebnách napojených z rozvaděčů R2.1 až R2.6 jsou rozvody provedeny v soustavě TN-S. V učebně č. 4 nové zásuvkové vedení napojit ze stávajícího rozvaděče R2.4, vedení uložit do stávajícího parapetního kanálu. Zásuvkové vedení odjistit nově osazeným 1 pól.jističem In = 6A/char.C. V ostatních případech kabelové vedení uložit pod omítku. Nově umístěné zásuvky osadit do přístrojových krabic KU 68.

Připojení VZT jednotek – 3.NP

Připojení VZT jednotek ( skříň o rozměrech š. 800 x v. 2000 x hl. 780mm ) bude provedeno ze stávajících zásuvkových rozvodů. Stávající zásuvky budou v naznačených místech demontovány. V přístrojové krabici bude osazena svorkovnice, ze které bude provedeno napojení nově osazené zásuvky, krabice opatřit víčkem. U stávajících koncových zásuvek budou nově osazené zásuvky napojené pokračujícím vedením CYKY 3Cx2,5mm2 1žíla rezerva.   Nově osazené zásuvky 230V – 16A umístit do výšky 220cm, ve vzdálenosti 90cm od obvodového zdiva. Napojení provést kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 1žíla rezerva. Stávající rozvody jsou provedeny v soustavě TN-C. Nová zásuvková vedení uložit pod omítku. Nově umístěné zásuvky osadit do přístrojových krabic KU 68.

Regulace VZT jednotek

je automatická, spínána pomocí vestavěného čidla CO2 Podrobněji viz projektová dokumentace vzduchotechniky. Napojovací bod VZT jednotky je umístěn v horní části  jednotky ( V=200cm ), napojení provedeno z nově osazených zásuvek ve výši 220cm nad podlahou..

Regulace VZT jednotky s el. ohřevem je součástí  dodávky vzduchotechniky. Bude nastavena v rámci montáže jednotky.  Podrobněji viz projektová dokumentace vzduchotechniky.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi elektroinstalace dle ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500.