## vzduchotechnika
zařízení číslo 1: VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ
č. pozice | název | MJ | počet | cena /MJ | cena | montáž | celkem
1.1 | vzt jednotka, vzduchový výkon 8850/9100m3/hod, ext. tlak. 300Pa, složení jednotky přívodní (těsná) a odvodní klapka, přívodní a odvodní radiální ventilátor ( 2x frekvenční měniče 5,4 kW ), přívodní a odvodní filtr G4, deskový rekuperační výměník, teplovodní ohřev Qtop = 75kW tep. spád 60/40°C (kapalina voda + propylenglykol 40%), chladič (přímý výparník) 2 okruhový Qch=45kW, chladivo R134a, 4x pružná manžeta dle rozměrů vstupních hrdel, 2x uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| prokabelování rozvaděče s prvky na jednotce, elektromotory, čidla, servopohony, zprovoznění jednotky, atd., vzdálenost mezi VZT jednotkou a rozvaděčem cca 25m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | venkovní kondenzační jednotka 1okruhová Qch=42kW včetně průhledítka a exp. Ventilu, chladivo R134a, el. příkon 105kW, max. proud 43,6A, startovací 145A + uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| potrubí chladivo / plyn 22 / 42 včetně tepelné izolace s UV odolností + nosný žlab pro potrubí | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| chladivo do kondenzační jednotky + chladič a potrubí | kg | 25 |  | 0 |  | 0
1.3 | přívodní vyústka dvouřadá komfortní Al s regulací R1 560x280 | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | přívodní vyústka dvouřadá komfortní Al s regulací R1 400x200 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | nerezová digestoř středová 4700x2300x400 včetně osvětlení a tukových filtrů - dělená délka 1600 x 2 + 1500 = 4700mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | nerezová digestoř nástěná 2800x1400x400 včetně osvětlení a tukových filtrů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | nerezová digestoř nástěná 1400x1600x400 včetně osvětlení a tukových filtrů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | nerezová digestoř nástěná 1000x1100x400 včetně osvětlení a tukových filtrů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | nerezová digestoř nástěná 1300x900x400 včetně osvětlení a tukových filtrů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | odvodní odlučovač tuku 280x140 horizontální nerezový | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | přívodní vyústka dvouřadá komfortní Al s regulací R1 425x125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | odvodní vyústka jednořadá komfortní Al s regulací R1 425x125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | odvodní vyústka jednořadá komfortní Al s regulací R1 325x125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | odovdní talířový ventil pr. 100 včetně zděře | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.15-1.19 | neobsazeno
1.20 | tlumič hluku o celkovém rozměru 1200x500-2000 - rozměry buňek 400x500-2000 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.21 | regulační klapka ruční 1000x450 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.22 | regulační klapka ruční 500x315 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.23 | regulační klapka ruční 315x250 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.24-1.29 | neobsazeno
1.30 | čtyřhranné potrubí sk. I pro přívod vzduchu + výdech z jednotky | m2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
1.31 | čtyřhranné potrubí sk. II pro odvod vzduchu - těsné - až po jednotku | m2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
1.32 | kaučuková tepelná izolace se samolepem a Al úpravou tl. 32mm s UV odolností | m2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
1.33 | potrubí Spiro pr. 250/20%tvarovek - těsné | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.34 | potrubí Spiro pr. 125/30%tvarovek - těsné | m | 12 |  | 0 | 0 | 0
zařízení číslo 1 celkem | [5 empty] | 0
zařízení číslo 2: ODVĚTRÁNÍ - ODPADY - 1NP
č. pozice | název | MJ | počet | cena /MJ | cena | montáž | celkem
2.01 | axiální nástěnný ventilátor pr. 100 včetně doběhu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | samočinná výdechová žaluzie pr. 100 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | potrubí Spiro pr. 100/0%tvarovek | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
zařízení číslo 2 celkem | [5 empty] | 0
zařízení číslo 3: ODVĚTRÁNÍ - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - WC - ŽENY, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - 1NP
3.1 | potrubní diagonální ventilátor pr. 125 včetně zpětné klapky a doběhu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | samočinná výdechová žaluzie pr. 125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | plastový talířový ventil pro odvod vzduchu pr. 100 včetně zděře | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | potrubí Spiro pr. 125/30%tvarovek | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | potrubí Spiro pr. 100/20%tvarovek | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
zařízení číslo 3 celkem | [5 empty] | 0
zařízení číslo 4: ODVĚTRÁNÍ - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - WC MUŽI, SPRCHA ZAMĚSTNANCI - 1NP
4.1 | potrubní diagonální ventilátor pr. 125 včetně zpětné klapky a doběhu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | samočinná výdechová žaluzie pr. 125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | plastový talířový ventil pro odvod vzduchu pr. 160 včetně zděře | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | plastový talířový ventil pro odvod vzduchu pr. 100 včetně zděře | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | potrubí Spiro pr. 160/20%tvarovek | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | potrubí Spiro pr. 125/20%tvarovek | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
4.7 | potrubí Spiro pr. 100/0%tvarovek | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
zařízení číslo 4 celkem | [5 empty] | 0
ostatní
č. pozice | název |  |  | MJ | počet | cena /MJ | celkem
| těsnící materiál |  |  | kg | 80 |  | 0
| spojovací materiál |  |  | kg | 150 |  | 0
| kotevní materiál |  |  | kg | 100 |  | 0
| montážní materiál |  |  | kg | 90 |  | 0
| doprava a přesun hmot - dle dodavatele |  |  | kpl | 1 |  | 0
| odzkoušení a zaregulování systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
| lešení do 1,6m podlaha, autojeřáb na jednotky |  |  | kpl | 1 |  | 0
| demontáž stávající VZT včetně ekologické likvidace - odhad |  |  | hod | 128 |  | 0
ostatní celkem | [5 empty] | 0
cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
cena celkem s DPH 21% |  |  |  |  | 0