## SO11_UTC_VV
Název stavby: |  | ÚSP pro mládež Kvasiny
Stavební objekt: |  |  |  | Kód profese: | UT
Profesní část: |  | Vytápění |  | Zkratka dílu:
Zpracovatel dílu: |  | J. Kačer
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby | Poznámka
VYTÁPĚNÍ
X |  | Zařízení
1. | 1 | Kotel teplovodní nízkotlaký plynový kondenzační p.č.1 | 1 | ks | 0 | 0 | Kompaktní vytápěcí centrála s ohřevem TUV; materiálové provedení nerez; Qt=1,7-17,2 kW při 80/60°C; Qt=1,9-19,0 kW při 50/30°C; integrované oběhové čerpadlo a EN; provozní přetlak 3 bar; max. teplota spalin 68°C; disponibilní tah 250 Pa; NOx 25-35 mg/kWh; CO 2-73 mg/kWh; d/v/š 595/1425/600 mm; 60 W, 230V; hladina ak. výkonu 37dB(A); objem zásobníku 100 l; trvalý výkon TUV 423 l/h 40°C; prostorový termostat; venkovní čidlo teploty;
2. | 2 | Koncentrický odvod spalin/ přívod spalovacího vzduchu | 1 | kpl | 0 | 0 | Systém odkouření 60/100 mm plast
3. | 3 | Expanzní nádoba membránová 25 l p.č.2 | 1 | ks | 0 | 0 | plnicí přetlak 60 kPa; přetlak provozní 200 kPa; o.p. pojistného ventilu 250 kPa
4. | 4 | Montáž, přesun hmot | 1 | kpl | 0 | 0
X |  | Armatury teplovodní soustava PN6
5. | 5 | Kulový kohout DN15 | 1 | ks | 0 | 0 | závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení
6. | 6 | Dtto DN25 | 2 | ks | 0 | 0 | závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení
7. | 7 | Filtr DN25 | 1 | ks | 0 | 0 | závitový včetně šroubení
8. | 8 | Pojistný ventil DN 25 | 1 | ks | 0 | 0 | závitový včetně šroubení, o.p. 250 kPa
9. | 9 | Zpětný ventil DN15 | 1 | ks | 0 | 0 | závitový včetně šroubení
10. | 10 | Přepouštěcí ventil DN20 | 1 | ks | 0 | 0 | závitový včetně šroubení, 0 - 600 kPa
11. | 11 | Termostatická hlavice radiátorová | 19 | ks | 0 | 0
12. | 12 | Radiátorové šroubení DN15 | 38 | ks | 0 | 0 | regulačně uzavírací mosazné
13. | 13 | Manometr | 1 | ks | 0 | 0 | včetně smyčky, měřící rozsah 0-0,6 MPa
14. | 14 | Odvzdušňovací ventil | 4 | ks | 0 | 0 | mosazný DN10
15. | 15 | Přesun hmot | 1 | kpl | 0 | 0
X |  | Potrubí měděné topenářské
16. | 16 | 18x1 | 208 | m | 0 | 0 | potrubí měděné
17. | 17 | 22x1 | 16 | m | 0 | 0 | potrubí měděné
18. | 18 | 28x1 | 16 | m | 0 | 0 | potrubí měděné
19. | 19 | Přesun hmot | 1 | kpl | 0 | 0
X |  | Otopná telesa desková
20. | 20 | VK10-6040 | 1 | ks | 0 | 0 | ocelové deskové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá, standardní připojení
21. | 21 | VK10-6070 | 1 | ks | 0 | 0 | ocelové deskové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá, standardní připojení
22. | 22 | VK21-4050 | 1 | ks | 0 | 0 | ocelové deskové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá, standardní připojení
23. | 23 | VK21-6050 | 1 | ks | 0 | 0 | ocelové deskové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá, standardní připojení
24. | 24 | VK21-6060 | 2 | ks | 0 | 0 | ocelové deskové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá, standardní připojení
25. | 25 | VK21-6070 | 2 | ks | 0 | 0 | ocelové deskové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá, levé připojení
26. | 26 | VK21-6080 | 3 | ks | 0 | 0 | ocelové deskové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá, standardní připojení
27. | 27 | VK21-6090 | 2 | ks | 0 | 0 | ocelové deskové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá, standardní připojení
28. | 28 | VK22-6120 | 2 | ks | 0 | 0 | ocelové deskové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá, standardní připojení
Otopná telesa konvektorová
29. | 29 | LK160/15/24 | 1 | ks | 0 | 0 | konvektorové těleso nadpodlahové ocelové
Otopná telesa koupelnová
30. | 30 | LM 1820.600 | 2 | ks | 0 | 0 | koupelnové ocelové trubkové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá
31. | 31 | LM 1820.750 | 1 | ks | 0 | 0 | koupelnové ocelové trubkové včetně uložení, radiátorový ventil, barva bílá
32. | 32 | Přesun hmot | 1 | kpl | 0 | 0
X |  | Izolace tepelné
33. | 33 | 18x1 | 208 | m | 0 | 0 | termoizolační návlek, max.0,04W/mK, do +105°C, DN15-tl.35mm
34. | 34 | 22x1 | 16 | m | 0 | 0 | termoizolační návlek, max.0,04W/mK, do +105°C, DN20-tl.30mm
35. | 35 | 28x1 | 16 | m | 0 | 0 | termoizolační návlek, max.0,04W/mK, do +105°C, DN25-tl.40mm
X |  | Ostatní
36. | 36 | Pomocné lešení | 1 | kpl | 0 | 0
37. | 37 | Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. | 1 | kpl | 0 | 0
38. | 38 | Hydraulické zaregulování sítí měřením průtoku | 1 | kpl | 0 | 0
39. | 39 | Pomocné ocelové úložné konstrukce. | 1 | kpl | 0 | 0
40. | 40 | Zkoušky těsnosti | 1 | kpl | 0 | 0
41. | 41 | Zkouška topná | 48 | hod | 0 | 0
42. | 42 | Provozní dokumentace a dílenská dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0
43. | 43 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
44. | 44 | Zednické přípomoce | 1 | kpl | 0 | 0
45. | 45 | Uvedení do provozu ( oživení zařízení ) | 1 | kpl | 0 | 0
Note on I6: Uvádět například obchodní název uvažovaného výrobce (pokud se nejedná o veřejnou zakázku)