060 – VYTÁPĚNÍ

SEZNAM PŘÍLOH:

060-101  -  Technická zpráva

060-501  -  Půdorys části 1.NP – výchozí stav

060-502  -  Půdorys části 2.NP – výchozí stav

060-503  -  Půdorys části 1.NP – nový stav

060-504  -  Půdorys části 2.NP – nový stav

060-505  -  Schéma navržených úprav UT

060 – VYTÁPĚNÍ

Akce :  PŘÍSTAVBA SPOJOVACÍ CHODBY K BUDOVĚ SPŠel-it DOBRUŠKA

Místo:  Čs. odboje 670, 818 01 Dobruška

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

Profese :  060 – Vytápění

1.ÚVOD

Profese vytápění řeší úpravy stávající otopné soustavy vyvolané přístavbou spojovacího koridoru v 1.NP mezi původní budovou v severní části areálu a jižní tělocvičnou. Dále je zde řešeno připojení nová spojovací chodba ve 2.NP mezi severní a prostřední částí areálu.

1.1 Podklady pro provedení návrhu:

- projektová dokumentace pro stavební řízení

- stavební výkresy připravované stavby

- prohlídka stávajícího stavu topné soustavy

1.2 Popis stávajícího systému vytápění a zásobování teplem

Zdrojem tepla vytápění areálu SPŠE je  stávající předávací stanice  (označení kotelna) umístěna v 1.PP severního křídla budovy. Sekundární topná voda je z výměníku přiváděna na rozdělovače topné vody, kde je systém areálu je rozdělen na 3 topné okruhy:

- okruh části „sever“

- okruh části  „jih“

- okruh části „přístavby“

Jednotlivé okruhy jsou opatřeny samostatnými čerpadly a regulačními ventily. Topná voda je ekvitermně regulováná, maximální výstupní teplota topné vody je při výpočtové venkovní teplotě (-15oC)  80oC. Maximální provozní tlak v soustavě je 250kPa. Potrubní rozvody jsou provedeny z ocelových trubek spojovaných svařováním, teplosměnná plocha je tvořena litinovými článkovými tělesy. Tělesa jsou osazena termostatickými ventily. Stávající budovy jsou oproti původnímu stavu s nižší potřebou topného výkonu (proběhla výměna části oken).

2. TEPELNĚ TECHNICKÉ  A  ENERGETICKÉ VÝPOČTY

Tepelné ztráty  byly vypočteny dle ČSN EN 12831 pro venkovní výpočtovou teplotu -15oC,  provoz vytápění  nepřerušovaný s nočním útlumem. Teploty ve vytápěných prostorech byly voleny dle normových hodnot a požadavku zadavatele.

Přístavba v obou částech bude upravena v souladu s tepelně-technickými požadavky ČSN 730540.  Výpočtové hodnoty obvodových konstrukcí jsou následující:

SO1 (chodba 1.NP):  U=0,30 W/m2K

SO2 (chodba 2.NP):  U=0,28 W/m2K

Podlaha:                    U=0,450 W/m2K

Střecha                      U=0,16 W/m2K

Okna a dveře:            U=1,10 W/m2K

Tepelná ztráta spojovacího koridoru 1.NP:                5,8 kW

Tepelná ztráta spojovací chodby (2.NP):                   2,0 kW

Součtový topný výkon:                                            7,8 kW

Výpočtová roční spotřeba pro vytápění spojovacího koridoru:  45,9 GJ

Výpočtová roční spotřeba pro vytápění spojovací chodby:       15,8 GJ

# Celková roční spotřeba tepla přístavby:                               61,7 GJ

3. POPIS  ŘEŠENÍ ÚPRAV TOPNÉHO SYSTÉMU

Pro připojení nových otopných těles pro temperování obou chodeb budou využity stávající rozvody vytápění.  Stávající litinové článkové těleso v chodbě 102 bude demontováno, zmenšeno na 20 článků a nově osazeno dle výkresové dokumentace, obdobně bude zmenšené těleso v chodbě 103. Článkové těleso v chodbě ve 2.NP bude demontováno bez další instalace a na tuto přípojku DN20 budou připojený nové konvektorové lavice.

Připojení nových topných lavic pro spojovací koridor v 1.NP  bude provedeno na stávající rozvod DN25 ve spojovacím krčku  a na rozvod DN 20 v budově tělocvičny.

3.1 Nová teplosměnná plocha

V přistavovaných částech jsou navrženy otopné konvektorové lavice s možnosti pro usednutí  v délce 2 m. Tělesa budou se spodním připojením, součástí dodávky bude připojovací příslušenství (termostatický úhlový ventil s termostatickou hlavicí a prodlužovací kus). Krycí desky  budou dřevěné s povrchovou úpravou dub.  Otopná tělesa jsou nadimenzována na teplotní spád topné vody  70/55°C. Volba  těles je navržena také z estetických a užitných důvodů. Nevýhodou pro připojení konvektorů do stávající soustavy je odlišná tepelná charakteristika než u litinových těles (s poklesem teploty klesá strměji výkon) a dále  prakticky nulová tepelná setrvačnost, která je daná velmi malým vodním objemem. Z tohoto důvodu je třeba počítat s případnou změnou nastavení automatické regulace topných okruhů.

## 3.2 Potrubní rozvod

Nové potrubní rozvody jsou navrženy  z ocelových trubek závitových černých spojovaných svářením. Trubky budou napojeny na stávající potrubí a dále vedeny  v podlaze až k otopným tělesům. Potrubí bude vyspádováno (spád 0.3%) a na nejvyšších místech (tělesech) odvzdušněno, vypouštění je navrženo na připojovacích šroubení otopných těles.

V případě, požadavku dodavatele stavby na provedení rozvodů z trubek Cu, je nutné řešení připojení konzultovat s dodavatelem tepla (nutné posoudit vhodnost tohoto materiálu na vlastnosti užívané topné vody) a v případě kladného vyjádření, postupovat v souladu s pravidly pro připojení Cu trubek na ocelové rozvody (do potrubí před připojením obou materiálů vřadit izolační článek z bronzu, mosazi nebo poniklované mosazi).

## 3.3 Automatická regulace

Automatická regulace topné vody pro vytápění bude stávající, teplotu v koridorech budou dále regulovat termostatické hlavice.

4. MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ POKYNY

Před odřezáním stávajících těles je nutné zkontrolovat a  označit přívodní a vratné potrubí, tak aby  nedošlo po dopojení k záměně.

Potrubní rozvody nové i stávající budou provedeny z ocelových trubek spojovaných svářením. Topné rozvody vedené po povrchu (v místě připojení) budou  opatřeny základními a teplovzdornými akrylátovými nátěry. Upravovaná článková tělesa budou také před zpětnou montáží nově natřena.  Potrubí  v podlaze a stěnách budou opatřeny izolačními pouzdry  tloušťky 20mm.  Pod izolací bude potrubí opatřeno základním nátěrem.  Topné rozvody přípojek budou vedeny ve spádu (0,03%) – odvzdušnění bude provedeno přes těleso.

Po provedení montáže bude proveden proplach a tlakové zkoušky těsnosti a provozní zkoušky  obou topných okruhů a otopných těles, včetně zaregulování průtoků na termostatických ventilech. Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0804. Při průchodu potrubním rozvodem stavební konstrukcí mezi jednotlivými požárními úseky bude potrubní rozvod osazen požárními ucpávkami. Na ucpávky je nutné použít hmoty stupně hořlavosti maximální C1 – protipožární tmely.

Demontovaná zařízení  budou předána investorovi, případně  odvezena do šrotu.

V Hradci Králové 03/2018 					         	          Ing. Poslušný