5   DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

D. 1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

g.  silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA  ELEKTRO	          		946.2-5-D1-00-090-001-A

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

ROZPOČET ELEKTRONICKY

- VÝKRESOVÁ ČÁST:

ELEKTROINSTALACE 1.N.P. – 2.N.P.          		946.2-5-D1-00-090-002-A

ROZVÁDĚČ  RSK 						946.2-5-D1-00-090-003-A                 HROMOSVOD                        			946.2-5-D1-00-110-002-A

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT

ARCHIV

NÁZEV STAVBY/BUILDING

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

DATUM/DATE

SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

FORMÁT

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE

V. VLACH ELEKTRO PROJEKCE VLACH

PALACHOVA 1742

MĚŘÍTKO/SCALE

547 01 NÁCHOD

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR

PROFESE/PROFESSION

PŘÍSTAVBA SPOJOVACÍ CHODBY K BUDOVĚ SPŠel-it DOBRUŠKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Čs. odboje 670, 818 01 Dobruška

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

OBJEKT/OBJECT

VYPRACOVAL/MADE BY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER

VLASTISLAV VLACH

RICHARD KAŠPAR

64-161

2018-03

E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PALACHOVA 1742

547 01  NÁCHOD

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

TEL. +420 491 401 611

REVIZE

POPIS/DESCRIPTION

ZMĚNIL/CHECKED BY

KONTROLA/APPROVED BY

7A4

946.2

5

D1

00

090

Č. ZAKÁZKY

STUPEŇ

ČÁST

PROFESE

VÝKRES

REVIZE

R

STAVEBNÍK/INVESTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

DATUM/DATE

PARÉ

101

OBJEKT

A

3.7.1   SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

- Technická zpráva

a.	Všeobecná část

Projekt pro provedení stavby řeší elektroinstalaci spojovací  chodby 1 i 2. N.P. a hromosvod nové spojovací chodby  v SPŠ el.-it v Dobrušce.

Obsahem projektu je:

Doplnění stávajícího rozváděče R 6

Rozváděč RSK a jeho napojení

Elektroinstalace –osvětlení, nouzové osvětlení,  zásuvky.

Hromosvod

Obsahem projektu není:

Ostatní stávající elektroinstalace

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3/PE/N /AC 50 Hz, 400/230V  Síť: TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM

ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM,  PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

DLE ČSN 33 2000-4-41  ed.2

Podklady pro projekt

Stavební dispozice v digitální formě, požadavky investora, požadavky ostatních profesí, architekta stavby.

Státní normy a předpisy ČSN m.j.

ČSN 	33 2000-4-41ed.2		-	Ochrana před úrazem el. proudem

33 2000-4-43ed.2 		-	Ochrana proti nadproudům

33 2000-1 ed.2    		-	Elektrická instalace budov

33 2000-5-51ed.3  		-	Výběr a stavba el. zařízení

33 2000 5-52 ed.2 		-	Výběr soustav a stavba vedení

33 2000 5-54 ed.3 		-	Uzemnění a vodiče ochr. pospojení

33 2000-3        		-     Stanovení základních charakteristik

33 2130ed.3        		-	Vnitřní elektrické rozvody

35 7107            		-	ČSN EN 60439-1- rozváděče nn

EN 12464-1 	     		-	Umělé osvětlení

EN 1838            		-	Nouzové osvětlení

62305 ed.2  1-4    -	Ochrana před bleskem

Elektroinstalace bude provedena dle všech souvisejících státních norem a předpisů platných v době stavby.

b.    Výpočtová část

Bilanční tabulka spotřeby  el. energie

- ZAŘÍZENÍ	Pi [kW]	Pp [kW]	cos	tg	Q[kVAr]	A[MWh/rok]

- osvětlení	1,0	0,8	0,98	0,20	0,1	0,5

- zásuvky	2,0	0,4	0,98	0,20	0,1	0,2

- Celkem:	3,0	1,2			0,2	0,7

Popis technického řešení:

- c. Prostora nově vzniklé chodby a venkovního, relaxačního prostoru u SPŠel-it V Dobrušce bude napojena ze stávajícího, dozbrojeného rozváděče R6 u tělocvičny v přístavbě. Odsud bude vedení ve stávající trase stávajících vedení do nového rozváděče RSK, umístěného v blízkosti vstupu do nové chodby. Z tohoto rozváděče bude provedeno nepojení jednotlivých elektrických okruhů v nových prostorách . Dle požadavku investora bude napojeno světelné logo školy – není součástí této P.D. ( pouze úprava rozváděče ).

- d. Předpokládaná   roční spotřeba  el. energie viz „b“ tabulka sloupec A  MWh/rok

- e.. K napojení rozváděče RSK z původního rozváděče R6, použít přívodní kabel CYKY –J4x10. Trasa pro přívodní kabel bude provedena ručním sekáním.

- f. náhradní zdroje  nejsou řešeny žádné (pouze u nouzových svítidel).

- g. Osvětlovací soustava je řešena dle ČSN EN 12464-1 osvětlení jednotlivých prostor bude provedeno LED svítidly  v IP20 a venkovní v IP66 s plastovým krytem. Intenzita osvětlení dle normy bude min. hladina pro chodby 200 lx. . Ovládání osvětlení bude provedeno dvojnásobnými tlačítky na okrajích chodby přes impulzní relé v rozváděči. Ve spojovacím krčku 2.N.P. pak spínači na vstupech do krčku. Tato svítidla připojit na stávající nejbližší, světelný okruh. Světelný senzor SS určen pro spínání světelného loga školy ( logo není součástí této dokumentace ).

- Ve venkovním prostoru s možností výuky budou instalována LED svítidla ovládané vypínačem chodby. Vzhledem k možné netradiční formě výuky, je nasvětlena pouze prostor tabule.

- Nouzové osvětlení: bude řešeno dle ČSN EN 1838 pomocí svítidel s vlastním zdrojem napájení po výpadku síťového napájení. Svítidla vyznačují směr úniku zelenou šipkou. Dle citované normy je nutné provádět u nouzových svítidel zkoušky funkčnosti 1 x za měsíc, 1 x za rok (prázdniny) - provést zkoušku doby výdrže baterií. O zkouškách vést písemný záznam! K tomuto účelu slouží v rozváděči multifunkční, časové relé, které bude nařízeno na minimální čas jedné hodiny. Pomocí tlačítka dojde k vypnutí přívodu k nouzovým svítidlům a tím i k uvedení  svítidla do provozu na požadovanou dobu jedné hodiny.

- h. Zásuvkové okruhy v  prostorách budou instalovány 1 fázové zásuvky napojené přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.. Proudový chránič je nutné průběžně dle požadavku výrobce vybavit . Zásuvky slouží převážně pro úklid. Ve škole bude vhodné použít zásuvky s clonkami přes vstupy.

j. požární systém: - v rámci silnoproudu není řešen!

.

l. Vedení uvnitř  bude uloženo pod omítkou v zónách dle ČSN 33 2130 ed.2. Svítidla budou upevněna na elektroinstalačním, kabelovém, ocelovém žlabu. Tudy budou vedeny i příslušné vodiče ke světlům, k jejich ovládání a k zásuvkám. Dále pak v ochranných trubkách po konstrukci k vypínačům, tlačítkům a k zásuvkám. Žlab bude možné využít i pro další vedení např. SLP.

Typy a průřezy jednotlivých vedení jsou zřejmé z výkresu rozváděče.

Zabezpečení před  přepětím:  Je řešen I+ II. stupeň  NEJVHODNĚJŠÍ BUDE JEJ UMÍSTIT DO STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE. Tím se zajistí před přepětím nejenom nová, ale  i stávající elektroinstalace.

5.BEZPEČNOST  PRÁCE

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena samočinným odpojením od zdroje pospojením, chráničem.  Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110, „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou zkouškou.

1.4.3.-1a. SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM – LPS (Hromosvody a uzemnění):

Třída LPS    				: III

Poloměr bleskové koule		: 45m

Dostatečná vzdálenost	: beton cihla – 0,106 m

Jímací soustava    	: ocelová konstrukce koridoru

Svody			     		: ocelovou konstrukcí

Střecha			     		: rovná

Přívody k zemniči      		: z vodiče AlMgSi Ø 8, 10

Zemnič	: pásek FeZn 30/4 v základu stavby

4.1.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace řeší vnější ochranu před bleskem při akci „PŘÍSTAVBA SPOJOVACÍ CHODBY K BUDOVĚ SPŠel-it DOBRUŠKA“.

Bleskosvod je proveden s ohledem na požadavky souboru norem ČSN EN 62305, ČSN EN 50164, ČSN 332000-5-54ed. 2, ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN EN 50310/2001 ČSN EN 60079-10, 14 a dalších s důrazem na úspornost a bezpečnost řešení. Podle metodiky doporučené v ČSN EN 62305 je vnější ochrana před bleskem – hromosvod navržen tak, aby se zamezilo šíření bleskových proudů, vzniku rozdílu potenciálů a vyrovnávacích proudů po objektu, a tím se eliminovalo nebezpeční vzniku nežádoucích indukcí v elektroinstalaci a vzniku nebezpečných dotykových a krokových napětí.

Spojovací chodba je ocelové konstrukce s částečným zakrytím zateplovacími panely. Střecha trapézový plech s lepenkou a izolací. Není nutné umísťovat jímací zařízení. Spojovací chodba je v dostatečném ochranném úhlu přilehlých budov.

Uzemnění

Bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30/4 v základech stavby. Odpor max. 10 ohmů. Z tohoto zemnícího pásku pak vývody dle P.D. na svody hromosvodu – tzn. k ocelovým šroubům v betonu, kde bude k těmto vodivě připojen. Dále pak k těmto šroubům bude připevněna nosná, ocelová, konstrukce spojovací chodby. Ze zemnícího, průběžného pásku vyveden vodič FeZn Ø 10 ke svorkovnici MET v objektu pod rozváděčem RSK. Kontrolu vodivého spojení pásek-konstrukce a konstrukce samotné zajistí prováděcí firma. Bude doloženo zápisem. Dešťové svody napojit k zemnící soustavě ve spodní části.

Svody

Od kovového žebříku zemnícím vodičem AlMgSi Ø 8 mm na podpěrách beton-plast a po dešťovém svodu. Dále svody součástí konstrukce z ocelových profilů, vzájemně, vodivě spojených. Vodivě spojené budou i obvodové, zateplovací panely a v dolní části připojeny k vývodům od zemniče v základech.

Jímací vedení

Jako jímací soustavy je využit celokovový spojovací koridor ( chodba ). Součástí jímací soustavy dešťový okap, vodivě pospojený a připojený  vodičem AlMgSi Ø 8.

Výpočty parametrů jímacího zařízení, svodů a uzemnění dle výpočtového programu DEHNsupport.

Zařazení objektu do třídy ochrany před bleskem LPS bude provedeno v souladu s charakterem objektu do třídy ochrany LPS III. Předpokládaný měrný odpor půdy pro výpočet je 500Ωm, pro třídu ochrany LPS III bez ohledu na podloží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Další způsob provedení je patrný z výkresové dokumentace.

Prováděcí firma musí provést veškeré instalace v souladu s platnými ČSN EN 62305-1ed.2-Ochrana před bleskem-část 1: Obecné principy; ČSN EN 62305-2ed.2-Ochrana před bleskem-část 2: Řízení rizika; ČSN EN 62305-3ed.2-Ochrana před bleskem-část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života; ČSN EN 62305-4ed.2-Ochrana před bleskem-část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách; ČSN EN 50310 – Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie; ČSN EN 50174-2 : Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů . Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách; ČSN EN 60728-11 – Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby- část 11 bezpečnost; ČSN EN 50164-1-7-Součásti ochrany před bleskem ( LPS ); ČSN EN 61643-11 Ochrany před přepětím nízkého napětí.

- Určení vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2,  33 2000-3, 33 2000-7-702

|  | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AR | AQ | BA | BC | BD | BE | CA | CB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ** | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

* VE  VŠECH  VNITŘNÍCH  PROSTORÁCH, V KOUPELNĚ DLE ČSN

33 2000- 7-701. – PROSTORY NORMÁLNÍ

**  VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ    - PROSTORY  ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ dle tab. 32NM3

A Vnější podmínky prostředí  (321)

AA  (321,1)teplota okolí  AB (321,2) atmosfér. vlhkost  AC (321.3) nad. výška

AD (321.44)  výskyt vody ,  AE (321.5) výskyt cizích pevných těles,

AF (321,6)výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, AG (321,7,2) vibrace

AG (321,7,1) ráz ,  AH  (321.7.2)   vibrace    ,  AJ (321,7,3) ostatní mechanická namáhání

AK (321,8)  výskyt rostlinstva nebo plísní, AL (321,9)  výskyt živočichů

AM (321,10 ) elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

AN (321.11) sluneční záření  AP (321.12) seizmické účinky

AQ  (321.13)  bouřková činnost

B  využití

BA (322,1) schopnost osob,   BB (322.2) El. odpor lidského těla

BC  (362 ,3) kontakt osob s potenciálem země

BD  (322,3) podmínky úniku v případě nebezpečí

BE   (322,5) povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek

C   konstrukce budovy  (323)

CA  (323.1) stavební materiál,  CB (323.2)   provedení budovy