PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nejedlý Václav - Gregorova 2424, 397 01 Písek

----------------------------------------------------------------

S t a v b a :  Transformace ÚSP Kvasiny

rekonstrukce v lokalitě Týniště nad Orlicí

Investor    :  Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,

500 03 Hradec Králové

S t u p e ň :  Projekt pro provedení stavby

Z a k. č.   :  5-01-17

D.1.4. Technika prostředí staveb

D.1.4.2  - Vytápění

O b s a h

Technická zpráva

Výkresová část :

T1 - Půdorys 1.NP                                      1 : 100

T2 - Půdorys 2.NP                                      1 : 100

T3 - Schema kotelna                                      -

Písek, duben 2017

________________________________________________________________

│projektoval │  odp.projekt. │ ved.projekt. │ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ │

│____________│_______________│______________│  Nejedlý Václav    │

│ Nejedlý    │  Nejedlý      │Ing.P.Pilař   │  Gregorova 2424    │

├────────────┼───────────────┼──────────────┤   397 01 Písek     │

├────────────┴─────┬─────────┴──────────────┼────────────────────┤

│Stav.úř.:Týniště  │Měst.úřad:Týniště n.Orli│ datum: 04/ 2017    │

│__________________│________________________│____________________│

│Investor:Královéhradecký kraj, 500 03 HK   │   účel:  D.P.S.    │

│___________________________________________│____________________│

│                                           │ zak.číslo:5-01-17  │

│         Transformace ÚSP Kvasiny          │____________________│

│ rekonstrukce v lokalitě Týniště nad Orlicí│ arch.číslo:        │

│    D.1.4. Technika prostředí staveb       │____________________│

│             D.1.4.2 - Vytápění            │ form.:             │

│___________________________________________│____________________│

│Obsah:                                     │ paré číslo:        │

│       T e c h n i c k á   z p r á v a     │                    │

└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

O B S A H

---------

1/ Ú v o d

2/ Tepelná bilance

3/ Technický popis

4/ Odtahy kouřových spalin

5/ Materiál

6/ Poznámka

1/ Ú v o d

----------

Na  základě  objednávky  investora,  byl  vypracován  projekt pro

provedení  stavby  ústředního  vytápění  akce  " Transformace ÚSP

Kvasiny,  rekonstrukce  v  lokalitě  Týniště  nad Orlicí. Dalšími

Podklady byly  výkresy  odsouhlasené   dokumentace  pro  stavební

povolení a další šetření provedená projektantem.

Projekt  řeší  zřízení  vytápění  pro  prostory jednotlivých bytů

v 1.a  2.NP.  Vytápěné  prostory  jednotlivých  bytů svůj vlastní

topný okruh včetně a měření a regulace. Topný okruh je o tepelném

spádu 75/65°C. Topným zdrojem pro celý dům bude kondenzační kotel

na zemní  plyn o  výkonu cca  9  - 24 kW,  závěsný s 200 litrovým

zásobníkem  TV. Rozvod od kotle  bude v prostoru kotelny rozdělen

na dva samostatné okruhy včetně měření spotřeby tepla.

2/ Tepelná bilance

--------------------

Tepelná ztráta jednotlivých domů byla vypočtena dle ČSN EN 12 831

a činí:

byt č.1 v 1.NP                              5.164 W

byt č.2 ve 2.NP                             5.376 W

-----------------------------------------------------

dům celkem Qztr                             10.540 W

Tepelné  ztráty byly  vypočítány dle  ČSN EN  12831 pro  teplotní

oblast-15°C.

Roční spotřeby

Celoroční spotřeba  energie na vytápění pro objekt činí:

Qr =109,10 GJ.r-1

Roční spotřeba paliva ZP o výhřevnosti

33500 kJ/m3 činí:                     3255 m3/rok

3/ Technický popis

------------------

Na tepelnou potřebu jednotlivých  bytů je navržen závěsný plynový

kondenzační kotel, který má stavitelný  výkon 9-24kW. Kotel  je s  ohřevem TV  v zásobníku 200litrů. Na vývodu  potrubí   z    kotle

jsou osazeny uzavírací armatury,kulové kohouty.Na zpětném potrubí

Bude osazen  filtr.  Kotlový  okruh  je  oddělen od radiátorového

okruhu hydraulickým vyrovnávačem tlaku.

Ústřední vytápění  v jednotlivých bytech je  teplovodní s nuceným

oběhem  a tepelným  spádem 75/65°C.  Výpočet tepelných  ztrát byl

proveden dle ČSN EN 12831.

Rozvod od kotle  je veden pod stropem technické  místnosti v 1.NP

do rozdělovače,  kde je rozvod  rozdělen na dva  samostatné topné

okruhy včetně  měření spotřeby tepla pro jednotlivé byty.

Topné  okruhy  v  jednotlivých  podlažích  jsou  vedeny v podlaze

vytápěných  prostorů  k  jednotlivým   stoupačkám  z  nichž  jsou

napojena  jednotlivá  otopná tělesa   .  Minimální  spád  potrubí

2o/oo. Rozvod je v nejnižším místě opatřen vypouštěcími kohouty.

Jako topných ploch bude použito ocelových deskových těleso,

jednořadých nebo dvouřadých typ VK. Každé otopné těleso je

na  přívodu  a  zpátečce  opatřeno  přímým  Vekolux šroubením pro

kompaktní   ventilová   tělesa.    Na   tělesech   jsou   osazeny

termostatické hlavice"K".Koupelnová tělesa budou opatřena rohovým ventilem s termostatickou  hlavicí  "K". Na  zpětném potrubí jsou

osazena  rohová  radiátorová  šroubení s vypouštěním a ventil RTL

pro využití teploty  zpátěčky pro podlahové  topení v koupelnách.

Pro letní období jsou v tělesech osazeny elektrické topné vložky.    Otopná tělesa jsou odvzdušněna odvzdušňovacími  ventilky G  1/4".

Rozvod  se provede z měděných trubek  a tvarovek.

Regulace teploty bude prováděna ekvitermním systémovým regulátorem.  Rozvod se musí řádně vyspárovat a odvzdušnit. Rozvod  se  oizoluje  tepelnou izolací, izolační  trubice. Po skončení montáže  je nutné provést regulaci systému.

Potřeba vzduchu na  větrání u kotle je posuzována  dle TPG 704 01

čl.9.4.1 a 9.4.2.  Jedná se o spotřebič v  provedení "C" dle této

normy.

Na umístění  těchto spotřebičů nejsou  kladeny zvláštní požadavky

na  objem prostoru,  na větrání  ani na  přívod vzduchu, neboť si

přisávají vzduch  pro spalování z  venkovního prostoru a  spaliny

jsou odváděny tamtéž.

Pro vyústění  odtahů spalin od  plynových spotřebičů nad  střechu

objektu platí TPG 800 01 a ČSN 734201.

4/ Odtahy kouřových spalin

--------------------------

Kouřovod od  kotle je samostatným kouřovodem  průměr 80mm vyveden

stávajícím  komínovým  průduchem  nad  střechu  objektu  z  kotle

redukcí  a   výdušnou  trubkou  s  koncovou   hlavicí  se  sponou

a manžetou do venkovního prostoru.  Odtahové potrubí DN 80/125 je

vyvedeno přímo z kotle horizontálně  ke komínovému průduchu a pak

vertikálně  potrubím  DN  80  stávajícím  průduchem do venkovního

prostoru  a  nad  střechu,  kde  je  ukončeno  typovou koncovkou.

Stávající  průduch bude  využit  pro  přívod vzduchu  pro potřeby

kotle.  Materiál  je  nerezová  ocel.  Provedení  kouřovodu  musí

odpovídat ČSN  734210-88 a předpisům  pro instalaci kondenzačních

kotlů.

5/ M a t e r i á l

------------------

Potrubí  -  Rozvod  je  proveden  z  měděných  trubek a tvarovek.

Izolace - Horizontální rozvod v podlaze jednotlivých podlaží a ve

zdivu  se  oizoluje  tepelnou  izolací, tepelně izolační  trubice   trubice v síle 20-30mm.

Horizontální  rozvod v  technické místnosti  vedený pod

stropem se oizoluje tepelnou izolací v síle 30mm.

6/ P o z n á m k a

------------------

Celý  systém je  před  zahájením  provozu nutné  řádně vyspádovat

a odvzdušnit.  Montáž  ústředního  vytápění  bude  provedena  dle

platných norem ČSN 060310.

Upozornění!!!

Uvedené   části,  díly   a  zařízení   lze  nahradit   jinými  za

předpokladu, že budou dodrženy technické parametry dílů.

V projektové dokumentaci uváděné specifikace konkrétního zařízení

jednotlivých  výrobců  a  dodavatelů  a  typová  označení výrobků

slouží  pouze  jako  orientační  a  to  pro vymezení projektantem

požadovaných obecných vlastností zařízení. Při dodržení veškerých

vlastností, charakteristika užitných hodnot lze využít zařízení a

materiály libovolného výrobce či dodavatele.

7/ Výpis materiálu

------------------

Výpis hlavního zařízení je popsán ve výkrese T3 schema kotelny.

Další zařízení:

1 - Kulový kohout                    G 5/4" ..... 2 ks

G 1/2" .....   ks

G 1"   ..... 2 ks

G 3/4" .....10 ks

2 - Manometr měřící rozsah 0-250kPa ............. 5 ks

3 - Teploměr měřící rozsah 0-120kPa ............. 4 ks

4 - Kulový vypouštěcí kohout

DN 15 ......  3 ks

DN 10 ......  2 ks

5 - Filtr                              G 1"  .... 1 ks

G 3/4" ... 2 ks

G 5/4" ... 1 ks

6 - Fan-Coil       T60/1500-1                     5 ks

T60/1500-2                     2 ks

T80/1500-1                     1 ks

7 - Odvzdušňovací ventil              G1/4" .... 11 ks

8 - Automatický odvzdušňovací ventil     G3/8"    3 ks

9 - Otopná tělesa koupelnová            1820.600           1 ks

1820.750           1 ks

10- Otopná tělesa VK

T10VK/600/500              4 ks

T22VK/600/800              2 ks

T11VK/600/800              3 ks

11- Termostatická hlavice                                 11 ks

12- Radiátorový ventil rohový           DN 15              2 ks

13- Uzavírací a regulační radiátorové šroubení rohové

s vypouštěním                       DN 15              2 ks

14- Vekolux-šroubení rohové s kulovými kohouty pro

kompaktní ventilová tělesa                             9 ks

15- Potrubí - měděné trubky           15x1  ............ 140 m

18x1  ............  20 m

22x1  ............  65 m

28x1  ............  25 m

16-   Měděné   tvarovky    -   nejsou   v   tomto   výpise

vyspecifikovány.

17- Tepelná izolace

pro 15x1 tl. 20mm ...140 m

pro 18x1 tl. 20mm ... 20 m

pro 22x1 tl. 20mm ... 60 m

pro 28x1 tl. 30mm ...  5 m

18- Tepelná izolace

pro 22x1 tl. 30mm ...  5 m

pro 28x1 tl. 20mm ... 20 m

19- Elektrické topné těleso 800W                    2 ks