PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nejedlý Václav - Gregorova 2424, 397 01 Písek

-----------------------------------------------------------------

S t a v b a :  Transformace ÚSP Kvasiny

rekonstrukce v lokalitě Týniště nad Orlicí

Investor    :  Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,

500 03 Hradec Králové

S t u p e ň :  Projekt pro provedení stavby

Z a k. č.   :  5-01-17

D.1.4. Technika prostředí staveb

D.1.4.2  - Větrání

O b s a h

Technická zpráva

Výkresová část :

V1 - Půdorys 1.NP                                      1 : 50

V2 - Půdorys 2.NP                                      1 : 50

Písek, duben 2017

________________________________________________________________

│projektoval │  odp.projekt. │ ved.projekt. │ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ │

│____________│_______________│______________│  Nejedlý Václav    │

│ Nejedlý    │  Nejedlý      │Ing.P.Pilař   │  Gregorova 2424    │

├────────────┼───────────────┼──────────────┤   397 01 Písek     │

├────────────┴─────┬─────────┴──────────────┼────────────────────

│Stav.úř.:Týniště  │Měst.úřad:Týniště n.Orli│ datum: 04/ 2017    │

│__________________│________________________│____________________│

│Investor:Královéhradecký kraj, 500 03 HK   │   účel:  D.P.S.    │

│___________________________________________│____________________│

│                                           │ zak.číslo:5-01-17  │

│         Transformace ÚSP Kvasiny          │____________________│

│ rekonstrukce v lokalitě Týniště nad Orlicí│ arch.číslo:        │

│    D.1.4. Technika prostředí staveb       │____________________│

│             D.1.4.2 - Větrání             │ form.:             │

│___________________________________________│____________________│

│Obsah:                                     │ paré číslo:        │

│       T e c h n i c k á   z p r á v a     │                    │

└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

O B S A H

--------------

1/ Úvod

2/ Větrání sociálních zařízení

3/ Odsávání digestoře

4/ Poznámka

5/ Výpis materiálu

1. Úvod

---------

Úkolem bylo  v rámci projektu pro  provedení stavby vyprojektovat

větrání  některých  prostorů  objektu.  Jedná  se  o  prostory WC

a koupelny   v  1.a2.NP.   Podkladem  pro   vypracování  projektu

sloužily: stavební projekt, normy  ČSN týkající se větrání těchto

prostorů a hygienické předpisy.

2. Větrání sociálních zařízení

------------------------------

Větrání  sociálních zařízení  v jednotlivých  podlažích je řešeno

pomocí   axiálních   ventilátorů,   které   jsou  instalovány  do

vzduchotechnického potrubí a  do stávajícího komínového průduchu.

Ventilátorky  jsou ve  stěnovém provedení.  Ventilátorky budou se

zpětnou  klapkou  a  s  časovým  doběhem.  Potrubí je vyvedeno od

větrání koupelen  je vyvedeno na střechu  objektu,kde je ukončeno

výfukovou   hlavicí.  Vzduch   do  těchto   prostorů  je  nasáván

netěsnostmi dveřních spár.

Vzduchotechnická stoupačka bude na konci odvodněna do kanalizace,

viz projektová dokumentace zdravotní instalace. V půdním prostoru

budou vzt stoupačky oizolovány tepelnou izolací v síle 50mm.

3. Odsávání digestoře

---------------------

Kuchyňská  digestoř v  1.NP, jejíž  typ a  přesné umístění budou

určeny  investorem  dodatečně   při  realizaci  bude  bezodtahová

rekuperační.

4. Poznámka

-----------

Vzduchotechnické  potrubí  je  vyrobeno  z  pozinkovaného potrubí

Spiro.  Způsob ovládání  jednotlivých ventilátorů  jejichž typ je

navržen s časovým doběhem je popsán v části elektroinstalace této

projektové dokumentace.

Upozornění!!!

V projektové dokumentaci uváděné specifikace konkrétního zařízení

jednotlivých  výrobců  a  dodavatelů  a  typová  označení výrobků

slouží  pouze  jako  orientační  a  to  pro vymezení projektantem

požadovaných obecných vlastností zařízení. Při dodržení veškerých

vlastností, charakteristika užitných hodnot lze využít zařízení a

materiály libovolného výrobce či dodavatele.

5. Výpis materiálu

------------------

1    Axiální  ventilátor 95m3/h - do stěny

a stěny 2500ot./min., 13W, 230V                       2 ks

2    Axiální  ventilátor 275m3/h - do stěny

a stropu 2500ot./min., 35W, 230V                      2 ks

3    Spiro potrubí 160  KM 120301.01                       6 bm

4    Kuchyňská digestoř-rekuperační typ dle výběru         2 ks

investora

5    Spiro potrubí 100  KM 120301.01                       1 bm

6    Odbočka jednostranná OBJ 160-160                      2 ks

7    Výfuková hlavice 160                                  1 ks

8   Izolace vzt potrubí 160 t/hl.50mm                      4 bm