## SO10_UT_elektro
SO10 Seznam zařízení ÚT | Hydraulické parametry /Požadavek na elektro
Popis | Pozice | Výkon kW | Teplotní rozdíl °C | Průtok l/s | Talková ztr kPa | kW | A | V | Zapojení | Referenční vzorek | Poznámka
Výměníková stanice
Bloková PS pára/voda dle externí specifikace | ÚT1100.00 | 4229 | 175,4/65 °C-90/60°C |  |  | 5 | 10 | 230 | MAR |  | záložní zdroj
Blok dochlazení kondenzátu dle externí specifikace | ÚT1100.01 | 274 | 69/25°C-45/10°C |  |  | 1 | 2 | 230 | MAR |  | záložní zdroj
Blok ohřevu TeV dle externí specifikace | ÚT1200.00 | 700 | 65/32°C-55/10°C |  |  | 2 | 4 | 230 | MAR |  | záložní zdroj
Akumulační zásobník TeV záložní nerez 1000 l | ÚT1200.01 | 30 |  |  |  | 30 |  | 400 | přímo |  | záložní zdroj
Akumulační zásobník TeV záložní nerez 1000 l | ÚT1200.02 | 30 |  |  |  | 30 |  | 400 | přímo |  | záložní zdroj
Čerpadlový blok dle externí specifikace | ÚT1300.00 | 1409.6667 |  | 41.6 | 135 | 3x4 | 3x5 | 400 | vlastní FM | TPE3 80-210 BAQE 3x400 | záložní zdroj
Expanzní automat čerpadlový | ÚT1500.00 | 4231 |  |  |  | 2.2 |  | 230 | přímo | HC – 200 S3SEB 600 | záložní zdroj
Úpravna vody doplňovací topné | ÚT1600.00 | 0 |  | 0.7 |  | 0.1 |  | 230 | přímo | WG 5600-100
Celkem | [5 empty] | 70.2
Celkem | [5 empty] | 140.5