## SSE039
Zař./Poz. | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Poznámka
1 | 1.08 Skiagraf, 1.07 Ovladovna - větrání
1.001 | Vzduchotechnická jednotka s rotačním rekup., elektro ohřevem a MaR | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4b.03
Vp/Vo=1250/1150m3/h, filtr F7/M5, rotační rekup.25W, 0,32A, 230V
radiální ventilátory 0,46/0,39kW,1x230V, el.ohřev 4,4kW, 3x400V,
55 dB/A/ do okolí
1.001a | Spona rychloupínací d315 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.001b | Modul, 3 x relé 24/230V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.001c | Hlásič kouře, vč.patice a adaptér pro potrubí VZT | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.002 | Přímý výparník, Qch=5,3kW 500x250, R410A, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.002a | Odlučovač kapek 500x250 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.002b | Sifon plastový | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.003 | Sada s expanzním ventilem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.003a | Řídicí skříňka VRV | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.003b | Univerzální adaptér | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.003c | Kabelový ovladač s češtinou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.004 | Klapka uzavírací se servem d315 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.005 | Klapka škrtící-SPIRO d250 kovové ovládání | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.006 | Protidešťová žaluzie 400 x 400 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.006a | Pozední rám 400 x 400 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.007 | Vířivá výústka se stavitelnými lamelami Vp=475m3/h,600x40,provedení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
RAL 9010
1.007a | Plenum box čtvercový 600, horiz. napojení, přívodní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.008 | Vířivá výústka se stavitelnými lamelami Vp=250m3/h,400x16,provedení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
RAL 9010
1.008a | Plenum box čtvercový 400, horiz. napojení, přívodní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.009 | Vyústka 400 x 140 VK-1.0 Vo=425 m3/h | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.009a | regulace R1 400 x 140 TPJ 68-12-76 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.010 | Talíř ventil.odvodní lakovaný d200,provedení RAL 9010, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
Vo=250 m3/h
1.011 | Klapka škrtící-SPIRO KSK 200 kovové ovládání | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.012 | NEOBSAZENO
1.012 - 1.013
1.014 | Cu chladivové rozvody vč.přísluš., izolace do venk. prostředí,náplň | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
chladiva R410A,montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi
vnější a vnitřní jednotkou
1.015 | Hlukově izolovaná ohebná hadice do d315,vč.montážního,závěsového, | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
spojovacího a těsnicího materiálu
1.016 | Potrubí SPIRO do d315 vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího | 8 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
a těsnicího materiálu
1.017 | Potrubí čtyřhranné sk I ON 12 0405 -pozinkovaný plech | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
vč.montážního,závěsového,spojovacího a těsnicího materiálu
1.018 | Pás z minerální vlny s Al polepem tl.4cm | 4.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
Tep.-akust.izolace kruh. potrubí
1.019 | Deska z minerální vlny s AL polep tl. 4 cm | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
Tep.-akust. izol. čtyřhr.potrubí
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 1.08, 1.07, 1.06, 1.30, 1.35 - chlazení
2.001 | VRV venkovní jednotka Qch=24,1kW 8,24kW, jistič 25A, 3/400V, šxvxh | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4b.03
900x770x320mm, akust.tlak 55dB/A/
2.001a | VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=2,2 kW, šxvxh 795x290x238mm, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
29-35dB/A/, m.č.1.30
2.001b | VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=3,5 kW, šxvxh 790x290x238mm, | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
29-37,5dB/A/, m.č.1.07,1.35
2.001c | VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=5,5 kW, šxvxh 1050x290x238mm, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
36-42dB/A/, m.č.1.08
2.001d | VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=3,5 kW, šxvxh 1050x290x238mm, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
39-47dB/A/, m.č.1.06
2.001e | Refnet (průměrná cena) | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
2.001f | Infra ovladač | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
2.002 | Cu chladivové rozvody vč.přísluš., izolace do venk. prostředí,náplň | 70 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
chladiva R410A,montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi
vnější a vnitřní jednotkou
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Ostatní
3.001 | Požární zatěsnění prostupů CH /spára max.2cm/ tmelem | 3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4b.03
a miner.vata, oboustranně
Dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí pro VZT - konstrukce do 20 kg, specifikace dle PD
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0