Doplnění technické zprávy D 1.4.2. – VZT 1

"Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad – stavební práce"

D.1.4.2 – VZT1 – doplnění

Zařízení č. 1 zajišťující rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla ve školních učebnách:

Technické parametry:

Přiváděný vzduch – max			m³/h 680

Odváděný vzduch – max			m³/h 680

Účinnost rekuperace dle objemu vzduchu -min	% 80

Elektrický příkon				W 2x168

Napětí						V 230

Frekvence					Hz 50

Třída filtrace					F7/M5

Dohřev elektro					W 600

Vestavěná regulace – automat.			CO2

Výkonové a akustické údaje:

Při vzduchovém množství 680 m3/hod = Laeq,T < 35 dB

Vestvěné elektrické dohřívače:

Určené pro integraci do jednotky, instalace na předem určené místo uvnitř jednotky, vč. Instalačního rámu.  Ohřívač o výkonu 0,6 kW.

Řízení provozní teploty zajišťuje regulace jednotky. Celková elektroinstalace objektu školy není řešena. V případě nutnosti  bude elektroinstalace školy upravena v rámci běžné údržby systému.

Příslušenství:

Jednotky budou opatřeny 2 prvky obklady jednotky a potrubního zákrytu.  Obklady budou zhotoveny z lamino desek tl. 18 mm, které budou uzpůsobeny k montáži na jednotku a zákryt. Součástí dodávky je spojovací materiál. Provedení bude v dekoru: Dub přírodní.

Základní konfigurace jednotky:

Zařízení č. 2 v tělocvičně sestává z 2ks vzduchotechnický nástřešních jednotek s rekuperací pro vysoké haly:

Technické parametry:

Jmenovitý průtok vzduchu 			m³/h 7600

m³/s 2,11

Regulační rozsah průtoku vzduchu 		m³/h 5000…9000

Ošetřená plocha 				m² 741

Měrný příkon ventilátoru SFPint 			W/(m³/s 890

Rychlost proudění 				m/s 2,84

Statická účinnost ventilátorů 			% 70,3

Vnitřní tlaková ztráta jednotky

Venkovní vzduch/přiváděný vzduch		Pa 236

Odváděný vzduch/odvětrávaný vzduch		Pa 276

Maximální koeficient netěsnosti

venkovní 					% 0,25

vnitřní 						% 1,20

Přípustná externí tlaková ztráta

Přiváděný vzduch 				Pa 500

Odváděný vzduch 				Pa 450

Jmenovitý elektrický příkon 			kW 2,6

Systém zpětného získávání tepla:

Suchá účinnost zpětného získávání energie			% 67

Účinnost zpětného získávání energie v případě kondenzace 	% 77

Jednotka se skládá z následujících komponent:

■ Nástřešní jednotka s rekuperací

■ Podstřešní jednotka:

– Spojovací modul

– Air-Injector

■ Řídicí a regulační komponenty

■ Volitelné komponenty

Popis nástřešní jednotky s rekuperací:

Samonosný kryt, konstrukce z eloxovaného hliníku (vnější)

a aluzinkového plechu (vnitřní):

■ Odolná proti povětrnostním vlivům, korozi, nárazovému

dešti, vzduchotěsná

■ Nehořlavá, dvouplášťová, bez tepelných mostů, s vysoce

účinnou izolací z polyuretanu s uzavřenými póry

■ Snadno udržovatelná z hlediska hygieny díky hladkým

vnitřním plochám a velkým revizním dveřím s těsnicími

materiály bez silikonu a odolnými proti stárnutí

Nástřešní jednotka s rekuperací obsahuje:

Ventilátory přiváděného a odvětrávaného vzduchu:

Provedení jako bezúdržbové, přímo poháněné radiální

ventilátory s EC motory s vysokou účinností, se zpětně

zakřivenými, trojrozměrně profilovanými lopatkami a volně

se otáčejícím oběžným kolem z vysoce pevného kompozitního

materiálu; vstupní tryska s optimalizovaným prouděním;

otáčky plynule regulovatelné, s měřením účinného tlaku

pro konstantní regulaci vzduchového výkonu a/nebo vzduchového

výkonu podle potřeby; nehlučné; s integrovanou

pojistkou proti přetížení.

Filtr venkovního vzduchu:

Provedení jako kompaktní filtrační články s vysokou účinností,

třída F7, plně spalitelný, lehce vyměnitelný, včetně

hlídání zanesení filtru.

Filtr odváděného vzduchu:

Provedení jako kompaktní filtrační články s vysokou účinností,

třída M5, plně spalitelný, lehce vyměnitelný, včetně

hlídání zanesení filtru.

Deskový výměník tepla:

Křížový deskový výměník tepla z vysoce kvalitního hliníku

jako systém zpětného získávání tepla s vysokou účinností,

certifikát Eurovent, bezúdržbový, bez pohyblivých dílů, hygienicky

nezávadný, bez přenosu nečistot a pachů. Vybaven

obtokem, obtokem cirkulace vzduchu, záchytným kanálem

kondenzátu a odvodem kondenzátu na střechu. Na skupině

výměníku jsou umístěny následující klapky:

■ Klapky venkovního vzduchu a obtoku, vždy s vlastním

servopohonem, pro plynulou regulaci zpětného získávání

tepla; s havarijní funkcí vratným tahem pružiny.

■ Klapky odváděného a cirkulovaného vzduchu, protiběžně

spojeny se společným servopohonem, pro regulaci

provozu cirkulovaného a smíšeného vzduchu; s havarijní

funkcí vratným tahem pružiny.

Všechny klapky odpovídají třídě těsnosti 2 podle EN 1751.

Revizní otvory:

■ Revizní dveře venkovního vzduchu: velký revizní otvor

s integrovanou ochranou proti povětrnostním vlivům

a ptactvu, provedení se zámkem pro snadný přístup

k filtru venkovního vzduchu, k deskovému výměníku tepla,

jakož i klapkám venkovního vzduchu a obtoku při provádění

údržby.

■ Revizní dveře odvětrávaného vzduchu: velký uzamykatelný

revizní otvor s integrovanou ochranou proti povětrnostním

vlivům a ptactvu pro snadný přístup k ventilátorům

odvětrávaného vzduchu při provádění údržby.

■ Revizní dveře odváděného vzduchu: velký revizní otvor,

provedení se zámkem a plynovými vzpěrami pro snadný

přístup k filtru odváděného vzduchu, k deskovému

výměníku tepla, k sifónu, jakož i ke klapkám odváděného

a cirkulovaného vzduchu při provádění údržby.

■ Revizní dveře přiváděného vzduchu: velký uzamykatelný

revizní otvor, provedení s plynovými vzpěrami pro snadný

přístup k ventilátorům přiváděného vzduchu, k rozvodnici

regulace a k odvodu kondenzátu deskového výměníku

tepla při provádění údržby.

Rozvodnice regulace:

Kompaktní provedení skládající se:

■ z regulátoru jednotky jako součásti regulačního systému

– Kompletně propojeno s elektrickými komponentami

nástřešní jednotky (ventilátory, servopohony, teplotní

čidla, sledování filtru, hlídání zanesení)

– Konektorové propojení ke svorkovnici ve spojovacím

modulu

■ Silnoproudá část:

– Svorky pro připojení k síti

– Revizní spínač

– Hlavní spínač (ovládaný zvnějšku)

– Pojistky transformátoru

■ Nízkonapěťová část:

– Transformátor pro servopohony, čidla a regulátor

jednotky

– Externě spínatelný nouzový provoz

Funkční schéma nástřešní jednotky s rekuperací: