Monitorovací systém

Monitorovací systém pro měření klimatický podmínek v depozitářích. Ve všech depozitářích je nutné měřit relativní vlhkost (RH) a teplotu (T), v některých depozitářích, kde budou uložené citlivé materiály je nutné měřit i intenzitu osvětlení (E). Obvyklé je použití jednoho čidla na místnost na měření teploty a vlhkosti a samostatné čidlo na měření intenzity osvětlení.

| Seznam depozitářů a místností | Měřené veličiny |
| --- | --- |
| 2.PP |  |
| Paleontologie a mineralogie | RH, T |
| 1.PP |  |
| Lihový | RH, T |
| Lihový - otevřený | RH, T, E |
| Umělecký průmysl - otevřený | RH, T, E |
| Militária - otevřený | RH, T, E |
| Archeo - otevřený | RH, T, E |
| Velký archeo | RH, T |
| Geologie | RH, T |
| Archeo | RH, T |
| Nábytek | RH, T |
| 1.NP |  |
| Archeo | RH, T |
| Umělecký průmysl | RH, T, E |
| Velký archeo | RH, T |
| Velký archeo | RH, T |
| Velký archeo | RH, T |
| Dílna anorganika | RH, T |
| 2.NP |  |
| Mykologie a botanika | RH, T |
| Malakologie | RH, T |
| Vycpaniny | RH, T, E |
| Vycpaniny | RH, T, E |
| Textil | RH, T, E |
| Textil | RH, T, E |
| Výtvarné umění | RH, T, E |
| Textil | RH, T, E |
| Varia | RH, T |
| Varia | RH, T |
| Entomologie | RH, T |
| Kovy | RH, T |
| 3.NP |  |
| Přístroje | RH, T |
| Numismatika | RH, T |
| Foto | RH, T |
| Militária | RH, T |
| Staré tisky a rukopisy | RH, T, E |
| Staré tisky a rukopisy | RH, T, E |
| Kovy | RH, T |
| Sádra | RH, T |
| Kovy | RH, T |
| Nábytek | RH, T |
| Nábytek | RH, T |
| Velký papír | RH, T, E |
| Umělecký průmysl | RH, T, E |
| 4.NP |  |
| Staré tisky a rukopisy | RH, T, E |
| Exteriér | RH, T |

Technické požadavky

1. Drátové sondy napájené přes ethernetový kabel (PoE) se zabudovanou dobíjecí baterií pro případ výpadku proudu. Možnost připojení i bezdrátových sond

Vzhledem k tomu, že na GK nebudou probíhat výstavy, se pozice sond nebude po nainstalování systému měnit. Sondy nového systému by proto měly být drátové (ethernet) s napájením přes tento kabel (PoE). Zároveň by měly obsahovat dobíjecí baterii pro případ výpadku napájení. Odstranilo by se tím neustálé vyměňování baterií, jako tomu je v současnosti, čímž by klesly náklady na provoz systému. Navíc natažení ethernetového kabelu k místu, kde budou situovány sondy, bude možné díky rekonstrukci a plánované strukturované kabeláži v budově GK. Zde by bylo vhodné konzultovat umístění čidel s odborníkem, aby mohl být daný kabel přiveden na požadované místo během rekonstrukce. Zároveň by měl systém umožňovat připojení i bezdrátových sond pro případ, že by vznikla potřeba dočasného měření v nemonitorovaném místě.

2. Systém by měl pracovat samostatně bez potřeby připojeného PC. Měl by disponovat rozhraními pro ethernet a USB pro monitoring a správu.

3. Správa a monitorování by měly být umožněny pracovníkům muzea přes webové rozhraní podporující různé platformy (PC, smartphone, tablet, ...). Aby bylo možné provádět drobné úpravy na systému bez nutnosti zaplatit výjezd technika.

4. Systém by měl umožňovat tisk zpráv a grafické výstupy ve formátu vhodném pro tisk, například PDF.

5. Systém by měl být schopen okamžitě informovat o poruše nebo alarmu vzniklém na senzoru. Nejlépe zasláním SMS nebo emailu.

6. Datové úložiště pro naměřené hodnoty by mělo být zabezpečené proti ztrátě dat vzniklých technickou závadou (zrcadlení disků,...) a mělo by být dostatečně velké, aby bylo možné uložit všechna data za několik let (klidně i více než 4 roky). Například pro porovnávání hodnot naměřených v daném měsíci v průběhu několika let.

Vypracovala: A. Černá, T. Pavel

31.8.2018