TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | „DODÁVKA SERVERŮ, DISKOVÉHO POLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ“ |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČO: 48145122 |
| Druh řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie - na dodávky |

1. Server (2 ks)

Vyplněnou tabulku uchazeč přiloží do své nabídky a bude i přílohou smlouvy

| Název nabízeného zařízení: | . |
| --- | --- |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje ANO/NE |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 1U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty | . |
| CPU | dvousocketový systém, osazený dvěma procesory s parametry min. Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 | . |
| RAM | min. 16 slotů, podpora pamětí typu DDR4 2666MT/s RDIMM/LRDIMM, osazeno min. 256 GB | . |
| Diskový subsystém | disky nejsou požadovány | . |
| Diskový řadič | není požadován | . |
| Flash/USB Drive | možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB), osazeno 2x 16GB ve formě micro SD | . |
| Interface | min. 3x externí USB, z toho min. 2x USB 3.0 dedikovaný USB management port, min. 2x VGA port, sériový port | . |
| Napájecí zdroje | dva napájecí zdroje: min. 550W redundant | . |
| Síťové porty | 2x 1Gbit RJ-45 2x 10Gbit SFP+ | . |
| Další porty | SAS 12Gbps HBA External Controller dualport | . |
| Kompatibilita | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® 7.1 Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016 with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3 SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2 VMware® ESXi 6.0 U3, 6.5 | . |
| Operační systém | OEM Windows Server 2016 DataCenter,16CORE | . |
| Podpora a servis | záruční servis 7 let, SLA 24x7, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace během následujícího pracovního dne od nahlášení poruchy. servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory, možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. | . |

2. Diskové pole (1 ks)

Vyplněnou tabulku uchazeč přiloží do své nabídky

| Název nabízeného zařízení: | . |
| --- | --- |
| Požadavek | Splňuje ANO/NE |
| Výrobce umístěný v kvadrantu Leaders, Gartner Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays 2016. | . |
| Pole musí mít alespoň dva řadiče, pracující v režimu, kdy všechny cesty k LUNu jsou současně aktivní a výkonově rovnocenné. | . |
| Klíčové komponenty pole musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. | . |
| Obsah zápisové cache musí být chráněn proti ztrátě a poškození při hardwarové poruše či výpadku napájení. | . |
| Minimální konfigurace každého řadiče: 16 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache), připojení disků pomocí protokolu 12Gb SAS, 4 ks front-end portů 12 Gb SAS, 1 ks management port LAN RJ-45, řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není povoleno. | . |
| Osazení disky: min. 7 ks disků RI SSD SAS o celkové hrubé kapacitě 3,36 TB min. 9 ks disků SAS, 12Gb, 10K o celkové hrubé kapacitě 16,2 TB všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap). | . |
| Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 220 disků, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče, IO karty či licence. | . |
| Podpora RAID 5, 6 a 10, případně alternativní technologie zajišťující stejnou úroveň ochrany dat. | . |
| Podpora vytváření Thin Provisioned LUNů o velikostech až do 500 TB per LUN. | . |
| Funkce pro synchronní i asynchronní replikaci dat, s podporou replikace LUNů až do velikosti 150 TB per LUN. | . |
| Funkce pro vytváření minimálně 4000 snapshotů na HW úrovni, z toho minimálně 512 snapshotů per LUN. | . |
| Funkce pro vytváření plných kopií – klonů. | . |
| Funkce pro automatické přemisťování dat mezi různými typy disků podle zatížení – subLUN tiering. Alokace a přemisťování dat musí pracovat s datovými stránkami o velikosti 4MB nebo menší. | . |
| Eliminace zápisu nulových bloků – Zero Detection. | . |
| Funkce komprese na blokové vrstvě (SAN). Komprese musí pracovat na všech typech SSD i HDD disků a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury. Řešení této funkce pomocí detekce a eliminace řetězců nul nebo řetězců jiných znaků nebude akceptováno. | . |
| Veškeré funkce požadované v zadání (komprese,Thin Provisioning, subLUN tiering, snapshoty, klony, replikace) musí být možné provozovat na libovolném LUNu současně. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. | . |
| Pole musí být plně kompatibilní s aktuálními verzemi Microsoft Windows Server a VMware vSphere. | . |
| Je požadován záruční servis 7 let, SLA 24x7 4h, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. | . |
| Záruční servis musí plně pokrývat i flash komponenty jako jsou SSD disky či NVRAM karty, včetně wear-out. Pro každé opotřebené či vadné flash médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. | . |
| Součástí zařízení musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. | . |

Požadujeme funkce externí virtualizace, která umožní online import dat ze stávajících diskových polí DELL Equallogic. Data uložená na stávajících polích musí být přístupná i během importu a to pro Read i Write operace.

Pro nové i stávající disková pole požadujeme zprovoznění společného GUI, které umožní jednotnou správu a vzájemnou interoperabilitu všech provozovaných úložišť. Jednotné GUI musí umožňovat minimálně tyto funkce:

- vytváření, rušení a mapování LUNů,

- vytváření, rušení a mapování snapshot,

- vytváření, rušení a mapování klonů,

- řízení přístupu k jednotlivým LUNům,

- konfigurace tieringu,

- konfigurace komprese, deduplikace a Thin Provisioning,

- monitoring využití kapacit,

- health monitoring hardwaru,

- konfigurace síťových a bezpečnostních nastavení,

- konfigurace replikací.

Požadujeme dodávku serverů a pole od jednoho výrobce.

3. Licence User CAL (525 ks)

Licence Windows srv CAL 2016 User CAL (přípustné jsou jak OEM tak GOVT)

4. Metalický 10G SFP+ 3m DAC kabel (4 ks)

HPE X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable

5. Metalický 12G SAS 2m kabel (4 ks)

12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS cable, 2m

6. Rozšiřující modul switche 10Gb (2 ks)

HPE 5800 4-port 10GbE SFP+ Module

7. Rozšiřující switch 48portů PoE (1 ks)

HPE 5130 48G PoE 4SFP+ EI switch

8. Metalický 10G SFP+ 0,65m DAC kabel (2 ks)

HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ to SFP+ 0.65m Direct Attach Copper 2

9. Vyvazovací panel (1 ks)

HEKDBC02 světle šedý (1 ks)

10. Konfigurace a zprovoznění aktivních prvků