## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {6e251b10-d3ab-48ab-9297-7d3c5750380a}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | A20-15-P_1 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 1
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI | [23 empty] | 1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Trutnov | [6 empty] | Datum: |  | 14. 1. 2019 | [14 empty] | 1
1
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 1
|  |  | Královehradecký kraj | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 1
1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Avuk | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | A20-15-P_1
| Stavba: | [6 empty] | Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
| Místo: | [6 empty] | Trutnov |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 1. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Královehradecký kraj |  |  |  |  | Projektant: |  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Avuk
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6e251b10-d3ab-48ab-9297-7d3c5750380a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | D1_01 |  |  |  | Úprava objektu OLMI | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f} | {6e251b10-d3ab-48ab-9297-7d3c5750380a} | 2
/ |  |  | D1_01_1 |  |  |  | Stavební |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {94669790-c1b1-469b-a99b-14b73abe4415} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_3 |  |  |  | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {514c49be-7892-4bf2-ab5a-559bb0f38e7d} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_4a |  |  |  | Vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {97220c56-f60f-4510-ad5d-dc99fbe5e970} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_4c |  |  |  | Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3e0c5292-42ca-4c99-9c8c-92eb0111fcf3} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_4d |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0552f515-d5ef-445d-a67b-d19c51bf8d68} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_4e |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d86ba63d-22b3-4f97-bae3-281f8962d6be} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_4f |  |  |  | Odběrná plynová zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {130d458a-0b96-4f3b-ba8c-ed4d81b63710} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_4g |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {59d0ff37-2348-41ca-bf68-9e5f7e17cc8e} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_4h1 |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9c8945d1-fb71-49e7-8f41-72259a7908e0} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_4h3 |  |  |  | Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {01a26e30-96c5-4983-ae43-a134536d303c} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_4i |  |  |  | Medicinální plyny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {83635076-095f-48a7-a375-88600bd0514d} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  |  | D1_01_5 |  |  |  | Interiér - DHIM do 40.000,- Kč |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1a7a866e-d79f-404f-86e3-12e33876f640} | {5760c68d-5e51-4e25-87bc-2bb48134b67f}
/ |  | D2_01 |  |  |  | Venkovní úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f6f5aa05-805e-4fd6-b27f-cf351035dbfb} | {6e251b10-d3ab-48ab-9297-7d3c5750380a} | 2
/ |  | D2_51 |  |  |  | Lékařská technologie - pevně spojené ze stavbou | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b6d0b048-cfc4-4b83-ad3c-a8a91800915e} | {6e251b10-d3ab-48ab-9297-7d3c5750380a} | 2
/ |  | OVN |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d6ce04a3-b936-4f3e-9d76-53046eff457b} | {6e251b10-d3ab-48ab-9297-7d3c5750380a} | 2

## D1_01_1 - Stavební
[18 empty] | {94669790-c1b1-469b-a99b-14b73abe4415} | [5 empty] | _612131301 | Cementový postřik | m2 | 3324,476 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | _612321121 | Omítka hladká | m2 | 798,84 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | _612325403 | Oprava omítek 50% | m2 | 728,38 | 2
[24 empty] | _771474113 | Dlažba sokl | m | 62,305 | 2
| Stavba: | [22 empty] | _771574113 | Dlažba 300x300 | m2 | 36,816 | 2
|  | Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI | [21 empty] | _771574116 | Dlažba 200x200 | m2 | 33,776 | 2
| Objekt: | [22 empty] | _771574133 | Dlažba 100x100 | m2 | 8,45 | 2
|  | D1_01 - Úprava objektu OLMI | [21 empty] | _776220110_1 | PVC schody | m2 | 4,5 | 2
| Soupis: | [22 empty] | _776220200_2 | PVC podstupnice | m2 | 2,325 | 2
|  | D1_01_1 - Stavební | [21 empty] | _776411R1 | Koberec sokl | m | 103,72 | 2
[24 empty] | _776421100_1 | PVC sokl | m | 417,195 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | _776421100_2 | PVC sokl - protiskluz | m | 14,6 | 2
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019 | [16 empty] | _776421R1 | PVC sokl - elektrostatický | m | 241,44 | 2
[24 empty] | _776421R2 | PVC sokl - antistatický | m | 12,8 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | _776521100_1 | PVC podlaha | m2 | 464,378 | 2
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | _776521100_2 | PVC podlaha - protiskluz | m2 | 18,25 | 2
[24 empty] | _776521230 | PVC podlaha - elektrostatická | m2 | 340,759 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | _776521R1 | PVC podlaha - antistatická | m2 | 10,613 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | _776572105 | Koberec podlaha | m2 | 100,503 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Avuk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_1 - Stavební
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 763A - Provizorní konstrukce | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 769 - Zavěšený fasádní systém | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_1 - Stavební
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 706.2909 |  | 797.964 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 637.8598 |  | 792.3347 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.072 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 3.472 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979517617
| VV |  | Třída zeminy - tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,26+2,5+0,66)*0,3*0,95*0,5 |  | 0.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ležatá kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,5*0,5 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 1.736 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992060974
| VV |  | Předpoklad 50% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,472*0,5 |  | 1.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 1.142 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336861415
| VV |  | Třída zeminy - tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*0,65*0,95*0,5 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,65*0,95*0,5 |  | 0.602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 0.571 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820183559
| VV |  | Předpoklad 50% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,142*0,5 |  | 0.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 3.472 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345519970
| VV |  | Třída zeminy - tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,26+2,5+0,66)*0,3*0,95*0,5 |  | 0.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ležatá kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,5*0,5 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 1.042 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298673894
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,472*0,3 |  | 1.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 1.142 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470714659
| VV |  | Třída zeminy - tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*0,65*0,95*0,5 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,65*0,95*0,5 |  | 0.602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 0.343 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162295301
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,142*0,3 |  | 0.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598824134
| VV |  | ležatá kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,5 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640982924
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 9.23 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034446228
| VV |  | 1,75*0,65*0,95 |  | 1.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,65*0,95 |  | 1.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,26+2,5+0,66)*0,3*0,95 |  | 1.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,5 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 17.537 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 901227360
| VV |  | 9,23*1,9 |  | 17.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4.32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132006004
| VV |  | ležatá kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,4 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 9.072 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 9.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614818461
| VV |  | ležatá kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,4*2,1 |  | 9.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.7738 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
15 | K | 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 3.83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 9.3961 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606457270
| VV |  | XC2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*0,65*0,95 |  | 1.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,65*0,95 |  | 1.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,26+2,5+0,66)*0,3*0,95 |  | 1.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 274362021 | Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.029 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.03082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342148175
| VV |  | Oka 150/150, průměr 6 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*0,65*0,00303*1,2*2 |  | 0.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*0,65*0,00303*1,2*2 |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,26+2,5+0,66)*0,3*0,00303*1,2*2 |  | 0.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 278231111 | Podezdívka do 2 m2 ze zdiva cihelného pod ventilátory, čerpadla nebo jiná zařízení | m3 | 0.162 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.1412 | 0.34687 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238602147
| VV |  | Podezdění vaniček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" 0,9*0,9*0,1*2 |  | 0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 208.1767 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
18 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 3.51 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 6.59 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049655798
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" 1,95*1,8 |  | 3.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 311231116 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 | m3 | 16.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.7864 | 29.207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7719286
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 1,2*2,3*2*0,3 |  | 1.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" 0,3*0,3*3,0 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 0,45*0,3*3,8*2+0,6*0,9*0,5 |  | 1.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 0,6*0,9*0,5 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL326,327:" 3,6*0,3*3,6+3,0*0,3*3,6+1,4*0,3*3,6-1,0*0,3*2,26 |  | 7.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" 1,5*0,5*1,8 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+6,6)*0,3*0,45+8,3*0,15*0,45+(1,2+7,15+1,3)*0,15*0,3 |  | 3.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+2,9+0,6)*0,15*0,8 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 311238_R4 | Zdivo nosné vnitřní z cihel keramických děrovaných tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 21.903 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.25041 | 5.4847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803683158
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup:" 1,25*3,225*2 |  | 8.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 0,4*3,5*4 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL327:" 1,4*3,6*2-0,92*2,0 |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 311238_R3 | Zdivo nosné vnitřní z cihel keramických děrovaných tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 116.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.30381 | 35.3574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570769615
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 1,2*3,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" 2,3*(3,7+0,47) |  | 9.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" 2,3*(3,7+0,47) |  | 9.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL317:" (2,9*2+1,95*2)*2*3,35-1,6*2,2 |  | 61.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" (4,155+0,7+0,12)*4,1+2,3*2,55*2 |  | 32.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 311238-R1 | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 175 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 3.015 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21845 | 0.65863 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174311116
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" 0,9*3,35 |  | 3.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 311238-R2 | Zdivo nosné vnitřní tl 500 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 2.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21845 | 0.58981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638286406
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.239:" 1,5*1,8 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 0.23322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813673483
| VV |  | "1.NP:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.63784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250987794
| VV |  | "1.NP:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.05422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800681237
| VV |  | "3.NP:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 317168014 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03132 | 0.12528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176391361
| VV |  | "3.NP:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 317168015 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03564 | 0.03564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231407660
| VV |  | "3.NP:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 0.50105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1677833547
| VV |  | "1.NP:" 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 0.2182 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713725033
| VV |  | "3.NP:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 317168055 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.07285 | 0.2914 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486679631
| VV |  | "3.NP:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 2.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.943 | 5.2073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087039184
| VV |  | "a nad nosníky s uklínováním | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,3*0,4 |  | 0.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,3*0,4 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,25*0,4 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,3*0,4 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,45*0,4*3 |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,3*0,4 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,25*0,4 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,3*0,4 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,5*0,4 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.433 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.47197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834854167
| VV |  | Viz PD statika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05024+0,01728+0,02937+0,04005+0,0336+0,162 |  | 0.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na překlady niky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 1.928 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 2.1015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201519262
| VV |  | Viz PD statika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,21546+0,05694+0,0537+0,06086+0,0716+0,11388 |  | 0.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20736+0,4291+0,1144+0,01296+0,0432+0,04896+0,0576+0,17184+0,08322 |  | 1.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,0648+0,0876+0,03456 |  | 0.187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 317944325 | Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 1.265 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 1.3788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820497460
| VV |  | Viz PD Statika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9984+0,26624 |  | 1.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | m2 | 3.655 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.25365 | 0.92709 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165254011
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" 1,0*2,15 |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL128:" 0,7*2,15 |  | 1.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 342241162 | Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm | m2 | 5.16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.23458 | 1.2104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1131401556
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL118:" 0,9*2,15 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 0,8*2,15 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 0,7*2,15 |  | 1.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 342248_R2 | Příčky cihel keramických děrovaných tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 882.519 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.11669 | 102.9811 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1878710789
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,425+2,425+1,3)*3,8-0,7*2,0*2 |  | 16.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" (3,34+1,6+1,7)*3,8-0,9*2,0-0,7*2,0 |  | 22.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" (1,55+1,6+0,45+0,15)*2*3,8-0,8*2,0 |  | 26.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 1,55*3,8 |  | 5.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (0,6+0,15)*3,8 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 4,97*3,5 |  | 17.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 4,97*3,5-0,9*2,0 |  | 15.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" (1,125+0,5)*4,05 |  | 6.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" 2,3*4,05 |  | 9.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" 1,5*3,35-1,2*2,0 |  | 2.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" (3,1+1,8+0,6+1,65)*3,35-1,35*2,0-0,8*0,6 |  | 20.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" (3,87*2+2,55)*3,35-0,8*2,0 |  | 32.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" (3,75+2,5)*3,35-0,8*2,0 |  | 19.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" 3,63*3,35-1,35*2,0 |  | 9.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" (5,3*2+2,45+0,7+0,7*2)*3,35-0,8*2,0 |  | 49.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" (5,3+2,45)*3,35-0,8*2,0 |  | 24.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (5,3+3,5+1,125+0,925+0,25+0,325)*3,35-0,8*2,0 |  | 36.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (5,3+3,25+0,525+0,25)*3,35-0,8*2,0 |  | 29.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" (5,3+3,2)*3,35+0,8*2,0 |  | 30.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" (3,2+0,525+0,25)*2*3,35-0,8*2,0 |  | 25.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL313:" 3,63*3,35-1,4*2,0 |  | 9.361 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" (6,8+3,2+1,15)*3,35-0,8*2,0*2 |  | 34.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" (2,05*2+2,4+0,9)*3,35-0,8*2,0 |  | 23.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" (1,24+1,165+0,385)*2*3,35-0,8*2,0 |  | 17.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" (3,6+0,6*3+0,7+0,2+0,25)*3,35-0,8*2,0-0,7*0,7*2-1,475*2,0 |  | 16.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" (2,0*2+1,25*2)*3,35-0,8*2,0 |  | 20.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" (2,0+3,2+2,5)*3,35-0,8*2,0 |  | 24.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" (2,925+0,725+0,375+3,2+0,15+0,375)*3,35-0,8*2,0 |  | 24.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (3,2+3,725+0,675+1,9+0,9+0,95)*3,35-0,7*2,0*3 |  | 33.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" (2,25+0,15+0,8+0,15+2,125)*3,35-0,8*2,0-0,7*2,0*2 |  | 13.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" (1,5+1,25)*2*3,35 |  | 18.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" (4,0+2,75*2+0,5+0,55)*3,35-0,8*2,0*2 |  | 32.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" (3,87*2+0,6+2,75+0,4+0,12)*3,35-0,8*2,0 |  | 37.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" (3,87+4,82)*3,35-0,8*2,0 |  | 27.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 4,0*2*3,35 |  | 26.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" 2,85*3,35*2-1,35*2,0-0,8*2,0 |  | 14.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" (5,1+3,15+0,5)*3,35-1,125*2,5*2 |  | 23.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" (5,1+3,3)*3,35 |  | 28.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" (5,1+3,07)*3,35-0,8*2,0 |  | 25.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" (1,975+1,9)*3,35-0,7*2,0 |  | 11.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL341:" 2,1*3,1*3-1,6*2,0 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | K | 342248_R1 | Příčky z cihel keramických děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 84.648 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1434 | 12.1385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331052733
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 1,7*3,8 |  | 6.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 1,7*3,8 |  | 6.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 1,6*3,8 |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 1,775*3,8 |  | 6.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 3,625*3,8 |  | 13.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 1,595*3,5 |  | 5.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL202:" 2,3*4,05*2 |  | 18.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (0,9+0,675)*3,35 |  | 5.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323,324:" (2,125+1,0+1,0)*3,35 |  | 13.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" 1,4*1,3 |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 274.635 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.032956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441091178
| VV |  | "příčky tl. 125 mm: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,425+2,425+1,3) |  | 5.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" (3,34+1,6+1,7) |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" (1,55+1,6+0,45+0,15) |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 1,55 |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (0,6+0,15) |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 4,97 |  | 4.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 4,97 |  | 4.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" (1,125+0,5) |  | 1.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" (3,1+1,8+0,6+1,65) |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" (3,87*2+2,55) |  | 10.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" (3,75+2,5) |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" 1,63 |  | 1.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" (5,3*2+2,45+0,7+0,7*2) |  | 15.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" (5,3+2,45) |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (5,3+3,5+1,125+0,925+0,25+0,325) |  | 11.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (5,3+3,25+0,525+0,25) |  | 9.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" (5,3+3,2) |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" (3,2+0,525+0,25) |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL313:" 1,63 |  | 1.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" (6,8+3,2+1,15) |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" (2,05*2+2,4+0,9) |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" (1,24+1,165+0,385) |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" (3,6+0,6*3+0,7+0,2+0,25) |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" (2,0*2+1,25*2) |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" (2,0+2,5) |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" (2,925+0,725+0,375+3,2+0,15+0,375) |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (3,2+3,725+0,675+1,9+0,9+0,95) |  | 11.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" (2,25+0,15+0,8+0,15+2,125) |  | 5.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" (1,5+1,25) |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" (4,0+2,75*2+0,5+0,55) |  | 10.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" (3,87*2+0,6+2,75+0,4+0,12) |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" (3,87+4,82) |  | 8.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" 1,85*2 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" (5,1+3,15+0,5) |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" (5,1+3,3) |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" (5,1+3,07) |  | 8.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" (1,975+1,9) |  | 3.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL341:" 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčky tl. 150 mm: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 1,775 |  | 1.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 3,625 |  | 3.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 1,595 |  | 1.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL202:" 2,3*2 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (0,9+0,675) |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323,324:" (2,125+1,0+1,0) |  | 4.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -796364688
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*17 |  | 62.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*7 |  | 23.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*19 |  | 63.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 114.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.02292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97172572
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*2 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*32 |  | 107.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 7.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 1.3007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 565432450
| VV |  | 1,5*0,18*2 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,16*2 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,16*2 |  | 0.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,16*2 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,12*2 |  | 0.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,12*2 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,14*2*3 |  | 1.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,14*2 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,14*2 |  | 0.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,14*2 |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,14*2 |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | niky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.26723 | 0.40085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1989543432
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 0,5*3,0 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 56.2427 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
45 | K | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 16.327 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 40.0572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023327455
| VV |  | Strop nad 1.NP - D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně zálivky vln | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,52*0,3+2,37*2,68+2,3*0,77+2,525*5,95)*0,18 |  | 4.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop nad 2.NP - D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*9,7*0,15 |  | 3.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop nad 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*9,7*0,15 |  | 3.783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*6,8*0,15 |  | 4.386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 77.299 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387888162
| VV |  | Strop nad 1.NP - D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,22+2,58+2,525)*0,18+(1,25+0,45)*2*0,18 |  | 1.931 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop nad 2.NP - D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*0,15*2+(0,6+0,45+1,25+0,45+0,6+0,15)*2*0,15 |  | 1.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*9,1 |  | 20.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop nad 3.NP - D3, D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+6,8+2,45+2,6)*0,15 |  | 2.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*6,8 |  | 29.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*9,1 |  | 20.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 77.299 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081003963
48 | K | 411354311 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm | m2 | 71.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.057591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035983478
| VV |  | Strop nad 2.NP - D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*9,1 |  | 20.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop nad 3.NP - D3, D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*6,8 |  | 29.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*9,1 |  | 20.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 411354312 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm | m2 | 71.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532547208
50 | K | 411354-R1 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,25 mm, D+M | m2 | 39.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 0.53298 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416329211
| VV |  | plech T60/235 pozink | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1,2 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,2 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,2*1,2 |  | 30.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 411354-R2 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 45 mm plech lesklý tl 0,88 mm, D+M | m2 | 5.928 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 0.080028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126329261
| VV |  | plech T45/196 pozink | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,9*1,2 |  | 5.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 1.4139 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594984754
| VV |  | "Dle výpisu PD statika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- v tonáži je zahrnuta též výztuž průvlaků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,77379-0,43386 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.434 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.46124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206751916
| VV |  | Dle PD statika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43386 |  | 0.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 413321515 | Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 4.373 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 10.7285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098199418
| VV |  | Strop nad 1.NP - P1, P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,5*2,525+0,3*0,5*2,52 |  | 0.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop nad 3.NP - P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,8*6,7 |  | 1.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,38*2,6*2+0,2*0,75*(4,15+6,6) |  | 2.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 33.01 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.21886 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94456520
| VV |  | "P1:" (0,5+0,35)*2,525 |  | 2.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2:" (0,5+0,35)*2,52 |  | 2.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3:" (0,8+0,65)*6,7 |  | 9.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky:" (0,38+0,18)*2,6*2+(0,85+0,6)*(4,3+6,8) |  | 19.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 33.01 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943765250
57 | K | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 6.395 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.0085693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2070466847
| VV |  | P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*6,7 |  | 2.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2,6*2+0,3*(4,35+6,8) |  | 4.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 6.395 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1043685796
59 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 1.264 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.021602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536919348
60 | M | 130109340 | ocel profilová UPE 160 jakost 11 375 | t | 1.264 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.264 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -152424212
| VV |  | 6,0*2*83,2*0,001 |  | 0.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*83,2*0,001 |  | 0.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | K | 413941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší | t | 0.973 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667986892
62 | M | 130109840 | ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375 | t | 0.215 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.215 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372482906
| VV |  | 5,7*2*18,9*0,001 |  | 0.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | M | 130108320 | ocel profilová UPN 260 jakost 11 375 | t | 0.758 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.758 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262324295
| VV |  | Dle PD statika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51544+0,24256 |  | 0.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | K | 417361-R1 | Dodatečné posílení stropů kompozitní výztuží, D+M | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525459947
| VV |  | Dle PD statika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | karbonové lamely 50x1,4 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | min. Efrp = 170 GPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně lepidla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*5 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 45 | Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
65 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1.08 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1282655600
| VV |  | "Pro ležatou kanalizaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | frakce 0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,1 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 346.5946 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 147.0307 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
66 | K | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 2028.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.017 | 34.4855 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229778925
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,6+8,0+3,15+5,35+22,9+14,1+10,9+2,25+20,9+11,5+24,5+12,05+2,8+2,95 |  | 167.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,5+12,6+17,0+16,55+2,3+16,7+18,6+12,4+6,85+9,5+17,1+5,25 |  | 164.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,4+5,0+7,0+9,2+15,2+50,5+32,3+2,9+1,95+1,1+4,8+2,25+3,36+3,5+2,55 |  | 178.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5+2,55+3,0+3,05+5,8+5,85+4,5+4,75+8,0+3,25+13,8+2,55+51,0+16,95 |  | 128.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,45+12,0+4,55+21,65+15,7+7,6+4,5+4,75 |  | 86.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,2+3,5+7,8+37,8+21,2+8,0+24,91+37,16+24,9+2,9+1,6+1,95+1,45+18,63 |  | 201 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,62+35,98+18,0+24,9+13,5+25,43+1,96+1,1+4,4+1,95+1,7+2,3+3,5+2,6 |  | 152.94 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5+2,6+3,0+3,05+11,9+4,5+3,95+11,45+20,05+39,3+50,99+20,75+16,2 |  | 191.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,3+11,4+5,46+24,9+6,21 |  | 83.27 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0+4,1+21,9+4,5+9,55+9,4+36,2+12,1+12,7+17,25+16,8+16,7+16,4+22,7+20,35 |  | 227.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65+2,25+2,1+4,5+2,2+4,2+7,9+4,65+4,5+1,35+1,35+10,3+2,0+1,1+10,2+8,7 |  | 71.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1+19,2+100,5+50,3+15,9+16,5+15,4+21,35+3,7+49,1+28,0+11,2+21,2+8,0 |  | 375.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | K | 612131301 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 3324.476 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 24.4349 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443548924
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,3+1,4+1,3+0,9)*2*3,8-0,7*2,0*3 |  | 33.04 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (1,5+2,95)*2*3,7-1,7*3,0*2 |  | 22.73 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102b:" (3,875+1,7)*2*3,7-1,7*3,0*2 |  | 31.055 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" (4,0+7,6)*2*3,8-1,3*2,0-0,8*2,0-0,9*2,0-0,7*2,0+(1,3+2,0*2)*0,25 |  | 82.085 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" (2,71+4,865)*2*3,7-1,2*2,0-0,8*2,0*2+(1,2+2,0*2)*0,25+(0,9+2,2*2)*0,2 |  | 52.815 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" (2,695+4,865)*2*3,7-1,95*1,8-0,9*2,0-0,8*2,0-0,7*2,0+(1,95+1,8*2)*0,25 |  | 49.022 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (22,545+4,865)*2*3,7-1,95*1,8*2-0,9*2,0*3-0,8*2,0*6-0,7*2,0+(1,95+1,8*2)*0,25 |  | 180.802 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" (1,3+1,7)*2*3,7-0,7*2,0 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" (4,1+4,865)*2*3,7-1,95*1,8-0,9*2,0*2+(1,95+1,8*2)*0,25 |  | 60.619 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108,109:" (0,92+0,4)*2*2 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" (1,725+1,6)*2*3,8-0,8*2,0 |  | 23.67 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" (1,725+1,775)*2*3,8-0,8*2,0 |  | 25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" (1,15+3,625+0,45)*3,8-0,8*2,0 |  | 18.255 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" (3,625+1,1)*3,8 |  | 17.955 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (3,25+5,05)*2*3,7-1,0*1,0-0,9*2,0+(1,0+2,1*2)*0,4-1,95*1,8+(1,95+1,8*2)*0,25 |  | 58.578 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" (3,82+5,05)*2*3,7-1,0*1,0-0,9*2,0-0,7*2,0-1,95*1,8+(1,95+1,8*2)*0,25 |  | 59.316 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" (1,435+1,595)*2*3,7-0,8*2,0 |  | 20.822 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" (3,68+4,865+0,3)*2*3,7-1,95*1,8-1,1*2,0-1,1*2,1+(1,95+1,8*2)*0,25 |  | 58.821 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" (3,98+3,14)*2*3,7-3,98*2,0-1,95*1,8+(1,95+1,8*2)*0,25 |  | 42.606 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" (3,98+1,8)*2*3,7-3,98*2,0-1,1*2,1+(1,1+2,1*2)*0,125 |  | 33.165 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" (3,05+2,95)*2*3,7-1,95*1,8-3,05*2,0+(1,95+1,8*2)*0,25 |  | 36.178 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" (5,05+0,5)*2*3,7 |  | 41.07 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" (3,05+2,0)*2*3,7-3,05*2,0-0,9*2,0 |  | 29.47 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" (3,67+3,75)*2*3,7-1,95*1,2-0,8*2,0 |  | 50.968 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (23,26+2,2)*2*3,7-1,7*3,0*2-1,1*2,0-0,9*2,0*6-0,8*2,0*5 |  | 157.204 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.144:" (3,345+5,045)*2*3,7-1,95*1,8-0,8*2,0-0,9*2,0 |  | 55.176 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" (2,3+3,955)*2*4,05-0,9*2,0 |  | 48.866 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL202:" (2,3+1,5)*2*4,05-0,9*2,0 |  | 28.98 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" (2,3+2,545)*2*4,05-0,9*2,0 |  | 37.445 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" (3,32+1,625)*2*3,35-1,5*3,05-1,5*2,1-1,95*1,2+(1,95+1,2*2)*0,25+(1,5+3,05*2)*0,62 |  | 28.866 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" (3,875+2,855)*2*3,35-2,95*2,75-1,5*2,1-1,35*2,0-0,8*0,6+(3,5+0,65*2)*0,15*2+2,95*0,6*2 |  | 35.629 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" (3,745+2,55)*2*3,35-0,8*2,0 |  | 40.577 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" (3,745*2+2,5)*2*3,35-1,5*1,8-0,8*2,0+(1,5+1,8*2)*0,25 |  | 63.908 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" (8,0+7,42)*2*3,35-1,95*1,8-0,8*2,0*4-0,8*0,6-1,35*2,0*2-2,925*3,35-1,0*2,26-0,7*0,7+(1,95+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2+(1,0+2,26*2)*0,3 |  | 78.209 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" (2,425*2+5,165)*2*3,35-0,8*2,0-0,9*1,8+(0,9+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 65.196 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" (2,45+5,165+0,15)*2*3,35-0,925*1,8-0,8*2,0+(0,925+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 50.082 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (3,475+5,165+0,15)*2*3,35-1,95*1,8-0,8*2,0+(1,95+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 55.361 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (3,25+5,165)*2*3,35-1,95*1,8-0,8*2,0+(1,95+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 52.848 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" (3,2+5,165)*2*3,35-1,95*1,8-0,8*2,0+(1,95+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 52.513 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" (3,165+5,165)*2*3,35-1,95*1,8-0,8*2,0+(1,95+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 52.279 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL313:" (1,63+3,32)*2*3,35-1,4*2,0 |  | 30.365 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" (6,92+3,75+0,275)*2*3,35-0,8*2,0*3 |  | 68.532 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" (1,925+2,4+0,9)*2*3,35-0,8*2,0 |  | 33.408 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" (3,24+1,85)*2*3,35-0,8*2,0 |  | 32.503 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" (3,24+1,775)*2*3,35-0,8*2,0 |  | 32.001 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL317:" (1,95+2,3)*2*3,8-1,6*2,2 |  | 28.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" (1,75+1,25)*2*3,35-0,8*2,0 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" (1,75+2,375)*2*3,35-0,8*2,0 |  | 26.038 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" (3,875+2,675)*2*3,35-0,8*2,0 |  | 42.285 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (1,5+0,95+1,575+0,95+1,575+0,9)*2*3,35-0,7*2,0*5 |  | 42.915 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" (2,125*2+2,1)*2*3,35-0,8*2,0-0,7*2,0 |  | 39.545 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" (1,0+1,35)*2*3,35-0,7*2,0 |  | 14.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" (1,0+1,35)*2*3,35-0,7*2,0 |  | 14.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" (2,74+3,75)*2*3,35-0,8*2,0*2 |  | 40.283 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL326:" (1,4+1,4)*2*3,8-1,0*2,26 |  | 19.02 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL327:" (1,4+2,79)*2*3,8-0,92*2,0 |  | 30.004 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" (3,745+2,75)*2*3,35-0,8*2,0 |  | 41.917 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL329:" (3,87*2+2,25)*3,35 |  | 33.467 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" (3,095+4,82)*2*3,35-1,95*1,8-0,8*2,0+(1,95+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 49.498 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 6,0*3,35*2-0,8*2,0 |  | 38.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" (16,325+7,42)*2*3,35-1,95*1,8*4-2,25*3,35-0,92*2,0-1,35*2,0-0,8*2,0*4+(1,95+1,8*2)*0,25*4+0,95*0,1*8+(0,92+2,0*2)*0,25-1,125*2,5 |  | 131.302 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" (16,8+7,48+0,45+7,19+0,59)*2*3,35-1,4*2,0-1,35*2,0*2-1,6*2,2-0,8*2,0*12-0,7*2,0-0,7*0,7+(1,6+2,2*2)*0,3 |  | 186.807 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" (3,15+4,945)*2*3,35-1,125*2,5*2-1,95*1,8+(1,95+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2+(1,125+2,5*2)*0,125 |  | 47.445 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" (3,3+4,945)*2*3,35-1,125*2,5-1,95*1,8+(1,95+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 50.497 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" (3,07+4,945)*2*3,35-0,8*2,0-1,95*1,8+(1,95+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 50.168 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" (3,6+6,92)*2*3,35-0,8*2,0-0,7*2,0-1,95*1,8+(1,95+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 65.552 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" (3,9+1,85*2)*2*3,35-0,7*2,0-1,5*1,8+(1,5+1,8*2)*0,25+0,95*0,1*2 |  | 48.285 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" (3,855+6,5)*2*4,1-5,8*2,55+(9,1+2,72)*2*2,55-5,8*2,55-2,1*3,1-0,6*2,0+(2,1+3,1*2)*0,35 |  | 110.808 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 168.478 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 6.7391 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792212742
| VV |  | "Po vybouranych příčkach | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,35+0,15*3,35*11+0,15*3,7*9+0,3*3,7*2 |  | 13.748 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150*0,05+60*0,1+15*0,2+850*0,03+450*0,07+280*0,1+(126+200+19,8)*0,15+6,8*0,2 |  | 154.73 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
69 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 202.643 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.88758 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778958526
| VV |  | "V místě napojení různých meteriálů - odhadem 5% plochy omítek | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _612131301*0,05 |  | 166.224 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _612325403*0,05 |  | 36.419 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
70 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 728.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 2.1851 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567201032
| VV |  | _612325403 |  | 728.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 798.84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 12.3021 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964248259
| VV |  | "Pod obklady | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,3+1,4+1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 20.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" (2,4+0,6+1,0+0,6)*1,5 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" (1,3+0,6)*1,5 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" (1,3+1,7)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" (5,05+0,625+0,7)*1,5 |  | 9.563 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" (1,725+1,6)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 15.025 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" (1,725+1,775)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 15.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (0,95+0,6+0,275+0,6)*1,5 |  | 3.638 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" (0,6+0,33+0,275)*1,5 |  | 1.808 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" (1,435+1,595)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 13.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" (3,68+5,05)*2*3,0-1,95*1,8-1,1*2,0-1,1*2,1 |  | 44.36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" (3,98+3,14)*2*3,0-1,95*1,8-3,98*2,0 |  | 31.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" (3,05+2,95)*2*3,0-1,95*1,8-3,05*2,0 |  | 26.39 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" 1,0*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (2,7+0,925)*1,5 |  | 5.438 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (1,0+0,525)*1,5 |  | 2.288 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" (1,0+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" (1,0+0,525)*1,5 |  | 2.288 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" (1,925+2,4+0,9)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 24.525 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" (1,24+1,85)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 13.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" (1,24+1,775)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 13.475 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" (1,75+1,25)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (1,5+0,95+1,575+0,9+1,575+0,95)*2*2,5-0,7*2,0*5 |  | 30.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" (2,125+2,1)*2*2,5-0,8*2,0-0,7*2,0*2 |  | 16.725 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" (1,0+1,35)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" (1,0+1,35)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" (2,74+3,75)*2*2,5-0,8*2,0*2 |  | 29.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" (3,745+2,75)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 30.875 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL329:" (3,87*2+2,25)*3,35 |  | 33.467 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" (3,095+4,82)*2*2,75-0,8*2,0-1,95*1,8 |  | 38.423 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 4,0*2,75 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" (16,325+7,42)*2*2,75-(1,95+2,925)*2,75-0,92*2,0-1,95*1,8*4-1,125*2,5-1,35*2,0-0,8*2,0*4+(1,4+0,15)*2*1,2 |  | 93.119 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" (3,15+4,945)*2*2,75-1,95*1,8-1,125*2,5*2+(1,125+2,5*2)*0,125*4 |  | 38.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" (3,3+4,945)*2*2,75-1,95*1,8-1,125*2,5 |  | 39.025 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" (1,2+0,6+1,0+0,6)*1,5 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" (1,2+0,6)*1,5 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" (1,9+1,85)*2*2,5-1,5*1,8-0,7*2,0 |  | 14.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" (3,855+6,5)*2*4,1-5,8*2,55+(9,1+2,72)*2*2,55-5,8*2,55-2,1*3,1-0,6*2,0+(2,1+3,1*2)*0,35 |  | 110.808 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
72 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 2525.636 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 46.4212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762087419
| VV |  | _612131301 |  | 3324.476 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -_612321121 |  | -798.84 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
73 | K | 612325403 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 728.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0261 | 19.0107 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124698717
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102b:" (3,85+1,7)*2*3,7 |  | 41.07 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (22,545+1,7)*3,7 |  | 89.707 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 2,5*3,7 |  | 9.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" (1,4+1,4)*2*3,8 |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" (0,79+1,4)*2*3,8 |  | 16.644 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127b,128:" 1,65*2*3,7 |  | 12.21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 3,1*3,7 |  | 11.47 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" 23,265*2*3,7 |  | 172.161 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.152:" 2,44*3,7 |  | 9.028 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL102:" 1,825+3,225 |  | 5.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108,109,113:" (6,45+6,625+3,6+4,6+7,75+3,4+4,0+0,5)*3,8 |  | 140.315 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" (1,7*2+6,5)*3,8 |  | 37.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (5,32+3,72)*3,35 |  | 30.284 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" (4,3+9,3)*2*3,95-1,9*3,0-1,5*2,0-0,9*2,0*3+(2,1+3,1*2)*0,45+(1,15+2,1*2)*0,35*3 |  | 102.693 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL341:" (4,15+2,315*2)*4,1-1,6*2,0*2 |  | 29.598 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 443.065 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1573361543
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*7+3,35*2+3,7*10+3,5*2+2,0+3,0+2,2*3 |  | 88.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35 |  | 3.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*55+1,95*16+1,5*3+2,75*30+1,2*2+1,8*2+3,1*2+1,0+2,26*2+0,92+2,0*2+1,6+2,2*2+1,475+2,0*2+1,125*2+2,5*4+0,8+0,6*2 |  | 350.815 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
75 | M | 553430-R1 | profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm | m | 487.372 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.048737 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674918892
| VV |  | 443,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 487.372 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 171.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258509246
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+2,0*2)+(1,2+2,0*2)+(1,4+3,0*2)+(1,7+3,0*2) |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,675*2*3+3,0*2+2,0*2 |  | 26.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,1*2) |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+1,8*2)*15+(1,5+1,8*2)*3+(1,95+1,2*2) |  | 102.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2+2,0*2 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
77 | M | 590514-R2 | profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m | m | 180.233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0072093 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1559204573
| VV |  | 171,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 180.233 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 622511-R1 | Tenkovrstvá vodoodpudivá akrylátová omítka z vicebarevného mramorového granulátu včetně penetrace vnitřních stěn, Podrobný popis viz PD | m2 | 52.525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00968 | 0.50844 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718165578
| VV |  | "Ozn. N4 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" 5,0*3,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 4,0*2,75 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" (6,9+3,4)*2,75-0,9*2,0 |  | 26.525 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.8049 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
79 | K | 622131301 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 86.383 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.63492 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260449971
| VV |  | 2,3*7,85*2+(0,12+0,7+4,155)*5,1+6,9*2,1 |  | 75.973 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,0+1,95*1,8*2+0,55*0,9*2 |  | 10.41 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
80 | K | 622321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 86.383 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02323 | 2.0067 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222262263
81 | K | 622325202 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% | m2 | 862.461 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01255 | 10.8239 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340389690
| VV |  | (33,24*2+18,84)*11,05+6,6*4,4+4,3*9,7+(4,4+0,8)*13,5+(2,5+0,8)*3,0 |  | 1093.636 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,95*1,8*38-1,195*1,2*10-1,7*3,0*2-1,95*10,0-1,7*10,0-1,5*2,1*2-1,95*2,1-1,5*1,8*2-1,2*2,0-1,3*2,0 |  | -215.215 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,1*3,1-1,45*3,0-1,7*3,0 |  | -15.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
82 | K | 622221011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm | m2 | 56.01 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00931 | 0.52145 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -572178864
83 | M | 631515190 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 50mm | m2 | 4.284 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.03213 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460615142
| VV |  | Skladba W1a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*5,25 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.284 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | M | 631515260 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 80mm | m2 | 52.846 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.63415 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583883750
| VV |  | Ve dvou vrstvách | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W1b | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,5*2,25+0,8*2,85)*2 |  | 51.81 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.846 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm | m2 | 105.625 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00938 | 0.99076 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516081893
| VV |  | Skladba W1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*7,8+4,3*1,95 |  | 59.865 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*10,4 |  | 45.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
86 | M | 631515270 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 100mm | m2 | 107.738 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 1.4545 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1417808230
| VV |  | 105,625*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 107.738 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 0.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.00396 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331009971
| VV |  | Skladba W1a - nad rovinou střechy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,6 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
88 | M | 28376417 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50mm | m2 | 0.49 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.000735 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497439232
| VV |  | 0,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.49 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 9.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00832 | 0.076378 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1621021290
| VV |  | Skladba W1 - nad rovinou střechy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*0,6+4,3*0,6 |  | 6.54 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*0,6 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
90 | M | 28376422 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm | m2 | 9.364 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.028092 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322323830
| VV |  | 9,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.364 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 6.78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.05763 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475079956
| VV |  | Skladba W1b - nad rovinou střechy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,6+0,8*0,6 |  | 6.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
92 | M | 28376424 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm | m2 | 6.916 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.028356 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514954177
| VV |  | 6,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.916 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 135.73 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0081438 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687448852
| VV |  | Skladba W1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*7,8+4,3*1,95 |  | 59.865 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*10,4 |  | 45.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W1a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*5,25 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W1b | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*2,25+0,8*2,85 |  | 25.905 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
94 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 0.83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.0036354 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411716137
| VV |  | "ostění, nadpraží otvorů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,1*2)*0,1 |  | 0.83 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
95 | K | 622143001 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů | m | 26.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000532 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676425085
| VV |  | "sokl: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6+4,3+4,4+10,5+0,8 |  | 26.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
96 | M | 590514-R7 | Lišta zakládací soklová Al | m | 26.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.133 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1343035839
97 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 20.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2070789671
98 | M | 590514-R3 | lišta s okapničkou PVC 10/15, 2 m | m | 2.205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041733255
| VV |  | Horní hrana otvorů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.205 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000555 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1198448063
| VV |  | Hrany zdiva a otvorů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2+1,95+10,35 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
100 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 8.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -269088444
| VV |  | "kolem okenních a dveřních otvorů: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,1*2) |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
101 | M | 590514_R1 | profil okenní začišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m | m | 8.715 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00026145 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770056761
| VV |  | 8,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.715 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
102 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.000525 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109726924
| VV |  | 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
103 | M | 590514-R4 | lišta parapetní PVC | m | 2.205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.000882 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1769645951
| VV |  | 2,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.205 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 135.73 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.36376 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509403150
| VV |  | Skladba W1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*7,8+4,3*1,95 |  | 59.865 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*10,4 |  | 45.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W1a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*5,25 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W1b | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*2,25+0,8*2,85 |  | 25.905 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 181.7591 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
105 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.587 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 1.3245 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378719964
| VV |  | Skladba R5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*6,9*0,05 |  | 0.587 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
106 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5.113 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 12.5437 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164745768
| VV |  | "Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" (49,1+2,1*0,325)*0,07 |  | 3.485 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,25*8,3*0,03 |  | 1.556 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zalívky trapezového plechu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,06 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
107 | K | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5.758 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 14.126 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584772117
| VV |  | ležatá kanalizace | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,15 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropní deska na trapezovém plechu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37*9,7*0,18 |  | 4.138 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
108 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 2.143 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202527449
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,25*8,3*0,03 |  | 1.556 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*6,9*0,05 |  | 0.587 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
109 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 3.557 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993915387
| VV |  | "Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" (49,1+2,1*0,325)*0,07 |  | 3.485 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zalívky trapezového plechu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,06 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
110 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 9.896 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -447777178
| VV |  | ležatá kanalizace | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,15 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navíc | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,138*2 |  | 8.276 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
111 | K | 631319181 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° | m3 | 0.587 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244364153
| VV |  | Skladba R5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*6,9*0,05 |  | 0.587 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
112 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01352 | 0.012979 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602806940
| VV |  | 2,4*0,2*2 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
113 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856736671
114 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.275 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.29226 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570080080
| VV |  | "průměr 5mm.oka 100/100mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" (49,1+2,1*0,325)*1,2*0,00314 |  | 0.188 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průměr 6mm.oka 150/150mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zálivka plechu:" (1,2+8,2+3,9)*1,2*0,00301 |  | 0.048 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ležatá kanalizace:" (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*1,2*0,00301 |  | 0.039 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
115 | K | 634911113 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 27.33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0002733 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981059586
| VV |  | "Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8+6,5+2,3*2+3,855+6,575 |  | 27.33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
116 | K | 63466-R01 | Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách měkčeným epoxidem, D+M | m | 27.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0057393 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536466703
117 | K | 63245-R0 | Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 50 mm, D+M, Podrobný popis viz PD | m2 | 14.445 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.142 | 2.0512 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912387542
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 12,6+1,5*0,75+1,6*0,45 |  | 14.445 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
118 | K | 63245-R1 | Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 55 mm, D+M, Podrobný popis viz PD | m2 | 8.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.167 | 1.4111 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615166065
| VV |  | "Podlaha D3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" 4,65+0,8*0,125 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
119 | K | 63245-R2 | Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 57 mm, D+M, Podrobný popis viz PD | m2 | 25.783 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.172 | 4.4347 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108172101
| VV |  | "Podlaha D1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" 11,0+1,3*0,1 |  | 11.13 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 2,2+0,8*0,125 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" 4,65+0,7*0,125*3 |  | 4.913 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" 4,5+0,8*0,125 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,35+0,7*0,1 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,35+0,7*0,1 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
120 | K | 63245-R3 | Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 62 mm, D+M, Podrobný popis viz PD | m2 | 100.503 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.185 | 18.5931 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1225641953
| VV |  | "Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" 12,7+0,9*0,1 |  | 12.79 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" 16,8+1,95*0,1 |  | 16.995 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" 16,7+1,95*0,1 |  | 16.895 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" 16,4+1,95*0,1 |  | 16.595 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" 15,4+1,95*0,1 |  | 15.595 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" 21,35+1,95*0,1+0,7*0,125 |  | 21.633 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
121 | K | 63245-R4 | Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 65 mm, D+M, Podrobný popis viz PD | m2 | 649.394 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.193 | 125.333 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904753583
| VV |  | "Podlaha P1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL202:" 3,5+0,9*0,125 |  | 3.613 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" 7,8+0,9*0,125 |  | 7.913 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" 9,55 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" 12,1+0,8*0,125+0,9*0,1 |  | 12.29 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" 17,25+1,95*0,1 |  | 17.445 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" 20,35+0,8*0,125 |  | 20.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" 2,25+0,8*0,125 |  | 2.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" 2,1+0,8*0,125 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" 7,9+0,8*0,125 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" 10,3+0,8*0,125 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" 15,1+0,8*0,125+1,95*0,1 |  | 15.395 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" 50,3+0,8*0,125*8+1,38*0,3+1,475*0,59+1,4*0,1+1,35*0,1 |  | 52.659 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" 36,2+0,8*0,125*3+1,45*0,1+1,95*0,1+1,7*0,5 |  | 37.69 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 19,2+0,8*0,125 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" 100,5+1,29*0,5+1,35*0,125+1,125*0,125+1,95*0,1*4 |  | 102.234 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" 15,9+1,125*0,125+1,95*0,1 |  | 16.236 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" 16,5+1,95*0,1 |  | 16.695 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P6 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" 9,2+0,9*0,125 |  | 9.313 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P7 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 14,1+1,2*0,5+0,9*0,175 |  | 14.858 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" 10,9+1,95*0,1 |  | 11.095 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 11,5+0,8*0,125*2+0,9*0,125 |  | 11.813 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 29,5+1,45*0,1+0,9*0,125+1,7*0,35 |  | 30.353 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 17,1+1,95*0,1 |  | 17.295 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P8 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" 22,9+1,3*0,5+0,9*0,3+0,9*0,125 |  | 23.933 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 20,9+1,95*0,1+0,9*0,125 |  | 21.208 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" 17,0+1,0*0,375+0,9*0,125+1,95*0,1 |  | 17.683 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" 16,55+1,95*0,1 |  | 16.745 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 18,6+1,95*0,1+1,1*0,125+1,1*0,125 |  | 19.07 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" 12,4+0,9*0,1+1,95*0,1 |  | 12.685 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" 6,85 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" 9,5+1,95*0,1+0,9*0,1 |  | 9.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" 5,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" 3,15+0,8*0,125*2 |  | 3.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25+0,7*0,125 |  | 2.338 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 2,8+0,8*0,125 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2,95+0,8*0,125 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
122 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 798.575 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323661345
| VV |  | 14,445+8,45+25,783+100,503+649,394 |  | 798.575 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
123 | K | 633811119 | Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru | m2 | 798.575 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70601053
124 | K | 63245-R22 | Rychletuhnoucí hotová cementová malta na potěry tl.10-80 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 18.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.7665 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779578358
| VV |  | "Podlaha P4 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL340:" 2,5*7,3 |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
125 | K | 63245-R23 | Vyrovnání nerovností, zbroušení a přestěrkování povrchu na cementové bázi se schopnosti překlenutí trhlín, tl.1mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 18.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.7665 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1454320147
| VV |  | "Podlaha P4 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL340:" 2,5*7,3 |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
126 | K | 639999-R1 | Očištění ploch od nečistot, prachu a mastnot, včetně vysátí | m2 | 1029.795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451271313
| VV |  | _771574113 |  | 36.816 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771574116 |  | 33.776 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771574133 |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_1 |  | 464.378 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_2 |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521230 |  | 340.759 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521R1 |  | 10.613 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776572105 |  | 100.503 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL329:" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
127 | K | 771591111 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 113.542 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.034063 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435964783
| VV |  | "Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL329:" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P4 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL340:" 2,5*7,3 |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771574113 |  | 36.816 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771574116 |  | 33.776 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771574133 |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
128 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 13.943 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.063441 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999252591
| VV |  | Podlaha B3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL329:" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 2,7*1,675+1,6*0,45 |  | 5.243 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  | 792.3347 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79114 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
129 | K | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 239.55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650601396
| VV |  | V případě umístění na střešním plášti zabezpečení proti poškození pláště | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+7,45+2,5)*2,0 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*7,0 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*6,5+3,0*6,5 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*10,0 |  | 66 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*1,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*8,0 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+0,5)*8,5 |  | 55.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
130 | K | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 14373 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359031176
| VV |  | Předpoklad doby použití - 60 dní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 239,55*60 |  | 14373 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | K | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 239.55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526209157
132 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521519502
| VV |  | V případě umístění na střešním plášti zabezpečení proti poškození pláště | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*2,5*2,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*2,0*2,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
133 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 585 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852564721
| VV |  | Předpoklad doby použití - 15 dní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,0*15 |  | 585 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
134 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143364576
135 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 310.275 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981537849
| VV |  | (2,4+7,45+2,5)*3,5 |  | 43.225 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*8,5 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*8,0+3,0*8,0 |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*11,5 |  | 75.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*2,5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*9,5 |  | 40.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+0,5)*10,0 |  | 65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
136 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 18616.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240276454
| VV |  | Předpoklad doby použití - 60 dní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 310,275*60 |  | 18616.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
137 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 310.275 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787941693
138 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678911197
| VV |  | Pro opravu stávajících omítek | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odhad:" 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
139 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 6085.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.79114 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668063688
| VV |  | - lešení pro bednění, betonáž, zdění, omítky, obklady, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž instalací ve větších výškách, bourání, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol 952901111:" 2028,56*3 |  | 6085.68 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.88305 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
140 | K | 548132-R1 | Vyspravení a nátěr betonu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184391770
| VV |  | Stávající šachta | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
141 | K | 548132-R2 | Pomocné ocelové prvky u vstupu do objektu, D+M | t | 0.784 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.784 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6263718
| VV |  | Výpis dle PD statika | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ozn. A, B, C, D, E, F, G | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Žárově zinkovano | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně vyvrtání otvorů, kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,98+149,23+5,65+390,54+77,97+29,17+114,48)*0,001 |  | 0.784 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
142 | K | 548132-R3 | Řezání trapezového plechu, D+M | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74153310
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
143 | K | 953961114 | Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 515972254
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 953961115 | Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910638990
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
145 | K | 953965141 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00264 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1052913258
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 31197006 | tyč závitová Pz 4.6 M16 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0117 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256140269
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 341941001 | Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců | m | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.002208 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12517271
| VV |  | 0,4*2*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
148 | K | 548930-R1 | Vrtání ocelových profilů vrtačkou | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443260916
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 548930-R2 | Řezání ocelových profilů pilou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694092817
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 2028.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.081142 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416006944
| VV |  | "Dotčené vnitřní prostory: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,6+8,0+3,15+5,35+22,9+14,1+10,9+2,25+20,9+11,5+24,5+12,05+2,8+2,95 |  | 167.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,5+12,6+17,0+16,55+2,3+16,7+18,6+12,4+6,85+9,5+17,1+5,25 |  | 164.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,4+5,0+7,0+9,2+15,2+50,5+32,3+2,9+1,95+1,1+4,8+2,25+3,36+3,5+2,55 |  | 178.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5+2,55+3,0+3,05+5,8+5,85+4,5+4,75+8,0+3,25+13,8+2,55+51,0+16,95 |  | 128.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,45+12,0+4,55+21,65+15,7+7,6+4,5+4,75 |  | 86.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,2+3,5+7,8+37,8+21,2+8,0+24,91+37,16+24,9+2,9+1,6+1,95+1,45+18,63 |  | 201 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,62+35,98+18,0+24,9+13,5+25,43+1,96+1,1+4,4+1,95+1,7+2,3+3,5+2,6 |  | 152.94 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5+2,6+3,0+3,05+11,9+4,5+3,95+11,45+20,05+39,3+50,99+20,75+16,2 |  | 191.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,3+11,4+5,46+24,9+6,21 |  | 83.27 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0+4,1+21,9+4,5+9,55+9,4+36,2+12,1+12,7+17,25+16,8+16,7+16,4+22,7+20,35 |  | 227.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65+2,25+2,1+4,5+2,2+4,2+7,9+4,65+4,5+1,35+1,35+10,3+2,0+1,1+10,2+8,7 |  | 71.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1+19,2+100,5+50,3+15,9+16,5+15,4+21,35+3,7+49,1+28,0+11,2+21,2+8,0 |  | 375.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.3258 |  | 792.3347 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
151 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 146.184 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 2.0466 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 561085431
| VV |  | "Střecha - vodorovná | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*10,4+6,6*8,44 |  | 79.624 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*6,8 |  | 29.92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stčecha - svislá (včetně atiky) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+10,4*2)*0,5+(6,6+8,44)*2*0,5-2,3*0,5 |  | 25.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+6,8)*2*0,5 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
152 | K | 713140813 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm | m2 | 109.544 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 2.6291 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978389160
| VV |  | "Střecha - vrchni vrstva | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*10,4+6,6*8,44 |  | 79.624 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*6,8 |  | 29.92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
153 | K | 713140863 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm | m2 | 109.544 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.58058 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1897921953
| VV |  | "Střecha - spodní spádová vrstva | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*10,4+6,6*8,44 |  | 79.624 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*6,8 |  | 29.92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
154 | K | 713120811 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m2 | 534.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 1.818 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195519211
| VV |  | "Kročejová izolace | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+36,7+18,2+15,8+18,7+18,6+16,2+12,4+14,8+8,8+36,3+115,4+12,8 |  | 331.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3+16,3+16,4+19,1+20,4+14,5+17,7+17,7+5,3+8,0+2,3+1,7+2,0+3,5 |  | 163.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3+1,2+3,4+1,3+1,3+1,9+1,7+2,2+12,0+5,7+7,6 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
155 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 263.847 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.11082 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1679105948
| VV |  | "Podlaha P7 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 14,1 |  | 14.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 29,5 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 17,1 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P8 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" 22,9 |  | 22.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 20,9 |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" 16,55 |  | 16.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 18,6 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" 12,4 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" 6,85 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" 5,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 12,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V místě nových příček | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" ((1,425+2,425+1,3)-0,7*2)*0,125 |  | 0.469 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 0,9*0,3*2 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" ((3,34+1,6+1,7)-0,9-0,7)*0,125 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 1,7*0,15 |  | 0.255 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 1,7*0,15 |  | 0.255 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" ((1,55+1,6+0,45+0,15)-0,8)*0,125+1,6*0,15 |  | 0.609 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 1,55*0,125+1,775*0,15 |  | 0.46 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 3,625*0,15 |  | 0.544 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (0,6+0,15)*0,125 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 1,595*0,15 |  | 0.239 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL118:" 0,9*0,15 |  | 0.135 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 4,97*0,125+0,8*0,15 |  | 0.741 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 4,97*0,125+0,7*0,15 |  | 0.726 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
156 | K | 721210824 | Demontáž vpustí střešních DN 150 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02307 | 0.09228 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83515885
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
157 | K | 721210-R1 | Demontáž nerezového madla | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02307 | 0.034605 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813247783
| VV |  | "Vytvotení otvoru pro vstup do spojovacího koridoru | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
158 | K | 767311822 | Demontáž střešního bodového světlíku přes 1,5 do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | 0.0081 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846006873
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
159 | K | 767311826 | Demontáž střešního bodového světlíku přes 3,5 do 4 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0.0345 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832283452
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
160 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.0196 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628032188
| VV |  | 4,3+6,9 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
161 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 61.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.11794 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -796533410
| VV |  | "Atiky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,5+10,6+8,05+6,6+18,6)+2,3 |  | 50.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,8+4,3) |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
162 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 15.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.026135 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 751627631
| VV |  | 1,5*2+2,1*2+0,6*4+2,4+1,95+1,7 |  | 15.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
163 | K | 713130813 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm | m2 | 2.31 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.0040425 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752999235
| VV |  | "Vytvotení otvoru pro vstup do spojovacího koridoru | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,1 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
164 | K | 762430817 | Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných | m2 | 2.31 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03554 | 0.082097 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1886307119
| VV |  | "Vytvotení otvoru pro vstup do spojovacího koridoru | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,1 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
165 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 165.786 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 5.2637 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1709862980
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (1,6+11,85+0,75)*3,55 |  | 50.41 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (2,25+0,85+0,8+2,25+2,65+1,3)*3,55 |  | 35.855 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 2,25*3,25 |  | 7.313 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.232:" (1,15+1,3+1,1+0,8+2,25+2,65+1,3)*3,25 |  | 34.288 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" 9,6*3,95 |  | 37.92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
166 | K | 763121822 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s nosnou kcí se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité | m2 | 2.31 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02944 | 0.068006 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406176919
| VV |  | "Vytvotení otvoru pro vstup do spojovacího koridoru | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,1 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
167 | K | 767996702 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg | kg | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.6 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628236453
| VV |  | "Vytvotení otvoru pro vstup do spojovacího koridoru | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500 |  | 500 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající šachta | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
168 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 747.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.22416 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209249129
| VV |  | "Obvod jednotlivých místnosti | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3+17,6+36,1+17,6+17,8+16,9+14,9+56,0+17,0+64,1+7,2+13,7 |  | 289.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,7+24,8+17,4+16,8+17,6+17,6+15,8+12,2+117,9 |  | 251.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,3+17,4+16,6+16,7+17,7+18,5+16,1+17,2+17,2+13,9+11,6 |  | 178.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
169 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 694.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 1.7368 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564260889
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3+12,3+30,5+9,7+17,1+16,5+16,9+46,5+52,7+3,2+17,2+8,6 |  | 236.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,5 |  | 36.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+36,7+18,2+15,8+18,7+18,6+14,8+8,8+115,4+12,8+18,3+16,3+16,4+19,1+20,4+14,5+17,7+17,7 |  | 407.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3+1,2+3,4+1,3+1,3+1,9+1,7+2,2 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
170 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 67.889 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 8.8935 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125171704
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" (0,25+0,25)*3,7 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 0,8*3,7 |  | 2.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" (1,575*2+0,25*2)*3,8 |  | 13.87 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 0,8*3,7 |  | 2.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220" (0,25+0,25)*3,35 |  | 1.675 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (0,4+0,3)*3,35 |  | 2.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" (0,4+0,3)*3,35 |  | 2.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" (0,25+0,25)*3,35 |  | 1.675 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (0,55+0,65)*3,35 |  | 4.02 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL205:" 3,45*3,35-1,5*2,0 |  | 8.558 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (1,7+1,55)*3,35-0,6*2,0*2 |  | 8.488 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" (1,7+1,55)*3,35-0,6*2,0*2 |  | 8.488 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" 1,65*2*3,35-0,6*2,0*2 |  | 8.655 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
171 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 809.825 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 211.3643 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1389512132
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102b:" 1,7*3,7*2-1,3*2,0-1,5*2,0 |  | 6.98 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" (3,1+3,0+1,5)*3,8-0,6*2,0-0,8*2,0+(0,25+0,25)*3,7 |  | 27.93 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 4,6*3,7-1,0*2,0+0,8*3,7 |  | 17.98 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 1,7*3,7-1,5*2,0 |  | 3.29 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 3,5*3,7*2-0,9*2,0+1,7*3,7-1,5*2,0 |  | 27.39 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 1,8*2,5-1,5*2,0 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112,114:" (3,5+1,6)*3,8+(0,85+0,2)*2,5-0,6*2,0+(1,575*2+0,25*2)*3,8 |  | 34.675 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" (0,225*2+0,25)*3,35 |  | 2.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL118:" 0,9*1,0 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 1,0*2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" 1,45*3,7-1,0*2,0 |  | 3.365 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 4,6*3,7-1,0*2,0+0,8*3,7 |  | 17.98 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" 1,7*3,35-1,5*2,0 |  | 2.695 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220" (0,25+0,25)*3,35 |  | 1.675 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (0,4+0,3)*3,35 |  | 2.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" (0,4+0,3)*3,35 |  | 2.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" (0,25+0,25)*3,35 |  | 1.675 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL205:" 3,45*3,35-1,5*2,0 |  | 8.558 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (0,5+0,4)*3,35+(0,55+0,65)*3,35 |  | 7.035 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" 3,45*3,35 |  | 11.558 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" (2,95+5,2+6,95)*3,35-1,5*2,0*2-0,9*2,0 |  | 42.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" (5,3+3,65)*3,35-0,9*2,0 |  | 28.183 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" 5,2*3,35 |  | 17.42 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (5,2+3,2+0,45)*3,35-0,9*2,0*2 |  | 26.048 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (5,3+3,6)*3,35-0,9*2,0 |  | 28.015 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311,312:" 7,2*3,35-0,9*2,0 |  | 22.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL313:" 1,7*3,35-1,5*2,0 |  | 2.695 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" (3,2+0,3*2+0,7+0,7+0,6+3,6+3,6)*3,35-0,9*2,0 |  | 41.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316-319:" (6,8*2+3,75*2)*3,35-0,9*2,0*4-0,8*2,0 |  | 61.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320-321:" (3,2*2+3,2*2+3,75+0,8+0,25)*3,35-0,8*2,0-0,7*2,0+(1,7+1,55)*3,35-0,6*2,0*2 |  | 64.448 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322-327:" (6,8*2+3,75*3)*3,35-0,8*2,0*3-0,9*2,0+(1,7+1,55)*3,35-0,6*2,0*2 |  | 85.135 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" 1,65*2*3,35-0,6*2,0*2 |  | 8.655 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" (15,8+5,0*2+5,1*2)*3,35-0,9*2,0*5 |  | 111.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334-337:" (12,7+5,0+5,1*2)*3,35-0,9*2,0*5 |  | 84.465 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
172 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 48.673 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 87.6114 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806158347
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 0,1*0,3*2,23 |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 0,41*0,25*1,35 |  | 0.138 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 1,45*2,3*0,3 |  | 1.001 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 4,0*3,5*0,25+4,0*3,5*0,22 |  | 6.58 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 5,3*3,5*0,3-(0,9*2,1-0,7*2,1-1,8*2,1)*0,3 |  | 6.573 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 0,1*0,3*2,23 |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 0,41*0,25*1,35 |  | 0.138 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" 2,1*1,2*0,45 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" 3,3*3,35*0,35 |  | 3.869 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306,331:" 17,75*3,35*0,35-1,0*2,1*0,35*3 |  | 18.607 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL341:" 2,1*1,2*0,45 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Atika | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,5+10,6+8,05+6,6+18,6)*0,2*0,65+2,3*0,25*0,65 |  | 6.659 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,8+4,3)*0,375*0,65 |  | 2.706 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
173 | K | 968072247 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 75.95 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 2.5823 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142352534
| VV |  | 2,45*3,0+1,6*3,0+1,7*2,8+1,7*3,0 |  | 22.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,0*2+1,8*2,3+1,7*3,0*8 |  | 53.94 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
174 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 | m2 | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.23652 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408441788
| VV |  | 0,6*0,9*2*2+0,9*1,2 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
175 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 20.52 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 1.0465 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310344055
| VV |  | 1,5*1,8+1,95*1,8+1,25*0,9*2 |  | 8.46 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*1,8+1,5*1,8+1,95*1,8+1,95*1,2 |  | 12.06 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
176 | K | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 | m2 | 4.41 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.18963 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1989079061
| VV |  | 2,1*2,1 |  | 4.41 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
177 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 114.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 8.7248 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318299479
| VV |  | 0,6*2,0*12 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2,0*23 |  | 36.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,0*32 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*2,0*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
178 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 2.0412 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172403638
| VV |  | 1,1*2,0 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,0 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,0*8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2,0 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
179 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 2.04 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488095459
| VV |  | 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
180 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444488824
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
181 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 164.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 2.8353 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51361534
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,0+27,3+12,5+7,1+14,4+13,6+17,2 |  | 119.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7+3,5+2,6+3,0+3,05 |  | 13.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0+2,3+1,7+2,0+3,5+1,3+1,2+3,4+1,3+1,3+1,9+1,7+2,2 |  | 31.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
182 | K | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu | m2 | 410.165 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.86135 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1709410302
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,5+12,3+52,7+3,2+46,5+97,7 |  | 242.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,825*4,2 |  | 16.065 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,2+12,4+115,4+7,2 |  | 151.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
183 | K | 763431-R1 | Demontáž komponentů podhledu - svítidla, výustky | m2 | 574.915 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 1.2073 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029051983
| VV |  | 164,75+410,165 |  | 574.915 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
184 | K | 763431-R2 | Odpojení stávajících zařízení, demontáž, vystěhování a opětovná instalace | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0252 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832408658
| VV |  | 6+6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
185 | K | 762841-R3 | Demontáž konstrukce podbíjení obkladů stropů a stěn s desekou s omítkou | m2 | 9.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.5586 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544812036
| VV |  | Konstrukce nad vchodem | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+0,75)*6,65 |  | 9.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm | m3 | 5.104 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.1664 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733069798
| VV |  | Panelový strop | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,12*1,2*0,25 |  | 2.136 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*1,2*0,25 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Otvory pro výtahy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95*2,3)*0,25 |  | 1.121 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*1,4)*0,25 |  | 0.49 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*0,79)*0,25 |  | 0.277 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
187 | K | 964011231 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m | m3 | 5.935 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 14.244 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104865889
| VV |  | "Nad stávajícími otvory | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,63*0,15+1,1*0,15*0,15+1,7*0,8*0,15*4 |  | 0.945 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,6*0,15*2+1,4*0,8*0,15+1,6*0,5*0,15*3 |  | 0.762 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,45*0,15*2+1,3*0,5*0,15+1,1*0,64*0,15 |  | 0.406 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*0,6*0,15+1,1*0,55*0,15+1,2*0,15*0,15*8 |  | 0.478 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,6*0,15+1,2*0,15*0,15*3+1,5*0,475*0,15*2 |  | 0.448 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,6*0,15*6+1,2*0,15*0,15+2,3*0,45*0,15 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*0,15*0,15+2,1*0,45*0,15+1,6*0,35*0,15 |  | 0.269 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,45*0,15*2+1,9*0,45*0,15+1,4*0,55*0,15 |  | 0.433 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,45*0,15*3+1,5*0,45*0,15*6+1,2*0,15*0,15*6 |  | 1.094 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
188 | K | 964073221 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m | t | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 2.516 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140795342
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
189 | K | 965041441 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 16.432 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 26.2912 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372302034
| VV |  | "Střecha | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*10,4+6,6*8,44)*0,15 |  | 11.944 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*6,8*0,15 |  | 4.488 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
190 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 57.79 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 127.138 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952107234
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,2+36,7+18,2+15,8+18,7+18,6+16,2+12,4+14,8+8,8+36,3+115,4+12,8)*0,1 |  | 33.19 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,3+16,3+16,4+19,1+20,4+14,5+17,7+17,7+5,3+8,0+2,3+1,7+2,0+3,5)*0,1 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2+3,4+1,3+1,3+1,9+1,7+2,2+12,0+5,7+7,6+12,2+9,8+21,2)*0,1 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
191 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 32.598 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 71.7156 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995707127
| VV |  | "Podlaha P7 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 14,1*0,12 |  | 1.692 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" 10,9*0,12 |  | 1.308 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 11,5*0,12 |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 24,5*0,12 |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 29,5*0,12 |  | 3.54 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 17,1*0,12 |  | 2.052 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P8 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" 22,9*0,12 |  | 2.748 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 20,9*0,12 |  | 2.508 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" 17,0*0,12 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" 16,55*0,12 |  | 1.986 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 18,6*0,12 |  | 2.232 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" 12,4*0,12 |  | 1.488 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" 6,85*0,12 |  | 0.822 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" 9,5*0,12 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" 5,25*0,12 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25*0,12 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 2,8*0,12 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2,95*0,12 |  | 0.354 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 12,6*0,12 |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ležatá kanalizace | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,15 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
192 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 358.85 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 12.5597 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706355573
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,6+14,4+2,5+17,7+2,2+1,3+36,6+13,6+27,0+27,3+12,5+7,1+23,3+1,65+21,2+15,5+27,5 |  | 264.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,2+12,4+8,0+2,3+1,7+2,0+3,5+1,3+1,2+3,4+1,3+1,3+1,9+1,7+2,2+9,8+11,5+12,2 |  | 93.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
193 | K | 965081523 | Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 47.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 3.5475 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471147695
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,3+5,3+5,7 |  | 47.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
194 | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 95.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.8568 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -579444795
| VV |  | "Obvod jednotlivých místnosti | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0+15,3+15,0+15,5 |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5+14,9 |  | 31.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
195 | K | 974042564 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm | m | 39.075 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.9538 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520383882
| VV |  | "Stávající podlahy v místě nových příček | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,425+2,425+1,3)-0,7*2 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" (3,34+1,6+1,7)-0,9-0,7 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" (1,55+1,6+0,45+0,15)-0,8+1,6 |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 1,55+1,775 |  | 3.325 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 3,625 |  | 3.625 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (0,6+0,15) |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 1,595 |  | 1.595 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL118:" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 4,97+0,8 |  | 5.77 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 4,97+0,7 |  | 5.67 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL128:" 0,7 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
196 | K | 974042567 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm | m | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.1782 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699358149
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
197 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 81.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163289357
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" ((1,425+2,425+1,3)-0,7*2)*2 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 0,9*2*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" ((3,34+1,6+1,7)-0,9-0,7)*2 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 1,7*2 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 1,7*2 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" ((1,55+1,6+0,45+0,15)-0,8+1,6)*2 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" (1,55+1,775)*2 |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 3,625*2 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (0,6+0,15)*2 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 1,595*2 |  | 3.19 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL118:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" (4,97+0,8)*2 |  | 11.54 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" (4,97+0,7)*2 |  | 11.34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL128:" 0,7*2 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
198 | K | 972054691 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.767 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8408 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596777358
| VV |  | 1,4*1,4*0,25+1,4*0,79*0,25 |  | 0.767 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
199 | K | 977211112 | Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm | m | 27.67 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.005534 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561842304
| VV |  | 1,4*4+1,4*2+0,79 |  | 9.19 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Otvory na výtahy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+2,3)*2 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+1,4)*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+0,79)*2 |  | 4.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
200 | K | 966055121 | Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 1.2155 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2118780095
| VV |  | Nad vchodem | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
201 | K | 967031742 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 1.83 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130041688
| VV |  | "přisekání po odbourání konstrukcí, nerovného zdiva, při změnách | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
202 | K | 969011121 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.95 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1371738171
| VV |  | "předpoklad:" 150,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
203 | K | 969021111 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 2.22 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188791256
| VV |  | "předpoklad:" 60,0 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
204 | K | 969021121 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.945 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -581376568
| VV |  | "Předpoklad:" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
205 | K | 971035231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.264 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980637392
| VV |  | "Profese UT:" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostatní:" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
206 | K | 971035331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 150 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.112 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199728833
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 971035351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948337272
| VV |  | "Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
208 | K | 971035431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.154 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716046259
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 971035451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388289529
| VV |  | "Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
210 | K | 971035461 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 600 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.616 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499158467
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
211 | K | 971035531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm | m2 | 0.828 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.2426 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1493413359
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,16+0,8*0,355+0,8*0,16*2+1,0*0,16 |  | 0.828 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 971035561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 0.142 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.2769 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788861629
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,355*0,8*0,5 |  | 0.142 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
213 | K | 971038631 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm | m2 | 10.12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 1.6698 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1873376021
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,0*2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.152:" 0,9*2,2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 0,9*2,2*2 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
214 | K | 971035661 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 6.689 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 13.0435 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135429625
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" 1,15*2,4*0,45*3 |  | 3.726 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" 1,5*3,15*0,5 |  | 2.363 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2,0*0,5 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
215 | K | 972054241 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.704 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -832901474
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
216 | K | 972054341 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.08 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1012395775
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
217 | K | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.166 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.3984 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042418422
| VV |  | "Prostupy profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*0,45*0,18 |  | 0.101 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,45*0,18 |  | 0.049 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,15*0,18 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
218 | K | 973031335 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.62 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -455411207
| VV |  | Pro ocelové nosníky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2+2+2+2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
219 | K | 973031514 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.032 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192752331
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
220 | K | 973031843 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 1.8 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017321322
| VV |  | Položka navíc - provedeno kotvami | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*17 |  | 62.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*7 |  | 23.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*19 |  | 63.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
221 | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 850 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.7 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658850543
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 850 |  | 850 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
222 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.8 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954226376
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 450 |  | 450 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
223 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 2.52 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790268308
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 280 |  | 280 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
224 | K | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm | m | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.638 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90627741
| VV |  | "Profese UT:" 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostatní:" 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
225 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 5.4 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597387070
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
226 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 19.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.792 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929089143
| VV |  | ryha pro strop 2.NP a 3.NP: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7+6,5+3,6 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
227 | K | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.3672 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -73998278
| VV |  | "uložení trapezového plechu 1.NP: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
228 | K | 974029666 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 55.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 3.9744 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080123193
| VV |  | 1,3*2+1,5*2+1,7*2+2,0*2+1,1+1,5 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*3*3+1,5*2+1,7*2+2,0*2 |  | 24.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | niky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
229 | K | 974042533 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.286 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472376518
| VV |  | "Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
230 | K | 974042569 | Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.858 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294885359
| VV |  | 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
231 | K | 975021211 | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04938 | 2.1727 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569927531
| VV |  | 13,0+31,0 |  | 44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
232 | K | 975022-R2 | Podchycení zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou do 3 m | m | 49.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04737 | 2.3259 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070851771
| VV |  | 1,5*2+1,8+2,1+2,3+3,0+1,7+2,1+1,8+3,0*4+2,8+2,8+2,2+1,8+1,9+1,7+2,1+2,4+1,6 |  | 49.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
233 | K | 975022-R4 | Podchycení zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou do 3 m | m | 23.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07415 | 1.7574 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1592908713
| VV |  | 2,1+1,5+2,4+3,0*4+3,0+2,7 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
234 | K | 976074121 | Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.35 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195904834
| VV |  | "Předpoklad:" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
235 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.15 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448472829
| VV |  | "objímky, držáky instalací, zařizovacích předmětů, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otopných těles, vybavení | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad:" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
236 | K | 976084111 | Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.45 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629699557
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
237 | K | 976085411 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232023700
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
238 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.0148 | 0.008 | 0.16 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1725288351
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 1.55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.001488 | 0.031 | 0.04805 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134095046
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*7+0,5 |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
240 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů | m | 4.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.012549 | 0.101 | 0.44945 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 904928068
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*24+0,85 |  | 4.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.007416 | 0.126 | 0.3024 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656005151
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*6+0,5*3 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0.003753 | 0.283 | 0.2547 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983086915
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*6 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
243 | K | 977151216 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.001455 | 0.02 | 0.03 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554508286
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3+3)*0,15 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
244 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.001035 | 0.031 | 0.0279 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647597760
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+3+1)*0,15 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
245 | K | 977151223 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.006 | 0.07 | 0.28 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -906895638
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*10+0,15*10 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
246 | K | 977151225 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.00408 | 0.126 | 0.1512 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1110711065
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+4)*0,15 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
247 | K | 977151227 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00382 | 0.00191 | 0.196 | 0.098 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 989313212
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
248 | K | 977211111 | Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm | m | 123.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.009856 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1915369176
| VV |  | "Prostupy profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+0,6)*2*24 |  | 36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,5)*2*18 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+0,3)*2*11 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+1,0)*2*5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,6)*2*5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,3)*2*5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*8 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+1,5)*2*1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,8)*2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
249 | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 44.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342923483
| VV |  | Ležatá kanalizace | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*2+14*0,6 |  | 44.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
250 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 1764.59 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 81.1711 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571731086
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Obvod jednotlivých místnosti | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,7+24,8+17,4+16,8+17,6+17,6+16,5+14,9+15,8+12,2+28,7+117,9)*3,35 |  | 1044.865 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,3+17,4+16,6+16,7+17,7+18,5+16,1+17,2+17,2+10,4+11,8)*3,35 |  | 585.915 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+5,3+5,7+7,6+4,7+4,7+7,6+4,7+4,7+5,7+5,3+6,0+13,9+10,5+11,6)*3,35 |  | 348.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet oken:" -1,95*1,8*15-1,95*1,2-1,5*1,8*4 |  | -65.79 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří:" -1,5*2,0*2*3-0,9*2,0*2*23-0,8*2,0*2*9-0,6*2,0*2*8 |  | -148.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
251 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% | m2 | 194.298 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 11.4636 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791597898
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201-203:" 9,7*2*4,2 |  | 81.48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" 1,5*4,3 |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" 9,7*3,25+(6,8+4,275+3,6)*5,1 |  | 106.368 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
252 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 440.34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 29.9431 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1324941309
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,9)*2*1,65 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,475)*2*1,65 |  | 9.818 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,465+2,445)*2*1,65 |  | 12.903 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,6)*1,5 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,27+5,1+0,15+0,25)*2*2,1-(1,95+0,975)*0,9+0,9*0,25*4-1,1*2,0 |  | 41.302 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,33+5,1+0,15)*2*2,1-(1,95+0,975)*0,9+0,9*0,25*4-1,1*2,0*2-0,9*2,0 |  | 36.504 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0+3,1)*2*2,1-1,95*0,9+0,9*0,25*2-1,25*0,9*2-0,9*2,2 |  | 24.285 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+3,1)*2*2,1-1,25*0,9*2-0,9*2,1-1,1*2,0-1,0*2,0 |  | 12.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,74+0,9)*2*1,65 |  | 8.712 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,565+0,9)*2*1,65 |  | 8.135 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,74+1,375)*2*1,65 |  | 10.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+5,1)*2*2,1-0,9*2,0*2-1,95*0,9+0,9*0,25*2 |  | 30.165 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,85+5,1)*2*2,1-0,9*2,0*2-0,8*2,0-1,95*0,9+0,9*0,25*2 |  | 31.085 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,6+0,25)*2*2,1-0,8*2,0 |  | 12.89 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,65)*2*1,65 |  | 8.745 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,65)*2*1,65 |  | 9.405 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,225+0,225+0,375+0,275+0,3+0,275+0,225+0,225+0,525+1,05+0,25+0,25)*2,1 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+0,25+0,15)*1,65 |  | 2.888 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+0,6)*1,65 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,6)*1,65 |  | 2.475 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+0,6)*1,65 |  | 3.63 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,2)*1,65 |  | 4.455 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,0)*1,65 |  | 4.125 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,2)*1,65 |  | 4.455 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,2)*1,65 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,2)*1,65 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,2)*1,65 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+3,5+0,7)*2,1 |  | 10.29 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,125+3,75)*2*1,65-0,9*1,65 |  | 17.903 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,35)*2*1,8-0,8*1,8-0,6*1,8 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,0)*2*1,8-0,6*1,8*2 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,2)*2*1,8-0,6*1,8 |  | 9.18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2,1)*2*1,8-0,8*1,8-0,6*1,8*2 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,55)*2*1,8-0,6*1,8 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,55)*2*1,8-0,6*1,8 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,55)*2*1,8-0,6*1,8 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,55)*2*1,8-0,6*1,8 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2,1)*2*1,8-0,8*1,8-0,6*1,8*2 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,65)*2*1,8-0,6*1,8 |  | 9.18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,65)*2*1,8-0,6*1,8*2 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,65)*2*1,8-0,8*1,8-0,6*1,8 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
253 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 15.493 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 1.3789 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1699966694
| VV |  | (0,7+6,6+0,4)*3,0+(0,4+0,9)*0,5-1,7*3,0-0,55*0,8*2+(0,55+0,8*2)*0,25-1,7*2,7+(1,7+2,7*2)*0,25 |  | 15.493 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
254 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t | 797.964 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88958906
255 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 797.964 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 411328366
256 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3191.856 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364466518
| VV |  | 797,964*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3191.856 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
257 | K | 997013-R2 | Práce, nakládaní a uložení nebezpečných odpadů - azbest, izolační hmoty atd. | t | 7.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1297534661
| VV |  | 797,964*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.98 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
258 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 797.964 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1790511861
259 | K | 997321211 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m | t | 797.964 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298997662
260 | K | 997321219 | Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot | t | 2393.892 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304644317
| VV |  | 797,964*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2393.892 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
261 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 637.89 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944741880
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 68.4311 |  | 5.6293 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.44 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
262 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 258.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1578735407
| VV |  | Skladba F2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 14,1 |  | 14.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 29,5 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 17,1 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" 22,9 |  | 22.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 20,9 |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" 16,55 |  | 16.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 18,6 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" 12,4 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" 6,85 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" 5,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 12,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
263 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.077 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.077 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122180929
| VV |  | 258,15*0,0003 |  | 0.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
264 | K | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 516.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.20652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897673234
| VV |  | Skladba F2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -ve dvou vrstvách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 258,15*2 |  | 516.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
265 | M | 62852-R01 | pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní pás | m2 | 296.873 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353095220
| VV |  | Skladba F2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 258,15*1,15 |  | 296.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
266 | M | 62852-R02 | pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, odtavovací fólií, horní pás | m2 | 296.873 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1748441261
| VV |  | Skladba F2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 258,15*1,15 |  | 296.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
267 | K | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná | m2 | 258.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -576196505
| VV |  | Skladba F2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 258,15 |  | 258.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
268 | M | 69311-R01 | geotextilie ochranná 300 g/m2 | m2 | 296.873 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0029687 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2005481639
| VV |  | Skladba F2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 258,15*1,15 |  | 296.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
269 | K | 71149-PC1 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou | m2 | 40.576 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.18259 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508686788
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 3,36+0,8*0,125 |  | 3.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" 3,15+0,7*0,125*2 |  | 3.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25+0,7*0,125 |  | 2.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 2,8+0,8*0,125 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2,95+0,8*0,125 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" 4,65+0,8*0,125 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 2,2+0,8*0,125 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" 4,65+0,7*0,125*3 |  | 4.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" 4,5+0,8*0,125 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,35+0,7*0,1 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,35+0,7*0,1 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
270 | K | 71149-PC2 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou | m2 | 215.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.97088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371101616
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,3+1,4+1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 20.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" (1,3+1,7)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" (1,725*2+1,6)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 23.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" (1,725*2+1,775)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 24.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" (1,435+1,595)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 13.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" (0,15+2,4+0,9)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 15.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" (1,75*2+1,25)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 22.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (1,5+0,95+1,575+0,9+1,575+0,95)*2*2,5-0,7*2,0*5 |  | 30.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" (2,125+2,1)*2*2,5-0,8*2,0-0,7*2,0*2 |  | 16.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" (1,0+1,35)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" (1,0+1,35)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" (1,9+1,85)*2*2,5-1,5*1,8-0,7*2,0 |  | 14.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
271 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46082265
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.5956 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
272 | K | 71200-R09 | Povlaková krytina střech plochých - ukončující lišta se zatmelením styku se stěnou - D+M | m | 24.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -795966864
| VV |  | "na vyšší části stavby: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0+4,325+0,8+2,425+6,6 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
273 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 100.313 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927343702
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,25*8,3 |  | 51.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*6,65 |  | 26.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*9,35 |  | 21.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
274 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 99.725 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870387238
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*8,05 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*6,4 |  | 24.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*9,1 |  | 18.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,75 |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
275 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 195.488 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.17203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151263137
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchni hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*8,05 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,25*8,3 |  | 51.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*6,4 |  | 24.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*6,65 |  | 26.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*9,1 |  | 18.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*9,35 |  | 21.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
276 | K | 71234-R07 | Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev | m | 82.805 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.072868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546647104
| VV |  | "- kolem atik, nadezdívek: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+8,05)*2 |  | 28.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*6,4 |  | 24.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*9,1 |  | 18.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*6,9 |  | 11.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
277 | K | 712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 9.46 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0002838 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179003359
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+6,9)*2*(0,25+0,3) |  | 9.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
278 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 11.73 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0022287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1127862139
| VV |  | Skladba R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*6,9 |  | 11.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
279 | M | 283220-R1 | fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 24.842 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.063099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486402734
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*6,9*1,15 |  | 13.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislá | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+6,9)*2*(0,25+0,3)*1,2 |  | 11.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
280 | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335717612
| VV |  | "vpusti a prostupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
281 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 66.81 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357781585
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25+8,3)*2*(0,7+0,3) |  | 29.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+6,65)*2*(0,7+0,3) |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+9,35)*2*(0,5+0,2) |  | 16.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
282 | M | 111631500 | lak penetrační asfaltový | t | 0.053 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.053 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992517913
| VV |  | "spotřeba 0,3-0,35 l/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodorovné plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,25*8,3*0,0003 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodorovné plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*6,65*0,0003 |  | 0.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodorovné plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*9,35*0,0003 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25+8,3)*2*(0,7+0,3)*0,00035 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+6,65)*2*(0,7+0,3)*0,00035 |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+9,35)*2*(0,5+0,2)*0,00035 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
283 | M | 62852-R04 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev, Podrobný popis viz PD | m2 | 191.303 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 1.1669 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767384362
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*8,05*1,15 |  | 55.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*6,4*1,15 |  | 27.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*9,1*1,15 |  | 21.453 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5*1,15 |  | 4.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+8,05)*2*(0,5+0,5)*1,2 |  | 33.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+6,4)*2*(0,5+0,5)*1,2 |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+9,1)*2*(0,3+0,4)*1,2 |  | 18.732 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,5)*2*(0,3+0,2)*1,2 |  | 4.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
284 | M | 283220-R2 | skelná rohož 120g/m2, Podrobný popis viz PD | m2 | 24.842 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.063099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571529909
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*6,9*1,15 |  | 13.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislá | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+6,9)*2*(0,25+0,3)*1,2 |  | 11.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
285 | K | 71284-R01 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. ddodávky kotevních prvků | m2 | 135.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.12692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769021505
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+8,05)*2*(0,5+0,5) |  | 28.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+6,4)*2*(0,5+0,5) |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+9,1)*2*(0,3+0,4) |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,5)*2*(0,3+0,2) |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25+8,3)*2*(0,7+0,3) |  | 29.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+6,65)*2*(0,7+0,3) |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+9,35)*2*(0,5+0,2) |  | 16.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
286 | K | 71284-R02 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy lepením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků | m2 | 74.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.069842 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381119819
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+8,05)*2*(0,5+0,5) |  | 28.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+6,4)*2*(0,5+0,5) |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+9,1)*2*(0,3+0,4) |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,5)*2*(0,3+0,2) |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,75)*2*(0,5+0,2) |  | 6.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
287 | M | 62810-R02 | pás asfaltovaný modifikovaný samolepicí se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatalnou, tl.3,8mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 115.359 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841848724
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,25*8,3*1,15 |  | 59.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*6,65*1,15 |  | 30.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*9,35*1,15 |  | 24.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
288 | M | 62810-R03 | pás asfaltovaný modifikovaný samolepicí se skelnou nosnou a Al vložkou, tl.0,4mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 12.541 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002783537
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,75*1,15 |  | 5.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,75)*2*(0,5+0,2)*1,2 |  | 7.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
289 | M | 62852-R05 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní hydroizolační s přírodním břidličným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 60.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.36618 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824795442
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*8,05*1,15 |  | 55.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5*1,15 |  | 4.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
290 | M | 62852-R06 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní hydroizolační s přírodním břidličným posypem, tl. 5,2 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 131.273 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.80077 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121093233
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*6,4*1,15 |  | 27.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*9,1*1,15 |  | 21.453 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+8,05)*2*(0,5+0,5)*1,2 |  | 33.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+6,4)*2*(0,5+0,5)*1,2 |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+9,1)*2*(0,3+0,4)*1,2 |  | 18.732 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,5)*2*(0,3+0,2)*1,2 |  | 4.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
291 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 48.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 4.8783 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495050332
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*8,05 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
292 | M | 592457-R1 | dlažba betonová na terasy vymývaná 50x50x4 cm | kus | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0285 | 5.7 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345846495
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
293 | K | 71299-R10 | Tvarovaná profilová fólie z vysokotlakého polyetylenu s navařenou filtrační geotextilií, výška nopů 9 mm, samolepicí okraje, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 48.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859070918
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*8,05 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
294 | K | 71299-R11 | Filtrační a ochranná geotextilie 500 g/m2 - D+M | m2 | 48.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650042464
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*8,05 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
295 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601132077
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.4472 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
296 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 1475.121 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758501496
297 | M | 283759120 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm | m2 | 282.666 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.6784 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718492057
| VV |  | "-včetně ztratného | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 14,1+1,2*0,5+0,9*0,175 |  | 14.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" 10,9+1,95*0,1 |  | 11.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 11,5+0,8*0,125*2+0,9*0,125 |  | 11.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 29,5+1,45*0,1+0,9*0,125+1,7*0,35 |  | 30.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 17,1+1,95*0,1 |  | 17.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" 22,9+1,3*0,5+0,9*0,3+0,9*0,125 |  | 23.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 20,9+1,95*0,1+0,9*0,125 |  | 21.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" 17,0+1,0*0,375+0,9*0,125+1,95*0,1 |  | 17.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" 16,55+1,95*0,1 |  | 16.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 18,6+1,95*0,1+1,1*0,125+1,1*0,125 |  | 19.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" 12,4+0,9*0,1+1,95*0,1 |  | 12.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" 6,85 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" 9,5+1,95*0,1+0,9*0,1 |  | 9.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" 5,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" 3,15+0,8*0,125*2 |  | 3.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25+0,7*0,125 |  | 2.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 2,8+0,8*0,125 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2,95+0,8*0,125 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 12,6+1,5*0,75+1,6*0,45 |  | 14.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 269,206*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 282.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
298 | M | 631480_R1 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 180 mm | m2 | 626.763 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0058 | 3.6352 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1602669456
| VV |  | Půda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,25*18,85 |  | 626.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
299 | M | 283759-R1 | deska z elastifizovaného polystyrenu EPS T 4000, tl.30 mm | m2 | 555.837 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 2.3345 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987485999
| VV |  | "-včetně ztratného | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL202:" 3,5+0,9*0,125 |  | 3.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" 7,8+0,9*0,125 |  | 7.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" 9,55 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" 12,1+0,8*0,125+0,9*0,1 |  | 12.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" 17,25+1,95*0,1 |  | 17.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" 20,35+0,8*0,125 |  | 20.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" 2,25+0,8*0,125 |  | 2.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" 2,1+0,8*0,125 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" 7,9+0,8*0,125 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" 10,3+0,8*0,125 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" 15,1+0,8*0,125+1,95*0,1 |  | 15.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" 50,3+0,8*0,125*8+1,38*0,3+1,475*0,59+1,4*0,1+1,35*0,1 |  | 52.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" 36,2+0,8*0,125*3+1,45*0,1+1,95*0,1+1,7*0,5 |  | 37.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 19,2+0,8*0,125 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" 100,5+1,29*0,5+1,35*0,125+1,125*0,125+1,95*0,1*4 |  | 102.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" 15,9+1,125*0,125+1,95*0,1 |  | 16.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" 16,5+1,95*0,1 |  | 16.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" 9,2+0,9*0,125 |  | 9.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" 12,7+0,9*0,1 |  | 12.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" 16,8+1,95*0,1 |  | 16.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" 16,7+1,95*0,1 |  | 16.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" 16,4+1,95*0,1 |  | 16.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" 15,4+1,95*0,1 |  | 15.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" 21,35+1,95*0,1+0,7*0,125 |  | 21.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" 11,0+1,3*0,1 |  | 11.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 2,2+0,8*0,125 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" 4,65+0,7*0,125*3 |  | 4.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" 4,5+0,8*0,125 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,35+0,7*0,1 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,35+0,7*0,1 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" 4,65+0,8*0,125 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 529,369*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 555.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
300 | M | 283759-R2 | deska z elastifizovaného polystyrenu EPS T 6500, tl.30 mm | m2 | 52.272 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.21954 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649267630
| VV |  | "-včetně ztratného | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" 49,1+2,1*0,325 |  | 49.783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,783*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
301 | K | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 886.07 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766530575
302 | M | 28340-R05 | pásek okrajový z pěnového polyetylénu tl. 10 mm, šíře 100 mm | m | 613.946 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630828814
| VV |  | "-včetně ztratného | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL202:" (2,3+1,5)*2 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" (2,3+2,545)*2 |  | 9.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" (2,82+1,5)*2 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" (3,745+2,55)*2 |  | 12.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" (3,745+2,5)*2 |  | 12.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" (2,425+5,265)*2 |  | 15.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (3,475+5,265)*2 |  | 17.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" (6,92+3,75)*2 |  | 21.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" (1,24+1,85)*2 |  | 6.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" (1,24+1,775)*2 |  | 6.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" (1,75+2,375)*2 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" (3,875+2,675)*2 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" (2,74+3,75)*2 |  | 12.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" (3,745+2,75)*2 |  | 12.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" (3,095+4,92)*2 |  | 16.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" (16,825+7,48+0,45+7,185)*2 |  | 63.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" (8,0+7,53)*2 |  | 31.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 4,0*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" (16,325+7,52)*2 |  | 47.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" (3,15+5,045)*2 |  | 16.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" (3,3+5,045)*2 |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" (2,3+3,955)*2 |  | 12.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" (2,45+5,265)*2 |  | 15.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (3,25+5,265)*2 |  | 17.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" (3,2+5,265)*2 |  | 16.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" (3,165+5,265)*2 |  | 16.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" (3,07+5,045)*2 |  | 16.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" (3,6+7,02)*2 |  | 21.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" (3,925+3,35)*2 |  | 14.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" (1,75+1,25)*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (1,5+0,95+1,575+0,9+1,575+0,95)*2 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" (2,125+2,1)*2 |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" (1,0+1,35)*2 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" (1,0+1,35)*2 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" (1,925+2,4+0,9)*2 |  | 10.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" (1,9+1,85)*2 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" (6,575+9,8)*2 |  | 32.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 584,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 613.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
303 | M | 28340-R06 | pásek okrajový pěnového polyetylénu tl. 10 mm, šíře 150 mm | m | 316.428 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107615383
| VV |  | "-včetně ztratného | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" (2,71+4,865)*2 |  | 15.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" (2,695+5,14)*2 |  | 15.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" (6,45+1,7)*2 |  | 16.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" (10,96+10,22)*2 |  | 42.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" (3,345+5,14)*2 |  | 16.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" (3,975+8,09)*2 |  | 24.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" (4,1+5,14)*2 |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (3,25+5,145)*2 |  | 16.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" (3,82+5,145)*2 |  | 17.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" (3,68+5,14)*2 |  | 17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" (3,98+3,14)*2 |  | 14.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" (3,98+1,8)*2 |  | 11.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" (3,04+3,065)*2 |  | 12.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" (3,04+2,0)*2 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,3+0,9+1,3+1,4)*2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" (1,3+1,7)*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" (1,725+1,6)*2 |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" (1,725+1,775)*2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" (2,7+6,5)*2 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 301,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 316.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
304 | K | 713141111 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 120.713 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00204 | 0.24625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445896925
| VV |  | "Spádové klíny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,25*8,3 |  | 51.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*6,65 |  | 26.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*9,35 |  | 21.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
305 | M | 63150-R17 | spádové střešní klíny EPS 150 S Stabil tl. 30-280 mm | m3 | 9.946 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.20887 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339517623
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*0,155*1,05 |  | 0.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*8,05*0,1*1,05 |  | 5.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4*0,0625*1,05 |  | 0.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*6,65*0,055*1,05 |  | 1.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*0,105*1,05 |  | 0.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*9,35*0,05*1,05 |  | 1.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
306 | M | 63150-R18 | spádové střešní klíny z minerální vlny tl. 30-130 mm | m3 | 0.295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.006195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113090534
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,04*1,05 |  | 0.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5*0,065*1,05 |  | 0.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
307 | K | 713131135 | Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu | m2 | 72.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.008748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196395592
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25+8,3)*2*(0,7+0,3) |  | 29.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+6,65)*2*(0,7+0,3) |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+9,35)*2*(0,5+0,2) |  | 16.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,75)*2*(0,5+0,2) |  | 6.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
308 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 93.888 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.10891 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69048103
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*8,05 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*6,65 |  | 26.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*9,1 |  | 18.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
309 | M | 283759140 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm | m2 | 96.134 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.2884 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254570722
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*9,1*1,05 |  | 19.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25+8,3)*2*(0,7+0,3)*1,05 |  | 30.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+6,65)*2*(0,7+0,3)*1,05 |  | 22.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+9,35)*2*(0,5+0,2)*1,05 |  | 17.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,75)*2*(0,5+0,2)*1,05 |  | 6.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
310 | M | 283759920 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 180mm | m2 | 82.971 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.44804 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636330313
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*8,05*1,05 |  | 50.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*6,4*1,05 |  | 32.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
311 | K | 713141211 | Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín | m | 86.625 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2042130406
| VV |  | "kolem atik, nadezdívek: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25+8,3)*2*1,05 |  | 30.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+6,65)*2*1,05 |  | 22.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+9,35)*2*1,05 |  | 24.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,75)*2*1,05 |  | 9.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
312 | M | 63152-R18 | klín atikový trojúhelníkový přechodový tl.100 x100 mm | m | 86.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.12994 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1580026044
313 | K | 713141-R1 | Montáž izolace tepelné střech plochých kotvením 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.001445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586358474
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5*2 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
314 | M | 63151-R13 | tepelně izolační deska z minerální vlny tl.80 mm, hmotnost min. 150 kg/m3 dle PD | m2 | 4.095 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348017702
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5*1,05 |  | 4.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
315 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 921.897 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756640932
| VV |  | "vodorovní:" 848,358 |  | 848.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá:" 584,71*0,1+301,36*0,05 |  | 73.539 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
316 | M | 28323020 | fólie separační PE 2 x 50 m | m2 | 1106.276 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.13275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189056886
| VV |  | 921,897*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1106.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
317 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108990477
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.58236 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
318 | K | 714121011 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt | m2 | 49.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.057938 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029738952
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" 49,1 |  | 49.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
319 | K | 714123001 | Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt | m2 | 110.808 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.089754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395172810
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" (3,855+6,5)*2*4,1-5,8*2,55+(9,1+2,72)*2*2,55-5,8*2,55-2,1*3,1-0,6*2,0+(2,1+3,1*2)*0,35 |  | 110.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
320 | M | 590360-R1 | Ozn. O - panel akustický 1200x1200x50mm, bílá ze skelného vlákna velké hustoty, povrch barvená tkanina - Podrobný popis viz PD | m2 | 167.903 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.2485 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952204408
| VV |  | 159,908*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 167.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
321 | K | 714451011 | Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně | m2 | 10.78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.010996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289983911
| VV |  | "Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" 1,1*5,7+1,1*4,1 |  | 10.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
322 | M | 272451-R1 | deska antivibrační na bázi PUR tl.25 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 10.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 0.17517 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007452272
323 | K | 998714203 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310708988
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1781 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
324 | K | 76234-R01 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 28 mm na sraz kotvených hmoždinkami do ŽB konstrukce | m2 | 25.489 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01157 | 0.29491 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153933859
| VV |  | Skladba R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,47*0,4+6,6*0,58+8,47*0,3)*1,05 |  | 10.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8+7,35)*0,55*1,05+4,3*0,4*1,05+6,8*0,47*1,05 |  | 12.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2*0,4*1,05 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2*0,3*1,05 |  | 1.386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
325 | K | 762420_R1 | Obložení stropu z desek cementotřískových tl 2x15 mm na sraz šroubovaných, včetně roštu s CD profilů, D+M | m2 | 7.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02367 | 0.169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 594401324
| VV |  | ve dvou vrstvách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*(0,95+2,3+0,15) |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
326 | K | 762430_R2 | Obložení stěn z desek cementotřískových tl 22 mm na sraz šroubovaných | m2 | 2.855 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03253 | 0.092873 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 175176947
| VV |  | Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*0,25*2+1,7*0,45*2 |  | 2.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
327 | K | 762430-R1 | Úprava a doplnění bkladových desek stávajícího krčků, D+M | m2 | 5.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03253 | 0.17371 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -836256579
| VV |  | (1,1+2,12*2)*1,0 |  | 5.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
328 | K | 762521108 | Položení podlahy z hrubých fošen na sraz | m2 | 43.92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415454352
| VV |  | (24,0+6,0+3,6)*1,2+3,6*1,0 |  | 43.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
329 | M | 605110210 | řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m | m3 | 1.932 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 1.0626 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283641852
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,0+6,0+3,6)*1,2*0,04*1,1 |  | 1.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*1,0*0,04*1,1 |  | 0.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
330 | M | 605120010 | řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 | m3 | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.385 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222836287
| VV |  | Skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odhad:" 0,7 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
331 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698439009
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1168 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
332 | K | 76312-R01 | SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm, EI 30 | m2 | 29.172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02869 | 0.83694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060505482
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" (0,4+0,2)*3,8 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" (0,3*2+0,35)*3,8 |  | 3.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" (0,875+0,45)*3,8 |  | 5.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" (0,25+0,25)*3,35 |  | 1.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (0,375+0,257)*3,35 |  | 2.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" (0,275+0,3)*3,35 |  | 1.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" (0,25+0,25)*3,35 |  | 1.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (0,525+1,015)*3,35 |  | 5.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" (0,65*2+0,4)*3,35 |  | 5.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
333 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 29.172 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0029172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417567931
334 | K | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 32.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01261 | 0.41172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -904911732
| VV |  | "Ozn SDK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL102:" 5,35 |  | 5.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127b:" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
335 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 32.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.003265 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1757839047
| VV |  | 32,65 |  | 32.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
336 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 15.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134766677
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127b:" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
337 | K | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 32.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.003265 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152572447
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL102:" 5,35 |  | 5.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127b:" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
338 | K | 763164638 | SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 15 | m | 32.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0307 | 1.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208519033
| VV |  | Požární odolnost 45 minut | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové profily 101,102,103,203,204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*2+3,2+5,7*2 |  | 26.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2+0,45*2 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
339 | K | 76317-R03 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 250x250 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872100460
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
340 | M | 59030-R04 | dvířka revizní se zámkem 250 x 250 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599594045
341 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 261.01 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.30538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159698551
342 | M | 59036-R03 | Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15 mm, rovná hrana, čištění za mokra,za sucha | m2 | 261.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.43067 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388161160
| VV |  | "Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102b:" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 50,5 |  | 50.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 18,6 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" 12,4 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 3,36 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" 2,55 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" 51,0 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" 7,8 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" 37,8 |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 3,05 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" 20,35 |  | 20.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
343 | K | 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 475.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.5561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882994765
344 | M | 59036-R01 | Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15 mm, polozapuštěná hrana, čištění dezinfekčními prostředky, za mokra | m2 | 207.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00288 | 0.59702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915223537
| VV |  | "Podrobný popis viz PD Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" 22,9 |  | 22.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 14,1 |  | 14.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 20,9 |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" 16,55 |  | 16.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" 6,85 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 17,1 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" 5,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 13,8 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.144:" 16,95 |  | 16.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" 9,55 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" 10,3 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
345 | M | 59036-R02 | Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, polozapuštěná hrana, čištění za sucha, za mokra | m2 | 181.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00288 | 0.52229 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 989169320
| VV |  | "Podrobný popis viz PD Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 29,5 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 12,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" 12,1 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" 12,7 |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" 17,25 |  | 17.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" 50,3 |  | 50.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
346 | M | 59036-R07 | Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, s vyššími požadavky na akustiku a vzhled, čištění za mokra i sucha. | m2 | 86.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.11438 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 717783253
| VV |  | "Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" 16,8 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" 16,7 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" 16,4 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" 15,4 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" 21,35 |  | 21.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
347 | K | 76343-R01 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt, antikorozní úprava tř. C3 | m2 | 243.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.31707 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -309187660
348 | M | 59036-R09 | Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, rovná hrana, denní údržba, čištění za mokra, sucha | m2 | 243.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2109244227
| VV |  | "Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 18,6 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" 12,4 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" 36,2 |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" 15,1 |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 19,2 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" 100,5 |  | 100.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" 15,9 |  | 15.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
349 | K | 763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 267.46 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.010698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1919283753
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" 6,85 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" 5,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 3,36 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" 2,55 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" 51,0 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 3,05 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" 9,55 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" 36,2 |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" 10,3 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" 50,3 |  | 50.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
350 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227181734
| D | 763A | Provizorní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0983 |  | 5.6293 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
351 | K | 763111313 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw | m2 | 165.786 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02197 | 3.6423 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107367634
| VV |  | Provizorní konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (1,6+11,85+0,75)*3,55 |  | 50.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (2,25+0,85+0,8+2,25+2,65+1,3)*3,55 |  | 35.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 2,25*3,25 |  | 7.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.232:" (1,15+1,3+1,1+0,8+2,25+2,65+1,3)*3,25 |  | 34.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" 9,6*3,95 |  | 37.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
352 | K | 763_R01 | Těsnění spáry silikonovým tmelem, D+M | m | 128.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.026985 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640347267
| VV |  | "Kolem provizorních stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (1,6+11,85+0,75)*2+3,55*2 |  | 35.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (2,25+0,85+0,8+2,25+2,65+1,3)*2+3,55*2 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 2,25*2+3,25*2 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.232:" (1,15+1,3+1,1+0,8+2,25+2,65+1,3)*2+3,25*2 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" 9,6*2+3,95*2 |  | 27.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
353 | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 165.786 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112394461
| VV |  | 165,786 |  | 165.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
354 | M | 283292-R1 | PET folie | m2 | 165.786 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.024868 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004481997
355 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 165.786 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 5.2637 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968359050
| VV |  | "Provizorní příčky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 165,786 |  | 165.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
356 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730690003
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
357 | M | 553315-R2 | zárubeň ocelová pro sádrokarton 900 jednokřídlá | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0314 | 0.2512 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2106553542
358 | K | 763181811 | Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 0.1352 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1340007197
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
359 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1983142703
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
360 | M | 611600530 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bez povrchové úpravy 900x1970mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0175 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917384508
361 | K | 766662-R1 | Demontáž dveřních křídel | m2 | 14.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.216 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366318994
| VV |  | 0,9*2,0*8 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
362 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988383039
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
363 | M | 611871760 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.01112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824953226
364 | K | 766662811 | Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0144 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973533891
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
365 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1269251715
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33217 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
366 | K | 76400-R01 | Ozn.K01 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 600 mm - D+M | m | 3.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070029849
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*1,05 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
367 | K | 76400-R02 | Ozn.K02 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 700 mm - D+M | m | 16.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -309354432
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*1,05 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
368 | K | 76400-R03 | Ozn.K03 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 760 mm - D+M | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16138266
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*1,05 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
369 | K | 76400-R04 | Ozn.K04 - Oplechování atiky v místě napojení na budovu z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 830 mm, D+M | m | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061180108
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0*1,05 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
370 | K | 76400-R05 | Ozn.K05 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 750 mm - D+M | m | 16.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807763023
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*1,05 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
371 | K | 76400-R06 | Ozn.K06 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 625 mm - D+M | m | 11.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 703796199
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*1,05 |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
372 | K | 76400-R07 | Ozn.K07 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 900 mm - D+M | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83772371
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*1,05 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
373 | K | 76400-R08 | Ozn.K08 - Oplechování pro ochranu ukončení izolace z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 150 mm - D+M | m | 33.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198070259
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,0*1,05 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
374 | K | 76400-R09 | Ozn.K09 - Oplechování v místě napojení koridoru z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 520 mm - D+M | m | 3.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890046030
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*1,05 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
375 | K | 76400-R10 | Ozn.K10 - Oplechování v místě napojení koridoru z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 300 mm - D+M | m | 3.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1427005010
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*1,05 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
376 | K | 76400-R11 | Ozn.K11a - Okapový svod průměru 100 mm z povlakovaného žárově zinkovaného plechu - D+M | m | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1932019525
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení, objímek a přislušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*1,05 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
377 | K | 76400-R12 | Ozn.K11b - Úprava stávajících svodů z povlakovaného žárově zinkovaného plechu - D+M | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 377296037
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotlíků, háků, kolen a kotevních prostředků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*1,05 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
378 | K | 76400-R14 | Ozn.K12 - Spádování střešního žlabu průřez 150 mm z povlakovaného žárově zinkovaného plechu - D+M | m | 31.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381328221
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotlíků, háků, kolen a kotevních prostředků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0*1,05 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
379 | K | 76400-R15 | Ozn.K13 - Demontáž okapového svodu a následní montáž z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, D+M | m | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83101547
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0*1,05 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
380 | K | 76400-R16 | Ozn.K14a - Okapový svod průměru 100 mm z povlakovaného žárově zinkovaného plechu - D+M | m | 16.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 349531679
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení, objímek a přislušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*1,05 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
381 | K | 76400-R17 | Ozn.K14b - Střešní žlab průřezu 150 mm z povlakovaného žárově zinkovaného plechu - D+M | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014211353
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení, objímek a přislušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*1,05 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
382 | K | 76400-R18 | Ozn.K15 - Oplechování parapetů z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 360 mm - D+M | m | 9.975 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -236610763
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,05 |  | 9.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
383 | K | 76400-R19 | Ozn.K16 - Oplechování v místě napojení koridoru z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 550 mm - D+M | m | 3.885 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309660057
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zatahovacích plechů atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*1,05 |  | 3.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
384 | K | 764314611 | Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou | m2 | 30.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01082 | 0.33217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728122758
| VV |  | 3,0*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*3 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
385 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806586096
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
386 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -253659461
387 | K | 76602-R01 | Ozn.T01 - Dřevěné dveře 700x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1603266862
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, WC zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
388 | K | 76602-R02 | Ozn.T02 - Dřevěné dveře 700x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392014975
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
389 | K | 76602-R03 | Ozn.T03 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63186424
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, WC zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
390 | K | 76602-R05 | Ozn.T05 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1078072923
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11+4 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
391 | K | 76602-R06 | Ozn.T06 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267355718
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
392 | K | 76602-R11 | Ozn.T11 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní s otevíravým okénkem otočné jednokřídlové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877839492
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -okno 500x500 (850) mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
393 | K | 76602-R12 | Ozn.T12 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, neprůzvučné | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733697616
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -neprůzvučnost - 27dB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -vysuvná mechanická prahová lišta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
394 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -206915706
395 | K | 76602-R08 | Ozn.T08 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, neprůzvučné | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 577390751
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -neprůzvučnost - 27dB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -vysuvná mechanická prahová lišta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
396 | K | 76602-R09 | Ozn.T09 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227437705
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
397 | K | 76602-R10 | Ozn.T10 - Dřevěné dveře 1100x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1013682675
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
398 | K | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1376967530
399 | K | 76602-R07 | Ozn.T07 - Dřevěné dveře 900+450x1970 mm, polodrážkové vnitřní částečně prosklené otočné dvoukřídlové | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612391716
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, mechanický zámek, otvírání pasivního křídla, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
400 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020696996
401 | K | 76602-R101 | Ozn.T101 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, požární | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1455024703
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PO - EI-Sm 30 DP3+C3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez, rozetové, mechanický zámek + cylindrická vložka D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírač s kluznou lištou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
402 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 829620641
403 | K | 76602-R102 | Ozn.T102 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, požární | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144829087
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PO - EW 30 DP3+C3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez, rozetové, mechanický zámek + cylindrická vložka D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírač s kluznou lištou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
404 | K | 766660351 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884163801
405 | K | 76602-R04 | Ozn.T04 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné posuvné jednokřídlové | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012881587
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-povrchová úprava laminát HPL (0,8mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- pojezdové kování, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
406 | K | 76605-R50 | Ozn.T50 - Vestavná šatní skříň 1475/590/2000 se soklem 100mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492198750
| VV |  | "podrobný popis viz PD - truhlářské vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
407 | K | 76660-R03 | Ozn.P03 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdiva 600 mm s čelní hranou 40 mm - D+M | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397739965
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně koncovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
408 | K | 76660-R04 | Ozn.P04 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdiva 350 mm s čelní hranou 40 mm - D+M | m | 119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944409036
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně koncovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37+41+41 |  | 119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
409 | K | 76660-R05 | Ozn.P05 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdiva 130 mm s čelní hranou 40 mm - D+M | m | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166737469
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně koncovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
410 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901627514
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6664 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
411 | K | 76700-R01 | Ozn.Z01 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708146676
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
412 | K | 76700-R02 | Ozn.Z02 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro posuvné dveře, D+M | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539661433
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně dorazového ocelového sloupku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kastlíku s kolejnicí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
413 | K | 76700-R03 | Ozn.Z03 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81868990
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17+7 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
414 | K | 76700-R04 | Ozn.Z04 - Ocelová lisovaná zárubeň 1350/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové dvoukřídlové, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1547221252
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů na obě křídla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
415 | K | 76700-R05 | Ozn.Z05 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006599885
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
416 | K | 76700-R06 | Ozn.Z06 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599348340
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
417 | K | 76700-R07 | Ozn.Z07 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1864900523
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
418 | K | 76700-R08 | Ozn.Z08 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.300 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784640035
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
419 | K | 76700-R21 | Ozn.Z101 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm s PO pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1654015230
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PO - EI-Sm 30 DP3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
420 | K | 76700-R23 | Ozn.Z103 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm s PO pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -424761885
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PO - EW 30 DP3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
421 | K | 76700-R24 | Ozn.Z104 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm s PO pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 581506508
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PO - EW 15 DP1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
422 | K | 76700-R25 | Ozn.Z105 - Ocelová lisovaná zárubeň 1600/1970 mm s PO pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro 2kř.dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430590314
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PO - EW 15 DP1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
423 | K | 76700-R26 | Ozn.Z112 - Ocelové dveře 900/1970 mm s PO polodrážkové, plné, otočné, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -358282231
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PO: EW15 DP1+C3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-kování nerez , rozetové, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírač s kluznou vodíci lištou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
424 | K | 76700-R27 | Ozn.Z113 - Ocelové dveře 800+800/2000 mm s PO polodrážkové, plné, otočné, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478124383
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PO: EW15 DP1+C3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kování nerez , rozetové, mechanický zámek, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2 dveřní zavírače | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -koordinátor zavírání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -automatické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -závěsy objektové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
425 | K | 330000-R1 | Ozn.Z20 - Výtah V1 osobní elektrický trakční, nosnost 1000kg, zdvih 7500 mm, rýchlost 1m/s, počet stanic 3, neprůchozí, kabína 1380x1890x2130 mm, stroj v šachtě, dveře EW 15 DP1, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311571816
| VV |  | Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně demontáže stávajícího výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
426 | K | 330000-R2 | Ozn.Z21 - Výtah V2 osobní trakční - lanový, nosnost 330kg, zdvih 7500 mm, rýchlost 0,8m/s, počet stanic 3, neprůchozí, kabína 1100x900x2150 mm, stroj v šachtě, dveře EW 15 DP1, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099331622
| VV |  | Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně demontáže stávajícího výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
427 | K | 330000-R3 | Ozn.Z22 - Výtah V3 nákladní, nosnost 200kg, zdvih 7500 mm, rýchlost 0,25m/s, počet stanic 3, neprokládací, stroj v šachtě, dveře EW 15 DP1, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061949484
| VV |  | Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně demontáže stávajícího výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
428 | K | 76701-R01 | Ozn.Z23 - Plechová skříň s dvířky pro osazení přenosných hasicích přístrojů, D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677478327
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700x700 mm hl.300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
429 | K | 76701-R02 | Ozn.Z24 - Plechová skříň s dvířky pro hydrant, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 223347357
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700x700 mm hl.300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
430 | K | 76702-R01 | Ozn.Z50 - Venkovní ocelové zabradlí, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117984059
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nerezového lanka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hmotnost 88,5kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
431 | K | 76702-R02 | Ozn.Z51 - Venkovní ocelový žebřík dl.8755mm, š.450mm, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296406445
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč.oc.podesty 850x750mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč.oc.stupňů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -vč.kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
432 | K | 76702-R03 | Ozn.Z52 - Venkovní ocelový žebřík dl.3515mm, š.450mm, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887181265
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč.oc.podesty 850x750mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -vč.kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
433 | K | 76702-R04 | Ozn.Z53 - Záchytný systém na nových střechách, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076769993
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně úpravy prostupů střešním pláštěm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně montáže, revize a předáni do uživání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lanové uchyty: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kotvene do trapezového plechu dl.300 mm - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kotvené do bet. konstr. dl.300 mm - 5ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kotvené do bet. konstr. dl.400 mm - 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kotvené do bet. konstr. dl.500 mm - 3ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kotvené do bet. konstr. dl.600 mm (roznašecí deska 200/200 mm) - 1ks - kotvený chemickou kotvou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kotvené do bet. konstr. dl.600 mm (roznašecí deska 150/150 mm) - 4ks - kotvené chemickou kotvou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -montažní lano tl.14 mm, dl.23 m - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -permanentní nerezové lano tl.6mm, dl.17m - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -napínací koncovka - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -koncovka - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -štítek - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
434 | K | 76702-R05 | Ozn.Z54 - Poklop pro šachtu 1800x950 mm otevíravý z plechu tl.2,8 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2139687013
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
435 | K | 76702-R06 | Ozn.Z55 - Podpůrná systemová konstrukce pro jednotky na střeše, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977310405
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
436 | K | 76702-R06a | Ozn.Z55a - Podpůrná systemová konstrukce pro jednotky na střeše, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251138066
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
437 | K | 76702-R07 | Ozn.Z56 - Podpůrná systémová konstrukce pro jednotky na střeše, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536566139
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
438 | K | 76702-R08 | Ozn.Z57 - Ocelová konstrukce pro vyrovnání stupně, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -603790172
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
439 | K | 76702-R09 | Ozn.Z58 - Ocelová nosná podpůrná konstrukce na střeše, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435919750
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
440 | K | 76702-R10 | Ozn.Z59 - Nástěnné nerezové madlo z nerezové trubky 42,4x2,6mm, D+M | m | 6.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794782770
| VV |  | Podrobný popis viz PD - zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kotevní konzoly,krycí rozety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
441 | K | 76704-R01 | Ozn.E01 - Vnitřní hliníková stěna 1650x2100mm, dveře 2kř.900+550/2000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1570690162
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kování a vložky - antipanik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírač a mechanický koordinátor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -objektové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -elektromotorický samozamykací panikový zámek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveře napojené na signal EPS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -napojení na kartový systém a el. vratného | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
442 | K | 76704-R02 | Ozn.E02 - Vnitřní hliníkové okno vertikálně posuvné 800x1200mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745148412
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -madlo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -aretace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zamek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -objektové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -skrytý navíjecí mechanismus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
443 | K | 76704-R03 | Ozn.E03 - Vnitřní hliníková stěna 1800x3550mm, dveře 2kř.900+600/2000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183832900
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -automatické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírače a mechanický koordinátor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -objektové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zámek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
444 | K | 76704-R04 | Ozn.E04 - Vnitřní hliníková stěna 1700x3550mm, dveře 2kř.900+600/2000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269842169
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -automatické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírače a mechanický koordinátor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -objektové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zámek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
445 | K | 76704-R05 | Ozn.E05 - Vnitřní hliníková stěna 1700x2100mm, dveře 2kř.900+600/2000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205022155
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -automatické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírače a mechanický koordinátor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -objektové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zámek s panikovou funkci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
446 | K | 76704-R05a | Ozn.E05a - Vnitřní hliníková stěna 1700x2100mm, dveře 2kř.900+600/2000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617638514
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -automatické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírače a mechanický koordinátor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -objektové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zámek s panikovou funkci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
447 | K | 76704-R06 | Ozn.E06 - Vnitřní hliníkové okno vertikálně posuvné 1000x1000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902397536
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -madlo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -aretace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zamek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -objektové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -skrytý navíjecí mechanismus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
448 | K | 76704-R07 | Ozn.E07 - Vnitřní hliníková stěna 3980x2100mm, dveře 1kř.900/2000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67911667
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mušle-mušle | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -pojezdové kování s garnyží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zámek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
449 | K | 76704-R08 | Ozn.E08 - Vnitřní hliníková stěna 3040x2100mm, dveře 1kř.900/2000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637264408
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mušle-mušle | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -pojezdové kování s garnyží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zámek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
450 | K | 76705-R01 | Ozn.H01 - Vnitřní hliníková stěna 1675x3000mm, dveře 2kř. 900+550/2000mm, Protipožární, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75263420
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP3+C3, kouřotěsné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kování a vložky - antipanik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -automatické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -požární konzole s koordinátorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírače | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -oběktové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zámek s panikovou funkci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
451 | K | 76705-R02 | Ozn.H02 - Vnitřní hliníková stěna 1705x3550mm, dveře 2kř. 900+600/2000mm, Protipožární, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354245656
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP3+C3, kouřotěsné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kování a vložky - antipanik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -automatické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -požární konzole s koordinátorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírače | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -oběktové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zámek s panikovou funkci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
452 | K | 76705-R03 | Ozn.H03 - Vnitřní hliníková stěna 1705x3250mm, dveře 2kř. 900+600/2000mm, Protipožární, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1624668952
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP3+C3, kouřotěsné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kování a vložky - antipanik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -automatické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -požární konzole s koordinátorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírače | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -oběktové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zámek s panikovou funkci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
453 | K | 76705-R04 | Ozn.H04 - Vnitřní hliníková stěna 1500x2100mm, dveře 2kř. 650+650/2000mm, Protipožární, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875026804
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požární odolnost dveří EW 15 DP1+C3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kování a vložky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -automatické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -požární konzole s koordinátorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírače s magnety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -oběktové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanický zámek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -napojeno na EPS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
454 | K | 76705-R05 | Ozn.H05 - Vnitřní hliníková stěna 1630x2500mm, dveře 2kř. 900+500/2000mm, Protipožární, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430103312
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požární odolnost dveří EI-Sm 15 DP3+C3 kouřotěsné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kování a vložky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -automatické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -požární konzole s koordinátorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dveřní zavírače | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -oběktové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -elektromotorický samozamykací panikový zámek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -napojeno na EPS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
455 | K | 76706-R01 | Ozn.A01 - Venkovní hliníková rámová stěna 2100x3100 mm, s 2kř. bezpečnostními dveřmi 950+950x2000 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820234524
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní požární | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kování a vložky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -objektové závěsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanické dveřní zástrče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -nerozbitné sklo 2B2 označené páskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
456 | K | 76706-R04 | Ozn.A04a - Venkovní hliníková strukturální fasádní stěna s tmelenou spárou 10000x3250 mm, plovoucí okna, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501634497
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dveře 650+650/2000 mm s elektrohydraulickým pohonem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - oboustranné radary | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - programový volič režimů, bezpečnostní senzor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - založní zdroj | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - elektromechanický samozamikací zámek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
457 | K | 76706-R05 | Ozn.A05 - Venkovní hliníková strukturální fasádní stěna s tmelenou spárou 6600x4570 mm, plovoucí okna, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618880425
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
458 | K | 76706-R06 | Ozn.A06 - Slunolam, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159288357
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
459 | K | 76717-R01 | Ozn.O01 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů k zabudovaným sprchovým vaničkám, D+M | m | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1562385191
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0*1,05 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
460 | K | 76717-R02 | Ozn.O02 - Rohový profil pro styk mezi podlahu a stěnu z tvrdého PVC, vč. tvarovek pro rohy a kouty, D+M | m | 92.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66513329
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,0*1,05 |  | 92.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
461 | K | 76717-R03 | Ozn.O03 - Dilatace keramických podlah - bezúdržbový profil z ušlechtilé oceli s povrchem z termoplastického elastomeru - D+M | m | 11.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1181088108
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*1,05 |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
462 | K | 76717-R04 | Ozn.O04 - Podlahový přechodový profil ve tvaru Tz ušlechtilé oceli pro dodatečné vytvoření přechodu mezi sousedícími podlahami ve tvaru T - D+M | m | 95.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60207559
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91,0*1,05 |  | 95.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
463 | K | 76717-R05 | Ozn.O05 - Hliníková podlahová lišta lemující volný okraj podlahy, vč. rohových prvků, D+M | m | 2.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -257913285
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,05 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
464 | K | 76717-R06 | Ozn.O06 - Hliníková podlahová lišta lemující volný okraj podlahy, vč. rohových prvků, D+M | m | 12.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 157930464
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*1,05 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
465 | K | 76717-R07 | Ozn.O07 - Dveřní stěnové zarážky, D+M | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404265234
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
466 | K | 76717-R08 | Ozn.O08 - Ochrana stěn speciálním ochranným plastovým pásem, D+M | m | 233.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.034965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1895215508
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -výška 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -tl. 3 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222,0*1,05 |  | 233.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
467 | K | 76717-R09 | Ozn.O09 - Ochrana stěn speciálním ochranným plastovým pásem, D+M | m | 233.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.034965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984698557
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -výška 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -tl. 3 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222,0*1,05 |  | 233.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
468 | K | 76717-R10 | Ozn.O10 - Ochrana rohů speciálním plastovým profilem, D+M | m | 92.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.013824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916679118
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -výška 800 mm prořez 600 mm na 3ks (20%) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -šířka 75x75 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96*0,8*1,2 |  | 92.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
469 | K | 76717-R11 | Ozn.O11 - Plošná ochrana stěn speciálním plastovým profilem, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147971453
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -výška 750 mm, šířka 1675 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně řezání na míru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -tl. 2 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
470 | K | 76717-R12 | Ozn.O12 - Vybavení WC invalidy, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209861081
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3 vodorovná madla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1 sklopné madlo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1 svislé madlo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1 naklápěcí zrcadlo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
471 | K | 76717-R13 | Ozn.O13 - Střešní vpusť DN100 s vyhříváním, 230V, samoregulační topný kabel, D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901590186
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
472 | K | 76717-R14 | Ozn.O14 - Střešní vpusť DN100 s vyhříváním, 230V, samoregulační topný kabel, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937020577
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
473 | K | 76717-R15 | Ozn.O15 - Střešní vpusť DN100 s vyhříváním, 230V, samoregulační topný kabel, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142864479
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
474 | K | 76717-R16 | Ozn.O16 - Variabilní vstupní čisticí zóna vnitřní 2700x2250mm - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70127022
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /hrubé nečistoty, absorpce nečistot, vlhkost/ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně Al rámu 13x27mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
475 | K | 76717-R17 | Ozn.O17 - Variabilní vstupní čisticí zóna venkovní 1800x1750mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733571852
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /hrubé nečistoty menší nečistoty/ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně Al rámu 13x27mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
476 | K | 76717-R18 | Ozn.O18 - Systém generalního klíče a hlavního klíče (SHGK), včetně zámků, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86375429
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -vlastní klíč 1 dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -hlavní klíč - skupina dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -generální klíč - veškeré zámky v objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -počet řešených vložek - 71 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -počet klíčů 355 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
477 | K | 76717-R19 | Ozn.O19 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace, D+M | m | 38.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0058275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721741857
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,0*1,05 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
478 | K | 76717-R20 | Ozn.O20a - Plastový fasádní dilatační profil - průběžný, D+M | m | 31.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.004725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1867965012
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šířka mezery 30 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0*1,05 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
479 | K | 76717-R21 | Ozn.O20b - Plastový fasádní dilatační profil - rohový, D+M | m | 31.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.004725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666634804
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šířka mezery 30 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0*1,05 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
480 | K | 76717-R22 | Ozn.O21 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M | m | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174130904
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šířka mezery 25-30 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160,0*1,05 |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
481 | K | 76717-R23 | Ozn.O22 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.001575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478149813
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šířka mezery 25-30 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*1,05 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
482 | K | 76717-R24 | Ozn.O23a - Provedení nátěru stávajících zárubní, D+M | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045209816
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
483 | K | 76717-R25 | Ozn.O23b - Provedení nátěru stávajícího zábradlí, D+M | m | 19.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.002865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972093243
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8+3,3 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
484 | K | 76717-R26 | Ozn.O24 - Odvětrání výtahových šachet DN 250, dl.4 m, D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258768174
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně požární ucpávky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně střešní hlavice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně prostupu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
485 | K | 76717-R27 | Ozn.O25 - Protipožární kovové stahovací půdní schody, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131910944
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
486 | K | 76717-R28 | Ozn.O26 - Montažní nosník do hlavy výtahu I 140, D+M | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826585267
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
487 | K | 76717-R29 | Ozn.O27 - Chladicí box 2250x3750 mm, světla výška 2200 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 777859521
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
488 | K | 76717-R30 | Ozn.O28 - Vstupní portál u hlavního vstupu, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074598663
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
489 | K | 76717-R31 | Ozn.O29 - Střešní vpusť DN100, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283251114
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
490 | K | 76799-R01 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí celkové hmotnosti přes 500 kg | kg | 2398.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.11992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044005805
| VV |  | Ocelová nosná konstrukce spojovacího krčku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu PD statika, vč. drobného a spojovacího materiálu:" 2398,36 |  | 2398.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
491 | M | 55301-R03 | Ocelová nosná konstrukce spojovacího krčku 1.PP | kg | 2398.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2.3984 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1285571660
492 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463480447
| D | 769 | Zavěšený fasádní systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
493 | K | 76900-R01 | Zavěšený fasádní plášť podhledu s povrchem z profilovaného plechu, bez T.I., Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 13.335 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100855841
| VV |  | "Skladba F4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Hliníkový kompozitní panel tl.4,0 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Hliníková sytémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kotveno do ŽB stropní konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,35*2,1 |  | 13.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
494 | K | 76900-R02 | Zavěšený fasádní plášť stěn s povrchem z profilovaného plechu, bez T.I., Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 28.578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146506584
| VV |  | "Skladba W4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Fasádní profilovaný plech tl.0,6 mm, profilace 18 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Hliníková sytémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kotveno do obvodového keramického zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+0,55+2,1)*3,55+(1,45+0,55+2,1)*3,55 |  | 28.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
495 | K | 76900-R05 | Zavěšený fasádní provětrávaný podhled s povrchem fasádní exteriérová mrazuzdorná deska, T.I.120 mm z minerální vlny, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 7.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174632106
| VV |  | Skladba F3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Celoprobarvevé fasádní mrazuvzdorné desky tl. 8 mm, povrchově | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ošetřené transparentní lazurou, desky hydrofobizované | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Hliníková sytémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Al Mg SiO, spoj.materiál nerezový, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Tepelná izolace tl. 120 mm z minerální plsti hydrofobizované | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | paropropustné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezi různými druhy fasád, lemování otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a ostatních systémových prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*(0,95+2,3+0,15) |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
496 | K | 76900-R06 | Zavěšený fasádní provětrávaný plášť s povrchem fasádní exteriérová mrazuzdorná deska, T.I.160 mm z minerální vlny, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 18.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132634287
| VV |  | Skladba W2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Celoprobarvevé fasádní mrazuvzdorné desky tl. 8 mm, povrchově | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ošetřené transparentní lazurou, desky hydrofobizované | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Difuzně otevřený pás k ochraně T.I. fasád s otevřenými spárami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Hliníková sytémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Al Mg SiO, spoj.materiál nerezový, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Tepelná izolace tl. 160 mm z minerální plsti hydrofobizované | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | paropropustné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezi různými druhy fasád, lemování otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a ostatních systémových prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*8,4 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
497 | K | 76900-R07 | Zavěšený fasádní provětrávaný plášť s povrchem smaltovaná zabarvená kalená deska , T.I.100 mm z minerální vlny, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 19.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167477869
| VV |  | Skladba W3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Fasádní exteriérová deska - smaltované zabarvené kalené skleněné desky tl. 8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvené na hliníkový rošt, lepené | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-Difuzně otevřený pás k ochraně T.I. ffasád s otevřenými spárami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Hliníková sytémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Al Mg SiO, spoj.materiál nerezový, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Tepelná izolace tl. 100 mm z minerální plsti hydrofobizované | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "paropropustné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi různými druhy fasád, lemování otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a ostatních systémových prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8*3,05+2,05*1,2/2)*2 |  | 19.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
498 | K | 998767-R1 | Přesun hmot procentní pro zavěšený fasádní systém v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129817485
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2966 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
499 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 62.305 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.036137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436023313
| VV |  | "Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" (6,575+9,8)*2-1,6-0,6 |  | 30.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" (2,7+6,5)*2-1,675-1,5-1,6 |  | 13.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D1, D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" (3,925+7,785)*2-1,1-1,04-1,5-1,65 |  | 18.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
500 | M | 597614-R7 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl - 29,8 x 8,0 x 0,9 cm | kus | 218.067 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.09813 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110528569
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771474113/0,3 |  | 207.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 207,683*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 218.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
501 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 | m2 | 36.816 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00635 | 0.23378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88728053
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 12,6+1,5*0,75+1,6*0,45 |  | 14.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D1, D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" 21,9+1,3*0,1+1,1*0,31 |  | 22.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
502 | M | 597612-R3 | Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, protiskluz R9 | m2 | 42.338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0.49959 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044021707
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771574113 |  | 36.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,816*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
503 | K | 771574116 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2 | m2 | 33.776 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.18577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2010618010
| VV |  | "Podlaha D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 2,2+0,8*0,125 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" 4,65+0,7*0,125*3 |  | 4.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" 4,5+0,8*0,125 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,35+0,7*0,1 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,35+0,7*0,1 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127b:" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 3,36+0,8*0,125 |  | 3.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" 3,15+0,7*0,125*2 |  | 3.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25+0,7*0,125 |  | 2.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 2,8+0,8*0,125 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2,95+0,8*0,125 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
504 | M | 597612-R4 | Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep, protiskluz R9 | m2 | 37.154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0.43842 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986785908
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771574116 |  | 33.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,776*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
505 | K | 771574133 | Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 | m2 | 8.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.07605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79206125
| VV |  | "Podlaha D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" 4,65+0,8*0,125 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
506 | M | 597612-R5 | Dlaždice keramické 100/100 mm, slinutý střep, protiskluz R10/B | m2 | 9.042 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0.1067 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72301073
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771574133 |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,45*1,07 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
507 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 42.226 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833905639
| VV |  | "Dlažba 200x200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 2,2+0,8*0,125 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" 4,65+0,7*0,125*3 |  | 4.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" 4,5+0,8*0,125 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,35+0,7*0,1 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,35+0,7*0,1 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127b:" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 3,36+0,8*0,125 |  | 3.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" 3,15+0,7*0,125*2 |  | 3.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25+0,7*0,125 |  | 2.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 2,8+0,8*0,125 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2,95+0,8*0,125 |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dlažba 100x100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" 4,65+0,8*0,125 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
508 | K | 771591162 | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb | m | 119.265 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690072590
| VV |  | "Podlaha D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" (1,75+1,25)*2-0,8 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (1,5+0,95+1,575+0,9+1,575+0,95)*2-0,7*5 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" (2,125+2,1)*2-0,8-0,7*2 |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" (1,0+1,35)*2-0,7 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" (1,0+1,35)*2-0,7 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127b:" (1,0+1,65)*2-0,6 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" (1,65+1,2)*2-0,8 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" (1,585+1,595)*2-0,8 |  | 5.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" (3,925+7,785)*2-1,1-1,04-1,5-1,65 |  | 18.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" (1,925+2,4+0,9)*2-0,8 |  | 9.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" (1,9+1,85)*2-0,7 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,3+0,9+1,3+1,4)*2-0,7*3 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" (1,3+1,7)*2-0,7 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" (1,725+1,6)*2-0,8 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" (1,725+1,775)*2-0,8 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" (2,7+6,5)*2-1,675-1,5-1,6 |  | 13.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
509 | M | 28300-R01 | profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplňků | m | 131.192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382488779
| VV |  | 119,265*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 131.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
510 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 238.53 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0071559 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357577354
| VV |  | "Elastická spárovací hmota u obvodového přechodového profilu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,265*2 |  | 238.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
511 | K | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem | m | 62.305 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0062305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081718963
| VV |  | "Horní hrana soklu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" (6,575+9,8)*2-1,6-0,6 |  | 30.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" (2,7+6,5)*2-1,675-1,5-1,6 |  | 13.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D1, D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" (3,925+7,785)*2-1,1-1,04-1,5-1,65 |  | 18.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
512 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 79.042 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.60862 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093957758
| VV |  | _771574113 |  | 36.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771574116 |  | 33.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _771574133 |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
513 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468334549
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.6793 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
514 | K | 776341111 | Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829161047
| VV |  | "Podlaha P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" 1,5*0,3*10 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
515 | K | 776311211 | Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice výšky do 200 mm | m | 2.325 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.000186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944786942
| VV |  | "Podlaha P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" 1,5*0,155*10 |  | 2.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
516 | M | 284110-R1 | Zátěžová vinylová podlahová krytina s integrovanou schodovou hranou tl. 3,25 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 7.166 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.036547 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -509235416
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776220110_1 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776220200_2 |  | 2.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,825*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
517 | K | 776431111 | Montáž schodišťových hran lepených | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152611757
| VV |  | "Podlaha P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" 1,5*10 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
518 | M | 283421-R1 | Systémový uzavírací PVC profil pro zakrytí rohu 20 mm - clip systém, Podrobný popis viz PD | m | 15.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00441 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768794238
| VV |  | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
519 | K | 776411-R1 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt textilních řezaných, | m | 103.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0020744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663160633
| VV |  | "Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" (2,45+5,265)*2 |  | 15.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (3,25+5,265)*2 |  | 17.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" (3,2+5,265)*2 |  | 16.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" (3,165+5,265)*2 |  | 16.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" (3,07+5,045)*2 |  | 16.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" (3,6+7,02)*2 |  | 21.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
520 | M | 697512-R1 | lišta hliníková kobercová v.60 mm, včetně koberce, Podrobný popis viz PD | m | 108.906 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.021781 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234323990
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411R1 |  | 103.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 103,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 108.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
521 | K | 776211211 | Lepení textilních čtverců | m2 | 100.503 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.020101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069909427
| VV |  | "Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" 12,7+0,9*0,1 |  | 12.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" 16,8+1,95*0,1 |  | 16.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" 16,7+1,95*0,1 |  | 16.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" 16,4+1,95*0,1 |  | 16.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" 15,4+1,95*0,1 |  | 15.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" 21,35+1,95*0,1+0,7*0,125 |  | 21.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
522 | M | 697510-R9 | Koberec zátěžový hybridní protiskluzný, čtverce 500x500 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 105.528 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.23216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1636711968
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776572105 |  | 100.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,503*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
523 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 431.795 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.012954 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937538158
| VV |  | "Podlaha P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL202:" (2,3+1,5)*2-0,9 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" (2,3+2,545)*2-0,9 |  | 8.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" (2,82+1,5)*2-1,3 |  | 7.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" (3,745+2,55)*2-0,8 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" (3,745+2,5)*2-0,8 |  | 11.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" (2,425+5,265)*2-0,8 |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (3,475+5,265)*2-0,8 |  | 16.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" (6,92+3,75)*2-0,8*3 |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" (1,24+1,85)*2-0,8 |  | 5.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" (1,24+1,775)*2-0,8 |  | 5.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" (1,75+2,375)*2-0,8 |  | 7.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" (3,875+2,675)*2-0,8 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" (2,74+3,75)*2-0,8*2 |  | 11.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" (3,745+2,75)*2-0,8 |  | 12.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" (16,825+7,48+0,45+7,185)*2-1,35*2-1,4-0,8*13-0,7 |  | 48.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" 1,475*2+0,4 |  | 3.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (22,545+2,285)*2-1,5*2-1,1-1,03-0,7*2-0,9*3-0,8*3 |  | 38.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (23,265+2,2)*2-1,5*2-1,0*2-1,1-1,38-0,9*2-0,8*5 |  | 37.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL102:" (1,825+3,0)*2-0,8-0,9 |  | 7.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 5,0-1,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.232:" 5,0-1,03 |  | 3.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" (4,625+10,35)*2-0,9*3-2,525-1,5-1,8 |  | 21.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL341:" (4,15+2,7)*2-1,5-2,5-1,6 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" (2,71+4,865)*2-0,8*2 |  | 13.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" (2,695+5,14)*2-0,9-0,8-0,7 |  | 13.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" (6,45+1,7)*2-1,5*2-1,7-1,45-0,9*3-0,8*4 |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" (10,96+10,22)*2 |  | 42.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" (3,345+5,14)*2-0,8 |  | 16.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL340:" 7,3*2 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
524 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 482.628 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.14479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516284799
| VV |  | "Podlaha P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL202:" 3,5+0,9*0,125 |  | 3.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" 7,8+0,9*0,125 |  | 7.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" 9,55 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" 12,1+0,8*0,125+0,9*0,1 |  | 12.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" 17,25+1,95*0,1 |  | 17.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" 20,35+0,8*0,125 |  | 20.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" 2,25+0,8*0,125 |  | 2.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" 2,1+0,8*0,125 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" 7,9+0,8*0,125 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" 10,3+0,8*0,125 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" 50,3+0,8*0,125*8+1,38*0,3+1,475*0,59+1,4*0,1+1,35*0,1 |  | 52.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" 1,05*1,5+1,1*0,425 |  | 2.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 50,5+1,03*0,3+1,5*0,1*2+1,0*0,125+0,9*0,125*2+0,8*0,125*3 |  | 51.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" 51,0+1,5*0,1+1,38*0,31+1,0*0,125+0,9*0,125*2+0,8*0,125*4 |  | 52.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL102:" 5,35+0,8*0,125+1,2*0,4+1,05*0,425 |  | 6.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.232:" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" 37,8+2,6*0,475+1,5*0,1+2,1*0,4+1,15*0,325*3+2,525*0,65 |  | 42.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL341:" 11,2+1,6*0,125 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" 14,1+1,2*0,5+0,9*0,175 |  | 14.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" 10,9+1,95*0,1 |  | 11.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 11,5+0,8*0,125*2+0,9*0,125 |  | 11.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 29,5+1,45*0,1+0,9*0,125+1,7*0,35 |  | 30.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" 17,1+1,95*0,1 |  | 17.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL340:" 2,5*7,3 |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
525 | M | 284122-R5 | Hybridní vinylová podlahová krytina tl. 2 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 531.403 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00283 | 1.5039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -424011
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_1 |  | 464.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_1*0,1 |  | 41.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 506,098*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 531.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
526 | M | 284122-R6 | Homogenní podlahová krytina protiskluzná R10, Podrobný popis viz PD | m2 | 20.696 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00283 | 0.05857 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484286504
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_2 |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_2*0,1 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
527 | K | 776421-R1 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů elektrostaticky vodivých | m | 241.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0048288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917818538
| VV |  | "Podlaha P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" (8,0+7,53)*2-1,45-1,35-1,03-0,8*3-2,925 |  | 21.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" (3,095+4,92)*2-0,8 |  | 15.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 4,0*2-0,8 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" (16,325+7,52)*2-2,925-0,8*5-1,0-1,125-1,35 |  | 37.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" (3,15+5,045+0,125*2)*2-1,125*2 |  | 14.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" (3,3+5,045)*2-1,125 |  | 15.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" (3,975+8,09)*2-0,7-0,8 |  | 22.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" (4,1+5,14)*2-0,9*2 |  | 16.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (3,25+5,145)*2-0,9 |  | 15.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" (3,82+5,145)*2-0,9-0,8 |  | 16.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" (3,68+5,14)*2-1,1*2 |  | 15.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" (3,98+3,14)*2-0,9 |  | 13.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" (3,98+1,8+0,125)*2-1,1-0,9 |  | 9.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" (3,04+3,065)*2-0,9 |  | 11.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" (3,04+2,0)*2-0,9*2 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
528 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 340.759 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.1363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449336875
| VV |  | "Podlaha P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" 36,2+0,8*0,125*3+1,45*0,1+1,95*0,1+1,7*0,5 |  | 37.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" 15,1+0,8*0,125+1,95*0,1 |  | 15.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 19,2+0,8*0,125 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" 100,5+1,29*0,5+1,35*0,125+1,125*0,125+1,95*0,1*4 |  | 102.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" 15,9+1,125*0,125+1,95*0,1 |  | 16.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" 16,5+1,95*0,1 |  | 16.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" 22,9+1,3*0,5+0,9*0,3+0,9*0,125 |  | 23.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" 20,9+1,95*0,1+0,9*0,125 |  | 21.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" 17,0+1,0*0,375+0,9*0,125+1,95*0,1 |  | 17.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" 16,55+1,95*0,1 |  | 16.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 18,6+1,95*0,1+1,1*0,125+1,1*0,125 |  | 19.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" 12,4+0,9*0,1+1,95*0,1 |  | 12.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" 6,85 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" 9,5+1,95*0,1+0,9*0,1 |  | 9.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" 5,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
529 | M | 284102-R7 | Homogenní vinylová podlahová krytina Elektrostatická tl 2,0 mm 608 x 608 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 383.148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.99618 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745127798
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521230 |  | 340.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R1*0,1 |  | 24.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 364,903*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 383.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
530 | K | 776421-R2 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů antistatických | m | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213650110
| VV |  | "Podlaha P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" (2,3+4,55)*2-0,9 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
531 | K | 776521-R1 | Lepení čtverců povlakových podlah plastových antistatických | m2 | 10.613 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0053065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1571793378
| VV |  | "Podlaha P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" 10,5+0,9*0,125 |  | 10.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
532 | M | 284102-R8 | Homogenní vinylová podlahová krytina Antistatická tl 2,0 mm 608 x 608 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 12.488 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.033718 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -754738897
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R2*0,1 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521R1 |  | 10.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,893*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
533 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 2256.669 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.045133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790257944
| VV |  | _776411R1*0,1 |  | 10.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_1*0,1 |  | 41.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_2*0,1 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R1*0,1 |  | 24.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R2*0,1 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_1*1,6 |  | 743.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_2*1,6 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521230*4 |  | 1363.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521R1*4 |  | 42.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
534 | K | 77652-R2 | Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm, D+M | m | 829.243 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98866992
| VV |  | _776411R1 |  | 103.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_1 |  | 417.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_2 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R1 |  | 241.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R2 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 789,755*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 829.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
535 | K | 77652-R3 | Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní hrana soklu | m | 789.755 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247817654
| VV |  | _776411R1 |  | 103.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_1 |  | 417.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_2 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R1 |  | 241.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R2 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
536 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 1013.479 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1472164793
| VV |  | _776411R1*0,1 |  | 10.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_1*0,1 |  | 41.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_2*0,1 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R1*0,1 |  | 24.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R2*0,1 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776572105 |  | 100.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_1 |  | 464.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_2 |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521230 |  | 340.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521R1 |  | 10.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
537 | K | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 934.503 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.1869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784439083
| VV |  | "Podrobný popis dle PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776572105 |  | 100.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_1 |  | 464.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_2 |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521230 |  | 340.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521R1 |  | 10.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
538 | K | 776991141 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 912.976 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.027389 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959739156
| VV |  | _776411R1*0,1 |  | 10.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_1*0,1 |  | 41.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421100_2*0,1 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R1*0,1 |  | 24.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776421R2*0,1 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_1 |  | 464.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_2 |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521230 |  | 340.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521R1 |  | 10.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
539 | K | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 934.503 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 4.2053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677521842
| VV |  | "Podrobný popis dle PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776572105 |  | 100.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_1 |  | 464.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521100_2 |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521230 |  | 340.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776521R1 |  | 10.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
540 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 7.679 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246101308
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
541 | K | 777610-R2 | Nátěry epoxidové podlah betonových protiskluzné vč. penetrace - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíracím protiskluzným nátěrem | m2 | 80.516 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883734095
| VV |  | "Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vodorovné plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" 49,1+2,1*0,325 |  | 49.783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL329:" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podlaha D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" 2,7*1,675+1,6*0,45 |  | 5.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Svislé plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" (1,4+1,4)*2*0,5 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" (1,4+0,79)*2*0,5 |  | 2.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (1,95+2,3)*2*0,5 |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
542 | K | 998777203 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 816506448
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.8664 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
543 | K | 634111-R6 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi do spáry | m | 319.755 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.02558 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864155861
| VV |  | _771474113 |  | 62.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,3+1,4+1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 20.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" (1,3*2+1,7)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" (1,725+1,6)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 15.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" (1,725+1,775)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 15.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" (2,435+1,595)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 18.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" (1,925+2,4+0,9)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 24.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" (1,24+1,85)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 13.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" (1,24+1,775)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 13.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" (1,75+1,25)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (1,5+0,95+1,575+0,9+1,575+0,95)*2*2,5-0,7*2,0*5 |  | 30.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" (2,125+2,1)*2*2,5-0,8*2,0-0,7*2,0*2 |  | 16.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" (1,0+3,35)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 20.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" (1,0+3,35)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 20.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" (1,9+1,85)*2*2,5-1,5*1,8-0,7*2,0 |  | 14.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
544 | M | 283550210 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm | m | 335.743 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.026859 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2059774668
| VV |  | 319,755*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 335.743 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
545 | K | 781414111 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 7.873 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.041727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46831042
| VV |  | "Dolnění obkladu po výměně stoupaček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" (0,4+0,475)*3,7 |  | 3.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" (0,25+0,25)*2,1 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (0,375+0,257)*2,1 |  | 1.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" (0,275+0,3)*2,1 |  | 1.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" (0,25+0,25)*2,1 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
546 | M | 597612-R9 | obklady keramické 200/250 mm, dle stávajících | m2 | 8.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0.13423 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306522473
| VV |  | 7,873*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
547 | K | 781414112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 816.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 4.2466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -680339375
548 | M | 597612-R7a | obklady keramické 200/200 mm, barva bílá, Podrobný popis viz PD | m2 | 276.191 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 4.281 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560967362
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" ((3,68+5,05)*2*3,0-1,95*1,8-1,1*2,0-1,1*2,1)-4,97*3,0 |  | 29.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" ((3,98+3,14)*2*3,0-1,95*1,8-3,98*2,0)-3,14*3,0 |  | 21.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" ((3,05+3,95)*2*3,0-1,95*1,8-3,05*2,0)-2,95*3,0 |  | 23.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" (2,74*2+3,75)*2*2,5-0,8*2,0*2 |  | 42.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" (3,745+2,75*2)*2,5-0,8*2,0 |  | 21.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" (3,095*2+4,82)*2,75-0,8*2,0-1,95*1,8 |  | 25.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" (16,325+7,42)*2*2,75-(1,95+2,925)*2,75-0,92*2,0-1,95*1,8*4-1,125*2,5-1,35*2,0-0,8*2,0*4 |  | 89.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((10,54+4,95+4,795+0,65+0,15)*2,75-0,8*2,0*4-1,125*2,5)+(1,4+0,15)*2*1,2 |  | -45.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" (5,15+4,945)*2*2,75-1,95*1,8-1,125*2,5*2+(1,125+2,5*2)*0,125*4 |  | 49.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((5,15+4,945)*2,75-1,125*2,5*2) |  | -22.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" (3,3+4,945)*2*2,75-1,95*1,8-1,125*2,5-((4,825+4,945)*2,75-1,125*2,5) |  | 14.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251,083*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 276.191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
549 | M | 597612-R7b | obklady keramické 200/200 mm, barva béžová, Podrobný popis viz PD | m2 | 306.627 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 4.7527 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -840640768
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,3*2+1,4+1,3*2+0,9)*2,5-0,7*2,0*3 |  | 14.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" (1,3*2+1,7)*2,5-0,7*2,0 |  | 9.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" (1,725*2+1,6)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 23.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" (1,725*2+1,775)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 24.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" (1,435*2+1,595)*2,5-0,8*2,0 |  | 9.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127b:" (1,0+1,65)*2*2,5-0,6*2,0 |  | 12.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" (1,2+1,65)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 12.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (2,7+0,925)*1,5 |  | 5.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (1,0+0,525)*1,5 |  | 2.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" (1,0+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" (1,0+0,525)*1,5 |  | 2.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" (0,15+2,4*2+0,9*2)*2,5-0,8*2,0 |  | 15.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" (1,24+1,85*2)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" (1,24+1,775*2)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 22.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" (1,75*2+1,25)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 22.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (1,5*2+0,95+1,575*2+0,9+1,575*2+0,95)*2,5-0,7*2,0*5 |  | 23.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" (2,125*2+2,1)*2,5-0,8*2,0-0,7*2,0*2 |  | 11.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" (1,0+1,35*2)*2,5-0,7*2,0 |  | 7.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" (1,0+1,35*2)*2,5-0,7*2,0 |  | 7.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" (1,0+2,6+1,2+2,6)*1,5 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" (1,2+2,6)*1,5 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" (1,9+1,85*2)*2,5-1,5*1,8-0,7*2,0 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 278,752*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 306.627 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
550 | M | 597612-R7c | obklady keramické 200/200 mm, barva žlutá, Podrobný popis viz PD | m2 | 51.904 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0.80451 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293195625
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" (1,4+0,9)*2,5 |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" (1,0+0,6+2,4+0,6)*1,5 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" (1,3+0,6)*1,5 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 1,7*2,5 |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" (5,05+0,625+0,7)*1,5 |  | 9.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL111:" 1,6*2,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 1,775*2,5 |  | 4.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (0,95+0,6+0,275+0,6)*1,5 |  | 3.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" (0,6+0,33+0,275)*1,5 |  | 1.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 1,595*2,5 |  | 3.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,185*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
551 | M | 597612-R7d | obklady keramické 200/200 mm, barva oranžová, Podrobný popis viz PD | m2 | 44.633 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0.69181 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -690871009
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" (1,925*2-0,15)*2,5 |  | 9.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" 1,24*2,5 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" 1,24*2,5 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 1,25*2,5 |  | 3.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" (0,95+0,9+0,95)*2,5 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL322:" 2,1*2,5 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,0*2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,0*2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" 1,9*2,5 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
552 | M | 597613-R8 | obklady keramické 200/200 mm bíla s prolisem, Podrobný popis viz PD | m2 | 228.913 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 3.5482 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437677983
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 4,97*3,0 |  | 14.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" 3,14*3,0*2 |  | 18.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" 4,95*3,0 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" 1,0*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL325:" 3,75*2,5 |  | 9.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" 3,745*2,5 |  | 9.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" 4,82*2,75 |  | 13.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL331:" 4,0*2*2,75 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" (10,54+4,95+4,795+0,65+0,15)*2,75-0,8*2,0*4-1,125*2,5 |  | 48.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" (5,15+4,945)*2,75-1,125*2,5*2 |  | 22.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" (4,825+4,945)*2,75-1,125*2,5 |  | 24.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 199,055*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 228.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
553 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 140.847 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.043663 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617058544
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL112:" 2*2,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL119:" 3,0*3+1,8*2 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL120:" 3,0*2+1,8*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL122:" 3,0+1,8*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" 2,5*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL316b:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL328:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL330:" 2,5+1,55*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL332:" 1,8*8+1,35*2+2,75*10+1,29+2,5*2+1,125+1,2*4 |  | 56.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL334:" 1,8*2+2,5*2+1,125*2 |  | 10.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL335:" 2,75+1,8*2+2,5+1,125 |  | 9.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" 1,55*2 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 140.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
554 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem | m | 7.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0023436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11334985
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL315:" 0,9*3*2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL338:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
555 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 76.629 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.019924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1412702446
| VV |  | "-včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" (1,0+0,6+2,4+0,6)+1,5*4 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" (1,3+0,6)+1,5*2 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" (5,05+0,625+0,7)+1,5*2 |  | 9.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (0,95+0,6+0,275+0,6)+1,5*2 |  | 5.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" (0,6+0,33+0,275)+1,5*2 |  | 4.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" 1,0+1,5*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (2,7+0,925)+1,5*2 |  | 6.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (1,0+0,525)+1,5*2 |  | 4.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" (1,0+0,6)+1,5*2 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" (1,0+0,525)+1,5*2 |  | 4.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" (1,0+0,6+1,2+0,6)+1,5*4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" (1,2+0,6)+1,5*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
556 | K | 781495111 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 824.523 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.24736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011036979
| VV |  | 7,873+816,65 |  | 824.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
557 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121496756
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.132 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
558 | K | 63399-R11 | Nástřik ocelových povrchů protipožární, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892303759
| VV |  | "jemnozrnná prášková protipožární omítkovina vyráběná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průmyslově na bázi síranuvápenatého, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
559 | K | 784361-R1 | Ocelová armovací síť o tl. min. 0,3mm pro zvýšení přidržnosti mezi nástřikem a oc. prvky, D+M | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.002275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1190922985
| VV |  | "Skladba R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
568 | K | 783801231 | Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2 | m2 | 862.461 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.29324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107877595
| VV |  | (33,24*2+18,84)*11,05+6,6*4,4+4,3*9,7+(4,4+0,8)*13,5+(2,5+0,8)*3,0 |  | 1093.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,95*1,8*38-1,195*1,2*10-1,7*3,0*2-1,95*10,0-1,7*10,0-1,5*2,1*2-1,95*2,1-1,5*1,8*2-1,2*2,0-1,3*2,0 |  | -215.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,1*3,1-1,45*3,0-1,7*3,0 |  | -15.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
569 | K | 783822111 | Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem | m | 862.461 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.025874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72710975
| VV |  | "viz pol.č.783801231:" 862,461 |  | 862.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
570 | K | 783822207 | Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy do 1,0 m2 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -918187318
| VV |  | "předpoklad:" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
571 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 862.461 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.12074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -148368137
| VV |  | "viz pol.č.783801231:" 862,461 |  | 862.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
572 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 862.461 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.62097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260461974
| VV |  | "viz pol.č.783801231:" 862,461 |  | 862.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
560 | K | 78421-R01 | Nátěr polyuretanový akrylový lak, výborně otěruvzdorný,třída otěru 1, odolný prostředkům používaným ve zdravotnictví, povrch matný,1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá | m2 | 866.644 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106160268
| VV |  | "Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nátěr N1 a ON1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" (3,975+7,59)*2*3,0 |  | 69.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" (2,71+4,865)*2*3,0 |  | 45.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" (4,1+5,04)*2*3,0 |  | 54.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (3,25+5,045)*2*3,0 |  | 49.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" (3,82+5,045)*2*3,0 |  | 53.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" (3,98+1,8*2)*2,5 |  | 18.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" (3,04+2,0*2)*2,5 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (20,225+2,285)*2*2,8 |  | 126.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.232:" (21,075+2,2)*2*2,8 |  | 130.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.236:" (6,9+5,095)*2*2,8 |  | 67.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL304:" (3,745+2,55)*2*2,5 |  | 31.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL305:" (3,745+2,5)*2*2,75 |  | 34.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL306:" (8,0+7,43)*2*2,5-2,925*2,5+4,0 |  | 73.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL319:" (1,75+2,375)*2*2,5 |  | 20.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL320:" (3,875+2,675)*2*2,5 |  | 32.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 15,2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn SDK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
561 | K | 78421-R02 | Příplatek za barvu - světlý odstín - Nátěr polyuretanový akrylový lak | m2 | 286.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729008123
| VV |  | "Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nátěr N1 a ON1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" (3,975+7,59)*2*3,0-7,59*3,0 |  | 46.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL104:" (2,71+4,865)*2*3,0 |  | 45.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL107:" (4,1+5,04)*2*3,0 |  | 54.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL115:" (3,25+5,045)*2*3,0 |  | 49.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL116:" (3,82+5,045)*2*3,0 |  | 53.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL121:" (3,98+1,8*2)*2,5 |  | 18.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL124:" (3,04+2,0*2)*2,5 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
562 | K | 78421-R03 | Příplatek za barvu - tmavý odstín - Nátěr polyuretanový akrylový lak | m2 | 22.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936162960
| VV |  | "Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nátěr N1 a ON1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL103:" 7,59*3,0 |  | 22.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
563 | K | 78421-R07 | Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá | m2 | 2348.133 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -668178663
| VV |  | "Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nátěr N2 a ON2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL102:" (1,825+2,4)*2*3,65 |  | 30.843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL105:" (2,695+5,04)*2*3,0 |  | 46.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" (6,45+1,7)*2*2,75 |  | 44.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" (6,1+4,0)*2*2,75 |  | 55.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" (10,96+6,22)*2*2,75 |  | 94.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL114:" (2,7+5,3)*2*3,0 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL123:" (3,345+5,04)*2*3,0 |  | 50.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (1,5+2,95)*2*2,4 |  | 21.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102b:" (3,85+1,7)*2*2,7 |  | 29.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" (3,5+5,2)*2*3,9 |  | 67.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (22,545+2,285)*2*2,7 |  | 134.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (23,265+2,2)*2*2,675 |  | 136.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.144:" (3,345+5,045)*2*3,9 |  | 65.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.150:" (3,2+5,17)*2*3,9 |  | 65.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" (3,825+9,3)*2*3,45 |  | 90.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" (4,5+6,92)*2*3,6 |  | 82.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (20,2+2,2)*2*3,45 |  | 154.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (3,72+5,575)*2*3,45 |  | 64.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.232:" (21,075+2,2)*2*3,45 |  | 160.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.236:" (6,9+5,095)*2*3,45 |  | 82.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301:" (2,82+1,625)*2*2,75 |  | 24.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" (3,75+1,5)*2*2,1 |  | 22.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL302:" (3,95+7,475)*2*3,6 |  | 82.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" (2,425+5,165)*2*2,75 |  | 41.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" (2,45+5,165)*2*2,75 |  | 41.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (3,475+5,165)*2*2,75 |  | 47.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (3,25+5,165)*2*2,75 |  | 46.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" (3,2+5,165)*2*2,75 |  | 46.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" (3,165+5,165)*2*2,75 |  | 45.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL313:" (3,2+6,92)*2*3,25 |  | 65.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL314:" (6,92+3,75)*2*2,75 |  | 58.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" (16,825+7,5+0,45+7,185)*2*2,5 |  | 159.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" (3,07+4,945)*2*2,75 |  | 44.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" (3,6+6,92)*2*2,75 |  | 57.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL313:" 22,7 |  | 22.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.150:" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
564 | K | 78421-R08 | Příplatek za barvu - světlý odstín - Malba disprezní omyvatelná | m2 | 371.197 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820068635
| VV |  | "Podrobný poppis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nátěr N2 a ON2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL307:" (2,425+5,165)*2*2,75 |  | 41.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL308:" (2,45+5,165)*2*2,75 |  | 41.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL309:" (3,475+5,165)*2*2,75 |  | 47.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL310:" (3,25+5,165)*2*2,75 |  | 46.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL311:" (3,2+5,165)*2*2,75 |  | 46.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL312:" (3,165+5,165)*2*2,75 |  | 45.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL336:" (3,07+4,945)*2*2,75 |  | 44.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL337:" (3,6+6,92)*2*2,75 |  | 57.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
565 | K | 78421-R09 | Příplatek za barvu - tmavý odstín - Malba disprezní omyvatelná | m2 | 198.724 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1301189701
| VV |  | "Podrobný poppis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nátěr N2 a ON2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL108:" 0,5*2,75 |  | 1.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL109:" 3,35*2,75 |  | 9.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL113:" 3,4*2,75 |  | 9.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (22,545+0,58*2+0,76*2)*2,7 |  | 68.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (11,16+0,5*2)*2,675 |  | 32.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL333:" (8,125+4,0+0,45+7,5+4,0+7,185)*2,5 |  | 78.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
566 | K | 78421-R10 | Malba disprezní kryjící, ze směsi, za sucha otěruvzdorná, matná, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá | m2 | 346.465 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592834059
| VV |  | "Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nátěr N3 a ON3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" (1,4+1,4)*3,9 |  | 10.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" (1,4+0,79)*2*3,9 |  | 17.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (1,95+2,3)*2*3,9 |  | 33.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" (2,3+3,955)*2*3,95 |  | 49.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL202:" (2,3+1,5)*2*3,95 |  | 30.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL203:" (2,3+2,545)*2*3,0 |  | 29.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" (1,4+1,4)*3,6 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" (1,4+0,79)*2*3,6 |  | 15.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" (1,95+2,3)*2*3,6 |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL317:" (1,95+2,3)*2*3,25 |  | 27.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL326:" (1,4+1,4)*3,25 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL327:" (1,4+0,79)*2*3,25 |  | 14.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL201:" 9,2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL202:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL326:" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL327:" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL339:" 49,1 |  | 49.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
567 | K | 784211141 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2 | m2 | 25.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616709407
| VV |  | "Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn SDK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL101:" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL106:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL117:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL301b:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL318:" 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL321:" 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL323:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL324:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D1_01_3 - Požárně bezpečn...
{514c49be-7892-4bf2-ab5a-559bb0f38e7d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Polický |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Polický
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Polický
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1564 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1204 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PBŘ | Požárně bezpečnostrní řešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1204 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PBR10PHP | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU | KS | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828457599
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | PBR1ozn | Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce | KS | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033112760
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | PBR1PAS | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110 | KS | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590974243
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | PBR1PAS7 | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN75 | KS | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696962944
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | PBR1EVAK | MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK | KS | 166 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414394589
| VV |  | 12+4+32+31+80+7 |  | 166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | PBR1PHP | MONTÁŽ PHP | KS | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136762356
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | PBR9R1 | Revize přenosných hasících přístrojů | KS | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623491022
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | PBR9R2 | Vydání příslušných atestů | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465973282
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | PBR100NÁT | požární nátěr na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg | KS | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122949885
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | PBR70man | požární manžeta na plast. potrubí dn 75 | KS | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940254729
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | PBR100man | požární manžeta na plast. potrubí dn 110 | KS | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991191783
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | PBR100PHP | přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg | KS | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516909579
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | PBR101PHP | přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg | KS | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876225405
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | PBR100ozn | označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce | KS | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980724507
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | PBR130EVAK | označení neevakuačního výtahu | KS | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370732503
| VV |  | 4+4+4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | PBR100EVAK4 | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT) | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616523769
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | PBR100EVAK2 | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo) | KS | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38865857
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | PBR100EVAK3 | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo) | KS | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0124 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569383869
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | PBR100EVAK | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (šipka nad únikové dveře) | KS | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295704386
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | PBR102EVAK.1 | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů) | KS | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845570348
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.036 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.036 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | M | 631izol050 | deska tl.60mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2 | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478341963
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | izol100 | Montáž izolace do prostupu | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -774768487
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_01_4a - Vytápění
{97220c56-f60f-4510-ad5d-dc99fbe5e970}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4a - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Petr |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4a - Vytápění
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Petr
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| HZS - HZS | [5 empty] | 0
| Z - Zámečnické výrobky | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4a - Vytápění
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Petr
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3982 |  | 2.1772 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t | 2.177 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800038740
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.177 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1459483978
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 41.363 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1021337330
| VV |  | 2,177*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 2.177 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109659118
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3982 |  | 2.1772 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | HZS | HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 799-M01 | Doregulování hydrodinamických tlaků | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807351696
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 799-M02 | Nepředvídané práce | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184499633
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 799-M04 | Napuštění a odvzdušnění soustavy | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244255088
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 799-M05 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074785627
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 799-M06 | Nezměřitelné stavební práce | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 415000969
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 799-M07 | Vypuštění otopné soustavy | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129281112
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 799-M07.1 | Napojení na stávající rozvody | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591561750
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 799-M10 | Úpravy stávajícíh rozvodu, včetně materiálu | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480722151
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Z | Zámečnické výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 767-Z01 | Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí | kg | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522126150
| VV |  | 150+225+30+30+15+30 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 799-M09 | Demontáže - předpoklad | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568980442
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 767-Z02 | Nosník ocelový | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1922782737
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 767-Z03 | Tyč ocelová závitivá M8 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378358892
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 767-Z04 | Objímka dvoušroubová s hlavou M8 | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741867911
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 767-Z05 | Šroub s hmoždinkou M8 | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2037073310
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 767-Z06 | Sestava mont. dílů nosníku | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709244341
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 767-Z07 | Sestava spoj. dílů objímky | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535549708
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10304 |  | 0.06186 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 713311221 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií | m2 | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943011360
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 631417940 | pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 65 kg/m3 tl.50 mm | m2 | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00325 | 0.011375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199381113
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 713461811 | Odstanění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry staženými drátem tl do 100 mm | m | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.03066 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083699952
| VV |  | 73 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 713461831 | Odstanění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry uchycenými sponami tl do 100 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.0312 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953120452
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.02124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171081527
| VV |  | 24+97+30+32+53 |  | 236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 631545330U | Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 18/20 mm | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811905838
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 631545331U | Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 22/30 mm | m | 97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0194 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763150358
| VV |  | 97 |  | 97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 631545332U | Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 28/30 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931646199
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 631545333U | Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 35/40 mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582346410
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 631545334U | Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 42/40 mm | m | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116502745
| VV |  | 53 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567958107
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 631545336U | Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 60/50 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923395695
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.103 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765312593
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00939 |  | 0.0045 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0.0045 | 0.0045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522929862
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 732421414 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00288 | 0.00576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246772487
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662652587
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106872365
| VV |  | 0,005 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 734191PN04 | Přírubový spoj zaslepovací nerezový DN25/PN16, včetně protipříruby, těsnění a spoj. materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299961454
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 734191PN05 | Přírubový spoj zaslepovací nerezový DN32/PN16, včetně protipříruby, těsnění a spoj. materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915812675
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 799-M20 | Přetěsnění kapajících spojů u parních armatur v místnosti PS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268407761
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838836762
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1581 |  | 1.1743 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0068 | 0.001 | 0.34 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537397325
| VV |  | 340 |  | 340 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00224 | 0.0032 | 0.3584 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789568121
| VV |  | 112 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 733110806R | Demontáž potrubí nererového do DN 32 | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00068 | 0.0032 | 0.1088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -319565327
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00175 | 0.00532 | 0.1862 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617418550
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 733110808R | Demontáž potrubí nerezového do DN 50 | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0017 | 0.00532 | 0.18088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583954952
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 733111102 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 430 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.4515 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 997124473
| VV |  | 430 |  | 430 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.1924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702131298
| VV |  | 130 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.04725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1343232332
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.08236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808278751
| VV |  | 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.1101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502610674
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 0.26136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1732117308
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733113112 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10 | kus | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130332169
| VV |  | 92 |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 644 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224818127
| VV |  | 430+130+25+29+30 |  | 644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943442747
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 1.174 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040920772
| VV |  | 1,174 |  | 1.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 799-M10R | Úpravy stávajícího horizintálního rozvodu u stoupaček 9-11, včetně materiálu | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -526603999
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 799-M10R1 | Úpravy stávajícího horizintálního rozvodu u stoupačky 17, včetně materiálu | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1304557746
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 1.158 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867364399
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0246 |  | 0.06561 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 734 42-11M01 | Montáž tlakoměru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410166581
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340312489
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00054 | 0.00045 | 0.0027 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736447990
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 734200821R | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 3/8 | kus | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00756 | 0.00045 | 0.0378 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288609655
| VV |  | 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00078 | 0.0011 | 0.0066 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -197663646
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 734200832 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0.00151 | 0.00151 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1427715471
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211944529
| VV |  | 6+18 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267866638
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738355329
| VV |  | 1*2+1*2+39*2+3*2+3*2+12+2+2 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 73426R002 | Šroubení dvojité radiátorové rohové, uzavírací s integrovaným rohovým ventilem, s vypouštěním, pro otop. tělesa s integrovanou ventil. vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1922079631
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 73426R004 | Šroubení dvojité radiátorové přímé, uzavírací s integrovaným rohovým ventilem, s vypouštěním, pro otop. tělesa s integrovanou ventil. vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061457704
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 73426R003 | Šroubení radiátorové rohové dvojité, uzavírací, s vypouštěním, pro otop. tělesa typu VK, dvoutrubková soustava, DN15 | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827038247
| VV |  | 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 73426R005 | Šroubení radiátorové přímé dvojité, uzavírací, s vypouštěním, pro otop. tělesa typu VK, dvoutrubková soustava, DN15 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774182790
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 734 22-15TRV1 | Termostatický radiátorový ventil, přímý, DN15, s přednastavením průtoku, Kvs=0,86, připojení pro term. hlavici M30x1,5 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130648404
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398361882
| VV |  | 3+7+1+3 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 734 22-VV20 | Vyvažovací ventil DN20 (3/4") Kvs=5,7; vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029191827
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358401142
| VV |  | 2+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132768034
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051629776
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831239883
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202993489
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1088578140
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1181214483
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 734 42-R001 | Tlakoměr průměru 52mm, zadní připojení, závit 3/8" , axiální, tlak 0 - 1 MPa | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781544712
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 734 42-11M03 | Kondenzační smyčka, závit 3/8" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480029346
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 734 42-11M04 | Tlakoměrový kohout 3/8" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1107570817
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 734291242 | Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908400543
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 734 22-VV15 | Vyvažovací ventil DN15 (1/2") Kvs=2,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374810952
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555810068
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076340580
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 734 22-VV32 | Vyvažovací ventil DN32 (5/4") Kvs=14,2, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384717195
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 734292712 | Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106017842
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1099626032
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710678837
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495058546
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512928352
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.0312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1270149296
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 551015265
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 734890803 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.066 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -344656894
| VV |  | 0,066 |  | 0.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.077 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1763992584
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6019 |  | 0.87094 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 735151811 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0007 | 0.01235 | 0.1729 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538485839
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00224 | 0.02493 | 0.69804 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -950842147
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 735152274 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700mm výkon 701 W | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01655 | 0.0662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -836456137
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 735152275 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0186 | 0.0372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -30392104
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 735152277 | Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0227 | 0.0227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488046550
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 735152279 | Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0268 | 0.0804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234324177
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 735152280 | Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0309 | 0.2781 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321912959
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 735152281 | Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718453121
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 735152377 | Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321974684
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 71346-PE01 | Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm | m | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1759796637
| VV |  | 430+50 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 7131-PE12 | Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 430 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.086 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -336813072
| VV |  | 430 |  | 430 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 7131-PE13 | Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1733803665
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 735152380R | Otopné těleso panelové Hygiene Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 600/1400 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03692 | 0.11076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498488022
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 735152381R | Otopné těleso panelové Hygiene Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 600/1600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04188 | 0.04188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -784950166
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 735152473 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01942 | 0.01942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143744720
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 735152476 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02803 | 0.02803 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1592021075
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 735152477 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0309 | 0.0309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839363599
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 735152479 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1546W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03664 | 0.03664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029946748
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 735152480 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon 1803W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04238 | 0.08476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516210335
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 735152574 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm výkon 1175 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02502 | 0.05004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266815186
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 735152582R | Nadpodlahový konvektor, výšky 300 mm šířky 240 mm délky 1000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06198 | 0.12396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1687030321
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 735152583R | Nadpodlahový konvektor, výšky 150 mm šířky 180 mm délky 1400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0585 | 0.0585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198055332
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 735152680R | Otopné těleso panelové Hygiene Ventil Kompakt typ 30S VK výška/délka 600/1400 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08032 | 0.32128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996739593
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 735159110B | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1867664149
| VV |  | 4+2+1+3+9 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 735159120B | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433870868
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 735159210B | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524783141
| VV |  | 1+1+1+1+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 735159220B | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315252546
| VV |  | 1+2+3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 73515922BR | Montáž konvektoru s osazením, délka do 1600 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1564834645
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 735159230B | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 435576364
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 735159320B | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778147189
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 735164291C | Otopné těleso trubkové (koupelnový žebřík), přímé, středové připojení, výška/délka 1500/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0251 | 0.0251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745758540
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 735164292C | Otopné těleso trubkové (koupelnový žebřík), přímé, středové připojení, výška/délka 1500/750 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0251 | 0.0251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575872597
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 735164541B | Montáž otopného tělesa trubkového, přímého, výšky tělesa do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604054595
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.871 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1971553617
| VV |  | 0,173+0,698 |  | 0.871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 1.602 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2010944505
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02112 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 783425-R1 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204620933
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 783425-R2 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 688 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.02064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124415943
| VV |  | 430+130+25+29+30+44 |  | 688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_01_4c - Vzduchotechnik...
{3e0c5292-42ca-4c99-9c8c-92eb0111fcf3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4c - Vzduchotechnika a chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Králevehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Auf |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4c - Vzduchotechnika a chlazení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Králevehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Auf
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení č. 11 - OLMI 1.NP | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení č. 11CH1 - OLMI 1.NP - chladící jednotka č.1 | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení č. 11CH2 - OLMI 1.NP - chladící jednotka č.2 | [5 empty] | 0
| D4 - Zařízení č. 11V - OLMI 1.NP - vlhčení | [5 empty] | 0
| D5 - Zařízení č. 12A - Sterilizace - P | [5 empty] | 0
| D6 - Zařízení č. 12B - Sterilizace - O | [5 empty] | 0
| D7 - Zařízení č. 13 - Hrubé mytí | [5 empty] | 0
| D8 - Zařízení č. 31 - OLMI 3.NP | [5 empty] | 0
| D9 - Zařízení č. 31CH1 - OLMI 3.NP - chladící jednotka č.1 | [5 empty] | 0
| D10 - Zařízení č. 31CH2 - OLMI 3.NP- chladící jednotka č.2 | [5 empty] | 0
| D11 - Zařízení č. 31V - OLMI 3.NP - vlhčení | [5 empty] | 0
| D12 - Zařízení č. 32 - Šatny | [5 empty] | 0
| D13 - Zařízení č. D31 - Digestoř OL325 | [5 empty] | 0
| D14 - Zařízení č. D32 - Digestoř OL334 | [5 empty] | 0
| D15 - Zařízení č. H11 - WC | [5 empty] | 0
| D16 - Zařízení č. H12 - WC | [5 empty] | 0
| D17 - Zařízení č. H13 - WC | [5 empty] | 0
| D18 - Zařízení č. H14 - WC | [5 empty] | 0
| D19 - Zařízení č. H15 - WC | [5 empty] | 0
| D20 - Zařízení č. H31 - ÚKLID | [5 empty] | 0
| D21 - Zařízení č. H32 - WC MUŽI | [5 empty] | 0
| D22 - Zařízení č. H33 - WC ŽENY | [5 empty] | 0
| D23 - Zařízení č. K21 - Chlazení UPS, server | [5 empty] | 0
| D24 - Zařízení č. K22 - Chlazení m.č.212 | [5 empty] | 0
| D25 - Zařízení č. K23 - Chlazení m.č.233 | [5 empty] | 0
| D26 - Zařízení č. K24 - Chlazení m.č.236 | [5 empty] | 0
| D27 - Zařízení č. K31 - Chlazení admin. část OLMI | [5 empty] | 0
| D28 - Zařízení č. T21 - EPS m.č.202 | [5 empty] | 0
| D29 - Zařízení č. T22 - Sklad m.č.203 | [5 empty] | 0
| D30 - Zařízení č. T31 - Strojovna VZT | [5 empty] | 0
| D31 - Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1 | [5 empty] | 0
| D32 - Demontáže a zpětné montáže | [5 empty] | 0
| D33 - Montážní a pomocný materiál | [5 empty] | 0
| D34 - Zprovoznění vyregulování | [5 empty] | 0
| D35 - Označení VZT zařízení | [5 empty] | 0
| D36 - Doprava | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4c - Vzduchotechnika a chlazení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Králevehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Auf
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení č. 11 - OLMI 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11-001 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| VV |  | množství vzduchu V=3250/3250m3/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, zá | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 11-051 | Tlumič hluku 930x315x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm, hygienické provedení , bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 11-052 | Tlumič hluku 930x600x1000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm, hygienické provedení, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 11-111 | Regulátor průtoku vzduchu d 160mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 11-111a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 160mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 11-112 | Regulátor průtoku vzduchu d 160mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 11-112a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 160mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 11-113 | Regulátor průtoku vzduchu d 200mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 11-113a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 200mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 11-114 | Regulátor průtoku vzduchu d 250mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 11-114a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 250mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 11-115 | Regulátor průtoku vzduchu d 160mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 11-115a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 160mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 11-116 | Regulátor průtoku vzduchu d 160mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 11-116a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 160mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 11-201 | Přívodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.160mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 11-202 | Přívodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 11-203 | Lamelová čelní deska 3-stranná (přímá) 600x600 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 11-251 | Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 11-252 | Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm, čelní deska z perforovaného plechu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 11-253 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 11-431 | Protipožární klapka 500x315mm se servopohonem 230V, EPS | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 11-501 | Protidešťová sací žaluzie 1100x1120mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 11-551 | Protidešťová výfuková žaluzie 1600x700mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 11-601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 11-602 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | bm | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 11-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | bm | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
| VV |  | 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 11-702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | bm | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 11-702.1 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 250mm | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 11-801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 201 |  | 201 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 11-802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
| VV |  | 61 |  | 61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 11-901 | Parotěsná tepelná izolace sání a přívodu ve větraných prostorech vzduchu kaučuk 25mm | m2 | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 125 |  | 125 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 11-902 | Protihluková tepelná izolace přívod. a odvod. potrubí ve strojovně tl. 60mm z minerální vlny s Al polepem | m2 | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| VV |  | 62 |  | 62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 11-903 | Protihluková tepelná izolace výfukového potrubí tl. 30mm z minerální vlny s Al polepem | m2 | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 11-904 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Zařízení č. 11CH1 - OLMI 1.NP - chladící jednotka č.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 11CH1-001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 3-fáz s provozem chlazení: od -15°C do 50°C, nominální výkon jednotky chlazení 14,0kW při příkonu pro chlazení 4,36kW a el. proudu 7,5A. Instalační | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Výparník součástí VZT jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 11CH1-003 | AHU Kits 14 kW, ovládání 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 11CH1-004 | Vakuování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 11CH1-801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Zařízení č. 11CH2 - OLMI 1.NP - chladící jednotka č.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 11CH2-001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
| VV |  | 3-fáz s provozem chlazení: od -15°C do 50°C, nominální výkon jednotky chlazení 14,0kW při příkonu pro chlazení 4,36kW a el. proudu 7,5A. Instalační | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výparník součástí VZT jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 11CH2-003 | AHU Kits 14 kW, ovládání 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 11CH2-004 | Vakuování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 11CH2-801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Zařízení č. 11V - OLMI 1.NP - vlhčení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 11V-001 | Odporový parní vyvíječ (1 střední jednotka) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | Zvlhčovací výkon = 16kg/h; Napájení topení = 400V/3f; Napájení regulace = 230V/1f; Max. příkon = 12kW; Max. proud = 17,4A; Jištění = 20A. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 11V-002 | Parní distributor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 11V-003 | Parní hadice (D=57/45 mm) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 11V-004 | Kondenzační hadice (D=12/8 mm) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | Zařízení č. 12A - Sterilizace - P |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 12A-001 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1250 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 12A-002 | Filtrační kazeta pr. 315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 12A-101 | Regulační klapka 200x355, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 12A-201 | Přívodní výustka 425x325 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 12A-501 | Protidešťová sací žaluzie 400x400mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 12A-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 315mm | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 12A-801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 12A-802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 12A-901 | Parotěsná tepelná izolace sání vzduchu kaučuk 25mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D6 | Zařízení č. 12B - Sterilizace - O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 12B-001 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1250 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 12B-101 | Regulační klapka 250x250, včetně servopohonu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 12B-251 | Odvodní výustka 425x325 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 12B-501 | Protidešťová výfuková žaluzie 400x250mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 12B-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 315mm | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 12B-801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 12B-802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D7 | Zařízení č. 13 - Hrubé mytí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 13-001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | množství vzduchu V=300/300 m3/h. v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Včetně regulátoru elektroohřevu 0-10V (řízení zajišť | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 13-051 | Tlumič hluku pr. 200mm, délka 1000mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 13-201 | Přívodní výustka 525x75 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 13-251 | Odvodní výustka 525x75 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 13-501 | Protidešťová sací žaluzie 200x200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 13-551 | Protidešťová výfuková žaluzie pr. 200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 13-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 13-702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | bm | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 13-901 | Parotěsná tepelná izolace sání vzduchu kaučuk 25mm | m2 | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D8 | Zařízení č. 31 - OLMI 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 31-001 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75
| VV |  | množství vzduchu V=6400/6400m3/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, zá | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 31-051 | Tlumič hluku 930x355x1500/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm, hygienické provedení , bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 31-052 | Tlumič hluku 930x355x2000/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm, hygienické provedení, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 31-053 | Tlumič hluku 800x355x2000/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm, hygienické provedení, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 31-131 | Regulátor průtoku vzduchu d 125mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 31-131a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 125mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 31-132 | Regulátor průtoku vzduchu d 125mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 31-132a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 125mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 31-133 | Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 31-133a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 31-134 | Regulátor průtoku vzduchu d 250mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 31-134a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 250mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 31-135 | Regulátor průtoku vzduchu d 200mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 31-135a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 200mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 31-136 | Regulátor průtoku vzduchu d 200mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 31-136a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 200mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 31-137 | Regulátor průtoku vzduchu d 125mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 31-137a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 125mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 31-138 | Regulátor průtoku vzduchu d 160mm, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 31-138a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 160mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 31-201 | Přívodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.160mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 31-202 | Přívodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 31-203 | Lamelová čelní deska 2-stranná (rohová) 600x600 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 31-204 | Lamelová čelní deska 3-stranná (přímá) 600x600 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 31-205 | Přívodní výustka 525x75 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 31-206 | Přívodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 31-207 | Přívodní talířový ventil DN 200 vč. montážního kroužku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 31-251 | Odvodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.160mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 31-252 | Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 31-253 | Odvodní výustka 525x125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 31-254 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 31-255 | Odvodní talířový ventil DN 200 vč. montážního kroužku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 31-431 | Protipožární klapka 800x355mm se servopohonem 230V, EPS | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 31-601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | bm | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 31-602 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | bm | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109
| VV |  | 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 31-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 125mm | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 31-702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | bm | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111
| VV |  | 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 31-703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | bm | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 31-704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 250mm | bm | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 31-801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 347 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 347 |  | 347 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 31-802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115
| VV |  | 105 |  | 105 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 31-901 | Parotěsná tepelná izolace sání a přívodu ve větraných prostorech vzduchu kaučuk 25mm | m2 | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | 198 |  | 198 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 31-902 | Protihluková tepelná izolace přívod. a odvod. potrubí ve strojovně tl. 60mm z minerální vlny s Al polepem | m2 | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117
| VV |  | 91 |  | 91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 31-903 | Protihluková tepelná izolace výfukového potrubí tl. 30mm z minerální vlny s Al polepem | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 31-904 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | m2 | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D9 | Zařízení č. 31CH1 - OLMI 3.NP - chladící jednotka č.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 31CH1-001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 3-fáz s provozem chlazení: od -5°C do 52°C, nominální výkon jednotky chlazení 28,0kW při příkonu pro chlazení 7,0kW a el. proudu 11,51A. Váha jednot | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Výparník součástí VZT jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 31CH1-003 | AHU Kits 28-35kW, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 31CH1-004 | Vakuování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 31CH1-801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 22,22 mm | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D10 | Zařízení č. 31CH2 - OLMI 3.NP- chladící jednotka č.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 31CH2-001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125
| VV |  | 3-fáz s provozem chlazení: od -5°C do 52°C, nominální výkon jednotky chlazení 22,4kW při příkonu pro chlazení 5,72kW a el. proudu 9,66A. Váha jednot | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Výparník součástí VZT jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 31CH2-003 | AHU Kits 21-26,25kW, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 31CH2-004 | Vakuování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 31CH2-801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 19,05 mm | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D11 | Zařízení č. 31V - OLMI 3.NP - vlhčení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 31V-001 | Odporový parní vyvíječ (1 střední jednotka) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | Zvlhčovací výkon = 30kg/h; Napájení topení = 400V/3f; Napájení regulace = 230V/1f; Max. příkon = 22,3kW; Max. proud = 32,3A; Jištění = 40A. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 31V-002 | Parní distributor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 31V-003 | Parní hadice (D=57/45 mm) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 31V-004 | Kondenzační hadice (D=12/8 mm) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D12 | Zařízení č. 32 - Šatny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 32-001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | množství vzduchu V=300/300 m3/h. v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Včetně regulátoru elektroohřevu 0-10V (řízení zajišť | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 32-051 | Tlumič hluku pr. 200mm, délka 1000mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 32-201 | Přívodní výustka 525x75 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 32-251 | Odvodní výustka 525x75 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 32-501 | Protidešťová sací žaluzie pr. 200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 32-551 | Protidešťová výfuková žaluzie pr. 200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 32-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 32-702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 32-901 | Parotěsná tepelná izolace sání vzduchu kaučuk 25mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D13 | Zařízení č. D31 - Digestoř OL325 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | D31-001 | Plastový ventilátor o výkonu a včetně příslušenství dle TZ a příloh TZ, spirální skříň s výdechem nahoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 143
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | D31-001a | Nosná kce. pro vynesení ventilátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | D31-051 | Tlumič hluku pr. 200mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | D31-101 | Klapka DN 200 pro servo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | D31-251 | Napojení na digestoř | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | D31-551 | Výfuková hlavice DN 200 - střešní ventilační hlavice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | D31-551a | Izolovaný sokl vč. oplechování DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | D31-701 | Plastové kruhové potrubí pro odvod vzduchu z digestoře - průměru 200mm | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | D31-901 | Parotěsná tepelná izolace kaučuk 25mm s Al polepem | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151
| VV |  | 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | D31-902 | Hluková tepelná izolace potrubí tl. 100mm s oplechováním | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D14 | Zařízení č. D32 - Digestoř OL334 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | D32-001 | Plastový ventilátor o výkonu a včetně příslušenství dle TZ a příloh TZ, spirální skříň s výdechem nahoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | D32-001a | Nosná kce. pro vynesení ventilátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | D32-051 | Tlumič hluku pr. 200mm, délka 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | D32-101 | Klapka DN 200 pro servo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | D32-251 | Napojení na digestoř | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | D32-551 | Výfuková hlavice DN 200 - střešní ventilační hlavice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | D32-551a | Izolovaný sokl vč. oplechování DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | D32-701 | Plastové kruhové potrubí pro odvod vzduchu z digestoře - průměru 200mm | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | D32-901 | Parotěsná tepelná izolace kaučuk 25mm s Al polepem | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161
| VV |  | 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | D32-902 | Hluková tepelná izolace potrubí tl. 100mm s oplechováním | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D15 | Zařízení č. H11 - WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | H11-001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=80 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | H11-101 | Zpětná klapka DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | H11-251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | H11-551 | Výfukové koleno DN 100, úhel 150°, vč. síta proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | H11-601 | Zvukově izolovaná hadice DN 100 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | H11-602 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | H11-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D16 | Zařízení č. H12 - WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | H12-001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=80 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | H12-101 | Zpětná klapka DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | H12-551 | Výfukové koleno DN 100, úhel 150°, vč. síta proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | H12-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D17 | Zařízení č. H13 - WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | H13-001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=80 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | H13-101 | Zpětná klapka DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | H13-551 | Protidešťová výfuková žaluzie pr. 200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | H13-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | bm | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177
| VV |  | 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D18 | Zařízení č. H14 - WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | H14-001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=80 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | H14-101 | Zpětná klapka DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | H14-251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | H14-601 | Zvukově izolovaná hadice DN 100 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | H14-602 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | H14-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 183
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D19 | Zařízení č. H15 - WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | H15-001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | H15-101 | Zpětná klapka DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | H15-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D20 | Zařízení č. H31 - ÚKLID |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | H31-001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=30 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | H31-101 | Zpětná klapka DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | H31-551 | Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | H31-551a | Izolovaný sokl vč. oplechování DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | H31-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D21 | Zařízení č. H32 - WC MUŽI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | H32-001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=130 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | H32-101 | Zpětná klapka DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 193
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | H32-251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | H32-601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | H32-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | bm | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | H32-702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 197
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D22 | Zařízení č. H33 - WC ŽENY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | H33-001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=130 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | H33-101 | Zpětná klapka DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 199
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | H33-251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | H33-601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | H33-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D23 | Zařízení č. K21 - Chlazení UPS, server |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | K21-001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203
| VV |  | 1-fáz s provozem chlazení: od -15°C do 46°C, nominální výkon jednotky chlazení 5,0kW při příkonu pro chlazení 1,61kW a el. proudu 7,2A. Instalační l | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | K21-003 | Nástěnná chladící jednotka 5,0kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | K21-004 | Ovladač nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | K21-005 | Vakuování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 207
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | K21-801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 12,7 mm | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | K21-802 | Kabeláž pro napojení ovladače včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D24 | Zařízení č. K22 - Chlazení m.č.212 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | K | K22-001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| VV |  | 1-fáz s provozem chlazení: od -10°C do 46°C, nominální výkon jednotky chlazení 1,8kW při příkonu pro chlazení 0,59kW a el. proudu 3,2A. Instalační l | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | K22-003 | Nástěnná chladící jednotka 1,8kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | K22-004 | Ovladač nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | K22-005 | Vakuování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | K22-801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 9,52 mm | bm | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 215
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | K22-802 | Kabeláž pro napojení ovladače včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D25 | Zařízení č. K23 - Chlazení m.č.233 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
211 | K | K23-001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217
| VV |  | 1-fáz s provozem chlazení: od -5°C do 46°C, nominální výkon jednotky chlazení 5,1kW při příkonu pro chlazení 1,35kW a el. proudu 6,2A. Váha jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | K23-003 | Nástěnná chladící jednotka 2,5kW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | K23-004 | Ovladač nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | K23-005 | Vakuování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 221
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | K23-801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 9,52 mm | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | K23-802 | Kabeláž pro napojení ovladače včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D26 | Zařízení č. K24 - Chlazení m.č.236 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
217 | K | K24-001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| VV |  | 1-fáz s provozem chlazení: od -10°C do 46°C, nominální výkon jednotky chlazení 3,5kW při příkonu pro chlazení 0,97kW a el. proudu 4,8A. Instalační l | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | K24-003 | Nástěnná chladící jednotka 3,5kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | K24-004 | Ovladač nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | K24-005 | Vakuování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | K24-801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 9,52 mm | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 229
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | K24-802 | Kabeláž pro napojení ovladače včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D27 | Zařízení č. K31 - Chlazení admin. část OLMI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
223 | K | K31-001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231
| VV |  | 3-fáz s provozem chlazení: od -5°C do 52°C, nominální výkon jednotky chlazení 22,4kW při příkonu pro chlazení 5,72kW a el. proudu 9,66A. Váha jednot | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | K31-003a | Nástěnná chladící jednotka 1,5kW | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | K31-003b | Nástěnná chladící jednotka 2,2kW | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | K31-003c | Nástěnná chladící jednotka 2,8kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 235
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | K31-004 | Ovladač nástěnný | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | K31-005 | Vakuování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 237
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | K31-006 | Refnet <15kW | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | K31-007 | Refnet 15 - 40,6kW | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | K31-801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 19,05 mm | bm | 158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| VV |  | 158 |  | 158 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | K31-802 | Kabeláž pro napojení ovladače včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | bm | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241
| VV |  | 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D28 | Zařízení č. T21 - EPS m.č.202 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | T21-001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=140 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | T21-101 | Zpětná klapka DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | T21-551 | Protidešťová sací žaluzie 160x160mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | T21-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 245
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D29 | Zařízení č. T22 - Sklad m.č.203 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
237 | K | T22-001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=70 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | T22-101 | Zpětná klapka DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | T22-701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D30 | Zařízení č. T31 - Strojovna VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
240 | K | T31-001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1200 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | T31-101 | Regulační klapka 250x400, včetně servopohonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | T31-801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | T31-802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D31 | Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
244 | K | P1-001 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=2520 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | P1-201 | Přívodní výustka 225x75 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | P1-201.1 | Přívodní výustka 425x425 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | P1-501 | Protidešťová sací žaluzie 400x400mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | P1-801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | P1-802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D32 | Demontáže a zpětné montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
250 | K | 900-971 | Demontáž stávající VZT jednotky, vč. ekologické likvidace | h | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 259
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 900-972 | Demontáže stávajících elementů VZT, vč. ekologické likvidace | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 900-973 | Demontáže stávajících ventilátorů, vč. ekologické likvidace | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 900-974 | Demontáže stávajícího potrubí vč.izolace, vč. ekologické likvidace | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 900-975 | Demontáž venkovní kondenzační jednotky, umístění do dočasného místa z důvodu stavebních úprav a následné osazení do nové polohy, odsátí chladiva, doplnění potrubí do max 5bm, vakuování, doplnění chladiva a zprovoznění - celkem 3 split systémy | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 263
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D33 | Montážní a pomocný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
255 | K | 999-981 | Montážní materiál | kg | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| VV |  | 360 |  | 360 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 999-984 | Nátěry, RAL dle arch. | m2 | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 999-985 | Montážní plošina, pojízdné lešení | h | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D34 | Zprovoznění vyregulování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
258 | K | 999-986 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | h | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D35 | Označení VZT zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
259 | K | 999-987 | Štítky pro označení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D36 | Doprava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
260 | K | 999-992 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 271
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_01_4d - Měření a regulace
{0552f515-d5ef-445d-a67b-d19c51bf8d68}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4d - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Čáp |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4d - Měření a regulace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Čáp
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení MaR a připojované zařízení | [5 empty] | 0
| D2 - Část ÚT | [5 empty] | 0
| D3 - Zař. 11 - OLMI 1. NP | [5 empty] | 0
| D4 - Zař. 31 - OLMI 3. NP | [5 empty] | 0
| D5 - Zař. č. 12 - STERILIZACE | [5 empty] | 0
| D6 - Zař. č. 13 - HRUBÉ MYTÍ | [5 empty] | 0
| D7 - Zař. 32 - ŠATNY | [5 empty] | 0
| D8 - ZAŘ. Č. K31 - CHLAZENÍ ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI | [5 empty] | 0
| D9 - Řídící systém umístěný v rozváděči | [5 empty] | 0
| D10 - ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT1 | [5 empty] | 0
| D11 - ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT2 | [5 empty] | 0
| D12 - Operátorsko inženýrské pracoviště | [5 empty] | 0
| D13 - Materiál MaR umístěný v rozváděči | [5 empty] | 0
| D14 - Rozváděč | [5 empty] | 0
| D15 - Rozváděč DT1 | [5 empty] | 0
| D16 - Rozváděč DT2 | [5 empty] | 0
| D17 - Kabely | [5 empty] | 0
| D18 - Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| D19 - Služby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4d - Měření a regulace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Čáp
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení MaR a připojované zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Část ÚT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Termostatická elektrohlavice, 24V DC, dodávka, instalace, připojení | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| VV |  | 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 002 | Zónová jednotka, dodávka, instalace, připojení | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 003 | Transakční jednotka, dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 004 | Zasekání kabelu od stávající elektrohlavice pod omítku v m.č 143 a m.č. 302 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Zař. 11 - OLMI 1. NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 005 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VDC, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| VV |  | 1Y11/1, 1Y11/4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 006 | Snímač teploty do VZT potrubí - dodávka, instalace, připojení. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 1T11/1-2, 1T11/7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 007 | Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro montáž do VZT potrubí, výstup 2x 4-20mA - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| VV |  | T+H11/1-2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 008 | Připojení ovládání regulátoru průtoku vzduchu se servopohonem, napájení 24 VDC, řízení 0…10V. | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 1Y11/7-18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 009 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| VV |  | 1P11/1-4, 1P11/7-8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 010 | Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 1T11/3, 1T11/8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 011 | Návarek snímače teploty G1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 012 | Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 013 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 1,19kW, včetně funkční zkoužky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| VV |  | 1M11/1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 014 | Frekvenční měnič 400V / 1,5KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, montáž, připojení. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 1M11/1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 015 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 1,1kW, termistor, včetně funkční zkoužky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| VV |  | 1M11/3.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 016 | Frekvenční měnič 400V / 1,5KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, montáž, připojení. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 1M11/3.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 017 | Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| VV |  | 1T11/4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 018 | Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…500Pa, 0…1000Pa, 0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-20mA - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 1P11/5-6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 019 | El. připojení čerpadla 230VAC / 20W - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
| VV |  | 1M11/2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou UT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 020 | 3-cestný regulační ventil s elektrickým pohonem pro regulaci teploty topné vody, napájení pohonu 24 VAC, řízení pohonu signálem 0…10 VDC, DN 15, PN=16, Kvs=1,6, dodávka ventilu a pohonu včetně šroubení, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 1Y11/3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 021 | 2-cestný regulační ventil s elektrickým pohonem pro regulaci teploty topné vody, napájení pohonu 24 VAC, řízení pohonu signálem 0…10 VDC, DN 15, PN=16, Kvs=0,63, dodávka ventilu a pohonu, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
| VV |  | 1Y11/5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 022 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VAC, 20Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 1Y11/2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 023 | Připojení ovládání zvlhčovače vzduchu, napájení (230 VAC) a řízení (0…10 VDC) - připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
| VV |  | 1UH11/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 024 | Vysílač polohy, napájení 24 VDC, 0-10 VDC - dodávka, instalace, připojení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 1S11/1-4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 025 | Interiérové teplotní čidlo, -30 ... +100 ° C - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
| VV |  | 1T11/12-13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 026 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 1H11/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 027 | Připojení dálkového řízení a zpětné signalizace chladící jednotky, řízení 0-10V - připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
| VV |  | 1EV11/1-2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 028 | Připojení signalizace protipožární klapky, výstup kontakt, (PPK dodávkou VZT) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 1Y11/19-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Zař. 31 - OLMI 3. NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 029 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VDC, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
| VV |  | 1Y31/1, 1Y31/4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 030 | Snímač teploty do VZT potrubí - dodávka, instalace, připojení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 1T31/1, 1T31/7, 1T31/17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 031 | Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro montáž do VZT potrubí, výstup 4-20mA - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
| VV |  | 1T+H31/1-2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 032 | Připojení ovládání regulátoru průtoku vzduchu se servopohonem, napájení 24 VDC, řízení 0…10V. | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 1Y31/7-22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 033 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| VV |  | 1P31/1-4, 1P31/7-8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 034 | Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 1T31/3, 1T31/8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 035 | Návarek snímače teploty G1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 036 | Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 037 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 3kW, včetně funkční zkoužky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
| VV |  | 1M31/1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 038 | Frekvenční měnič 400V / 3KW, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 1M31/1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 039 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 2,2kW, termistor, včetně funkční zkoužky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
| VV |  | 1M31/3.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 040 | Frekvenční měnič 400V / 2,2KW, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 1M31/3.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 041 | Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
| VV |  | 1T31/4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 042 | Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…500Pa, 0…1000Pa, 0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-20mA - dodávka, instalace, připojení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 1P31/5-6, 1P31/9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 043 | El. připojení čerpadla 230VAC / 20W - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
| VV |  | 1M31/2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou UT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 044 | 3-cestný regulační ventil s elektrickým pohonem pro regulaci teploty topné vody, napájení pohonu 24 VAC, řízení pohonu signálem 0…10 VDC, DN 20, PN=16, Kvs=2,5, dodávka ventilu a pohonu, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 1Y31/3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 045 | 2-cestný regulační ventil s elektrickým pohonem pro regulaci teploty topné vody, napájení pohonu 24 VAC, řízení pohonu signálem 0…10 VDC, DN 15, PN=16, Kvs=1, dodávka ventilu a pohonu, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
| VV |  | 1Y31/23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 046 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VAC, 20Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 1Y31/2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 047 | Připojení ovládání vlhčení vzduchu, napájení ovládání (230 VAC) a řízení (0…10 VDC), připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47
| VV |  | 1UH11/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 048 | Interiérové teplotní čidlo, -30 ... +100 ° C - dodávka, instalace, připojení | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 1T31/10-16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 049 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
| VV |  | 1H31/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 050 | Připojení dálkového řízení a zpětné signalizace chladící jednotky, řízení 0-10V - připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1EV11/1-2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 051 | Kontakt od digestoře (CHOD) - připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51
| VV |  | D31-32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 052 | Připojení signalizace protipožární klapky, výstup kontakt, (PPK dodávkou VZT) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 1Y31/23-24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | Zař. č. 12 - STERILIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 053 | Pohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání pohonu 0-10, napájení 24 VDC, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53
| VV |  | 2Y12/1-2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 054 | Pohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VDC, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 2Y12/3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 055 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55
| VV |  | 2P12/1-3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 056 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 230V / 0,6kW, včetně funkční zkoužky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 2M12/1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 057 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 230V / 0,6kW, včetně funkční zkoužky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57
| VV |  | 2M12/2.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 058 | Interiérové teplotní čidlo, -30 ... +100 ° C - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 2T12/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D6 | Zař. č. 13 - HRUBÉ MYTÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 059 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 230 VAC, vlastní klapka s pohonem je součástí klimatizační jednotky, připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59
| VV |  | 2Y13/1-2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 060 | Snímač teploty do VZT potrubí - dodávka, instalace, připojení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 2T13/1, 2T13/3-5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 061 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61
| VV |  | 2P13/1-5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 062 | Připojení ventilátoru 48 VDC, včetně funkční zkoužky. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 2M13/1-2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 063 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VDC, vlastní klapka s pohonem je součástí jednotky - připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63
| VV |  | 2Y13/3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 064 | Bezpečnostní termostat 50°C (automatický restart), 90°C (manuální restart) - připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 2T13/6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 065 | Elektrický ohřívač 230 VAC - připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65
| VV |  | 2EH13/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 066 | Prostorový kombinovaný snímač teploty a vlhkosti, výstup 2x4-20mA - dodávka, instalace, připojení, napájení 24 vDC, krytí IP65, měřící rozsah teploty -30°-80°, měřící rozsah vlhkosti 0-100% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 2T+H13/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 067 | Ovládací hlavice otočná kompletní třípolohová vč.2 ks spín.jednotek ve skříňce, krytí IP54 - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67
| VV |  | 2S13/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D7 | Zař. 32 - ŠATNY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 068 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 230 VAC, vlastní klapka s pohonem je součástí klimatizační jednotky - připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 1Y32/1-2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 069 | Snímač teploty do VZT potrubí - dodávka, instalace, připojení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69
| VV |  | 1T32/1, 1T32/3-5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 070 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 1P32/1-5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 071 | Připojení ventilátoru 48 VDC, včetně funkční zkoužky. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71
| VV |  | 1M32/1-2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 072 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VDC, vlastní klapka s pohonem je součástí jednotky - připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 1Y32/3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 073 | Bezpečnostní termostat 50°C (automatický restart), 90°C (manuální restart) - připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73
| VV |  | 1T32/6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 074 | Elektrický ohřívač 230 VAC - připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 1EH32/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D8 | ZAŘ. Č. K31 - CHLAZENÍ ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 075 | Připojení kontaktu CHOD, PORUCHA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75
| VV |  | 1EVK31/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zařízení dodávkou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D9 | Řídící systém umístěný v rozváděči |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 101 | Ethernet TCP/IP - procesorový modul II., 2 porty RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 102 | 16 binárních vstupů 24V DC | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 103 | 16 binárních výstupů 24V DC | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 104 | 4 analogové vstupy | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 105 | 4 analogové výstupy | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 106 | zakončovací modul vnitřní sběrnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 107 | Interní napájení systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 108 | 7 “ LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, , rozlišení obrazovky 800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD kartu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 109 | Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D11 | ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 110 | Ethernet TCP/IP - procesorový modul II., 2 porty RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 111 | 16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 112 | 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 113 | 4 analogové vstupy 0-20mA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 114 | 4 analogové výstupy 0-10V DC | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 115 | zakončovací modul vnitřní sběrnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 116 | 7 “ LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, , rozlišení obrazovky 800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD kartu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 117 | Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D12 | Operátorsko inženýrské pracoviště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 201 | Vizualizační SW (licence-firmware). SW v rozsahu připojovaných datových bodů pro celou řízenou technologii. Komunikace s řídícím systémem po Ethernetu. Verze Control server, licence pro min 4xWEB klientů (webserver), GSMdriver pro zasílání SMS. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 202 | Licence pro 5x Web a Mobile klientů. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 203 | SMS driver pro zasílání SMS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 204 | Datový GSM modem, komunikace RS-232, včetně příslušenství: 9-pin canon, integrovaná čtečka SIM, magnetická anténa, síťový adaptér. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 205 | PC aktuálního technického standardu ( procesor Intel Core i5, HDD min 1TB, min. 4GB RAM, DVD-CD/RW, 2x síťové rozhranní LAN, operační systém). | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 206 | UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení typ on-line. Výstup 1000VA / 700W - 8min, poloviční zatížení 20min. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D13 | Materiál MaR umístěný v rozváděči |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 301 | Připojení frekvenčního měniče 230V / 0,6KW k ventilátoru, včetně funkční zkoužky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99
| VV |  | 2M12/1.2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 302 | Připojení frekvenčního měniče 230V / 0,6KW k ventilátoru, včetně funkční zkoužky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 2M12/2.2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D14 | Rozváděč |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D15 | Rozváděč DT1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 401 | Skříňový rozvaděč 1200x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, montážní deska | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 402 | Další příslušenství rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-5A, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zdroj 230V/48VDC-5A 1xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 403 | Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=40A. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 404 | Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 405 | Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 406 | Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 407 | Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V , Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 408 | Obvod řízení servopohonů s 2/3-bodovým řízením, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 409 | Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 410 | Obvod signalizace stavu digestoře, Složení: 2x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 411 | Obvod ovládání a zpětné signalizace vlhčení, Složení: 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 412 | Obvod ovládání a zpětné signalizace chladící jednotky, Složení: 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 413 | Obvod pro ovládání, napájení a zpětné signalizace elektrickéko ohřívače 230 VAC (4kW) Složení: 3x pomocné relé, 1x stykač, 1x jistič s pomocnými kontakty, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 414 | Obvod pro motor čerpadla 230 VAC do 0,5kW , Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího syst | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 415 | Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM, , Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 416 | Obvod pro EC motor ventilátoru 48 VDC, 0,1kW , Složení: 3x pomocné relé, 1x stykač,1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému,, kompletní připojení vč. svo | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 417 | Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761087897
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 418 | Montáž a připojení řídícího systému. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -991953033
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 419 | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 420 | Výroba rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 421 | Obvod signalizace z PPK, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D16 | Rozváděč DT2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 422 | Skříňový rozvaděč 1000x1400x400 (š x v x h), IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, montážní deska | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 423 | Další příslušenství rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123
| VV |  | silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-5A, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zdroj 230V/48VDC-5A 1xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 424 | Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=16A. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 425 | Obvod sumární signalizace poruchy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125
| VV |  | Složení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 426 | Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 427 | Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 428 | Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V , Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 429 | Obvod řízení servopohonů s 2/3-bodovým řízením, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 430 | Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 431 | Obvod pro 3-polohový přepínač, Složení: 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 432 | Obvod pro ovládání, napájení a zpětné signalizace elektrickéko ohřívače 230 VAC (4kW) Složení: 3x pomocné relé, 1x stykač, 1x jistič s pomocnými kontakty, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 433 | Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133
| VV |  | Složení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 434 | Obvod pro EC motor ventilátoru 48 VDC, 0,1kW , Složení: 3x pomocné relé, 1x stykač,1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému,, kompletní připojení vč. svo | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 435 | Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973441752
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 436 | Montáž a připojení řídícího systému. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52108380
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 437 | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 438 | Výroba rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D17 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 501 | Propojovací kabel silový 3x1,5 | m | 1007 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139
| VV |  | 1007 |  | 1007 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 502 | Propojovací kabel silový 4x2,5 | m | 236 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | 236 |  | 236 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 503 | Propojovací kabel silový stíněný 4x2,5 - pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu | m | 236 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141
| VV |  | 236 |  | 236 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 504 | Propojovací sdělovací kabel stíněný 4x1 | m | 5879 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | 5879 |  | 5879 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 505 | Propojovací sdělovací kabel stíněný 7x1 | m | 757 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 143
| VV |  | 757 |  | 757 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 506 | Komunikační kabel ethernetový stíněný, kategorie 6 | m | 229 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | 229 |  | 229 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 507 | Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16 | m | 429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145
| VV |  | 429 |  | 429 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D18 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 508 | Kabelový žlab 250/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 509 | Kabelový žlab 125/100 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství | m | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147
| VV |  | 114 |  | 114 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 510 | Kabelový žlab 125/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 511 | Kabelový žlab 62/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství | m | 229 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149
| VV |  | 229 |  | 229 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 512 | Elektroinstalační trubka šedá průměr 20mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | 429 |  | 429 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 513 | Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151
| VV |  | 143 |  | 143 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 514 | Elektroinstalační trubka šedá průměr 32mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| VV |  | 71 |  | 71 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 515 | Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně úchytného materiálu a veškerého montážního příslušenství | m | 229 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153
| VV |  | 229 |  | 229 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 516 | Instalační trubka plastová, ohebná průměr 16mm, včetně úchytného materiálu a veškerého montážního příslušenství | m | 343 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | 343 |  | 343 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 517 | Elektroinstalační svorkovnicová krabice | ks | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155
| VV |  | 121 |  | 121 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D19 | Služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 518 | Koordinace MaR a ostatní technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 519 | Softwarové vybavení řídícího systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 520 | Softwarové vybavení operátorského panelu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 521 | Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 522 | Software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního deníku) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 523 | Software pro realizaci datového přenosu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 524 | Inženýrské výkony na operátorsko inženýrském pracovišti (předoživení zařízení, instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, ...) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 525 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 526 | Výchozí revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 527 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 528 | Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 529 | Komplexní zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 530 | Zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 531 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 532 | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 533 | Likvidace demontovaného odpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_01_4e - Zdravotně tech...
{d86ba63d-22b3-4f97-bae3-281f8962d6be}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Žák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Žák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 789 - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Žák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.667 |  | 1.7267 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.667 |  | 1.7267 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0081 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762052113
| VV |  | 25+5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648442723
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713652366p | Potrubní pouzdro D 110/5 - izolace dešťového potr. | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -823314761
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713652381p | Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 76x25 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287080448
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713652382p | Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 114x25 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1548173950
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260967260
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57482 |  | 0.7938 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 721110802 | Demontáž potrubí kameninové do DN 100 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00982 | 0.2455 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -101154144
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 721110806 | Demontáž potrubí kameninové do DN 200 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.267 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060451883
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 721110952 | Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01502 | 0.01502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082625937
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 721110962 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01902 | 0.0951 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118938980
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915940816
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0792 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057137039
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 721171904 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640801745
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929143401
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 721171914 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.0106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746444393
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.01616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1274378322
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55445887
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.0175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800136506
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.0767 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044777533
| VV |  | 130 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.0847 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241703925
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106238465
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702302117
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 721174055 | Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.0791 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1235161716
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 721175102r | Potrubí připojovací pro odvodnění vnitřních chladících jednotek pr.32 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1748812963
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106742763
| VV |  | 18+6+2+4 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 898164839
| VV |  | 12+2+1+2+1+2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862178325
| VV |  | 7+2+2 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 721210822 | Demontáž vpustí střešních DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01705 | 0.0341 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -286211331
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 721212115r | Odtokový nerezový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou do podlahy 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -538784709
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454496925
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 721226514r | Zápachová uzávěrka podomítková pro klimatizaci s přídavnou mechanickou uzávěrou DN 40/50 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.01836 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -298141417
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 721226515r | Zápachová uzávěrka pro VZT jednotku s nastavitelnou výškou vodního sloupce DN 40/50 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -171549815
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 721226517r | Zápachová uzávěrka vytvořená na potrubí DN 40-70 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382846247
| VV |  | 4+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 721262208r | vychlazovací nádrž polypropylen PP 600x400x400 s víkem , nornou stěnou , přítokem a odtokem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.0041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1346642931
| VV |  | Vychlazovací nádoba pro zchlazení kondenzátu od parního vyvíječe svařená z polypropylenu tl.10mm . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nádrž je dvoukomorová ,rozdělená nornou stěnou, která je odsazena ode dna, kde dochází k propojení obou komor. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Horký kondenzát natéká do první komory, zchlazený u dna přetéká do druhé komory odkud přepadá do kanalizace. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Teplota kondenzátu - max. 100°C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chemický vliv kondenzátu – vyvíječ páry pro vlhčení vzduchu, je napojen na pitnou vodu – parametry odpovídají pitné vodě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Norná stěna – umístěna uprostřed nádrže viz. obr. Víko dle obr. a popisu výše, dno bez spádu, hrdla umístnění dle obr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617660468
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1225780202
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 721274123 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963254200
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 721274128r | dvířka 200/200 plechová s nátěrm dle interieru | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773979525
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338596259
| VV |  | 30+10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 721290_R1 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141323814
| VV |  | 130+70+70+120+70 |  | 460 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 721290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m | t | 2.667 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -315147792
42 | K | 721300912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1754126858
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 721300922 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180780992
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 0.575 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2057730984
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1551 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.0309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325307998
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 722131933 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1891581955
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 722173242r | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 20x2,3 mm PVC-U | m | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.01175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626119954
| VV |  | 47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 722173243r | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 25x2,8 mm PVC-U | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1270400451
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 460 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.3036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069200944
| VV |  | 220+60+180 |  | 460 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.1547 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2080663222
| VV |  | 40+60+70 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.1428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540494273
| VV |  | 60+60 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 722174072 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.00648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 257986235
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 722174073 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.00864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728038169
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 722174074 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.0116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569025423
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 722181132R | ŽLAB pozinkovaný pro uložení vodovodního potrubí z plastu | kus | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.1274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193051698
| VV |  | 140 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532527654
| VV |  | 220 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145351016
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442205685
| VV |  | 60+180+50 |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1982983715
| VV |  | 60+70+60+60 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 103 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496752835
| VV |  | 18+18+12+4+7+2+6+30+6 |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 103 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.01339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175620694
| VV |  | 18+18+12+4+9+6+30+6 |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 722231051 | Šoupátko mosazné G 1/2 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520727434
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.01155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698359457
| VV |  | 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565661657
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 722238104p | Potrubní oddělovač dle ČSN EN 1717 typ BA, ochr. tř. 4 DN 15-20 vč.montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282949054
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 722240131r | Kohout kulový plastový PVC-U pr.20 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63036987
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 722240142r | Kohout kulový plastový PVC-U pr.25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178305477
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 722240145r | dvířka plechová 300x300 s nátěrem dle interieru | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.0381 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1209794721
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02914 | 0.02914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468929014
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 810 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.1539 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 751931812
| VV |  | 460+170+120+10+50 |  | 810 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 810 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960899850
| VV |  | 460+170+120+10+50 |  | 810 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 1.155 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643383872
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.84483 |  | 0.93293 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 721119133p | Klozetové sedátko na závěsné WC invalidní bez poklopu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1238453648
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 721119134p | Klozetové sedátko na závěsné WC | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2119282611
| VV |  | 3+4 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.23196 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307763863
| VV |  | 6+6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 725111132 | Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00382 | 0.00764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1237250426
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01692 | 0.11844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240813159
| VV |  | 4+3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 725112173 | Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02412 | 0.04824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909123748
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 725118341p | Splachování WC oddálené pneumatické z boku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 0.00844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1031936464
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01107 | 0.03321 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253805372
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.44758 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -897661995
| VV |  | 11+12 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 725211603r | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé vč. krytu na sifon 600 mm bez otvoru na bat.vč.montáže | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01726 | 0.31068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239548841
| VV |  | 13+5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 725211686p | Podomítkový sifon pro Ui DN 40, vč.montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01961 | 0.03922 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418237806
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 725211701 | Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01196 | 0.02392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -105162003
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 725241213 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03486 | 0.06972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204199223
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 725241223 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03451 | 0.03451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -561094731
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 725245_R2 | Zástěna sprchová zásuvná třídílná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 900 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01034 | 0.02068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287425336
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 725245_R3 | Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtvrtkruh | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01534 | 0.01534 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1748866676
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 725310821 | Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.10242 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 823490102
| VV |  | 1+5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0694 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582893754
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 0.0294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277829887
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m | t | 2.667 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -649021606
93 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079207998
| VV |  | 2+4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 0.00763 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960704765
| VV |  | 2+1+2+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.04836 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877163552
| VV |  | 23+6+2 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 725821311 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.02912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404794866
| VV |  | 12+2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.00784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209817883
| VV |  | 1+1+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 725821315 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm | soubor | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.04704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157114359
| VV |  | 18+6 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1704892117
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 725841311 | Baterie sprchová nástěnná pákové | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357397439
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 725841421p | Sprchový set-hadice, hlavice, uchycení,tyč | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.00633 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681433553
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970070777
| VV |  | 18+6 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274459809
| VV |  | 12+2+1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 0.845 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136821707
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08415 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884293918
| VV |  | 7+2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528723080
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 998726113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m | t | 0.084 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984654572
| D | 789 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 789012024p | Kompletace zařizovacích předmětů | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1819482296
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 789012025p | napojení na stávající stoupačky a rozvod vody | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -238272920
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 789012026p | napojení na stávající stoupačky a ležaté potrubí kanalizace | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1164993510
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 789012027p | výšková a polohová koordinace rozvodů s ostatními rozvody a skutečným stavem po odkrytí stávajících rozvodů | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 424075268
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_01_4f - Odběrná plynov...
{130d458a-0b96-4f3b-ba8c-ed4d81b63710}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4f - Odběrná plynová zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Žák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4f - Odběrná plynová zařízení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Žák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4f - Odběrná plynová zařízení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Žák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29771 |  | 0.20823 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29771 |  | 0.20823 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28691 |  | 0.20823 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.0294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108206750
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249062312
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.1392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952896258
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0033 | 0.00215 | 0.0645 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753725067
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.0117 | 0.00342 | 0.1026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1111645922
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00378 | 0.00756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463412066
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 723160804 | Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1 | pár | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00513 | 0.00513 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 517835885
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 723190254 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665032907
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39380386
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723824000
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 723190912 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1475765992
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 723190919R | Sestavení armatur ve skříni regulace plynu úprava stávajícího rozvodu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -904498941
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 723198999R | Revize plynu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611266081
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 723221302 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závitem | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918095186
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 723229102 | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 477853748
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 551280380R | Manometr pr.160 0-10kPa M20x1,5 vč.smyčky a kohoutu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 245991757
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 723230801 | Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.0319 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195867380
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376109720
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791805629
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 723231165 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1235386917
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 723234312 | Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1740921974
| VV |  | Vstupní tlak 100 kPa STL plynovodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výstupní tlak 2 kPa NTL plunovodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průtok max.10 m3/h | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 723234355r | Skříňka pro regulátor a plynoměr 600x600x300 se soklem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470505426
| VV |  | Vestavná plastová plynoměrová skříň pro plynoměr a regulátor tlaku. 550/600/350 mm s jednobodovým zámkem se čtyřhranem 6x6xmm. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skříň a dveře jsou vyrobeny z materiálu vysoce odolného povětrnosti, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ÚV záření a materiál je odzkoušen v souladu s platnými normami na mechanické namáhání, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nehořlavost a další nutné požadavky. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skříň umožňuje montáž plynoměru o roztečích 100, 125, 150 a 250 mm s příslušným domovním regulátorem tlaku. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skříň je vybavena upevňovacím zařízením pro upevnění přívodu, odvodu a plynoměru. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0.0041 | 0.0041 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438483832
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 723261912 | Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443777428
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 723290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.298 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7533561
26 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0.287 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145645331
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0108 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 783425-R1 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1830064509
| VV |  | 20+30+40 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_01_4g - Silnoproudá el...
{59d0ff37-2348-41ca-bf68-9e5f7e17cc8e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Bačík |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0
| K-RH - Rozvaděč K-RH | [5 empty] | 0
| K-RPBZ - Rozvaděč K-RPBZ | [5 empty] | 0
| K-RMDU11 - Rozvaděč K-RMDU-1.1 | [5 empty] | 0
| K-RMDU22 - Rozvaděč RMDU-2.2 | [5 empty] | 0
| K-RMDU31 - Rozvaděč K-RMDU-3.1 | [5 empty] | 0
| K-RM32 - Rozvaděč K-RM-3.2 | [5 empty] | 0
| K-RNO - Rozvaděč K-R.NO | [5 empty] | 0
| K-CSTS - Skříň "CS+TS" | [5 empty] | 0
| MX1 - Svorková skříň MX | [5 empty] | 0
| KX - Pospojovací krabice KX | [5 empty] | 0
| UPS60 - Záložní zdroj UPS | [5 empty] | 0
| RIS-K - Úprava v RIS "K" - DO | [5 empty] | 0
| mmp-kus - Kabelový úložný systém - žlaby | [5 empty] | 0
| mmp-vak - Vodiče a kabely | [5 empty] | 0
| mmp-oim - Ostatní instalační materiál | [5 empty] | 0
| hrom - Doplnění hromosvodu | [5 empty] | 0
| zap-osv - Ovládání osvětlení | [5 empty] | 0
| mmp-osv - Svítidla a zdroje | [5 empty] | 0
| rev - Revize a ostatní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04177 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1.01.4g1 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04177 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | K-RH | Rozvaděč K-RH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | rozvyk-31 | Provedení a náplň rozvaděče viz. výkres: D1.01.4g-31 Rozvaděč K-RH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 519687047
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | K-RPBZ | Rozvaděč K-RPBZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | M | rozvyk-32 | Provedení a náplň rozvaděče viz. výkres: D1.01.4g-32 Rozvaděč K-R.PBZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1716212556
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | K-RMDU11 | Rozvaděč K-RMDU-1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | M | rozvyk-33 | Provedení a náplň rozvaděče viz. výkres: D1.01.4g-33 Rozvaděč K-RMDU-1.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -14590031
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | K-RMDU22 | Rozvaděč RMDU-2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | M | rozvyk-34 | Provedení a náplň rozvaděče viz. výkres: D1.01.4g-34 Rozvaděč K-RMDU-2.2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2011026106
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | K-RMDU31 | Rozvaděč K-RMDU-3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | M | rozvyk-35 | Provedení a náplň rozvaděče viz. výkres: D1.01.4g-35 Rozvaděč K-RMDU-3.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1032758233
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | K-RM32 | Rozvaděč K-RM-3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | M | rozvyk-36 | Provedení a náplň rozvaděče viz. výkres: D1.01.4g-36 Rozvaděč K-RM-3.2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2137718154
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | K-RNO | Rozvaděč K-R.NO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | M | rozvyk-37 | Provedení a náplň rozvaděče viz. výkres: D1.01.4g-37 Rozvaděč K-R.NO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -525338116
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | K-CSTS | Skříň "CS+TS" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | M | rozvyk-38 | Provedení a náplň skříněviz. výkres: D1.01.4g-38 Rozvaděč Skříň "CS+TS" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1231587646
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | MX1 | Svorková skříň MX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | M | H01VU12NE | VU12NE, Rozvodnice zapuštěná, 1řadá, Volta 12 mod. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -772182350
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1856560813
11 | M | F01CU004sv | Cu tyč 32x 5 mm (1,43 kg/m), 10x 6-25mm2 + 15x 2,5-10mm2 | ks | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 803950375
| VV |  | 3*27 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | KX | Pospojovací krabice KX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | M | K11kk02175 | KO 125 E/EQ02, KRABICE ODB. S EQ SVORK., ŠEDÁ | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 23065220
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 741112003 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -201260573
| D | UPS60 | Záložní zdroj UPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | M | ups01 | UPS system 30 kVA (3f. vstup/3f. výstup), 600x1700x750 mm, 460 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 466900615
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | M | ups02 | Grafický LCD Displej s integrovanou češtinou+klávesnice na dveřích UPS (včetně Remote signalling card s 5 bezpotenciálovými kontakty) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1268760486
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | M | ups03 | Samotný SNMP adaptér pouze pro verzi UPS s LCD displejem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -381608317
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | M | ups05 | Baterie pro zátěž 30 kVA/24 kW 18 minut externí ve skříni, 10 let životnost dle EUROBAT (při 20°C), skříň od stejného výrobce jako UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1952703675
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | mups01 | Instalace, připojení UPS, Start UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2066113301
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | mups02 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1635393298
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | mups03 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1109848596
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | ups_pozn | Propojovací kabely mezi UPS a bateriovými boxy josu součástí dodávky UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2044490188
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | RIS-K | Úprava v RIS "K" - DO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | O017273 | Pojistková vložka, PN2 160A gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -829711588
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 741320042 | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1131986480
| D | mmp-kus | Kabelový úložný systém - žlaby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | M | K11kk02639n | KZI 35X50X1.00, ŽLAB S INT.SPOJ., PONOREM POZINKOVÁNO | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1072233679
| VV |  | 2*4*25 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | Mkzi3550 | Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hmožd | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 346664523
26 | M | K11kk02655n | KZI 60X100X1.00, ŽLAB S INT.SPOJ., PONOREM POZINKOVÁNO | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1406691669
| VV |  | 2*40 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | Mkzi60100 | Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hmož | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2118053991
28 | M | K11kk02496n | KZ 60X200X1.25, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 83504766
| VV |  | 20+20+15+15+30+30 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | Mkzi60200 | Montáž kabelového žlabu š. 200mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hmož | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1392245899
30 | M | K11kk02693n | KZI 60X300X1.00, ŽLAB S INT.SPOJ., PONOREM POZINKOVÁNO | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2073482034
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | Mkzi60300 | Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hmož | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1151482061
32 | M | K11kk02000 | KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM POZINKOVÁNO | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -271742692
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | Mkzi60200-500 | Montáž kabelové lávky - stoupačky, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hmoždiny atd.) | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1929709490
34 | M | K11kk03353 | NKZ 50X62, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -859274768
| VV |  | 30+10+25+25+15+10 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | Mkzi3550 | Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hmožd | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 713340444
36 | M | K11kk02486 | KZ 60X100X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2063948605
| VV |  | 30+9+5+15+59 |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | Mkzi60100 | Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hmož | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -636164917
38 | M | K11kk01992 | KL 60X200, LÁVKA KABELOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1682788876
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | K | 210020133R | Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 400 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -219316221
40 | M | K11kk04031 | PKC1 1198, PŘÍCHYT.KAB.TYP H 6-12MM, PONOREM POZINKOVÁNO | ks | 670 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1421312801
| VV |  | 670 |  | 670 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | M | K11kk04034 | PKC1 1201, PŘÍCHYT.KAB.TYP H 14-23MM, PONOREM POZINKOVÁNO | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1867496602
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 741910611 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm | kus | 760 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -242009064
| D | mmp-vak | Vodiče a kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2400 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2017677574
| VV |  | 3*2*(10*40) |  | 2400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1658029564
| VV |  | 2*5*(7+10) |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posp" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | K | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -583477391
| VV |  | 2*5*(10) |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posp" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -424974793
| VV |  | 5*2*(5) |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posp" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | K | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1977092992
| VV |  | 5*2*(10) |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posp" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | 741130008 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1619804
| VV |  | 5*2*(5) |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -570449350
| VV |  | 5*2*(6) |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 583483252
| VV |  | 5*2*(3) |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | M | K05d0004 | CY, H07V-U 4 | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1509347498
| VV |  | 2*500 |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | M | K05d0005 | CY, H07V-U 6 | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -576080127
| VV |  | 2*500 |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 2000 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246171678
54 | M | K05d0006 | CY, H07V-U 10 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1655327972
| VV |  | 2*20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | M | K05d0007 | CY, H07V-U 16 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 614387145
| VV |  | 2*100 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | 744211112 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450984849
57 | M | K05d0033 | CYA, H07V-K 25 | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -347843227
| VV |  | 2*200 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 744211113 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468313679
59 | M | K05d0035 | CYA, H07V-K 50 | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -191145060
| VV |  | 50+20 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
60 | K | 744211114 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (CY) | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284645493
61 | M | K0111110089a | CYKY-O 2Ax 1,5 | m | 1123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 55102861
| VV |  | "zp" 60+50+50+50+50+50+20+20+20+10+5+5+5+7+15+15+20+6+80+80+70+60+30+15+10+20 |  | 823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
62 | M | K0111110068a | CYKY-O 3Ax 1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1910127582
| VV |  | "zp" 10+25+5+15+30+5+20+15+30 |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | K0111110068c | CYKY-J 3Cx 1,5 | m | 3935 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -109072587
| VV |  | "zp" 60+40+50+55+60+65+60+40+50+55+60+65+120+80+120+100+130+80+100+100+30+60+40+50+60+40+30+155+100+100+110+120+120+120+130+80 |  | 2835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tb" 60+40 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 1000 |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | M | K0111110075c | CYKY-J 4C x 1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -143396632
| VV |  | "zp" 50+10+100 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | K0111110087c | CYKY-J 5C x 1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 22565418
| VV |  | "zp" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tb" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | M | K0111110070c | CYKY-J 3C x 2,5 | m | 6610 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 280157078
| VV |  | "zp1" 40+15+20+15+10+15+20+20+20+20+20+20+20+25+40+40+40+45+55+45+50+50+70+100+30+15+10+15+20+30+20+40+35+40+55+45+50+10+45+45+20+10+15+15+20+15+100 |  | 1515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zp3"50+60+80+60+40+35+30+30+15+15+15+20+20+15+20+20+20+40+25+25+30+30+20+40+40+35+45+35+30+30+25+25+25+30+40 |  | 1115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zp3"45+40+40+30+35+35+30+25+35+35+25+30+30+30+35+25+35+40+30+30+20+20+30+30+30+20+20+35+35+30+40+45+30+30+30+25+35+30+35 |  | 1230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tb" 120+60+40+40+30+30+10+20+20+60+40+20+4*20+20+80+80 |  | 750 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 2000 |  | 2000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | M | K0111110082c | CYKY-J 5C x 2,5 | m | 425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -364480065
| VV |  | "zp" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tb" 50+20+30+30+60+60 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | K | 744431100 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 12393 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 433092582
69 | M | K0111110083c | CYKY-J 5 x 4 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 51921637
| VV |  | "zp" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tb" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
70 | M | K0111110073c | CYKY-J 3C x 6 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1807157957
| VV |  | "tb" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | M | K0111110084c | CYKY-J 5 x 6 | m | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 87976635
| VV |  | "tb" 1,5*(50+30+30+30+20) |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
72 | K | 744431200 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678724302
73 | M | K0111187002c | CYKY 5x10 RE | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 66715864
| VV |  | "tb" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | M | K0111187003c | CYKY-J 5x16 RE | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1948629367
| VV |  | "tb" 1,5*(10+15+85+20+60) |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 135 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
75 | K | 744431400 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873641207
76 | M | K0111183001 | 1-CYKY 5x25 RMV | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 701402761
| VV |  | "tb" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
77 | M | K0111183002 | 1-CYKY 5x35 RMV | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -679490036
| VV |  | "tb" 1,5*(10+10) |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | K0111183018 | 1-CYKY 3x50+35 SM/RMV | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1572010456
| VV |  | "tb" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
79 | K | 744431500 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499277782
80 | M | K0111183003 | 1-CYKY 5x50 SM | m | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1896064905
| VV |  | "tb" 1,4*(45+45+85+60) |  | 329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 61 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 744431600 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x95 až 120 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288939715
82 | M | K0111183030 | 1-CYKY 4x70 SM | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1472525694
| VV |  | "tb" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
83 | M | K0111183004 | 1-CYKY 5x70 SM | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 220795812
| VV |  | "tb" 1,5*(10) |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
84 | K | 744431700 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626416281
85 | M | K05d0606 | H07RN-F 3x2,5 | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1338201034
| VV |  | "tb" 1,4*(10) |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
86 | M | K05d0608 | H07RN-F 5x2,5 | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1095663619
| VV |  | "tb" 1,5*(10+15+15+15+15+15+15) |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
87 | M | K05d0629 | H07RN-F 5x25 | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -704957411
| VV |  | "tb" 1,5*(15+15) |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
88 | K | 744331_R1 | Montáž šňůra Cu střední sk.4 do 1 kV do 2,50 kg uložená volně | m | 329 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -849271738
89 | M | K01DG230001502Ba | NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 2Ax1,5 RE B2s1d0 M | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -96122282
| VV |  | "zp" (3*25+1*60+3*60+50+10+50+25) |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | K01DG230001503Bc | NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 3Cx1,5 RE B2s1d0 M | m | 1265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1510176303
| VV |  | "zp" (50+50+25+75+45+50+40+190+190+170+170+10) |  | 1065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
91 | M | K01DG230002503B | NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 3X2,5 RE B2s1d0 M | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -868850816
| VV |  | "zp" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
92 | M | K01DG230002505B | NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 5X2,5 RE B2s1d0 M | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1576577374
| VV |  | "zp" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
93 | K | 744441100 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 1545 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1364711108
94 | M | K01DG230004005B | NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 5X4 RE B2s1d0 M | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 978650069
| VV |  | "zp" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
95 | M | K01DG230006005B | NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 5X6 RE B2s1d0 M | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1437319234
| VV |  | "zp" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
96 | K | 744431200 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796319628
97 | M | K0116074026 | NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 5x10 RE B2s1d0 M | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 416368603
| VV |  | "zp" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
98 | K | 744431400 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910621909
99 | M | K0116074029 | NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 5x35 RMV B2s1d0 M | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 636975424
| VV |  | "zp" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
100 | K | 744431500 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073056358
101 | M | K03lam00154 | JYTY [2x1] do 65 st. | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 419121806
| VV |  | "tb" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
102 | M | K03lam00157 | JYTY [7x1] do 65 st. | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1029569165
| VV |  | "tb" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
103 | K | 744422_R2 | Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,40 kg trubka nebo lišta zatažená | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224340369
| D | mmp-oim | Ostatní instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03492 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | M | K11kk02285 | KP 67/2, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ | ks | 854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1819522941
| VV |  | "vypínače" 81+1+19+1+3+31 |  | 136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásuvky" 46+264+131+66+11 |  | 518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
105 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 854 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 739879601
106 | M | K11kk02431 | KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1812155350
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posp" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
107 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -353604627
108 | M | K11kk02432 | KU 68-1903, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 936644983
| VV |  | 2*40 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
109 | M | K11kk02393 | KR 97/5, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2142157788
| VV |  | 2*30 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
110 | K | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | kus | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1179932106
111 | M | K11kk00798 | 8107, KRABICE PANCÉŘOVÁ, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 253807436
| VV |  | 2*15 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
112 | M | K11kk00803 | 8111, KRABICE PANCÉŘOVÁ, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035 | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -205474273
| VV |  | 2*80 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
113 | M | K11kk02411 | KSK 100, KRABICE S KRYTÍM IP 66, MULTIPACK 8+2 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 706191070
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
114 | K | 741112301 | Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm | kus | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -388484667
115 | M | K11kk02421 | KU 68 LD/1, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, OKROVÁ | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1973446034
| VV |  | "zásuvky" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
116 | M | K11kk02273 | KP 64/2L, KRABICE PŘÍSTROJ. SÁDR., OKROVÁ | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1680006109
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
117 | K | 741112062 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1998380231
118 | M | K11kk00802 | 8110, KRABICE PANCÉŘOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST/PRŮŘEZ KABELU 6 MM | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 38345324
| VV |  | 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
119 | K | 741112301 | Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm | kus | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1854828904
120 | M | E01I132707 | Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1460355940
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
121 | K | 741420031 | Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 565258259
122 | M | E01I294407 | Zemnící šroub ZS 10 S (standard) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2131372105
| VV |  | "jp" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
123 | M | E01I131307 | Zemnicí svorka ZSA 16 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1325931374
| VV |  | "jp" 1+18+5+5 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
124 | M | E01I141368 | Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - délka 0,5 m | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1778009624
125 | K | 741420031 | Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2017231030
126 | M | uzem_ss_m8 | Samořezný šroub M6 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -938343713
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
127 | M | uzem_vp_M6 | Vějířová podložka pro šroub M6 | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -159809443
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
128 | M | K11kk00291 | 2316E, LPFLEX EN 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002/BEZ DRÁTU | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2112799975
| VV |  | 2*200 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
129 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -450796207
130 | M | K11kk00328 | 2329, LPFLEX 125N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -434013881
| VV |  | 2*50 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | K | 741110062 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 637780583
132 | M | K11kk00163 | 1225, SUPER MONOFLEX EN 750 N, TM.ŠEDÁ/RAL 7012/BEZ DRÁTU | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1013669330
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
133 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1631057856
134 | M | K11kk00166 | 1232, SUPER MONOFLEX EN 750 N, TM.ŠEDÁ/RAL 7012/BEZ DRÁTU | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2073252478
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
135 | K | 741110063 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1954079406
136 | M | K11kk00171 | 1240, SUPER MONOFLEX EN 750 N, TM.ŠEDÁ/RAL 7012/BEZ DRÁTU | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1089685745
| VV |  | 5+8+10+10 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
137 | K | 741110063 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1888050366
138 | M | K11kk00175 | 1250, SUPER MONOFLEX EN 750 N, S DRÁTEM | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 66731793
| VV |  | 2*4+2+6 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
139 | K | 741110254 | Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 48 do 65 mm uložená pod omítku | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1580217591
140 | M | K11kk00566 | 5320, PŘÍCHYTKA PVC, TMAVĚŠEDÁ/RAL7012 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1212110261
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | K11kk00573 | 5325, PŘÍCHYTKA PVC, TMAVĚŠEDÁ/RAL7012 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -638756169
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | K11kk02953 | LHD 20X20, LIŠTA HRANATÁ, SUPERBÍLÁ/RAL9003 FÓLIE | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -956082382
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1707664000
144 | M | S03IN8P2332-- | IN8P2332-- Vypínač LTS20A v krytu IP65 + PE svorka, 3pól, červený | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1322131068
| VV |  | "1P/16A" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1P/20A" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3P/16A" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
145 | M | S03IN8P2334-- | IN8P2334-- Vypínač LTS30A v krytu IP65 + PE svorka, 3pól, červený | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 505009203
| VV |  | "3P/25A" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3P/32A" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
146 | K | 210110_R1 | Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 25 A pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1869302068
147 | M | H037709140 | Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Mi-78239 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -535655634
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
148 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1363798868
149 | M | R-Z1PsV | Zásuvka jednonásobná 1p+N+PE, 16A/250V AC, s ochrannými clonkami, barva: BÍLÁ S VÍČKEM | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -612444215
| VV |  | 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
150 | M | R-Z1P-B | Zásuvka jednonásobná 1p+N+PE, 16A/250V AC, s ochrannými clonkami, barva: BÍLÁ | kus | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0168 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 909599813
| VV |  | 264 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
151 | M | R-Z1P-Z | Zásuvka jednonásobná 1p+N+PE, 16A/250V AC, s ochrannými clonkami, barva: ZELENÁ | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.009 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2002814356
| VV |  | 131 |  | 131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
152 | M | R-Z1P-C | Zásuvka jednonásobná 1p+N+PE, 16A/250V AC, s ochrannými clonkami, barva: ČERVENÁ | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -664434521
| VV |  | 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
153 | M | R-ZOP | Zásuvka pro ochranné pospoj., 2x svorka, kompletní (strojek, rámeček) | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 286722288
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
154 | K | 741313041 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 575 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2065127315
155 | M | R-Z1Pnp-B | Zásuvka jednonásobná 1p+N+PE, 16A/250V AC, s ochrannými clonkami, na povrch, BÍLÁ | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -263267827
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
156 | K | 741313072 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -266802578
157 | M | R-Z3P16np | Zásuvka 3-fázová, 3+N+PE, 16A/250V AC, na povrch | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 250155206
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
158 | K | 741313052 | Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2021543489
159 | M | pt001 | Prostorový termostat, montáž na povrch, 0-40°C, spínací kontakt 16A, napájení bateriemi | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -740857999
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
160 | K | 741310001 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1808439026
| D | hrom | Doplnění hromosvodu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | M | D01365050 | 365050, Falcová svorka, FeZn, rozsah uchycení 0,7-8mm, do úhlu 90°, s příložkou pro prům. 6-10mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -336046181
| VV |  | "SP" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rez" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
162 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1329119874
163 | M | T01Z205 | Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1505003401
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
164 | M | T01Z215 | Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -701552932
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
165 | K | 210220_R1 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 328488663
166 | M | T01Z255 | Páska 30x4 v, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 50 kg, provedení FeZn | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1064498614
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
167 | K | 210220_R2 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -647507423
| D | zap-osv | Ovládání osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00685 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | M | R-Sr1 | Spínač ř. 1, 10AX, 250V AC, kompletní (strojek, klapka, rámeček) | kus | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00405 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1549880919
| VV |  | 81 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
169 | K | 741310101 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový | kus | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -870507237
170 | M | R-Sr1S | Spínač ř. 1S, 10AX, 250V AC, kompletní (strojek, klapka, rámeček) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 311727750
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
171 | K | 741310102 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-jednopólový se signální doutnavkou | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1540749961
172 | M | R-Sr5 | Spínač ř. 5, 10AX, 250V AC, kompletní (strojek, klapka, rámeček) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1591990670
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
173 | K | 741310121 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 30026894
174 | M | R-Sr6 | Spínač ř. 6, 10AX, 250V AC, kompletní (strojek, klapka, rámeček) | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00095 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -942750307
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
175 | K | 741310122 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1328164420
176 | M | R-Sr7 | Spínač ř. 7, 10AX, 250V AC, kompletní (strojek, klapka, rámeček) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2141815553
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
177 | K | 741310126 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1846587522
178 | M | R-Rs10S | Ovladač ř. 1/0So, 10AX, 250V AC, kompletní (strojek, klapka, rámeček) | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00155 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -749724500
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
179 | K | 741310113 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0S-zapínací se signální doutnavkou | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1001812933
180 | M | R-Sr5-IP44 | Spínač ř. 5, 10AX, 250V AC, IP44, kompletní (strojek, klapka, rámeček) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 82442146
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
181 | K | 741310121 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1027086656
182 | M | R-Sr5-TOP-IP44 | Spínač ř. 5, 10AX, 250V AC, IP44, pro montáž na povrchy o stupni hořlavosti B, C1, C2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 193806360
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
183 | K | 210110-R1 | Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -915328949
184 | M | R-IR1 | "IR1" - Spínač automatický se snímačem pohybu stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m D=6m, 1x relé 10AX/230V (2300W), (povis viz Technické podmínky) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1850002158
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
185 | M | R-IR2 | "IR2" - Spínač automatický se snímačem pohybu stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m D=6m, 2x relé 10AX/230V (2300W) ( 2 nezávisle nastavitelné relé světlo + ventilátor), (povis viz Technické podmínky) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1460043164
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
186 | K | 210110_R3 | Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -457520725
187 | M | R-VRELE1 | "VR1" Časový spínač (ventilátorové relé), max 500VA, 250V, ovládání od spínače osvětlení (nastavitelná doba sepnutí a vypnutí relé), montáž do inst.krabice | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -138637117
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
188 | K | 747523410 | Montáž relé pomocné ventilátorové | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1755296236
| D | mmp-osv | Svítidla a zdroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | M | B0130-023/314/CX | "A1" - vestavné do podhledu M600, 3x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1062909815
| VV |  | 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
190 | M | B0130-033/314/CX-N | "A2" - vestavné do podhledu SDK/M625, 3x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -514693817
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
191 | K | 741371024 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 3 zdroje | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1558789096
192 | M | B0130-023/414/CX | "B1" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1072775288
| VV |  | 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
193 | M | B0135-023/414/CX | 35-023/414/CX, ARIES - vestavné IP54 4x14W | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1148375205
| VV |  | 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
194 | M | B0130-023/424/CX | "C1" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1994858491
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
195 | M | B0135-023/424/CX | "C3" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP54, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 781753402
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
196 | K | 741371025 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje | kus | 181 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1643946136
197 | M | O0347462 | "H1" - nástěnné LED 11W 920lm/3000K, IP44 (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1991962298
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
198 | K | 741371002 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1365780377
199 | M | V274SLCI124A3-24 | "J1" - vestavné kruhové, LED 24W, 2940lm/4000K, IP44/IP20, (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 520418263
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
200 | M | V274SLCI132A3-32 | "J2" - vestavné kruhové, LED 32W, 39200lm/4000K, IP44/IP20, (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 193970707
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
201 | K | 741371021 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 336843523
202 | M | SBK 114 | "K2" - přisazené, s vypínačem, 1x14W, IP20, G5, vč. zdroje (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -54590554
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
203 | K | 741371031 | Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -42828653
204 | M | B013718 | 3718, BS110 2x28W IP66, vysoce leštěný polykarb. reflektor | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1803114201
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
205 | M | B013719 | 3719, BS110 2x35W IP66, vysoce leštěný polykarb. reflektor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2006109231
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
206 | K | 741371104 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 286103981
207 | M | 303222PRISMA | "V" - venkovní stropní/nástěnné, LED22+5W, 2071lm, IP66, IK10 (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -36947092
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
208 | K | 741371102 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -439474912
209 | M | TB16210 | "N1" nouzové nástěnné svítidlo, 30x0,2W LED, IP65, systém centrálního zdroje (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1134616912
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 741370032 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 366704673
211 | M | B01TB16763 | "N2" nouzové svítidlo (optika pro únikové cesty) vestavné do SDK, 2,4W LED, 180lm, systém centrálního zdroje (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 874738673
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | M | TB16762 | "N3" nouzové svítidlo (optika pro protipanické osvětlení), vestavné do SDK, 2,4W LED, 180lm, systém centrálního zdroje (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -295583780
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 741370021 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -326027152
| D | rev | Revize a ostatní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
214 | K | vtz_demmon | Demontáž a zpětná montáž venkovních klimatizačních jednotek | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 484183833
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
215 | M | HZS-2 | Vyhledání napojovacího místa | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2006810668
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | M | HZS-3 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 843889962
| VV |  | 128 |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | HZS-4 | Revize elektrostaticky vodivých podlah | hod | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1219430923
| VV |  | 64 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 741210201 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -474385310
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
219 | K | 741811011 | Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1122598603
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
220 | K | 742995200r | Kontrola místa automatického záskoku s ruční předvolbou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987927877
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
221 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 730187783
222 | K | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1514022379
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D1_01_4h1 - Slaboproudá e...
{9c8945d1-fb71-49e7-8f41-72259a7908e0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Bačík |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0
| spol - Společná část rozvodů | [5 empty] | 0
| SK - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| SK-AP - Sk Aktivní prvky - specifikace dle zadání uživatele | [5 empty] | 0
| SK-RD-02 - Doplnění stávajícího racku RD-02 | [5 empty] | 0
| SK-RD-03 - Datový rozvaděč RD-03 | [5 empty] | 0
| SK-KAB - SK Montážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| SK-TELOPTO - Připojení TEL a LAN | [5 empty] | 0
| STA - Společná televizní anténa | [5 empty] | 0
| STA-K-STA - Rozvaděč K-STA | [5 empty] | 0
| sta-mmp - STA Elektromontážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| JČ - Jednotný čas | [5 empty] | 0
| DT - Domácí telefon | [5 empty] | 0
| ACS - Kartový přístupový systém | [5 empty] | 0
| SZ - Signalizační zařízení dle 398/2009 Sb. | [5 empty] | 0
| MON - Monitoring prostředí - příprava | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1.01.4h1 | Slaboproudá elektrotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | spol | Společná část rozvodů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | K11kk02640 | KZ 35X50X1.00, ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 633715078
| VV |  | 4*30 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | M | K11kk02640ns | Nosný systém pro kabelový žlab š. 50mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -519498953
3 | K | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -576019454
4 | M | K11kk02659 | KZ 60X100X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ., PO/POZ.SENDZIMIR | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -271873062
| VV |  | 2*30 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | M | K11kk02659ns | Nosný systém pro kabelový žlab š. 100mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -504808360
6 | K | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1306272010
7 | M | K11kk02697 | KZ 60X300X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ., PO/POZ.SENDZIMIR | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 565865454
| VV |  | 32+32+6+5+25+12+10 |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | M | K11kk02697ns | Nosný systém pro kabelový žlab š. 300mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1860026677
9 | K | 741910415 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -990853151
10 | M | K11kk02001 | KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -485421859
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 741910303 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 725447843
| D | SK | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | SK-AP | Sk Aktivní prvky - specifikace dle zadání uživatele |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | M | HPpc2530-48g | HP ProCurve Switch 2530-48G, 48x 10/100/1000BaseT, 4x 10/100/1000BaseT or SFP (J9775A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1712910171
| VV |  | "RD-02" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD-03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | HPpc2530-48g-POE | HP ProCurve Switch 2530-48G-POE, 48x 10/100/1000BaseT PoE, 4x 10/100/1000BaseT or SFP (J9772A) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 454559801
| VV |  | "RD-02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD-03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | M | HPpcgbicsfp | HP ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1917683334
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | M | HPPpcgbicsfp | HP ProCurve Gigabit-TX-RJ45 Mini-GBIC | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1854859435
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | T0102 | Instalace a oživení aktivních prvků | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365899736
| D | SK-RD-02 | Doplnění stávajícího racku RD-02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | M | N01RFR-00100 | Vana výsuvného panelu FMP 3, určená pro osazeni čely FMP 3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -446963068
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | N01RFR-00103 | Čelo panelu FMP 3 pro osazení 24xDST nebo 24xDSC, neosazený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1571943863
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | N01VADSMSCD | SC adaptér singlemode, duplex, šroubovací montáž | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1797780069
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | N01PID-00217 | 19~ Patch panel 1U, 24xRJ45, stíněný, 568A/B, kat. 6A, s kabelovým managementem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1053609498
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | N0125.B016G | 19~ jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1479134815
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | T0104 | Kompletace datového rozvaděče (počet instalovaných panelů) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1707384363
23 | M | N01V50SC/SC3D | Optický patch cord SC/SC 50/125um duplex, 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -915024253
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | M | N01V50SC/LC3D | Optický patch cord SC/LC 50/125um duplex, 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1241234868
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | M | N01V09SC/SC3D | Optický patch cord SC/PC-SC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 147931472
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | M | N01V09SC/LC2D | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 2m, duplex | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -663427837
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | M | N01PCD-00700-0E | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 1 metr, šedý | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1896458200
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | M | N01PCD-00701-0E | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 2 metry, šedý | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1019810749
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | M | N01PCD-00700-0J | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 1 metr, zelený | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -905620474
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | M | N01PCD-00701-0J | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 2 metry, zelený | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1781176152
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | SK-RD-03 | Datový rozvaděč RD-03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | M | N01RZA-45-A81-XAX-A1 | 19~ rozvaděč stojanový rozebiratelný 45U/800x1000 skleněné dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 18566416
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | M | N01RAC-CH-X02-A1 | 19~ ventilační jed. 220V/60W, 4 ventil., termostat RAL7035 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1228274704
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | N01RAB-PD-X11-A1 | 19~ rozvodný panel 1U, 7x zásuvka podle ČSN,vypínač,bleskojistka, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka unive | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -498007760
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | N01RAX-UP-X28-A1 | Výsuvná polička 1U/450mm II. nosnost 30kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 984395575
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | M | N01RFR-00100 | Vana výsuvného panelu FMP 3, určená pro osazeni čely FMP 3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -245836689
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | N01RFR-00103 | Čelo panelu FMP 3 pro osazení 24xDST nebo 24xDSC, neosazený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1588665473
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | N01VADSMSCD | SC adaptér singlemode, duplex, šroubovací montáž | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1587585553
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | N01PID-00145-30P | Telefonní patch panel 25xRJ45, výška 1U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -15323710
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | M | N01PID-00217 | 19~ Patch panel 1U, 24xRJ45, stíněný, 568A/B, kat. 6A, s kabelovým managementem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2890156
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | N0125.B016G | 19~ jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1696683350
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | T0104 | Kompletace datového rozvaděče (počet instalovaných panelů) | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1524848389
42 | M | N01V50SC/SC3D | Optický patch cord SC/SC 50/125um duplex, 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1938491775
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | M | N01V50SC/LC3D | Optický patch cord SC/LC 50/125um duplex, 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -541129902
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | M | N01V09SC/SC3D | Optický patch cord SC/PC-SC/PC 9/125um, 3m, duplex | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -765738412
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | M | N01V09SC/LC2D | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 2m, duplex | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -478107954
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | M | N01PCD-00700-0E | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 1 metr, šedý | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -926750759
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | M | N01PCD-00701-0E | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 2 metry, šedý | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2106034282
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | M | N01PCD-00702-0E | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 3 metry, šedý | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 565258677
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 200 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | M | N01PCD-00700-0J | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 1 metr, zelený | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 29091797
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | M | N01PCD-00701-0J | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 2 metry, zelený | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 716132582
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | M | N01PCD-00702-0J | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 3 metry, zelený | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1922331312
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | SK-KAB | SK Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | M | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 973647266
| VV |  | 11+66 |  | 77 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1741390697
54 | M | K11kk02421 | KU 68 LD/1, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, OKROVÁ | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -330928051
| VV |  | "ele" 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 741112062 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 349794357
56 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1192131642
| VV |  | 2*20*10 |  | 400 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
57 | K | 741110051 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1655915891
58 | M | K11kk00312 | 2323, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -31865849
| VV |  | 2*20*5 |  | 200 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
59 | K | 741110051 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -699858819
60 | M | N01CAA-0322L-VL | Kabel U/FTP, PC 6A, kat.6A, LSZH plášť fialový, 4páry, cívka 500m | ks | 24.606 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1390096171
| VV |  | "1NP" 0,002*(49+2*51+8*44+2*35+3*35+4*45+4*42+2*38+30+27+32+28+6*30+4*26+23)*1,4 |  | 4.273 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,002*(2*67+4*64+4*60+2*57+4*53+8*50+2*48+6*47+2*42+2*63+60+45+6*36+2*70+4*66+57+6*63+6*60+4*56+6*55+2*50+4*55+4*46+41+4*45+8*47)*1,4 |  | 14.333 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | K | T0106 | Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu | m | 12300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1457772192
| VV |  | 500*24,6 |  | 12300 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
62 | M | N01MCZ-00009-04 | modul 1xRJ45 STP kat.6A DataGate, černý, se záclonkou, Mlx | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1930088707
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | M | N01MCZ-00012-04 | modul 2xRJ45 STP kat.6A DataGate, černý, se záclonkou, Mlx | ks | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1670373446
| VV |  | 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | M | N015014A-B1026 | Nosná maska pro 2 moduly Mlx DataGate, černá | ks | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1995668120
65 | M | N015014A-A100B | Kryt komunik.zásuvky bílý | ks | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -943261253
| VV |  | 11+66 |  | 77 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 5+10 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | M | N013901A-B10 B | Instalační rámeček, výška 1, šířka 1, barva bílá | ks | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 221918595
| VV |  | 92 |  | 92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | K | T0109 | Ukončení S(F)TP kabelu na patch panelu v DR - zařezání RJ 45 | ks | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186869511
| VV |  | 11+2*66 |  | 143 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 5+2*10 |  | 25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | K | T0110 | Ukončení S(F)TP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45 | ks | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015047354
69 | K | T0113 | Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči | ks | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1683117234
70 | K | T0114 | Popis modulu RJ 45 v zásuvce | ks | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 167007324
71 | K | T0116 | Proměření tras cat.6A + vyhotovení protokolu | port | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405325690
72 | K | T0121 | Certifikace sítě, Systémová záruka, 25 let | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099782500
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | SK-TELOPTO | Připojení TEL a LAN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | M | M0166 16 089 11020 | rozpojovací, rozpojovací svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1181890091
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | M | K03lam00001 | U drát 2x0,50 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1314342696
| VV |  | 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
75 | K | 744742910 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376871991
76 | M | K03lam00030 | SYKFY [25x2x0,50] | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 613998526
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
77 | K | 744733110 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 333634911
78 | K | T0111 | Ukončení TEL kabelu na LSA svorkovnici - zařezání | pár | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1827847667
| VV |  | 2*25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
79 | K | T0112 | Ukončení TEL kabelu na patch panelu v DR - zařezání | pár | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 856111884
| VV |  | 2*25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
80 | M | N01J/A-DQ(ZN)H12E9/1 | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 9/125, LSZH | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 641698063
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
81 | M | N01J/A-DQ(ZN)H12G50/ | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 50/125, LSZH OM3 | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -904178088
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ele" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
82 | K | 744733110-opt | Montáž kabelu optického volně | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 303209549
83 | M | N01V09SC1S | Pigtail SC singlemode 9/125um, 1m, ModNET | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -333942133
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
84 | M | N01V50SC1S | Pigtail SC multimode 50/125um, 1m, ModNET | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1838945063
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
85 | K | T0119 | Svařování optického vlákna, vč. ochrany sváru | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -405772508
86 | K | T0120 | Měření optického vlákna | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1032673026
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
87 | M | K11kk00080 | 06032, CHRÁNIČKA OPT. KABELU, ORANŽOVÁ - SVAZEK | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -283876602
| VV |  | 40+40 |  | 80 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | STA | Společná televizní anténa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | STA-K-STA | Rozvaděč K-STA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | M | RT1ron608020 | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x800x200 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -25123548
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
89 | M | tonxqt924 | XQT 924 širokopásmové odbočovací pole pracující v pásmu 5-1000 MHz, 24x vývod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1207739515
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
90 | M | antsyst | Anténní systém, stožár, ukotvení, anténa 2x, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1547548593
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
91 | K | tonmont | Montáž a připojení odbočovacího pole, cena včetně drobného instalačního materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 590069410
| D | sta-mmp | STA Elektromontážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | M | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -198178249
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
93 | M | K11kk02431 | KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -713140712
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
94 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -337322463
95 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -943639647
| VV |  | 10*20 |  | 200 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
96 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 152467491
97 | M | belH125CUE | Kabel koaxiální, H125 Cu | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1533240981
| VV |  | 10*80 |  | 800 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
98 | K | 210803_R1 | Montáž měděných koaxiálních kabelů VCEOY, VCCOY, VCCPY, VCEHSE, 75 Hz 5,6 mm2 uložených volně | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1822727140
99 | M | A01ab02875 | Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -614767351
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
100 | M | A01ab00191 | Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -704595071
101 | M | A01ab00232 | Rámeček jednonásobný | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 508515928
102 | K | 210111011st | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -551142844
103 | K | mssta | Měření signálů, výpočet nastavení, úprava navrženého řešení dle skutečné situace | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -301415962
| VV |  | 8*6 |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | JČ | Jednotný čas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | M | K0111110089a | CYKY-O 2Ax 1,5 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 650878677
| VV |  | (11+3)*10 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
105 | M | K0111110085c | CYKY-J 7C x 1,5 | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1847504530
| VV |  | (11+3)*15 |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
106 | K | 744441100 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499056474
107 | M | K11kk02412 | KSK 80, KRABICE S KRYTÍM IP 66, SVĚTLE ŠEDÁ/RAL 7035 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1606560439
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
108 | K | 741112103 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1940615091
109 | M | elkhn185 | Hlavní hodiny, 2x podružná linka 24 V / 1,2 A,, do 200 ks podružných hodin | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1315794047
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
110 | K | melk-hn184 | Montáž a nastavení hlavních hodin nástěnných nebo rackových | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1807429363
111 | M | elkdcf77 | Přijímač radiosignálu DCF | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1853339605
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
112 | K | melk-dcf | Montáž přijímače signálu DCF | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -653214285
113 | M | elk3218.A.28.C2 | jednostranné podružné hodiny model, d=28cm, ručičkové, ciferník C2 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -654758262
| VV |  | "jednostranné" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dvojstranné" 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
114 | K | melk-3218 | Montáž podružných hodin nástěnných nebo závěsných | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1341870026
115 | M | elk3218dvza | Závěs pro dvoustrannou montáž podružných hodin | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1905936826
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | DT | Domácí telefon |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | M | K11kk00288 | 2316/LPE-1, TRUBKA OHEBNÁ LPE 320N, BÍLÁ | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1585266578
| VV |  | 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
117 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 779998486
118 | M | K03lam00023 | SYKFY [2x2x0,50] | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -582387818
| VV |  | 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
119 | K | 744733110 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1948937917
120 | M | helttkam00-10 | tablo domácího telefonu, 2x2 talčítka, připojení na pobočkovou linku telefonní ústředny, zapuštěné vnitřní provedení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370069827
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
121 | M | N01PCD-01009-0E | PC propojovací kabel UTP kat.5E, 5 metrů, barva šedá | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 990720286
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | ACS | Kartový přístupový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | M | K11kk02431 | KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1060022475
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1083921365
125 | M | K11kk00288 | 2316/LPE-1, TRUBKA OHEBNÁ LPE 320N, BÍLÁ | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -374609177
| VV |  | "SH" 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "REA" 1*5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
126 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1625664678
127 | M | K03lam00023 | SYKFY [2x2x0,50] | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1420662766
| VV |  | "EZ" 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
128 | M | K03lam00026 | SYKFY [5x2x0,50] | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1639922355
| VV |  | "SH" 1*10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SH dlouhé" 1*30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
129 | K | 744733110 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422978938
130 | M | K0111110089a | CYKY-O 2Ax 1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1484262296
| VV |  | "REA" 1*10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | K | 741122001 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x1 až 1,5 mm2 (CYKYLo) | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 520902039
132 | M | C0350400021 | napájecí zdroj 13,8V/7A, -20.. +50st C, 310 x 350 x 140mmmm, možnost aku 18 Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1083409045
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
133 | K | mkpn18 | montáž zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1626628405
134 | M | C0350100211 | Identifikační terminál, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 vstupy/výstupy, nap | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1383196120
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
135 | K | mreamp | montáž čtečky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1362475147
136 | M | C0350500020 | čtecí hlava bez klávesnice, 2x LED, čtení do 5 cm, Mifare, TagSys | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 496174922
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
137 | K | mhpro | montáž snímací hlavy | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -955346592
138 | M | C0371002000 | ACCESS, Licence SW na 1 ks čtecích hlavy, manuál, instalace na 1 pracovní stanici | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1687194408
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
139 | K | com-instal | Instalace, oživení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 299031836
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | SZ | Signalizační zařízení dle 398/2009 Sb. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | M | tyc001 | souprava tísňového volání na WC pro osoby ve veřejných prostorách, komponenty viz další řádky | set | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1860113501
| VV |  | (TC-PCE, pokojové světlo s elektronikou) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (TC-VaRP, volací a resetovací panel s bzučákem) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (TC-VPT, volací panel s táhlem) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (TC-VP, volací panel) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (TC-RP, resetovací panel s bzučákem) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (TC-NZ, napájecí zdroj 230V AC/24V DC) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
141 | K | 747511121r | Montáž signální přístroj, se zapojením vodičů | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208741079
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
142 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1302782809
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
143 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -412926081
144 | M | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -793957345
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
145 | M | K11kk02431 | KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -392694362
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
146 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1110498268
147 | M | K03lam00023 | SYKFY [2x2x0,50] | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1944988638
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
148 | K | 744733110 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584391428
| D | MON | Monitoring prostředí - příprava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | M | K11kk00184 | 1420, MONOFLEX EN 320 N PVC, SV.ŠEDÁ/BEZ DRÁTU | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -598405484
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
150 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 961223231
151 | M | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2119021912
| VV |  | 9+9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
152 | M | K11kk02431 | KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 883578799
153 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 709411339
154 | M | N0139.A0360 | Kabel UTP, PC kat.5E, PVC plášť, 4 páry, krabice 305 m, šedý plášť | ks | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 731012951
| VV |  | 0,3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
155 | K | T0106 | Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 668857181
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D1_01_4h3 - Elektrická po...
{01a26e30-96c5-4983-ae43-a134536d303c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Beran |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beran
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D2 - TRASY | [5 empty] | 0
| D3 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beran
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 2X-F2-FB2-20 | Adresovatelná požární ústředna - 2 smyčky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655276583
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | M201 | Ústředna - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378617936
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 2X-LB | Deska rozšíření smyček - 2 smyčky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995842038
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | M202 | Deska - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1541672166
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 2010-2-NB | Deska síťového propojení analogových ústředen 2010-2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540762543
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | M203 | Deska - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1863657075
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | BS131N | Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016294844
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | M204 | Akumulátor - montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299155209
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 2X-F2-FB2-20 | Adresovatelná požární ústředna - 2 smyčky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534263760
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | M201 | Ústředna - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792859284
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 2X-LB | Deska rozšíření smyček - 2 smyčky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178807787
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | M202 | Deska - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233294027
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 2010-2-PAK-900 | Aktivační klíč (PAK) pro protokol Série 900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902241636
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | M207 | Klíč - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 2X-ZI-40 | Indikační LED panel - 40 zón | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112820717
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | M208 | LED panel - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 2010-2-NB | Deska síťového propojení analogových ústředen 2010-2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376081494
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | M203 | Deska - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | BS131N | Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020649169
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | M204 | Akumulátor - montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | DP2061N | Opticko kouřový analogový adresný požární hlásič řady 2000, s vývodem pro externí signalizaci | ks | 188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625602297
| VV |  | 188 |  | 188 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | M211 | Hlásič - montáž | ks | 188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 188 |  | 188 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | DB2016 | Montážní základna s izolátorem pro hlásiče řady 2000, izolátor odpíná "minus", max. 15 adresných zařízení mezi izolátory | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027406647
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | M212 | Základna - montáž | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | DB2002 | Montážní základna pro hlásiče řady 2060, 2070, průměr 10 cm, 5 svorek, je možno připojit externí signalizaci | ks | 171 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592205773
| VV |  | 171 |  | 171 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | M213 | Základna - montáž | ks | 171 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 171 |  | 171 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | AI672 | Optický poplachový indikátor, 12V až 28V/ 4 mA | ks | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -569817463
| VV |  | 71 |  | 71 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | M214 | Indikátor - montáž | ks | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 71 |  | 71 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | DM2010 | Tlačítkový požární hlásič řady 2000, montážní krabička, sklíčko | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346310169
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | M215 | Hlásič - montáž | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | DMN800 | Plastová náhrada skla pro DMN | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30197066
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | AS363 | Požární siréna, 24Vss/20mA, 100dB, IP21, nízká základna | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369569801
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | M216 | Siréna - montáž | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | IU2080C | Jednotka pro připojení a adresné řízení sirén na sběrnici řady 2000, vyžaduje napájení 24V, v krytu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135516591
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | M217 | Jednotka pro připojení - montáž | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | IO2031C | Vstup/výstupní jednotka, 2 dvojitě vyvážené vstupy/1 výstup relé, řada 2000, v krytu | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302968821
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | M218 | Jednotka - montáž | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | NGP-STX2402-E | Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/2A, AKU 2x17Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839598540
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | M219 | Zdroj - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | BS131N | Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855769782
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | M204 | Akumulátor - montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | GTR063A10 | Přídržný magnet 85kg s nohou 310mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914823816
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | M221 | Magnet - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | NGP-Kniha EPS | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828128196
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | M222 | Kniha - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | SC008 | Testovací aerosol pro kouřové požární hlásiče | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465173207
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | M223 | Aerosol - montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | M | 001 | příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub - D+M | ks | 2700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1578644723
| VV |  | 2700 |  | 2700 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | M001 | Příchytka - montáž | ks | 2700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
| VV |  | 2700 |  | 2700 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 002 | trubka ohebná d=16 - D+M | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1419121767
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | M002 | Trubka - montáž | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 004 | lišta hranatá 20x20 LSOH - D+M | m | 370 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1041114911
| VV |  | 370 |  | 370 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | M004 | Lišta - montáž | m | 370 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 370 |  | 370 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 005 | kabel LSOH J-H(St)H 2x2x0,8 - D+M | m | 2010 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004850192
| VV |  | 2010 |  | 2010 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | M005 | Kabel - montáž | m | 2010 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 2010 |  | 2010 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 006 | kabel E30/60 JE-H(St)H 2x2x0,8 - D+M | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391769128
| VV |  | 400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | M006 | Kabel - montáž | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | PRAFLADUR-O 2X1,5 RE | Kabel sdělovací s funkční schopností při požáru 2x1,5 - D+M | m | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910453055
| VV |  | 480 |  | 480 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | M301 | Kabel - montáž | m | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 480 |  | 480 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 100 | Oživení a konfigurace systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 101 | Měření kabeláže po úsecích | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 102 | Drobný a nespecifikovaný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 103 | Výchozí revize a protokol | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 104 | Funkční zkoušky systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 105 | Popisy požárních hlásičů | ks | 209 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -232705279
| VV |  | 209 |  | 209 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | M105 | Popisy - montáž | ks | 209 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67
| VV |  | 209 |  | 209 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 106 | Pomocné stavební práce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 107 | Drážkování pro kabeláže | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 108 | Režie a příprava zakázky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 109 | Dopravné a skladné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 110 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 111 | Propojení do vrátnice přes stávající kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356811484
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | M111 | Kabeláž - montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 112 | Demontáž stávající ústředny systému EPS Lites | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | ezag | Likvidace stávajících ionizačních hlásičů se zářičem | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 113 | Koordinace návazností na stávající instalaci (servisní firma) | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 114 | Přirážka za montážní práce v provozu sterilního prostředí ve 2.NP | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## D1_01_4i - Medicinální plyny
{83635076-095f-48a7-a375-88600bd0514d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4i - Medicinální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Poživilová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4i - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Poživilová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Kyslík | [5 empty] | 0
| D2 - Stl.vzduch sterilizace | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_4i - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Poživilová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Kyslík |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 001 | měděná trubka 8x1 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | M001 | Trubka 8x1 - montáž | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 002 | měděná trubka 12x1 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | M002 | Trubka 12x1 - montáž | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 003 | měděná trubka 18x1 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | M003 | Trubka 18x1 - montáž | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 004 | Ag pájka 45+pasta | g | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 005 | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | M005 | Trubka chránička 26.9x2.6 - montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 006 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | M006 | Trubka chránička 31.8x2.6 - montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 007 | zaslepení svodu,potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | M007 | Zaslepení potrubí - montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 008 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 009 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 010 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | M010 | Propláchnutí - montáž | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 011 | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou, pod omítku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | M011 | nástěnný panel - montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 012 | ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | M012 | ventil.krabice - montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 013 | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | M013 | monitorovací zařízení - montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 014 | kabel signalizace | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | M014 | kabel - montáž | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 015 | tvarovky Cu do pr.28 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | M015 | tbarovka - montáž | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 016 | konzole jednoduchá | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | M016 | konzole - montáž | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 017 | značení potrubí | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | M017 | značení potrubí - montáž | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Stl.vzduch sterilizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | M | 001 | měděná trubka 8x1 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | M001 | Trubka 8x1 - montáž | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 002 | měděná trubka 12x1 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | M002 | Trubka 12x1 - montáž | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 004 | Ag pájka 45+pasta | g | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 008 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 009 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 010 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | M010 | Propláchnutí - montáž | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 011 | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou, pod omítku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | M011 | nástěnný panel - montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 018 | tlaková hadice ke kompresoru DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | M018 | tlaková hadice - montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 019 | kulový kohout DN10 vč.nást.+ matice | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | M019 | kulový kohout - montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 020 | napojení na stávající kompresor | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | M020 | napojení na kompresor - montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 015 | tvarovky Cu do pr.28 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | M015 | tbarovka - montáž | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 016 | konzole jednoduchá | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | M016 | konzole - montáž | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 017 | značení potrubí | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | M017 | značení potrubí - montáž | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | M | 022 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 023 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_01_5 - Interiér - DHIM...
{1a7a866e-d79f-404f-86e3-12e33876f640}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_5 - Interiér - DHIM do 40.000,- Kč
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Arch. Franěk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_5 - Interiér - DHIM do 40.000,- Kč
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Arch. Franěk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soupis:
D1_01_5 - Interiér - DHIM do 40.000,- Kč
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Arch. Franěk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | D1_01_5-001 | nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1481588184
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | D1_01_5-002 | plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1125497643
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | D1_01_5-003 | drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -499934512
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | D1_01_5-004 | plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 150x130x250mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1955117697
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | D1_01_5-005 | háček jednoduchý, kov, bílá barva | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2054187135
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | D1_01_5-006 | wc souprava závěsná, plast, bílá barva | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -828270167
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | D1_01_5-007 | plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -772510173
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | D1_01_5-008 | plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 756586825
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | D1_01_5-009 | volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2096348511
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | D1_01_5-010 | nástěnný držák na uchycení nářadí a pomůcek; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1646866489
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | D1_01_5-011 | plastový nástěnný mýdelník, bílá barva | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -343524143
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | D1_01_5-012 | akrylátová kapsa na plakát A1 kotvená na zeď | set | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -922222816
| VV |  | - 1ks akrylátové kapsy pro formát plakátu A1, čirý akrylát, tl. 4mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 4ks distančních držáků displaye s otvorem, distance od stěny 50mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průměr otvoru 12mm, pro tl. akrylátu 2-12mm, materiál leštěný hliník | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně veškerého montážního materiálu, připevnění na stěnu | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a koordinace s ostatními profesemi, řešením stavby | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D2_01 - Venkovní úpravy
{f6f5aa05-805e-4fd6-b27f-cf351035dbfb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D2_01 - Venkovní úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krejčí, Ing. Avuk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D2_01 - Venkovní úpravy
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Krejčí, Ing. Avuk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D2_01 - Venkovní úpravy
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Krejčí, Ing. Avuk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.6657 |  | 57.4 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.6657 |  | 57.4 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.24 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 1.98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031836246
| VV |  | 0,55*0,6*6,0 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 0.594 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386230611
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,98*0,3 |  | 0.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 162601101 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1.98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664187374
| VV |  | 1,98 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1.62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1044502881
| VV |  | 0,6*0,45*6,0 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 3.24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511428859
| VV |  | 1,62*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8250345
| VV |  | "komunikace: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0+24,0+5,0 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 3.762 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960745575
| VV |  | 1,98*1,9 |  | 3.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00048 |  | 57.4 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 11.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725662125
| VV |  | - dlažbu uschovat pro další použití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stávající zamková dlažba:" 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 113107130 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně | m2 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 5.76 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -495658041
| VV |  | "Rigol:" 24,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 113107125 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm ručně | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 30 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -124370607
| VV |  | "Stávající zamková dlažba:" 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 9.84 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267988247
| VV |  | Rigol | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,0/0,5 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970600023
| VV |  | 24,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 57.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570548514
14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 57.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874784176
15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 229.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116260348
| VV |  | 57,4*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 229.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 57.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1533670577
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55475907
| VV |  | frakce 0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,1*6,0 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.659 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 564811113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm | m2 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574778125
| VV |  | "Rigol:" 24,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -193851823
| VV |  | "Okapový chodník:" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703717720
| VV |  | "Komunikace se zamkové dlažby:" 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086551744
| VV |  | "Komunikace se zamkové dlažby:" 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.10362 | 3.1086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173402271
| VV |  | - použitá stávající dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Komunikace se zamkové dlažby:" 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 184911231 | Rozprostření valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544262724
| VV |  | "ve vrstvě 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | M | 583374_R1 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 22/70 | t | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1959333377
| VV |  | "ve vrstvě 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*0,2*2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 597961111 | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.42605 | 20.4504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731669782
| VV |  | - podkladní beton C16/20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,0/0,5 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 919726-R4 | Dodání a položení geotextilie netkané pro ochranu a separaci | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994262526
| VV |  | "plocha dvora z valounů:" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01657 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 212755-R1 | Napojení potrubí do revizní šachty navrtáním | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662543328
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.01608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217902081
| VV |  | - Včetně tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7497 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 0.6057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1054774237
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | M | 59217-R01 | obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556137284
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 29.666 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1067650423

## D2_51 - Lékařská technolo...
{b6d0b048-cfc4-4b83-ad3c-a8a91800915e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D2_51 - Lékařská technologie - pevně spojené ze stavbou
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Svoboda |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D2_51 - Lékařská technologie - pevně spojené ze stavbou
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Svoboda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
D2_51 - Lékařská technologie - pevně spojené ze stavbou
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Svoboda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 250100 | monitorovací systém teploty na OKB | syst. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| VV |  | A/D převodník (8 analogových vstupů) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | převodník ser. / RS 485 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napájecí zdroj zálohový | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teplotní čidlo + kádinka, glycerin | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dveřní snímač | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kabeláž materiál + práce | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drobný instalační materiál | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | program pro řídící PC, manuály, zaškolení | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž, instalace, oživení | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | instalační validace (OQ), kalibrace | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dopravné, cestovné | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Specifikace monitorovacího systému pro centrální laboratoře Oblastní nemocnice Trutnov | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Modulární, rozšiřitelný systém umožňující kontinuální měření fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, CO2... dle typu vstupního čidla) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Monitorování vstupních stavů jako např. otevření/zavření dveří, vstup odtávání komorových boxů | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kontinuální ukládání naměřených hodnot dle nastavených parametrů (čas, alarmy, havárie...) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kompatibilita se systémem Mrazík na OLMI a transfúzním oddělení. | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Datalogger umožňující samostatný režim provozu (bez PC) na minimálně 10 dní při záznamové frekvenci 10 minut s možností provozu na baterie min. 10 dní | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uživatelské nastavení systému (nové objekty, rozmezí hodnot, alarmové meze, havarijní meze) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přehledné výstupní sestavy s neomezenou historií a možnosti volby časového intervalu | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Graficky | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tabulky | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Typy výstupních sestav: | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové (souhrnně za všechny objekty - jedna sestava) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pro jednotlivé objekty | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Alarmový systém: | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dvoustupňový alarm (1. mimo rozsah, 2. havárie) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hlášení výpadku proudu | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výstupy alarmu: | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Akustický multimediální | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Siréna | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Případně opticky | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SMS alarmové hlášení | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | e-mailové alarmové hlášení | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Webové rozhraní | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Provozní a událostní deníky (záznam hlášení poruch a havárií do databáze) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výchozí validace systému, včetně kalibrace čidel | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Možnost vybavit libovolný monitorovaný objekt více než jedním čidlem | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Možnost komunikace prostřednictvím sítě s protokolem TCP/IP | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 250101 | rozšíření monitorovacího systému na OLMI | syst. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | A/D převodník (8 analogových vstupů) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teplotní čidlo + kádinka, glycerin | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dveřní snímač | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kabeláž materiál + práce | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drobný instalační materiál | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | program pro řídící PC, manuály, zaškolení | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž, instalace, oživení | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | instalační validace (OQ), kalibrace | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dopravné, cestovné | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Modulární, rozšiřitelný systém umožňující kontinuální měření fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, CO2... dle typu vstupního čidla) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Monitorování vstupních stavů jako např. otevření/zavření dveří, vstup odtávání komorových boxů | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kontinuální ukládání naměřených hodnot dle nastavených parametrů (čas, alarmy, havárie...) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kompatibilita se systémem Mrazík na OLMI a transfúzním oddělení. | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Datalogger umožňující samostatný režim provozu (bez PC) na minimálně 10 dní při záznamové frekvenci 10 minut s možností provozu na baterie min. 10 dní | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uživatelské nastavení systému (nové objekty, rozmezí hodnot, alarmové meze, havarijní meze) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přehledné výstupní sestavy s neomezenou historií a možnosti volby časového intervalu | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Graficky | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tabulky | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Typy výstupních sestav: | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkové (souhrnně za všechny objekty - jedna sestava) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pro jednotlivé objekty | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Alarmový systém: | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dvoustupňový alarm (1. mimo rozsah, 2. havárie) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hlášení výpadku proudu | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výstupy alarmu: | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Akustický multimediální | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Siréna | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Případně opticky | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SMS alarmové hlášení | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | e-mailové alarmové hlášení | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Webové rozhraní | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Provozní a událostní deníky (záznam hlášení poruch a havárií do databáze) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výchozí validace systému, včetně kalibrace čidel | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Možnost vybavit libovolný monitorovaný objekt více než jedním čidlem | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Možnost komunikace prostřednictvím sítě s protokolem TCP/IP | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 260015 | linka pracovní - 2x dřez kamenina, 2x baterie, pracovní deska kamenina, dolní skříňky, prostor pro myčku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| VV |  | 2000/700/900 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příloha č. 1 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pracovní deska kamenina se zvýšeným zadním okrajem | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x dřez kamenina | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x skříňka dřezová dvířková | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostor pro podstavnou myčku laboratorního skla | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 260018 | linka laboratorní vč. keramického dřezu a umyvadla, dolní skříňky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 4200 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příloha č.1 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pracovní deska kompakt, hladký povrch | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dřez, umyvadlo - keramické | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x skříňka 2-dvéřová (pro dřez a umyvadlo) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x skříňka pevná 3-zásuvková | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x skříňka policová 2-dvéřová | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 260020 | stůl laboratorní vč.dřezu,umyvadla,2x baterie,dolní skříňky, police pro PC, tiskárnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| VV |  | 4800/800/800 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příloha č.1 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pracovní deska kompakt hladký povrch | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x dřez kamenina | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x umyvadlo kamenina | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x baterie (dodávka STAVBA) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x dolní skříňka 2-dvéřová pro dřez a umyvadlo | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x skříňka policová otevřená (pro PC a tiskárnu) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 260046 | stůl laboratorní - dřez,umyvadlo,prac.deska - kamenina, 2x baterie, dolní skříňky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 2100/700/900 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příloha č.1 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pracovní deska kamenina se zadním zvýšeným okrajem | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dřez kamenina | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | umyvadlo kamenina | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x baterie (dodávka STAVBA) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňka dvířková pro dřez | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňka dvířková pro umyvadlo | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňka 3-zásuvková | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 374001 | úpravna vody (výkon 10l/hod.) vč. zásobníku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| VV |  | Úpravna vody pro pracoviště mikrobiologie | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požadavky : | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příprava velmi čisté vody pro vertikální autokláv s komorou 120 litrů | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odběr velmi čisté vody ošetřené UV zářičem pro přípravu půd | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | splnění normy ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI, vodivost do 1,0 uS/ cm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | volný odběr vody v prostoru úpravny | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabraný prostor : šířka 550 mm, odstup od stěny 800 mm, výška zařízení 1900 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Provedení : | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kompletní mechanická filtrace 2 x 20" + blok aktivního uhlí 20" | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | reverzní osmóza vestavěná ve skříni v plné výbavě výkon 10 l/hod. | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | indikace množství produktu a odpadu, vč. provozního tlaku, ochrany, automatika | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průtokoměry na panelu reverzní osmózy, manometr provozního tlaku | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | iontoměnič 12 litrů objemu pro docílení výsledné vodivosti podle ČSN ISO 3696/2 do 1,0 uS/cm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bezpečnostní nerez sítkový filtr proti úletu iontoměniče | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vestavěný zásobník 100 l s výbavou (armatury, plováková automatika, ochrany) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | digitální měřič specifické vodivosti upravené skladované vody | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerez AT čerpadlo s automatikou 2,0 - 3,5 baru vč. TN 35 l. včetně redukce tlaku | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Instalace : | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Doprava, instalace, instruktáž obsluhy, předání dokumentace, certifikátů | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podmínky pro účast ve výběru dodavatele : | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Certifikace dodavatele ISO 9001, 14001, kvalita produktu ITC, Prohlášení o shodě, | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Certifikát CE, personální zázemí | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 374002 | úpravna vody (výkon 100l/hod.) vč zásobníku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | Úpravna vody pro laboratoře klinické biochemie | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požadavky : | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tlakové napájení biochemických analyzátorů na pracovišti OKB - 50 l/hod. | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | současně tlakové zásobení technologie klimatizace - 50 l/hod. | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový minimální výkon pro oba tlakové rozvody 100 l/hod. | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | splnění normy ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI, vodivost do 1,0 uS/ cm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | volný odběr vody v prostoru úpravny | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostor k dispozici : šířka 1550 mm, odstup od stěny 800 mm, výška stropu 2900 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Provedení : | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základní instalační konstrukce dvojdílná na výšku s ohledem na výšku stropu | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vstupní mechanická filtrace 20" | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | změkčovač typu kabinet s digitálním objemovým řízením | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | reverzní osmóza vestavěná ve skříni v plné výbavě výkon minimálně 100 l/hod. | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | indikace množství produktu a odpadu, vč. provozního tlaku, ochrany, automatika | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průtokoměry na panelu reverzní osmózy, manometr provozního tlaku | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | iontoměniče pro docílení výsledné vodivosti podle ČSN EN 285 + A2 nebo ISO 3696/2 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sestava iontoměničů celkového objemu 100 l mixbed s výbavou, dostatečná kapacita | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bezpečnostní nerez sítkový filtr proti úletu iontoměniče | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásobník 400 l s kónickým dnem a výbavou (armatury, plováková automatika, ochrany) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | digitální měřič specifické vodivosti upravené skladované vody | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerez AT čerpadlo s automatikou 2,0 - 3,5 baru vč. TN 35 l. včetně redukce tlaku | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kulový ventil výstupu tlakové vody k analyzátorům OKB | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kulový ventil výstupu tlakové vody do prostor klimatizace | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Instalace : | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Doprava, instalace, instruktáž obsluhy, předání dokumentace, certifikátů | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podmínky pro účast ve výběru dodavatele : | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Certifikace dodavatele ISO 9001, 14001, kvalita produktu ITC, Prohlášení o shodě, | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Certifkát CE, personální zázemí | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 378000 | hodiny spínací a součtové pro germicidní zářiče, programovatelné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| VV |  | spínací a součtové hodiny | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | evidence odsvícených hodin germicidního zářiče | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provedení na stěnu | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | programovatelné | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | krytí IP 65 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 378010 | zářič germicidní (otevřené přímé záření, stropní provedení) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | germicidní zářič s přímým účinkem | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropní provedení | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ú | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkon 55 W | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | krytí IP 65 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 420003 | linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| VV |  | 4950 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příloha č. 1 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pracovní deska kompakt hladký povrch | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | umyvadlo keramické | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dřez keramický | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňka dolní pro umyvadlo 2-dvířková (š. 800 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňka dolní pro dřez 2-dvířková (š. 800 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x skříňka dolní zásuvková (3x zásuvka) š. cca á 500 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x skříňka dolní policová otevřená | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x dolní skříňka policová 2-dvéřová (š. cca á 800 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňky nástěnné policové dvířkové | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x skříňka nástěnná policová otevřená (š. cca á 800 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 420004 | linka pracovní rohová vč. umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 1000 + 1200 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příloha č.1 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pracovní deska kompakt hladký povrch | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | umyvadlo keramické | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dřez keramický | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňka pro dřez dvířková | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňka pro umyvadlo dvířková | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x nástěnná skříňka (1 police) otevřená | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 420005 | linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skřínky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| VV |  | 3000 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příloha č.1 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pracovní deska kompakt hladký povrch | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | umyvadlo keramické | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dřez keramický | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňka pro dřez 2-dvéřová (š. cca 800 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňka pro umyvadlo 2-dvéřová (š. cca 800 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x skříňka policová 2-dvéřová (š. cca 800 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x nástěnná skříňka policová 2-dvéřová (š. cca á 800 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x nástěnná skříňka policová otevřená (š. cca 600 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 42JD34 | linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 1800 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 42UH01 | linka pracovní vč. umyvadla - dolní skříňka, nástěnná polička | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| VV |  | 600 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příloha č.2 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42JD34 + 42UH01 pracovní deska v celku 2400 mm (1800 + 600 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pracovní deska postforming tl. min. 35 mm vč. zadní lišty | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x dolní skříňka pro dřez dvířková š. 600 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x dolní skříňka pro umyvadlo dvířková š. 600 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x dolní skříňka zásuvková š. cca 600 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x dolní skříňka policová 1-dvéřová š. á 300 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nástěnná polička nad umyvadlem | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nástěnné skříňky policové dvířkové | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x nástěnná skříňka otevřená (š- 600 mm) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 460085 | linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, 2x baterie, nástěnná polička | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 1000 mm | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příloha č.1 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pracovní deska kompakt hladký povrch | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | umyvadlo keramické | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dřez keramický | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skříňka pro dřez a umyvadlo 2-dvéřová | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x nástěnná polička | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2x baterie - dodávka stavby) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## OVN - Ostatní a vedlejší ...
{d6ce04a3-b936-4f3e-9d76-53046eff457b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Avuk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN1001-R | Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2054607626
| VV |  | "-Náklady na geodetické vytyčení řešených stavebních a inženýrských objektů. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí v místě řešené stavby. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | VRN1002-R | Geodetická činnost - geodetický plán | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -477389768
| VV |  | "-Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "( 5x v tištěné a 1x v digitální podobě) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | VRN1003-R | Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1675297685
| VV |  | "- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | VRN1004-R | Detekce plochy | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -878320057
| VV |  | "- Detekce stávajících venkovních ploch, kde je | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad stavební činnosti, cca 350 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | VRN2001-R | Příprava staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2122551618
| VV |  | "Podrobný popis viz katalog ÚRS - | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "800-0 Vedlejší rozpočtové náklady | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | VRN3003-R | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1947425426
| VV |  | "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně zřízení sociálních zařízení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x sanitární buňka (ženy, muži) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x dvojbuňka pro provoz objednatele | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x dvojbuňka pro zasedací místnost | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | VRN3004-R | Příplatek za stížený dovoz materiálu na staveniště z důvodu neprůjezdnosti větších automobilů | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1448535409
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | VRN3006-R | Dočasné využití ploch | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -978437726
| VV |  | "- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po skončení stavby oprava poškozených míst | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | VRN3007-R | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1529984098
| VV |  | "- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "buňka:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | VRN3009-R | Vyklizení prostoru staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 190138593
| VV |  | "- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontovat nebo vystěhovat. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnostech objektu, případně jejich přemístění. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | VRN3010-R | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1369586419
| VV |  | "- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mechanickému poškození, prachu, zatečení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a ostatních ponechávaných zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | VRN3011-R | Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -962241201
| VV |  | "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původního stavu na náklady zhotovitele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | VRN4001-R | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 660528033
| VV |  | "- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dostupných formátech. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | VRN4002-R | Zpracování harmonogramu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 216214116
| VV |  | "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "harmonogramu prací a plnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | VRN4003-R | Zajištění energetického štítku budovy | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1433277287
| VV |  | "Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel dodání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "energetického štítku celého objektu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | VRN4004-R | Monitoring | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 582853464
| VV |  | "-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po celou dobu výstavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | VRN4005-R | Výrobní dokumentace | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1079202507
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | VRN4007-R | Měření hluku | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1956699792
| VV |  | "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po dokončení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | VRN4008-R | Součinnost při kolaudaci stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1981166136
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | VRN6001-R | Klimatické podmínky | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1630111378
| VV |  | "- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu... | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odklízení sněhu, posypový matreiál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zpomalení výstavby z důvodu nizkých či vysokých teplot | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | VRN7001-R | Dočasné dopravní opatření. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1925406721
| VV |  | "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | VRN7002-R | Provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1918754820
| VV |  | "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební práce. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v důsledku provozu zdravotnického zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | VRN7003-R | Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -301316280
| VV |  | "- Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prací od provozu Nemocnice. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nemocnice) v budově podobu výstavby. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost) podle | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "standardů zdravotnického zařízení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zejména: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Přestěhování provozu uzavřených oddělení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | VRN7004-R | Zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 396068937
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | VRN9001-R | Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Královehradecký kraj. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1584314968
| VV |  | "- Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v rámci plnění veřejné zakázky. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provádění díla publicitu a propagaci objednatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, "jeho demontáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozměr nedotačného inf. panelu bude 1600x1100 mm. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | VRN9002-R | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 845519487
| VV |  | "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečného provedení stavby se zakreslením změn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nebo DOC Microsoft Word). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | VRN9003-R | Ochrana vstupu do objektu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -264980705
| VV |  | "Zřízení ochrany vstupu na ochranu osob pod lešením | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dřevěná konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šířka 2x3,0m 1x7,0m, hloubka 2m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | VRN9004-R | Změna VZT na EKODESIGN ve všech profesích | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 658730737
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET