## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | A20-15-P_2 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 1
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB | [23 empty] | 1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Trutnov | [6 empty] | Datum: |  | 14. 1. 2019 | [14 empty] | 1
1
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 1
|  |  | Královehradecký kraj | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 1
1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Avuk | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | A20-15-P_2
| Stavba: | [6 empty] | Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
| Místo: | [6 empty] | Trutnov |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 1. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Královehradecký kraj |  |  |  |  | Projektant: |  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Avuk
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | D1_03 |  |  |  | Dostavba budovy OKB | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2
/ |  |  | D1_03_1 |  |  |  | Stavební |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {910a852c-e926-447b-8741-6d8c5fa16a3b} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_3 |  |  |  | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {70692b8a-6aa1-4b1e-8219-43d59fb8d346} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4a1 |  |  |  | Vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {180f1dd5-21e5-442b-b827-71dea72f396c} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4a2 |  |  |  | Předávací stanice tepla |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0824d2bf-679d-4b9e-95e1-9f4f551ae178} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4c |  |  |  | Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5a1eed61-eff4-4013-a744-c2a91555495b} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4d |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2a7a0483-73a4-4d2f-ad71-c6cbe26d61e1} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4e |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1a0b566c-a452-488b-9045-b316b9ad0996} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4g |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {68fe53bf-4273-44be-9452-60f0d2dfd1eb} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4g-H |  |  |  | Hromosvod |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {45ef472a-9b50-4651-a9f0-68fde8d039e3} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4h1 |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika - SK, JČ, DT, SZ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {dc0b98a0-72f8-4db8-ab53-5e2365ab524d} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4h2 |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika - EZS, CCTV, ACS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1ba1e558-7cb8-4520-8a8c-4f5b62f6f0a0} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4h3 |  |  |  | Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fe56fe4c-a8a5-4b33-87b5-fc2d56bb940c} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  |  | D1_03_4i |  |  |  | Medicinální plyny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a32057bc-839b-483f-8d67-929780b9babf} | {9178637c-9338-4880-bd7f-12edcc519e14}
/ |  | D2_01 |  |  |  | Komunikace a chodníky | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cffdb00a-baea-4c08-922e-25a52c7d11a6} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2
/ |  | D2_02 |  |  |  | Kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e6db225d-b797-4191-a964-7df297656e22} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2
/ |  | D2_03 |  |  |  | Vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b0790832-184b-4b98-a045-fbcbe4dc8980} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2
/ |  | D2_05 |  |  |  | Teplovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {34f5c65e-cb12-4047-ae06-04799348aaa2} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2
/ |  | D2_06 |  |  |  | Sadové úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7dd54d5d-38b1-47b1-a061-60b560066e67} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2
/ |  | D2_07 |  |  |  | Areálové rozvody NN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4f7b67b5-0cae-4585-ac41-3cf885501170} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2
/ |  | D2_08 |  |  |  | Areálové rozvody slaboproudů | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a4fcffc1-18d8-4cc4-8b10-49af4dfc56ab} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2
/ |  | D2_09 |  |  |  | Venkovní osvětlení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2528303b-de8f-49ed-9f6f-50dadef04670} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2
/ |  | D2_10 |  |  |  | Přípojka medicinálních plynů | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e2d3b823-841a-45bc-ba65-dad95e57cee4} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2
/ |  | OVN |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bec40921-b72d-4778-9b5a-dd50cf6edd32} | {8f263a49-0d45-4683-8721-d6f461ccea1f} | 2

## D1_03_1 - Stavební
[18 empty] | {910a852c-e926-447b-8741-6d8c5fa16a3b} | [5 empty] | _28340_R02 | Okrajový pásek 100 mm | m | 1194,356 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | _28340_R05 | Okrajový pásek 175 mm | m | 593,95 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | _61213101 | Cementový postřik | m2 | 7319,261 | 2
[24 empty] | _612321321 | Omítka hladka | m2 | 1135,287 | 2
| Stavba: | [22 empty] | _612341121 | Sádrová omítka | m2 | 859,811 | 2
|  | Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB | [21 empty] | _61283_R01 | Barytová omítka | m2 | 232,828 | 2
| Objekt: | [22 empty] | _63245_R03 | Cementový potěr tl.57 mm | m2 | 129,36 | 2
|  | D1_03 - Dostavba budovy OKB | [21 empty] | _63245_R05 | Cementový potěr tl.60 mm | m2 | 374,451 | 2
| Soupis: | [22 empty] | _63245_R06 | Cementový potěr tl.62 mm | m2 | 84,248 | 2
|  | D1_03_1 - Stavební | [21 empty] | _63245_R07 | Cementový potěr tl.65 mm | m2 | 895,107 | 2
[24 empty] | _763111313 | Provizorní příčka | m2 | 92,037 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | _7756221111 | Pásy povlakové podlahy | m2 | 847,012 | 2
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019 | [16 empty] | _776221221 | Čtverce povlakové krytiny el.vodivé | m2 | 507,066 | 2
[24 empty] | _776411_R2 | sokl povlaková krytina el.vodivá | m | 430,536 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | _776411112 | Sokl povlakové podlahy | m | 732,48 | 2
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Avuk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_1 - Stavební
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 23 - Zakládání - piloty | [5 empty] | 0
| 27 - Základy | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnější | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a suti | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 763A - Provizorní konstrukce | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766a - Truhlářské vnitřní | [5 empty] | 0
| 766b - Truhlářské vnitřní protipožární | [5 empty] | 0
| 766c - Plastové | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 767a - Zámečnické vnitřní - otvory | [5 empty] | 0
| 767b - Zámečnické vnitřní - ostatní | [5 empty] | 0
| 767c - Zámečnické vnitřní PBŘ - otvory | [5 empty] | 0
| 767d - Zámečnické vnitřní PBŘ - ostatní | [5 empty] | 0
| 767e - Zámečnické venkovní | [5 empty] | 0
| 767f - Hliníkové venkovní | [5 empty] | 0
| 767g - Hliníkové venkovní - PBŘ | [5 empty] | 0
| 767h - Hliníkové vnitřní | [5 empty] | 0
| 767i - Hliníkové vnitřní - PBŘ | [5 empty] | 0
| 767j - Ostatní | [5 empty] | 0
| 769 - Zavěšený fasádní systém | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic keramických | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_1 - Stavební
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8052.2524 |  | 119.6566 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7940.9938 |  | 116.7344 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 798.305 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 122301102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 | m3 | 430.416 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132379078
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B, H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Roztřídění zeminy tř.4 - 80%, tř.5 - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svah v místě rozvody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,2*6,1*0,8 |  | 430.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 129.125 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1511435343
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 430,416*0,3 |  | 129.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 128401101 | Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5 | m3 | 107.604 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1021923335
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B, H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Roztřídění zeminy tř.4 - 80%, tř.5 - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svah v místě rozvody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,2*6,1*0,2 |  | 107.604 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 131301103 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 1012.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679376958
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B, H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Roztřídění zeminy tř.4 - 80%, tř.5 - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jama je na každou stranu 3m od pilot | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 844,0*1,5*0,8 |  | 1012.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 303.84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1585162452
| VV |  | předpoklad 30%: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1012,8*0,3 |  | 303.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 27.907 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378906607
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B, H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Roztřídění zeminy tř.4 - 80%, tř.5 - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lažatá kanalizace - průměrná hloubka z pilotovací roviny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,8+1,2+5,3+4,2+3,3+1,0+1,5+1,0+1,5*2+14,0+2,0+5,3+12,6+2,2+5,7+10,6+7,0+3,0+2,2+1,5+1,2+2,3)*0,6*0,6*0,8 |  | 27.907 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 22.326 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185619521
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,907*0,8 |  | 22.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 16.32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881971846
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B, H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Roztřídění zeminy tř.4 - 80%, tř.5 - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lažatá kanalizace - průměrná hloubka z pilotovací roviny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,9+10,9+6,2+1,0*2)*1,0*0,6*0,8 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 4.896 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522382890
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,32*0,3 |  | 4.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 138401101 | Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5 | m3 | 254.46 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590185711
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B, H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Roztřídění zeminy tř.4 - 80%, tř.5 - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hlavní stavební jáma je na každou stranu 3m od pilot | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 844,0*1,5*0,2 |  | 253.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,4*0,5 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 138401201 | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 | m3 | 11.057 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109447545
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B, H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Roztřídění zeminy tř.4 - 80%, tř.5 - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lažatá kanalizace - průměrná hloubka z pilotovací roviny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,8+1,2+5,3+4,2+3,3+1,0+1,5+1,0+1,5*2+14,0+2,0+5,3+12,6+2,2+5,7+10,6+7,0+3,0+2,2+1,5+1,2+2,3)*0,6*0,6*0,2 |  | 6.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,9+10,9+6,2+1,0*2)*1,0*0,6*0,2 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 2.279 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327266781
| VV |  | Rozšíření základu ve stávajícím objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,35*0,5+0,4*0,4)*1,2*1,035 |  | 2.279 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 30.384 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332886507
| VV |  | viz pol.č.131301103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z hlavní jámy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1012,8*0,03 |  | 30.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 7.634 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133676911
| VV |  | viz pol.č.138401101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z hlavní jámy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 254,46*0,03 |  | 7.634 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 2.279 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610116548
| VV |  | viz pol.č.139711101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,279 |  | 2.279 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 2.279 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023041008
17 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 2.279 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325545477
| VV |  | viz pol.č.139711101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,279 |  | 2.279 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1495.728 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744535235
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B, H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz pol.č.1223011102, 131301103, 132301101, 132301201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přebytečná zemina na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 430,416+1012,8+27,907+22,326+2,279 |  | 1495.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 162701153 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 373.121 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950336973
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B, H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz pol.č.128401101, 138401101, 138401201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přebytečná zemina na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,604+254,46+11,057 |  | 373.121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 3550.813 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 183539979
| VV |  | 1868,849*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3550.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 373.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 507444860
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B, H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Za rozvodnou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*9,0 |  | 169.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hlavní stavební jama vedle objektu - odpočet skladeb vozovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (844,0-559,0-13,0)*0,75 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | M | 583373-R1 | zemina vhodna pro zásyp | t | 746.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 746.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058166784
| VV |  | 373,2*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 746.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 51.905 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81800195
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | fr.0-8mm: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Teplovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,125*1,05*0,4 |  | 3.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,175*1,0*0,3 |  | 0.653 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*13,075*0,3 |  | 10.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ležata kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,8+1,2+5,3+4,2+3,3+1,0+1,5+1,0+1,5*2+14,0+2,0+5,3+12,6+2,2+5,7+10,6+7,0+3,0+2,2+1,5+1,2+2,3)*0,6*0,4 |  | 23.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,9+10,9+6,2+1,0*2)*1,0*0,4 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 51.905 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 51.905 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670827414
25 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 3244.792 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459810270
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B,H a Tech.Zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod pilotovací rovinu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 844,0 |  | 844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pilotovací rovina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 844,0 |  | 844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod objekt po 300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,25*17,85+6,4*7,87)*3 |  | 1556.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3432.0498 |  | 3.9077 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 23 | Zakládání - piloty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 593.5839 |  | 3.9077 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
26 | K | 226212613 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 10 m hor. III | m | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00602 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045253266
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -0,475: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20-P23:" (8,5+10,0+9,5+6,5)*0,4-0,75*4*0,4 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P25-P28:" (8,5+10,0+10,0+8,5)*0,4-0,75*4*0,4 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P18-P19:" (8,0+6,0)*0,4 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P24:" 6,0*0,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P29-P31:" (8,0+8,0+6,0)*0,4 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 226212614 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 10 m hor. IV | m | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00645 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396704165
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -0,475: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20-P23:" (8,5+10,0+9,5+6,5)*0,4-0,75*4*0,4 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P25-P28:" (8,5+10,0+10,0+8,5)*0,4-0,75*4*0,4 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P18-P19:" (8,0+6,0)*0,4 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P24:" 6,0*0,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P29-P31:" (8,0+8,0+6,0)*0,4 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 226212615 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 10 m hor. V | m | 21.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00387 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1401876063
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -0,475: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20-P23:" (8,5+10,0+9,5+6,5)*0,2-0,75*4*0,2 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P25-P28:" (8,5+10,0+10,0+8,5)*0,2-0,75*4*0,2 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P18-P19:" (8,0+6,0)*0,2 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P24:" 6,0*0,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P29-P31:" (8,0+8,0+6,0)*0,2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 226213213 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00216 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754486457
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P14-P17:" 9,0*4*0,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 226213214 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.002304 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494932752
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P14-P17:" 9,0*4*0,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 226213215 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. V | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00144 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239978212
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P14-P17:" 9,0*4*0,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 226213613 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. III | m | 38.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.007296 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505279226
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1-P7:" 10,0*7*0,4 |  | 28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11-P14:" (8,5+8,5+9,0)*0,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 226213614 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. IV | m | 38.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.008064 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324881266
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1-P7:" 10,0*7*0,4 |  | 28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11-P14:" (8,5+8,5+9,0)*0,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 226213615 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. V | m | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055310999
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1-P7:" 10,0*7*0,2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11-P14:" (8,5+8,5+9,0)*0,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 226213713 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 20 m hor. III | m | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.002772 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1832771407
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P8-P10:" 11,0*3*0,4 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 226213714 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 20 m hor. IV | m | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.003168 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -776232530
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P8-P10:" 11,0*3*0,4 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 226213715 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 20 m hor. V | m | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.001914 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044044563
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad: hornina tř.III - 40%, tř. IV - 40%, tř. V - 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -1,125: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P8-P10:" 11,0*3*0,2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 332352117 | Zřízení bednění z papírových trubic svislých nebo šikmých sloupů kruhového průřezu průměru do 800 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.08698 | 0.52188 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212843158
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - z pilotovací roviny -0,475: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20-P23:" 0,75*4 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P25-P28:" 0,75*4 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | K | 332352193 | Odstranění bednění z papírových trubic svislých, šikmých sloupů kruhového průřezu průměru přes 600mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488470318
40 | K | 231212113 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 236.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794554255
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1-P7:" 10,0*7 |  | 70 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11-P31:" 8,5+8,5+9,0+9,0+9,0+9,0+9,0+8,0+6,0+8,5+10,0+9,5+6,5+6,0+8,5+10,0+1,0+8,5+8,0+8,0+6,0 |  | 166.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 231212213 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759418292
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P8-P10:" 11,0*3 |  | 33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | M | 589329330 | beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22 | m3 | 240.79 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 584.8789 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -232426613
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - včetně ztratného | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 218,9*1,1 |  | 240.79 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 7.305 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 8.1328 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267861739
| VV |  | Viz. PD statika - výkres výztuž pilot | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | typ piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1a:" 0,3419*2 |  | 0.684 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1b:" 0,3492*7 |  | 2.444 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1c:" 0,2977*1 |  | 0.298 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1d:" 0,4651*3 |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2a:" 0,1019*8 |  | 0.815 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2b:" 0,1029*8 |  | 0.823 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3:" 0,2114*4 |  | 0.846 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 239111113 | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm | m | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 3.9077 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642737293
| VV |  | Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1-P19:"0,1*19 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P24:" 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P29-P31:" 0,1*3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 27 | Základy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2838.4659 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
45 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 253.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 546.912 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1530259734
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vytvoření pilotovací roviny | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 844,0*0,3 |  | 253.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 341.89 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 738.4824 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109798458
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hutnit po 300 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,25*17,85+6,4*7,87)*0,65 |  | 337.305 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | venkovní čistící rohož | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,475*1,19*0,4 |  | 1.178 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*1,27*0,4 |  | 1.727 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,0*0,4*2 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 259.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 513.315 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323531147
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zásyp po vybouraných konstrukcích z předchozí akce | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (199,0-56,0)*0,5 |  | 71.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,5*0,5 |  | 12.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 319,0*0,5 |  | 159.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,0*0,5 |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 73.067 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 164.864 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86497776
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,25*17,85+6,4*7,87)*0,1 |  | 51.893 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahový kanál - Skladba F16 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6*14,475+1,845*7,725)*0,1 |  | 6.636 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F12 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*4,35*0,1 |  | 4.872 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pod pásy a patky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,25+26,85+17,65+3,75*2)*0,7*0,1 |  | 5.968 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,85*0,1*2 |  | 0.306 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*1,95*0,1+4,0*6,7*0,1 |  | 3.392 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 2.168 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 5.3187 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801600123
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachta | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,6*0,2 |  | 0.448 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | venkovní čistící rohož | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,475*1,19*0,15 |  | 0.442 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*1,27*0,15 |  | 0.648 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,0*0,15*2 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | K | 273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 181.958 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 446.3957 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -225644486
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,75*18,85+6,4*8,37)*0,3 |  | 167.342 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F12 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodostavební | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*4,35*0,3 |  | 14.616 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 38.145 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.094218 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276578060
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,75+18,85+33,15+6,4+8,37+10,48+(0,8+1,0)*2)*0,3 |  | 32.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F12 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,2+4,35)*0,3 |  | 4.665 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachta | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+1,6)*2*0,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 38.145 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844389323
53 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 28.929 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 30.6697 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114776287
| VV |  | viz PD statika - výkaz výztuž základové desky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně výztuže pasů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,92907 |  | 28.929 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.271 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.28801 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1657425238
| VV |  | Podlahový kanál - Skladba F16 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | síť průměr 5 mm, oka 100/100 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6*14,475+1,845*7,725)*1,3*0,00314 |  | 0.271 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 279321346 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže | m3 | 1.775 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 4.3546 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307053623
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachta | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,4)*2*0,2*0,975 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,0)*2*0,1*1,375 |  | 0.605 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | 279322512 | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 53.133 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 130.3507 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348623534
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy 1.NP, výkresy řezů B a H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodostavební | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,35*2+10,4*2)*0,4*4,785-(1,5*2,25+1,1*2,25*2)*0,4 |  | 53.133 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
57 | K | 279351311 | Zřízení jednostranného bednění základových zdí | m2 | 28.194 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.097551 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514497529
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy 1.NP, výkresy řezů B a H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,25*2)*0,4+(1,1+2,25*2)*0,4*2 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachta | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+1,6)*2*0,975+(1,2+1,0)*2*0,975 |  | 10.14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,8)*2*1,375 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Otvory | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+0,25)*2*0,4+(0,5+0,5)*2*0,4+(1,55+0,35)*2*0,4+(0,5+0,415)*2*0,4*2 |  | 6.224 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 279351312 | Odstranění jednostranného bednění základových zdí | m2 | 28.194 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898472205
59 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 265.666 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.73058 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224580728
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy 1.NP, výkresy řezů B a H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W17 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,35+11,2)*2*4,785-1,5*2,25-1,1*2,25*2 |  | 140.489 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,55+10,4)*2*4,785-1,5*2,25-1,1*2,25*2 |  | 125.177 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
60 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 265.666 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057872212
61 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 12.347 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0587 | 13.0719 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60162433
| VV |  | viz PD statika - výkaz výztuže rozvodny | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,34661 |  | 12.347 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 274322611 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 49.462 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 121.3446 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623405542
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar základů, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K rozvodně | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*0,5*1,05*2 |  | 4.043 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obvod objektu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,15+17,85+26,75)*0,5*1,05 |  | 40.819 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vstup | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,65*1,05*2 |  | 2.321 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozšíření základu ve stávajícím objektu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,35*0,5+0,4*0,4)*1,2*1,035 |  | 2.279 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 189.238 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.50905 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956083120
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar základů, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K rozvodně | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*1,05*4 |  | 16.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obvod objektu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,15+18,85+17,85+26,75+17,9+1,65+5,85+26,25)*1,05 |  | 155.663 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vstup | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7*2+0,65)*1,05*2 |  | 8.505 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Otvory | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+0,25)*2*0,5+(0,5+0,5)*2*0,5*2+(1,55+0,35)*2*0,5+(0,7+0,25)*2*0,5+(0,25+0,25)*2*0,5*2 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 189.238 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367502016
65 | K | 275322611 | Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 38.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 95.1877 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260152842
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar základů, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nad pilotami 14-17 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*2,45*1,05 |  | 8.875 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nad pilotami 5-10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*7,5*1,05 |  | 29.925 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 18.413 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.04861 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 467746689
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar základů, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nad pilotami 14-17 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+1,95*2)*0,75 |  | 5.513 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nad pilotami 5-10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+6,7*2)*0,75 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 18.413 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33970462
68 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 5.425 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 5.7514 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12167960
| VV |  | viz PD statika - výkaz výztuže základů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně výztuže pasů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,779-0,354 |  | 5.425 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 275362021 | Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.354 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.37622 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779699792
| VV |  | viz PD statika - výkaz výztuže základů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně výztuže pasů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,354 |  | 0.354 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 279113_R1 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 28.196 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.71546 | 20.1731 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904583936
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,85+8,125+1,13+1,0+0,625+8,725)*0,65+3,85*2*0,5 |  | 28.196 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | K | 279361_R1 | Výztuž základových zdí z tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.123 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.0587 | 0.13022 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991578648
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Prut průměru 8mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 280,0*0,00044 |  | 0.123 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1131.8746 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
72 | K | 311231116 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 | m3 | 16.87 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.7864 | 30.1359 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84259481
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" (0,515+0,2)/2*0,6*3,65+1,9*0,35*3,65 |  | 3.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" 1,26*0,3*3,94 |  | 1.489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 0,95*0,3*3,94 |  | 1.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 4,3*0,6*3,94+3,45*0,35*3,94-1,2*1,0*2-1,5*2,1 |  | 9.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300:" 1,26*0,3*3,9 |  | 1.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,25*0,67*4 |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
73 | K | 311234231 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 240 mm | m2 | 294.169 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.20453 | 60.1664 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083360080
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup:" 1,04*3,25*2 |  | 6.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" 8,47*3,94 |  | 33.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" (3,25+1,7*2)*4,56-1,2*2,1 |  | 27.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300:" (3,25+1,7*2)*3,8-1,2*2,1 |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307-309:" 8,47*3,9 |  | 33.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (6,9+22,0*2+5,6)*3,1-2,0*2,35 |  | 170.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | K | 311234281 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 380 mm | m2 | 394.041 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.29548 | 116.4312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750391450
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obvodové zdivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+6,8+6,8+6,8+6,05+5,6+1,3+6,8+6,8+6,8+6,3+0,95)*3,175 |  | 197.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,5*6+1,0*19)*3,0-0,56*3,0-3,2*3,0-2,575*3,0 |  | -85.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+6,8+6,8+6,8+6,05+5,6+1,3+6,8+6,3)*3,1+(6,8+6,8)*3,6+(3,82+1,02+3,82+1,02)*3,6+11,2*3,1 |  | 266.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*22+0,5*4)*3,0-2,325*3,5-3,475*3,5-1,5*3,0-2,91*3,0-2,325*3,0 |  | -112.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+6,8+6,8+6,8+6,05+5,6+1,3+6,8+6,8+6,8+6,3)*3,1 |  | 190.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*22+0,5*3)*3,0 |  | -70.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnitřní zdivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.213b:" 1,675*3,94 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 0,35*3,94 |  | 1.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
75 | K | 311236101 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 190 mm | m2 | 298.694 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.20608 | 61.5549 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141608658
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" (6,0+3,1)*4,335-1,1*2,0 |  | 37.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" (4,175*2+3,7)*4,335-0,8*2,0 |  | 50.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (4,175+2,25)*4,335-0,8*2,0 |  | 26.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" 1,7*4,335*0,8*2,0 |  | 11.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" (3,325+5,85)*3,9-0,8*2,0 |  | 34.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327,328:" (3,65+5,85)*3,9-0,8*2,0 |  | 35.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (3,14+4,55)*3,9-0,9*2,0-1,3*2,0 |  | 25.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" (2,075+5,85)*3,9-0,9*2,0-1,3*2,0 |  | 26.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" (3,5+5,85)*3,9-0,9*2,0*2 |  | 32.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 5,325*3,9-1,3*2,0 |  | 18.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
76 | K | 311321611 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 101.825 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 249.8063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220808631
| VV |  | beton XC1-CI0,20-Dmax22-S3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa 1:" 6,4*4,335*0,4 |  | 11.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa 5:" 6,4*4,335*0,4 |  | 11.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa A:" 1,9*4,335*0,4 |  | 3.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa D:" 4,0*4,335*0,4 |  | 6.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah:" (2,1+3,25)*4,595*0,25*2+0,2*0,1*4,595-0,5*2,1*0,25-1,0*2,1*0,25 |  | 11.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa 1:" 6,4*3,94*0,4 |  | 10.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa 5:" 6,4*3,94*0,4-1,0*2,1*0,4 |  | 9.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa A:" 1,9*3,94*0,4 |  | 2.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa D:" 4,0*3,94*0,4 |  | 6.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa 1:" 6,4*3,9*0,4 |  | 9.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa 5:" 6,4*3,9*0,4 |  | 9.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa A:" 1,9*3,9*0,4 |  | 2.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa D:" 4,0*3,9*0,4 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
77 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 515.365 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 1.4173 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159720644
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osy 1 a A:" (6,4+2,47+6,0+1,9)*4,335+0,4*2*3,175 |  | 75.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa 5:" (6,0+0,4+6,0+0,4)*4,335+0,4*2*3,175 |  | 58.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa D:" (3,6+0,4+4,0)*4,335+0,4*2*3,175 |  | 37.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osy 1 a A:" (6,4+2,47+6,0+1,9)*4,94+0,4*2*3,1 |  | 85.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa 5:" (6,0+0,4+6,0+0,4)*4,94+0,4*2*3,1-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,4 |  | 63.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa D:" (3,6+0,4+4,0)*4,94+0,4*2*3,1 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osy 1 a A:" (6,4+2,47+6,0+1,9)*3,9+0,4*2*3,1 |  | 67.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa 5:" (6,0+0,4+6,0+0,4)*3,9+0,4*2*3,1 |  | 52.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osa D:" (3,6+0,4+4,0)*3,9+0,4*2*3,1 |  | 33.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
78 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 515.365 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -833206727
79 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 5.505 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0488 | 5.7737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1725249327
| VV |  | viz PD statika - výkaz výztuže sloupu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50480 |  | 5.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
80 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 0.07176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540072239
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
81 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 89 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 2.0274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248235287
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
82 | K | 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.13555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505859719
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
83 | K | 317168014 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03132 | 0.21924 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148783628
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
84 | K | 317168015 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03564 | 0.03564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136400028
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
85 | K | 317168018 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2750 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04909 | 0.04909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288772561
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 317168021 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02126 | 0.02126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171762428
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02693 | 0.21544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -216516648
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
88 | K | 317168023 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03195 | 0.0639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788202791
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 317168026 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04776 | 0.09552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571810306
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 0.95655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1719508607
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 6*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP:" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
91 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 0.27275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -936311269
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP:" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
92 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 0.7626 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2067503608
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 3*2+1*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
93 | K | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.09105 | 0.27315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556504393
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP:" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 4.14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.943 | 8.0441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463217128
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a nad nosníky s uklínováním | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2,5*0,45*0,3+4,0*0,35*0,45+6,3*0,6*0,55 |  | 3.047 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 2,0*0,35*0,25+1,8*0,6*0,25*2 |  | 0.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 2,0*0,35*0,25+1,8*0,45*0,25 |  | 0.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
95 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 1.064 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 1.1598 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201258349
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HEB 120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" (2,6+2,3)*0,0267 |  | 0.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | I 180 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2*2,5*0,0219 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 1,8*8*0,0219+2,0*0,0219 |  | 0.359 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 1,8*4*0,0219+2,0*3*0,0219 |  | 0.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | U 140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2*3,1*0,016 |  | 0.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TR 4HR 100/6,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 4,4*0,0172 |  | 0.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
96 | K | 317944325 | Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 3.647 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 3.9752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314263717
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelový svařenec pro uchycení zdiva v m.č.139 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz PD statika pol.č.101,102,103,104,105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40144+1,16676+0,4888+0,02893+0,06141+0,5 |  | 3.647 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
97 | K | 31799-R01 | Konzola z válc. profilu L přistřelená k želbet. konstrukci, pro osazení překladu v příčkách | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1612118819
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | L 120/120/8 - průměrná hmotnost 1ks= 2,2kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
98 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 8.072 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02857 | 0.23062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167202753
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající objekt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,775*0,36+3,775*0,35 |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,35+1,56*2*0,6 |  | 2.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,35+2,2*2*0,45 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
99 | K | 330321610 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 46.824 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 114.8729 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510211897
| VV |  | beton XC1-CI0,20-Dmax22-S3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10:" 0,4*0,4*4,335*8 |  | 5.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11:" 0,4*0,4*4,335*8 |  | 5.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12:" 0,4*0,4*4,335*2 |  | 1.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S13:" 0,4*0,4*4,335*1 |  | 0.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S14:" 0,4*0,4*4,335*3 |  | 2.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S20:" 0,4*0,4*3,94*8 |  | 5.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S21:" 0,4*0,4*3,94*8 |  | 5.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S22:" 0,4*0,4*3,94*2 |  | 1.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S23:" 0,4*0,4*3,94*1 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S24:" 0,4*0,4*3,94*3 |  | 1.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S30:" 0,4*0,4*3,9*8 |  | 4.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S31:" 0,4*0,4*3,9*8 |  | 4.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S32:" 0,4*0,4*3,9*2 |  | 1.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S33:" 0,4*0,4*3,9*1 |  | 0.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S34:" 0,4*0,4*3,9*3 |  | 1.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S40:" 0,4*0,4*3,1*4 |  | 1.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S41:" 0,4*0,4*3,1*4 |  | 1.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
100 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | 351.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.85732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146553861
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4+0,4)*2*4,335*16 |  | 110.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4+0,4)*2*3,94*16 |  | 100.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4+0,4)*2*3,9*16 |  | 99.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4+0,4)*2*3,1*8 |  | 39.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
101 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | 351.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641713191
102 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 15.799 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.052 | 16.6201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843590562
| VV |  | viz PD statika - výkaz výztuže sloupu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,79891 |  | 15.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
103 | K | 342241162 | Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm | m2 | 185.862 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.23458 | 43.5995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154878568
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" (7,3+5,6)*4,335-1,2*1,15-0,8*2,0-1,8*2,1 |  | 49.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (5,6+4,35+1,375+3,1+0,825+1,725+0,25+5,6)*4,335-1,8*2,1-0,8*2,0*4-1,2*1,15 |  | 87.386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 1,0*4,335 |  | 4.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" (1,925+0,9)*4,335 |  | 12.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 2,35*1,4 |  | 3.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" (1,26*2+0,96)*3,94 |  | 13.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 1,8*1,2 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300:" (1,26*2+0,96)*3,9 |  | 13.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
104 | K | 342244111 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm | m2 | 3037.302 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.11549 | 350.778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023179581
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 5,6*4,335 |  | 24.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (3,475+1,1+0,8+1,175)*4,335 |  | 28.394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" (1,675+1,25)*4,335 |  | 12.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,25*2*4,335 |  | 10.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 2,55*4,335 |  | 11.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" (5,8+0,6+0,15)*4,335 |  | 28.394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" 5,875*4,335 |  | 25.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (0,9+0,375+0,775+2,7*2)*4,335 |  | 32.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" (2,3+1,925*2)*4,335 |  | 26.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (2,3*2+0,9+0,1)*4,335-0,8*2,0 |  | 22.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" 5,875*2*4,335-0,8*2,0 |  | 49.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113,114:" (3,6+0,85+1,1*2)*2*4,335-0,8*2,0*2 |  | 54.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" (1,1+7,575+6,3+0,95+1,945*2+4,235+0,175+2,35+5,225*2+3,15*2)*4,335-0,8*2,0*4-0,9*2,0*2-2,35*3,0 |  | 170.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" (1,6+1,15+1,6)*4,335-0,8*2,0 |  | 17.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 1,6*4,335-1,6*3,0 |  | 2.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" (1,9+0,325+0,5)*4,335-0,8*2,0 |  | 10.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" (4,9+1,975+1,95)*4,335-1,2*2,0-0,705*1,0*2 |  | 34.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" (2,275+3,45+3,7)*4,335-1,2*2,0 |  | 38.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" (3,15+5,775+3,275+0,6*2+0,275+0,45)*4,335-1,1*2,0*2-0,8*2,0 |  | 55.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" (2,575+0,25+2,45+5,65*2+2,45+0,225*2)*4,335-1,0*2,1-1,45*1,3 |  | 80.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" (5,7+0,325+0,5)*4,335 |  | 28.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" (2,575+2,95+4,3)*4,335-0,8*2,0*2-1,3*2,1-2,95*3,0 |  | 27.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 2,3*2*4,335 |  | 19.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" (4,425+2,3+4,55+0,5+0,15)*4,335-0,9*2,0 |  | 49.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" (2,075+2,15+1,925+0,35)*4,335-1,4*2,0-0,8*2,0 |  | 23.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 1,3*2*4,335-0,7*2,0*2 |  | 8.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" (1,85+2,9)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 39.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" (1,25+0,4+2,275*2+1,8*2)*4,335-0,7*2,0*2 |  | 39.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" (2,225+2,35+1,8+0,275)*4,335-0,7*2,0*2 |  | 26.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (0,7+0,1)*4,335 |  | 3.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" (3,975+0,45+0,15)*4,335 |  | 19.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" (5,325+0,7+0,75+0,1*2+0,25+0,325)*3,94-0,8*2,0 |  | 28.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (1,35+0,75+0,65+1,085+0,6+4,535+3,4+0,275+0,7+0,425)*3,94+3,6*3,6-0,8*2,0-0,9*2,0 |  | 63.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 3,85*3,6-0,8*2,0 |  | 12.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" (3,82+0,3*2+0,8+4,125)*3,6-0,8*2,0 |  | 32.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" (4,25+0,925+5,6+4,0+0,35+2,4)*3,94-0,9*2,0-1,0*2,0 |  | 65.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" (4,1+2,35*2+1,075)*3,94-0,9*2,0 |  | 37.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" (2,25+4,175+0,45+0,1)*3,94-0,8*2,0 |  | 25.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208,209,210:" (6,0+2,595+1,4*2+0,65+5,575+1,6+4,775+1,75+0,5*2)*3,94-1,2*1,0*2-1,0*2,1 |  | 100.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" (1,25+1,33*2)*3,94-0,8*2,0 |  | 13.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" (6,8+7,25+14,95+3,55+6,225+0,3+3,715+3,3)*3,94-1,5*2,1 |  | 178.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" (1,925*2+1,475)*3,94-0,8*2,0 |  | 19.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,5+1,675+0,625+0,15)*3,94-0,7*2,0 |  | 14.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" (2,375+1,45+1,325+1,45+0,15)*3,94-0,7*2,0*2 |  | 23.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" (1,7+2,5+1,425*2)*3,94-0,7*2,0*2 |  | 24.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" (1,125+2,2+1,125*2)*3,94-0,7*2,0 |  | 20.566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" (2,175+1,875+1,45)*3,94-0,8*2,0 |  | 20.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (2,125+2,3)*3,94-0,8*2,0 |  | 15.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" (2,1+0,5+0,65+2,8+0,575+0,15+0,45+0,9)*3,94-0,8*2,0-0,7*2,0 |  | 29.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a,b:" 3,35*3,94-0,8*2,0*2 |  | 9.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" (3,575+5,2*2+1,6+0,525+0,15)*3,94-0,9*2,0*2 |  | 60.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" (3,475+0,45+0,3+0,7+0,1)*3,94-0,9*2,0 |  | 17.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226,227:" (8,4+2,2+6,05+0,6+0,1+0,4+0,2*2)*3,94-0,9*2,0*2-1,1*2,0-1,35*1,15 |  | 64.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" (6,6+4,575*2+1,05+0,1+1,2+0,175*2)*3,94-1,0*2,0 |  | 70.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" (5,3+4,7+2,8)*3,94-1,0*2,0 |  | 48.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" (4,575+3,2)*3,94-0,8*2,0 |  | 29.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" (5,6+1,325+3,475)*3,9-0,9*2,0 |  | 38.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" (5,725*2+6,5+0,5+0,125)*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0 |  | 68.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" (4,05+5,725)*3,9-0,9*2,0-1,3*2,0 |  | 33.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" (3,7+3,65+3,2+3,35+0,4+0,475+3,65+0,45+1,325)*3,9-0,9*2,0-1,3*2,0 |  | 74.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305,306:" (1,825+3,15+3,625+1,7+0,95+1,0)*3,9-0,8*2,0*2-0,7*2,0 |  | 43.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307-309:" (3,325+4,07+3,25+3,25+1,05+1,875+1,25)*3,9-0,8*2,0*2-0,7*2,0 |  | 65.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" (24,925*2+1,05+1,3+2,075)*3,9-1,3*2,0 |  | 209.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" (5,425+2,45+1,825)*3,9-0,8*2,0*2 |  | 34.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" (1,575*2+1,425)*3,9-0,7*2,0*2 |  | 15.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" (1,6*2+1,45)*3,9-0,7*2,0*2 |  | 15.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" (1,95+2,45)*2*3,9-0,8*2,0 |  | 32.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (2,3*2+2,0+0,45+0,8)*3,9-0,9*2,0 |  | 28.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" (5,55+2,0)*2*3,9-0,9*2,0*2 |  | 55.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 1,475*2*3,9-0,8*2,0 |  | 9.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" (2,55*2+1,8)*3,9-0,8*2,0 |  | 25.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 1,45*3*3,9-0,7*2,0*2 |  | 14.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" (1,35*3+0,175)*3,9-0,8*2,0 |  | 14.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" (1,75+2,075+1,6)*3,9-0,8*2,0 |  | 19.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" (2,1+1,125+0,275*2+0,15*2+0,4*2+2,1)*3,9-0,7*0,7-1,5*2,1-0,9*2,0 |  | 21.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" (0,4+0,35)*3,9 |  | 2.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" (1,7+5,85)*3,9-0,8*2,0 |  | 27.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" (0,45+0,15)*3,9 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" (2,05+1,9)*3,9-0,7*2,0 |  | 14.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (0,5+1,025+0,2+0,6+1,1)*3,9 |  | 13.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" (1,6+1,1+1,625+0,1+2,15+0,15)*3,9-0,7*2,0*2 |  | 23.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" (0,9+0,15)*3,9 |  | 4.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" (0,9+0,15+6,05)*3,9 |  | 27.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.402:" (6,8+2,0)*2*3,1-0,9*2,0 |  | 52.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
105 | K | 342244121 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm | m2 | 514.742 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.11439 | 58.8813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519263097
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 5,6*4,335 |  | 24.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (0,5+0,15+0,55+0,25)*4,335 |  | 6.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 0,85*4,335*2 |  | 7.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" 3,375*4,335 |  | 14.631 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 1,3*4,335 |  | 5.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 1,3*4,335 |  | 5.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" 2,95*4,335 |  | 12.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 2,95*4,335 |  | 12.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 1,8*4,335 |  | 7.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131,132:" (1,525*2+3,025+1,3*2)*4,335 |  | 37.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 1,0*4,335 |  | 4.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 0,9*4,335 |  | 3.902 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 3,55*4,785 |  | 16.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" 3,55*2*4,785 |  | 33.974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" 3,55*4,785 |  | 16.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" (1,425+2,875)*3,94-1,875*1,3-1,0*2,1 |  | 12.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 1,5*3,94 |  | 5.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 1,6*3,94 |  | 6.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 1,775*3,94 |  | 6.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217,218:" (2,375+0,95*2)*3,94 |  | 16.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 1,45*3,94 |  | 5.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (2,15+2,925+2,0)*3,94 |  | 27.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 2,525*3,94 |  | 9.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 1,925*3,94 |  | 7.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" (2,55+0,925)*3,94 |  | 13.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" (2,15+2,55)*3,94 |  | 18.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" 4,575*3,94 |  | 18.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 1,0*3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 1,475*3,9 |  | 5.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" (3,5+0,125)*3,9-0,7*0,7 |  | 13.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312,313:" (2,45+0,9*2)*3,9 |  | 16.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 1,8*3,9 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" (2,45+0,9)*3,9 |  | 13.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" (1,5+3,0)*3,9 |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 1,9*3,9 |  | 7.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parapety oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 0,5*1,0*7+1,0*1,0*18 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 0,5*1,0*4+1,0*1,0*22 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 0,5*1,0*3+1,0*1,0*22 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
106 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 910.155 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.10922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093060632
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příčky tl.125 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (3,475+1,1+0,8+1,175) |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" (1,675+1,25) |  | 2.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,25*2 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 2,55 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" (5,8+0,6+0,15) |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" 5,875 |  | 5.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (0,9+0,375+0,775+2,7*2) |  | 7.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" (2,3+1,925*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (2,3*2+0,9+0,1) |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" 5,875*2 |  | 11.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113,114:" (3,6+0,85+1,1*2)*2 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" (1,1+7,575+6,3+0,95+1,945*2+4,235+0,175+2,35+5,225*2+3,15*2) |  | 43.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" (1,6+1,15+1,6) |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" (1,9+0,325+0,5) |  | 2.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" (4,9+1,975+1,95) |  | 8.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" (2,275+3,45+3,7) |  | 9.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" (3,15+5,775+3,275+0,6*2+0,275+0,45) |  | 14.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" (2,575+0,25+2,45+5,65*2+2,45+0,225*2) |  | 19.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" (5,7+0,325+0,5) |  | 6.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" (2,575+2,95+4,3) |  | 9.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 2,3*2 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" (4,425+2,3+4,55+0,5+0,15) |  | 11.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" (2,075+2,15+1,925+0,35) |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 1,3*2 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" (1,85+2,9)*2 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" (1,25+0,4+2,275*2+1,8*2) |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" (2,225+2,35+1,8+0,275) |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (0,7+0,1) |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" (3,975+0,45+0,15) |  | 4.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" (5,325+0,7+0,75+0,1*2+0,25+0,325) |  | 7.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (1,35+0,75+0,65+1,085+0,6+4,535+3,4+0,275+0,7+0,425) |  | 13.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 3,85 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" (3,82+0,3*2+0,8+4,125) |  | 9.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" (4,25+0,925+5,6+4,0+0,35+2,4) |  | 17.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" (4,1+2,35*2+1,075) |  | 9.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" (2,25+4,175+0,45+0,1) |  | 6.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208,209,210:" (6,0+2,595+1,4*2+0,65+5,575+1,6+4,775+1,75+0,5*2) |  | 26.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" (1,25+1,33*2) |  | 3.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" (6,8+7,25+14,95+3,55+6,225+0,3+3,715+3,3) |  | 46.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" (1,925*2+1,475) |  | 5.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,5+1,675+0,625+0,15) |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" (2,375+1,45+1,325+1,45+0,15) |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" (1,7+2,5+1,425*2) |  | 7.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" (1,125+2,2+1,125*2) |  | 5.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" (2,175+1,875+1,45) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (2,125+2,3) |  | 4.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" (2,1+0,5+0,65+2,8+0,575+0,15+0,45+0,9) |  | 8.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a,b:" 3,35 |  | 3.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" (3,575+5,2*2+1,6+0,525+0,15) |  | 16.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" (3,475+0,45+0,3+0,7+0,1) |  | 5.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226,227:" (8,4+2,2+6,05+0,6+0,1+0,4+0,2*2) |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" (6,6+4,575*2+1,05+0,1+1,2+0,175*2) |  | 18.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" (5,3+4,7+2,8) |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" (4,575+3,2) |  | 7.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" (5,6+1,325+3,475) |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" (5,725*2+6,5+0,5+0,125) |  | 18.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" (4,05+5,725) |  | 9.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" (3,7+3,65+3,2+3,35+0,4+0,475+3,65+0,45+1,325) |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305,306:" (1,825+3,15+3,625+1,7+0,95+1,0) |  | 12.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307-309:" (3,325+4,07+3,25+3,25+1,05+1,875+1,25) |  | 18.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" (24,925*2+1,05+1,3+2,075) |  | 54.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" (5,425+2,45+1,825) |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" (1,575*2+1,425) |  | 4.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" (1,6*2+1,45) |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" (1,95+2,45)*2 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (2,3*2+2,0+0,45+0,8) |  | 7.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" (5,55+2,0)*2 |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 1,475*2 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" (2,55*2+1,8) |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 1,45*3 |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" (1,35*3+0,175) |  | 4.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" (1,75+2,075+1,6) |  | 5.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" (2,1+1,125+0,275*2+0,15*2+0,4*2+2,1) |  | 6.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" (0,4+0,35) |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" (1,7+5,85) |  | 7.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" (0,45+0,15) |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" (2,05+1,9) |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (0,5+1,025+0,2+0,6+1,1) |  | 3.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" (1,6+1,1+1,625+0,1+2,15+0,15) |  | 6.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" (0,9+0,15) |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" (0,9+0,15+6,05) |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.402:" (6,8+2,0)*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příčky tl.150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (0,5+0,15+0,55+0,25) |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 0,85*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" 3,375 |  | 3.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 1,3 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 1,3 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131,132:" (1,525*2+3,025+1,3*2) |  | 8.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 3,55 |  | 3.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" 3,55*2 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" 3,55 |  | 3.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" (1,425+2,875) |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 1,775 |  | 1.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217,218:" (2,375+0,95*2) |  | 4.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (2,15+2,925+2,0) |  | 7.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 1,925 |  | 1.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" (2,55+0,925) |  | 3.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" (2,15+2,55) |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" 4,575 |  | 4.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 1,475 |  | 1.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" (3,5+0,125) |  | 3.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312,313:" (2,45+0,9*2) |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" (2,45+0,9) |  | 3.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" (1,5+3,0) |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
107 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 390.62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.046874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -262605714
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,335*20+4,785*4+1,0*25*2 |  | 155.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,94*17+3,65*2+1,0*26*2 |  | 126.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*15+1,0*25*2 |  | 108.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
108 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 317.46 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.063492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132213904
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,335*28 |  | 121.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,94*27 |  | 106.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*23 |  | 89.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
109 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 2.976 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 0.53026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177199501
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2,6*0,12*2+2,3*0,12*2+2*2,5*0,18*2 |  | 2.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
110 | K | 346244382 | Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 9.12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.1733 | 1.5805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984387949
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající objekt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*8*0,3 |  | 9.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1682.3933 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
111 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 511.801 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 1255.6679 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116872896
| VV |  | beton XC1-CI0,20-Dmax22-S3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,55*18,85-5,7*10,43)*0,26+11,2*4,35*0,26+11,2*3,85*0,26 |  | 167.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,55*18,85-5,7*10,43)*0,26+11,2*5,27*0,26 |  | 159.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,55*18,85-5,7*10,43)*0,26 |  | 144.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,5*6,9*0,26 |  | 40.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
112 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 12.667 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 31.0776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38907209
| VV |  | vodostavební | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*4,35*0,26 |  | 12.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
113 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 2151.597 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 11.8768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742033393
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,55*18,85-5,7*10,43)+11,2*4,25+11,2*3,95+(32,55+18,85)*2*0,26+(11,2+4,25*2)*0,26+(11,2+3,95*2)*0,26 |  | 682.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,55*18,85-5,7*10,43)+11,2*5,27+(32,55+18,85)*2*0,26+(11,2+5,27*2)*0,26 |  | 645.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,55*18,85-5,7*10,43)+(32,55+18,85)*2*0,26 |  | 580.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,5*6,9+(22,5+6,9)*2*0,26 |  | 170.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodostavební | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4*3,55 |  | 36.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Otvory prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,0 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
114 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 2151.597 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530389169
115 | K | 411354315 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 2005.385 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2.0054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436509456
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,55*18,85-5,7*10,43)+11,2*4,25+11,2*3,95 |  | 645.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,55*18,85-5,7*10,43)+11,2*5,27 |  | 613.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,55*18,85-5,7*10,43) |  | 554.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,5*6,9 |  | 155.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodostavební | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4*3,55 |  | 36.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
116 | K | 411354316 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 2005.385 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093890589
117 | K | 411354335 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm | m2 | 682.877 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.71019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491448197
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,55*18,85-5,7*10,43)+11,2*4,25+11,2*3,95 |  | 645.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodostavební | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4*3,55 |  | 36.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
118 | K | 411354336 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm | m2 | 682.877 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2045953149
119 | K | 411354_R1 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 150 mm plech pozinkovaný tl 1,5 mm | m2 | 54.561 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.80041 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854779725
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD statika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*14,075+1,345*8,125 |  | 54.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 41.598 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 43.8925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 545264748
| VV |  | viz PD statika - výkaz výztuže stropů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 12,92567 |  | 12.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 12,51943 |  | 12.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 11,88916 |  | 11.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP:" 4,26439 |  | 4.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
121 | K | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 124.276 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 304.8938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324386927
| VV |  | beton XC1-CI0,20-Dmax22-S3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z23:" (1,3+6,8+6,8+6,8+6,3)*1,42*0,4 |  | 15.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z22:" (5,6+6,05)*1,42*0,4 |  | 6.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z21:" (6,8+6,8+6,8)*1,42*0,4 |  | 11.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z24:" (4,25+4,25)*0,75*0,4 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z33:" (1,3+6,8+6,8+6,8+6,3)*1,1*0,4 |  | 12.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z32:" (5,6+6,05)*1,1*0,4 |  | 5.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z31:" (6,8+6,8+6,8)*1,1*0,4 |  | 8.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z34:" 11,2*0,76*0,4 |  | 3.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - včetně atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z43:" (1,3+6,8+6,8+6,8+6,3)*(1,85*0,4-0,67*0,15) |  | 17.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z42:" (5,6+6,05)*(1,85*0,4-0,67*0,15) |  | 7.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z41:" (6,8+6,8+6,8)*(1,85*0,4-0,67*0,15) |  | 13.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z44:" (2,3+0,4*4+0,65+8,17+5,7+10,43+1,4+0,4*2+4,0+0,15+0,4+6,15)*(0,93*0,25) |  | 9.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z51:" (22,5+6,4)*2*0,25*0,67 |  | 9.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
122 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 477.966 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 3.1689 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635614006
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z24:" (4,25+4,25)*(0,4+0,75*2)+0,4*0,75*2 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z33:" (1,3+6,8+6,8+6,8+6,3)*(0,4+0,84*2) |  | 58.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z32:" (5,6+6,05)*(0,4+0,84*2) |  | 24.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z33:" (6,8+6,8+6,8)*(0,4+0,84*2) |  | 42.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z34:" 11,2*(0,4+0,5*2)+0,4*0,5*2 |  | 16.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - včetně atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z43:" (1,3+6,8+6,8+6,8+6,3)*(0,4+0,8*2+0,67*2) |  | 93.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z42:" (5,6+6,05)*(0,4+0,8*2+0,67*2) |  | 38.911 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z41:" (6,8+6,8+6,8)*(0,4+0,8*2+0,67*2) |  | 68.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z44:" (2,3+0,4*4+0,65+8,42+5,7+10,43+1,65+0,4*2+4,0+0,4+6,4)*(0,67*2) |  | 56.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z51:" (22,5+6,9)*2*(0,25+0,41*2) |  | 62.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
123 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 477.966 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1287273293
124 | K | 413351121 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 163.336 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00465 | 0.75951 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058978418
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z23:" (1,3+6,8+6,8+6,8+6,3)*(0,4+1,16*2) |  | 76.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z22:" (5,6+6,05)*(0,4+1,16*2) |  | 31.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z21:" (6,8+6,8+6,8)*(0,4+1,16*2) |  | 55.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
125 | K | 413351122 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 163.336 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854657730
126 | K | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 66.14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.088628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956596552
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z24:" (4,25+4,25)*0,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z33:" (1,3+6,8+6,8+6,8+6,3)*0,4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z32:" (5,6+6,05)*0,4 |  | 4.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z33:" (6,8+6,8+6,8)*0,4 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - včetně atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z43:" (1,3+6,8+6,8+6,8+6,3)*0,4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z42:" (5,6+6,05)*0,4 |  | 4.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z41:" (6,8+6,8+6,8)*0,4 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z51:" (22,5+6,9)*2*0,25 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
127 | K | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 66.14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2032988550
128 | K | 413352115 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 24.02 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.038672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605543987
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z23:" (1,3+6,8+6,8+6,8+6,3)*0,4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z22:" (5,6+6,05)*0,4 |  | 4.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn.Z21:" (6,8+6,8+6,8)*0,4 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
129 | K | 413352116 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 24.02 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844653620
130 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 17.531 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 18.4889 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2126864133
| VV |  | viz PD statika - výkaz výztuže průvlaků a žeber | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,53111 |  | 17.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 3.369 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 8.2654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624000716
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B,H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - ŽB schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.317 a m.č.402 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena:" 4,9*0,95*0,22+3,46*0,95*0,22+0,95*0,16*0,3*0,5*26 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta:" (1,145*0,95+1,05*0,75)*0,22+1,4*2,0*0,22 |  | 1.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
132 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.372 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 0.39018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730997260
| VV |  | Viz PD statika - výkaz výztuže schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,38101-0,00855 |  | 0.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
133 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.0095649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546317041
| VV |  | Viz PD statika - výkaz výztuže schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,00855 |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 12.665 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 0.16237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579632975
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B,H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD statika - ŽB schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.317 a m.č.402 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena:" 4,85*0,95+3,46*0,95+0,95*0,1 |  | 7.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta:" (1,145*0,95+1,05*0,75)+1,4*2,0 |  | 4.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
135 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 12.665 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671490228
136 | K | 434311_R1 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru | m3 | 0.512 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.11046 | 0.056556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974044259
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (2,0+1,1)*0,225*0,4+(2,0+1,1)*0,3*0,25 |  | 0.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
137 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 6.067 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.039921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -988992689
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (2,0+1,1)*0,3+(2,0+1,1)*0,15+0,225*0,4*4+0,3*0,3*4 |  | 2.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.317 a m.č.402 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*0,16*26 |  | 3.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
138 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 6.067 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113198266
| D | 45 | Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
139 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 27.038 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057307811
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | frakce 0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Teplovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,125*1,05*0,1 |  | 0.853 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,175*1,0*0,2 |  | 0.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*13,075*0,2 |  | 7.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ležata kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,8+1,2+5,3+4,2+3,3+1,0+1,5+1,0+1,5*2+14,0+2,0+5,3+12,6+2,2+5,7+10,6+7,0+3,0+2,2+1,5+1,2+2,3)*0,6*0,2 |  | 11.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,9+10,9+6,2+1,0*2)*1,0*0,2 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 869.2999 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 271.1081 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
140 | K | 611131301 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně | m2 | 1682.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 12.3649 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563408346
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101-138,141-143:" 40,1+20,4+43,1+1,8+1,5+1,5+20,6+18,0+15,4+5,8+2,4+4,2+13,7+1,8+1,9+6,3+120,9+2,0+8,7+5,0+15,5+10,0+18,7+12,2 |  | 391.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0+11,1+11,7+2,3+3,9+12,8+3,9+3,9+4,7+3,6+3,5+14,7+9,0+14,5+17,8+9,6+10,1 |  | 154.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201-230:" 21,7+72,8+10,7+19,1+29,5+4,7+9,3+9,6+19,1+18,1+15,7+1,9+5,8+6,8+6,8+6,5+53,9+2,7+3,0+3,4+3,3 |  | 324.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7+2,8+4,3+6,0+6,2+5,6+17,6+18,1+75,6+4,4+29,3+15,0+14,0 |  | 201.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300-332:" 1,1+6,8+24,9+36,3+22,6+20,8+13,4+5,1+32,1+9,1+2,7+38,2+13,0+3,4+3,5+4,2+4,4+10,6+3,0+4,1 |  | 259.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9+2,3+2,9+41,3+10,7+26,1+17,6+16,1+3,7+20,9+19,0+19,4+31,2 |  | 214.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401-402:" 122,0+15,3 |  | 137.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
141 | K | 611131305 | Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně | m2 | 70.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.51891 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -75671236
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.140b:" 24,4 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231a:" 17,8 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333a:" 17,8 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
142 | K | 611321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 1877.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 25.5326 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856290873
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101-143:" 40,1+20,4+43,1+1,8+1,5+1,5+20,6+18,0+15,4+5,8+2,4+4,2+13,7+1,8+1,9+6,3+120,9+2,0+8,7+5,0+15,5+10,0+18,7+12,2 |  | 391.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0+11,1+11,7+2,3+3,9+12,8+3,9+3,9+4,7+3,6+3,5+14,7+9,0+14,5+24,4+8,1+9,9+24,4+17,8+9,6+10,1 |  | 220.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201-OL204:" 21,7+72,8+10,7+19,1+29,5+4,7+9,3+9,6+19,1+18,1+15,7+1,9+5,8+6,8+6,8+6,5+53,9+2,7+3,0+3,4+3,3 |  | 324.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7+2,8+4,3+6,0+6,2+5,6+17,6+18,1+75,6+4,4+29,3+15,0+14,0+21,2+17,8+37,8 |  | 278.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300-335:" 1,1+6,8+24,9+36,3+22,6+20,8+13,4+5,1+32,1+9,1+2,7+38,2+13,0+3,4+3,5+4,2+4,4+10,6+3,0+4,1 |  | 259.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9+2,3+2,9+41,3+10,7+26,1+17,6+16,1+3,7+20,9+19,0+19,4+31,2+21,2+17,8+8,1+11,1 |  | 272.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401-402:" 122,0+15,3 |  | 137.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet štukových omítek | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,7 |  | -6.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
143 | K | 611321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 6.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 0.10908 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775903841
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
144 | K | 611321345 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně | m2 | 70.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 1.1494 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -239890075
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.140b:" 24,4 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231a:" 17,8 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333a:" 17,8 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
145 | K | 612131301 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 7319.261 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 53.7966 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -230676433
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" (7,025+5,6)*2*4,335-1,8*2,1-0,8*2,0-1,5*1,15-1,0*2,1*3+(1,0+2,1*2)*0,175*3+0,9*0,15*2*3 |  | 99.594 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (3,1+6,85)*2*4,335-0,8*2,0*3-1,0*2,1-0,5*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+(0,5+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 80.589 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (7,3+6,825)*2*4,335-1,8*2,1-0,8*2,0*4-1,2*1,15-1,0*2,1*4+(1,0+2,1*2)*0,175*4+0,9*0,15*2*4 |  | 107.224 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" (1,4+1,25)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 21.376 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (1,15+1,25)*2*4,335-0,8*2,0*2 |  | 17.608 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" (1,15+1,25)*2*4,335-0,8*2,0*2 |  | 17.608 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" (6,975+3,45+6,0)*2*4,335-0,5*2,1-1,0*2,1+(0,5+2,1*2)*0,175+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*1,5*2*2 |  | 146.387 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" (3,025+5,8)*2*4,335-1,1*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 73.393 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" (2,625+5,875*2)*2*4,335-0,9*2,0-1,0*2,1-0,5*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+(0,5+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 121.954 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (2,3+2,7+0,9)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 49.553 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" (2,3+1,8)*2*4,335-0,8*2,0*2 |  | 32.347 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (2,3+1,125)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 28.095 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" (2,35+5,875+0,275)*2*4,335-0,8*2,0*2-0,5*2,1+(0,5+2,1*2)*0,175 |  | 70.268 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" (1,75+1,1)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 23.11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" (1,325+1,1)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 19.425 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" (1,75+3,3)*2*4,335-0,8*2,0-3,2*3,0-1,6*3,0-2,35*3,0+(3,2+3,0*2)*0,325 |  | 23.724 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" (30,55+8,125+0,975+3,15+5,225)*2*4,335-(3,45+2,575)*4,335-2,35*3,0-1,2*2,0-1,1*2,0*2-0,9*2,0*3-0,8*2,0*9-0,7*2,0*3-1,4*2,0-1,8*2,1*2 |  | 342.048 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" (1,45+1,3)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 22.243 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" (1,6+4,925*2)*2*4,335-0,56*3,0-1,6*3,0-0,6*0,6-0,8*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 89.912 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" (1,9+2,6)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 37.415 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" (3,15+4,9)*2*4,335-0,6*0,6*2-1,2*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 65.754 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" (3,45+3,375)*2*4,335-1,2*2,0*2-0,8*2,0 |  | 52.773 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" (3,75+5,525)*2*4,335-1,1*2,0*2-0,6*0,6-0,8*2,0 |  | 74.054 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" (12,45+5,15+0,6)*2*4,335-0,8*2,0*2-1,45*1,3 |  | 152.709 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" (5,7+2,95)*2*4,335-0,8*2,0-1,45*1,3-2,95*3,0-1,0*2,1*2-0,5*2,1+(0,5*2,1*2)*0,175+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 60.138 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" (4,425*2+2,575)*4,335-1,3*2,1 |  | 46.797 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" (2,575+4,175)*2*4,335-2,95*3,0-2,575*3,0-0,8*2,0*2-1,3*2,1+(2,575+3,0*2)*0,325 |  | 38.804 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" (2,15+1,0)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 25.711 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" (2,15+1,8)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 32.647 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" (2,3+5,55)*2*4,335-0,9*2,0 |  | 66.26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" (1,8+2,15)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 32.647 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" (1,3+1,15)*5*4,335-0,7*2,0*3+(1,45+1,3)*2*4,335 |  | 72.746 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" (1,6+2,9)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 37.415 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" (1,8+1,0+1,8+1,025)*2*4,335-0,7*2,0*3 |  | 44.569 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" (1,8+1,175+1,65+0,9)*2*4,335-0,7*2,0*3 |  | 43.702 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" (3,7+3,975*2)*2*4,335-0,8*2,0-0,5*2,1-1,0*2,1+(0,5+2,1*2)*0,175+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 98.528 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (2,25+3,75)*2*4,335-0,8*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" (3,625+3,975)*2*4,335-0,8*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 63.372 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" (4,85+3,55)*2*4,785-1,5*2,25+(1,5+2,25*2)*0,35 |  | 79.113 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" (2,55+3,55)*2*4,785-1,1*2,25+(1,1+2,25*2)*0,35 |  | 57.862 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (2,7+3,55)*2*4,785-1,1*2,25+(1,1+2,25*2)*0,35 |  | 59.298 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" (5,5+3,95)*2*3,94-0,8*2,0-1,0*2,1-1,825*1,3-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 65.644 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (9,875+11,125+1,35+0,975+0,75+0,825)*2*3,94-1,0*2,0-1,825*1,3-2,325*3,5-0,8*2,0*5-0,9*2,0*2-1,1*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 168.982 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" (12,325+4,125)*2*3,94-3,25*3,5-0,8*2,0-2,325*3,0+(2,325+3,0*2)*0,4 |  | 113.006 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" (4,625+4,125)*2*3,94-0,8*2,0*2-1,5*3,0+(1,5+3,0*2)*0,4 |  | 64.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" (3,2+9,85)*2*3,94-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,475-0,9*2,0-1,0*2,0-2,91*3,0+(2,91+3,0*2)*0,4 |  | 93.913 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" (4,1+2,225)*2*3,94-0,9*2,0 |  | 48.041 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" (2,25+4,175)*2*3,94-0,8*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 48.109 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" (3,225+5,4*2)*2*3,94-2,425*3,94-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,4-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 99.103 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" (3,2+5,4)*2*3,94-2,4*3,94-1,0*2,1-0,5*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+(0,5+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 57.435 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" (6,975+2,545+1,6)*2*3,94-2,425*3,94-1,99*3,94-1,2*1,0*2+(1,2+1,0*2)*0,2*2 |  | 69.111 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" (11,4+1,33)*2*3,94-0,8*2,0 |  | 98.712 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212-215:" ( 14,95+9,05+3,84+1,95)*2*3,94-1,0*2,0*2-0,9*2,0*2-0,8*2,0*6-0,7*2,0*6-1,5*2,1+(1,5+2,1*2)*0,45 |  | 208.56 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" (1,8+1,475)*2*3,94-0,8*2,0 |  | 24.207 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,8+1,775)*2*3,94-0,7*2,0 |  | 26.771 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" (1,45+1,3+1,3+0,95)*2*3,94-0,7*2,0*3 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" (1,425+1,3+1,275+0,95)*2*3,94-0,7*2,0*3 |  | 34.806 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" (1,125+2,15)*2*3,94-0,7*2,0 |  | 24.407 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" (1,9+1,45)*2*3,94-0,8*2,0 |  | 24.798 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (2,0+2,15)*2*3,94-0,8*2,0 |  | 31.102 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" (2,925+2,2)*2*3,94-0,8*2,0 |  | 38.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" (2,975+2,55)*2*3,94-0,8*2,0 |  | 41.937 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" (2,1+2,725)*2*3,94-0,8*2,0 |  | 36.421 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" (5,2+3,45+2,0+0,275)*2*3,94-0,9*2,0*2-0,8*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 79.969 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" (5,2*2+3,475)*2*3,94-0,9*2,0*3-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 102.095 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226,227:" (11,25+8,975)*2*3,94-1,1*2,0-0,9*2,0*2-1,3*1,15-0,5*2,1*2-1,0*2,1*5+(0,5+2,1*2)*0,175*2+(1,0+2,1*2)*0,175*5+0,9*0,15*2*7 |  | 147.563 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" (6,475+4,575)*2*3,94-1,0*2,0-1,3*1,15-0,5*2,1-1,0*2,1*2+(0,5+2,1*2)*0,175+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*3 |  | 81.782 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" (5,2+4,575+2,8)*2*3,94-1,0*2,0*2-1,0*2,1*3+(1,0+2,1*2)*0,175*3+0,9*0,15*2*3 |  | 92.331 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" (3,03+4,575)*2*3,94-0,8*2,0+1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 64.887 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" (3,7+1,825)*2*3,9-1,3*2,0*2-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 36.975 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" (3,475+7,2)*2*3,9-0,9*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 80.545 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" (6,5+5,6)*2*3,9-1,0*2,0-1,3*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 88.86 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" (4,05+5,6)*2*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 67.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" (5,375+3,65)*2*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0 |  | 65.995 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" (3,45+5,6)*2*3,9-0,8*2,0*2-1,0*2,1-0,5*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+(0,5+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 66.513 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" (1,7+2,025+0,675+1,55+1,0)*2*3,9-0,7*2,0*2-0,8*2,0 |  | 49.81 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" (6,7+5,6)*2*3,9-0,8*2,0*2-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 92.09 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" (3,25+3,85+11,05)*2*3,9-0,8*2,0-0,7*2,0 |  | 138.57 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" (1,5+1,75)*2*3,9-0,7*2,0 |  | 23.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" (24,925+2,22)*2*3,9-1,3*2,0*2-0,9*2,0*5-0,8*2,0*4 |  | 191.131 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" (5,3+2,45)*2*3,9-0,8*2,0*2-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 56.33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" (1,425+1,425+1,275+0,9)*2*3,9-0,7*2,0*3 |  | 34.995 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" (1,45+1,425+1,3+0,9)*2*3,9-0,7*2,0*3 |  | 35.385 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" (1,7+2,45)*2*3,9-0,8*2,0 |  | 30.77 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (2,175+2,0)*2*3,9-0,9*2,0 |  | 30.765 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" (5,3+2,0)*2*4,26-0,9*2,0*2 |  | 58.596 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" (1,475+2,0)*2*3,9-0,8*2,0 |  | 25.505 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" (1,8+2,275)*2*3,9-0,8*2,0 |  | 30.185 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" (1,45+1,15+1,3+0,9)*2*3,9-0,7*2,0*3 |  | 33.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" (1,35+1,7)*2*3,9-0,8*2,0 |  | 22.19 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" (1,6+18,25)*2*3,9-0,8*2,0 |  | 153.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" (17,905+2,55)*2*3,9-1,3*2,0*3-0,9*2,0*3-0,8*2,0*4-0,7*2,0-1,5*2,1+(1,5+2,1*2)*0,35 |  | 137.394 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" (4,375+2,1)*2*3,9-0,9*2,0-0,8*2,0*4-0,7*2,0*2 |  | 39.505 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" (3,2+8,15)*2*3,9-0,8*2,0-0,5*2,1-1,0*2,1*3+(0,5+2,1*2)*0,175+(1,0+2,1*2)*0,175*3+0,9*0,15*2*4 |  | 84.213 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" (3,0+5,85)*2*3,9-0,8*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 66.51 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" (3,45+5,85)*2*3,9-0,8*2,0-0,7*2,0-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 67.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" (1,775+1,9*2)*2*3,9-0,7*2,0 |  | 42.085 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (3,625+5,85+1,025+0,5)*2*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 81.66 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" (3,3+5,85+1,4)*2*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0*2-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 74.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" (3,3+5,85*2)*2*3,9-0,9*2,0*3-1,0*2,1-0,5*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+(0,5+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 110.723 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" (5,58+5,85)*2*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0-1,0*2,1*3+(1,0+2,1*2)*0,175*3+0,9*0,15*2*3 |  | 81.994 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (21,75+6,4+6,8+2,25)*2*3,1-0,9*2,0-1,1*2,35-2,0*2,35+(1,1+2,35*2)*0,175+(2,0+2,35*2)*0,175 |  | 223.743 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.402:" (6,55+2,0)*23,1-0,9*2,0 |  | 195.705 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
146 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 199.17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 7.9668 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746752241
| VV |  | zapravení ryh pro drážkach | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,03*(900,0+50,0)+0,07*(850,0+35,0)+0,1*(480,0+15,0)+0,15*(126,0+150,0+38,0)+0,2*15,0+0,3*30,4 |  | 199.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
147 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 66.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.38076 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136469821
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 21,2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 21,2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
148 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 181.559 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 5.1563 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858712950
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" (7,85+7,2)*4,335 |  | 65.242 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (5,5+9,1)*3,94 |  | 57.524 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" (5,625+9,45)*3,9 |  | 58.793 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
149 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 7319.261 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 32.0584 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493317900
| VV |  | _61213101 |  | 7319.261 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
150 | K | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 1135.287 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 15.4399 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -490053476
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod obklady: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 5,6*3,0 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (0,6+1,2)*1,5 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (4,725+0,375)*3,0 |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" (1,4+1,25)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 11.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" (2,25+0,6)*1,5 |  | 4.275 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" (2,25+0,6)*1,5 |  | 4.275 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (2,3+2,7+0,9)*2*2,7-0,8*2,0 |  | 30.26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (2,3+1,125)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 15.525 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" (1,75+1,1)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 12.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" (1,325+1,1)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 10.525 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" (1,45+1,3)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 12.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 1,0*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" (0,9+0,9)*2,7+1,0*1,5 |  | 6.36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" (1,575+0,6*2)*1,5 |  | 4.163 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" (2,15+1,8)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" (1,8+2,15)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" (1,3+1,15+1,45+1,3)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" (1,8+1,0+1,8+1,025)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 23.925 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" (1,8+1,175+1,65+0,9)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 23.425 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" (1,0+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (1,0+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" (1,65+0,6)*1,5 |  | 3.375 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (1,65+0,6)*1,5 |  | 3.375 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" (1,2+0,6)*1,5 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" (3,225+5,4*2)*2*3,0-2,425*3,04-1,0*2,1+2,1*2*0,4-1,0*2,1*2+2,1*2*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 74.168 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" (3,2+5,4)*2*3,0-2,4*3,0-1,0*2,1-0,5*2,1+2,1*2*0,175+2,1*2*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 43.26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" (6,975+2,545+1,6)*2*3,0-2,425*3,0-1,99*3,0-1,2*1,0*2+1,0*2*0,2*2 |  | 51.875 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" (1,8+1,475)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 14.775 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,8+1,775)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 16.475 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" (1,45+1,3+1,3+0,95)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" (1,425+1,3+1,275+0,95)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 20.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" (1,125+2,15)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 14.975 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" (1,9+1,45)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 15.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (2,0+2,15)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 19.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" (2,975+2,55)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 26.025 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" (2,1+2,725)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 5,2*3,0-0,8*2,0 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" (4,5+0,6)*3,0-0,9*2,0 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226,227:" 6,8*3,0-0,5*2,1-1,0*2,1*2+2,1*6*0,175+0,9*0,15*6+4,8*3,0-1,1*2,0+2,925*3,0+(1,8+0,15)*2*1,1+1,8*0,15 |  | 43.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" (5,275+0,3)*3,0 |  | 16.725 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" (2,8*2+0,125)*3,0+2,1*0,175+0,9*0,15 |  | 17.678 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" (2,1+0,6)*1,5 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" (1,7+2,025+0,675+1,55+1,0)*2*2,5-0,7*2,0*2-0,8*2,0 |  | 30.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" (3,25+3,85+11,05)*2*2,7-0,8*2,0-0,7*2,0 |  | 95.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" (1,5+1,75)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" (1,8+0,6)*1,5 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" (1,425+1,425+1,275+0,9)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 20.925 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" (1,45+1,425+1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 21.175 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" (1,7+2,45)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 19.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" (1,475+2,0)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 15.775 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" (1,8+2,275)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 18.775 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" (1,45+1,15+1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,0*3 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" (1,35+1,7)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" (1,6+18,25)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 97.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" 1,0*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" 1,0*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" (1,775+1,9*2)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 26.475 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (3,15+0,6)*1,5+(0,5*2+0,9)*1,5 |  | 8.475 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" 1,0*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" (0,9+0,6)*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 3,775*1,5 |  | 5.663 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
151 | K | 612321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 5091.335 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 82.8869 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -83832436
| VV |  | _61213101-_612321321-_61283_R01-_612341121 |  | 5091.335 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
152 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 859.811 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 9.4837 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528487054
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (3,1+6,85)*2*4,335-0,8*2,0*3-1,0*2,1-0,5*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+(0,5+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 80.589 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" (1,6+4,925*2)*2*4,335-0,56*3,0-1,6*3,0-0,6*0,6-0,8*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 89.912 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" (1,9+2,6)*2*4,335-0,8*2,0 |  | 37.415 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" (3,15+4,9)*2*4,335-0,6*0,6*2-1,2*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 65.754 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" (3,75+5,525)*2*4,335-1,1*2,0*2-0,6*0,6-0,8*2,0 |  | 74.054 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" (5,2+3,45+2,0+0,275)*2*3,94-0,9*2,0*2-0,8*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2 |  | 79.969 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" (5,2*2+3,475)*2*3,94-0,9*2,0*3-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 102.095 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" (6,475+4,575)*2*3,94-1,0*2,0-1,3*1,15-0,5*2,1-1,0*2,1*2+(0,5+2,1*2)*0,175+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*3 |  | 81.782 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" (5,2+4,575+2,8)*2*3,94-1,0*2,0*2-1,0*2,1*3+(1,0+2,1*2)*0,175*3+0,9*0,15*2*3 |  | 92.331 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (3,625+5,85+1,025+0,5)*2*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 81.66 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" (3,3+5,85+1,4)*2*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0*2-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 74.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
153 | K | 61283-R01 | Barytová stínící omítka tl. celkem 30 mm prováděná ve třech vrstvách s vrchní štukovou vrstvou vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 232.828 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.1 | 23.2828 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -773723205
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" (7,025+5,6)*2*4,335-1,8*2,1-0,8*2,0-1,5*1,15-1,0*2,1*3+(1,0+2,1*2)*0,175*3+0,9*0,15*2*3 |  | 99.594 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (7,3+6,825)*2*4,335-1,8*2,1-0,8*2,0*4-1,2*1,15-1,0*2,1*4+(1,0+2,1*2)*0,175*4+0,9*0,15*2*4 |  | 107.224 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" 6,0*4,335 |  | 26.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
154 | K | 617131101 | Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně | m2 | 35.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.26225 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2142445592
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b, 300:" (2,75+1,7)*8,1-1,2*2,1*2+2,75*1,7 |  | 35.68 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
155 | K | 617321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně | m2 | 35.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.6558 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448306897
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b, 300:" (2,75+1,7)*8,1-1,2*2,1*2+2,75*1,7 |  | 35.68 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
156 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 284.955 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007410464
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zakrytí oken a ostatních ploch osazených před omítáním | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2,1*7+1,0*2,1*18+2,575*3,0+2,35*3,0 |  | 59.925 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35*3,0+1,6*3,0+2,95*3,0+1,5*1,15+1,2*1,15+0,8*1,0)*2 |  | 49.21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2,1*4+1,0*2,1*23+2,325*3,0+1,5*3,0+3,2*3,0 |  | 73.575 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,325*3,5+1,0*2,1+1,825*1,3+1,3*1,15+1,2*1,0*2+1,5*2,1)*2 |  | 39.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2,1*3+1,0*2,1*22 |  | 49.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2,1)*2 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,35+1,1*2,35 |  | 7.285 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
157 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 1239.69 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085728228
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*7+1,0*18+3,0*2*24+2,575+3,0+2,35 |  | 173.425 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*12+(1,5+1,15)*4+(1,2+1,15)*4+(0,8+1,0)*4 |  | 63.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*4,335 |  | 182.07 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*4+1,0*23+3,0*2*24+2,325+3,0*2+1,5+3,0*2+3,2+3,0*2 |  | 194.025 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,325+3,5*2+(1,0+2,1)*2+(1,825+1,3)*2+(1,3+1,15)*2+(1,2+1,0)*2*2+(1,5+2,1)*2)*2+1,2+2,1+1,5+2,1*2 |  | 94.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38*3,94 |  | 149.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*3+1,0*22+3,0*2*22 |  | 155.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,1*2)*2+1,5+2,1*2 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38*3,9 |  | 148.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*3,1+2,0+2,35*2+1,1+2,35*2 |  | 62.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
158 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 1301.675 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.03905 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -879617277
| VV |  | 1239,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1301.675 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 598.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1624400138
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2,1*2)*7+(1,0+2,1*2)*18+(2,575+3,0*2)+(2,35+3,0*2) |  | 143.425 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,35+3,0*2)+(1,6+3,0*2)+(2,95+3,0*2)+(1,5+1,15*2)+(1,2+1,15*2)+(0,8+1,0*2))*2 |  | 70 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2,1*2)*4+(1,0+2,1*2)*23+(2,325+3,0*2)+(1,5+3,0*2)+(3,2+3,0*2) |  | 163.425 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,325+3,5*2)+(1,0+2,1*2)+(1,825+1,3*2)+(1,3+1,15*2)+(1,2+1,0*2)*2+(1,5+2,1*2))*2 |  | 69.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2,1*2)*3+(1,0+2,1*2)*22 |  | 128.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,1*2)*2 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+2,3*2)+(1,1+2,35*2) |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
160 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 598.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.023938 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2129367752
| D | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 108.0044 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
161 | K | 622131301 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 1561.402 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 11.4763 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096993065
| VV |  | Vyrovnání podkladu KZS | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol.č.622251105:" 1305,346 |  | 1305.346 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol.č.622251101:" 256,056 |  | 256.056 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
162 | K | 622321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 1561.402 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 32.0087 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448106806
163 | K | 622325102 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% | m2 | 84.296 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01146 | 0.96603 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9192288
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,425*13,12 |  | 84.296 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
164 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 115.511 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00832 | 0.96105 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668489723
165 | M | 283764_R6 | deska z extrudovaného polystyrénu 3035 CS - 1250 x 600, tl.120 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 8.017 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.25654 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723343769
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W12b | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,45*2+0,5*0,45 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*0,5-1,5*0,45-1,1*0,45*2 |  | 4.035 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,45*2 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,45*4 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.017 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | M | 283764_R9 | deska z extrudovaného polystyrénu 3035 CS - 1250 x 600, tl.100 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 107.651 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.032 | 3.4448 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644483700
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,425*0,45 |  | 2.891 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W17 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+11,4)*5,4 |  | 104.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
167 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 140.545 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 1.1946 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081110345
168 | M | 283764_R4 | deska z extrudovaného polystyrénu 3035 CS - 1250 x 600, tl.140 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 117.171 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.032 | 3.7495 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141141185
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W13a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05*1,25+11,4*1,4 |  | 49.773 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89*1,25 |  | 41.113 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*1,25 |  | 23.988 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114,874*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 117.171 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
169 | M | 283764_R8 | deska z extrudovaného polystyrénu 3035 CS - 1250 x 600, tl.160 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 26.184 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.83789 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1896401974
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W12a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05*0,5-1,0*0,45*8-0,5*0,45*4-3,375*0,45 |  | 7.506 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89*0,5-1,0*0,45*14-0,5*0,45*3 |  | 9.47 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*0,5-1,0*0,45*2 |  | 8.695 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,671*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.184 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
170 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm | m2 | 208.493 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00938 | 1.9557 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1485087750
171 | M | 631515_R2 | deska kamenná minerální vlna tl. 120 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 126.681 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.9002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52428828
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W11 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*2+0,5*3,0*2+1,0*2,55*2+0,5*2,55 |  | 15.375 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*3,47-1,5*2,25-1,1*2,25*2 |  | 31.233 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*9+0,5*3,0*3+0,56*4,25+1,06*9,82+1,0*2,55*2 |  | 49.389 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*5+0,5*3,0*2+1,0*2,55*4 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,197*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 126.681 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
172 | M | 631515_R4 | deska kamenná minerální vlna tl. 100 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 84.296 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 1.138 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133518571
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,425*13,12 |  | 84.296 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
173 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm | m2 | 1096.853 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00944 | 10.3543 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456015470
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05*13,62-1,0*3,0*(10+13)-0,5*3,0*(4+1)-1,0*2,65*8-0,5*2,55*4 |  | 265.621 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89*13,62-1,0*3,0*(9+14)-0,5*3,0*(2+3)-1,0*2,55*13-0,5*2,55*4 |  | 333.212 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*13,62-1,0*3,0*(7+7)-0,5*3,0*(2+2)-1,0*2,55*5 |  | 200.618 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled západní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67*9,82 |  | 85.139 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*3,68-2,0*2,35 |  | 78.431 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*3,68-1,1*2,35 |  | 80.546 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,24*3,68 |  | 26.643 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled západní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,24*3,68 |  | 26.643 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
174 | M | 631515_R1 | deska kamenná minerální vlna tl. 160 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 1118.79 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.018 | 20.1382 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252573441
| VV |  | 1096,853*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1118.79 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 41.952 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00965 | 0.40484 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867882384
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezu H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F11 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*3,68 |  | 41.952 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 631515_R3 | deska kamenná minerální vlna tl. 260 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 42.791 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0265 | 1.134 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591799907
| VV |  | 41,952*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.791 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 1305.346 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.078321 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1393171413
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05*13,62-1,0*3,0*(10+13)-0,5*3,0*(4+1)-1,0*2,65*8-0,5*2,55*4 |  | 265.621 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89*13,62-1,0*3,0*(9+14)-0,5*3,0*(2+3)-1,0*2,55*13-0,5*2,55*4 |  | 333.212 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*13,62-1,0*3,0*(7+7)-0,5*3,0*(2+2)-1,0*2,55*5 |  | 200.618 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled západní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67*9,82 |  | 85.139 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W11 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*2+0,5*3,0*2+1,0*2,55*2+0,5*2,55 |  | 15.375 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*3,47-1,5*2,25-1,1*2,25*2 |  | 31.233 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*9+0,5*3,0*3+0,56*4,25+1,06*9,82+1,0*2,55*2 |  | 49.389 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*5+0,5*3,0*2+1,0*2,55*4 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*3,68-2,0*2,35 |  | 78.431 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*3,68-1,1*2,35 |  | 80.546 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,24*3,68 |  | 26.643 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled západní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,24*3,68 |  | 26.643 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,425*13,12 |  | 84.296 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
178 | K | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 41.952 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0037757 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990747387
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezu H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F11 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*3,68 |  | 41.952 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
179 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 256.056 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.015363 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950765666
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W12a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05*0,5-1,0*0,45*8-0,5*0,45*4-3,375*0,45 |  | 7.506 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89*0,5-1,0*0,45*14-0,5*0,45*3 |  | 9.47 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*0,5-1,0*0,45*2 |  | 8.695 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W12b | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,45*2+0,5*0,45 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*0,5-1,5*0,45-1,1*0,45*2 |  | 4.035 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,45*2 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,45*4 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W13a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05*1,25+11,4*1,4 |  | 49.773 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89*1,25 |  | 41.113 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*1,25 |  | 23.988 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,425*0,45 |  | 2.891 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W17 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+11,4)*5,4 |  | 104.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
180 | K | 622142_R1 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty s uhlíkovým vláknem, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 1627.317 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 7.9576 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304011399
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05*13,62-1,0*3,0*(10+13)-0,5*3,0*(4+1)-1,0*2,65*8-0,5*2,55*4 |  | 265.621 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*0,17*(8+10+13)+(0,5+3,0*2)*0,17*(4+4+1) |  | 46.835 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89*13,62-1,0*3,0*(9+14)-0,5*3,0*(2+3)-1,0*2,55*13-0,5*2,55*4 |  | 333.212 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*0,17*(13+9+14)+(0,5+3,0*2)*0,17*(4+2+3) |  | 52.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*13,62-1,0*3,0*(7+7)-0,5*3,0*(2+2)-1,0*2,55*5 |  | 200.618 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*0,17*(5+7+7)+(0,5+3,0*2)*0,17*(2+2) |  | 27.03 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled západní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67*9,82 |  | 85.139 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W11 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*2+0,5*3,0*2+1,0*2,55*2+0,5*2,55 |  | 15.375 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*3,47-1,5*2,25-1,1*2,25*2+(1,5+2,25*2)*0,1+(1,1+2,25*2)*0,1*2 |  | 32.953 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*11+0,5*3,0*3+0,56*4,25+1,06*9,82+1,0*2,55*2 |  | 55.389 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*5+0,5*3,0*2+1,0*2,55*4 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*3,68-2,0*2,35+(2,0+2,35*2)*0,17 |  | 79.57 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*3,68-1,1*2,35+(1,1+2,35*2)*0,17 |  | 81.532 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,24*3,68 |  | 26.643 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled západní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,24*3,68 |  | 26.643 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,425*13,12 |  | 84.296 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14b | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,7)*4,0 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,325+0,7)*(5,65+0,375) |  | 30.276 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V místě přechodů dvojité armování | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odhad:" 150,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
181 | K | 622142_R2 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty s uhlíkovým vláknem, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 41.952 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.20515 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834244782
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezu H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F11 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*3,68 |  | 41.952 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
182 | K | 62353-R02 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších podhledů, s přidáním uhlíkových vláken | m2 | 41.952 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.20976 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543875889
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezu H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F11 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*3,68 |  | 41.952 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
183 | K | 62353-R01 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn, s přidáním uhlíkových vláken | m2 | 1477.317 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 7.3866 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707591615
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05*13,62-1,0*3,0*(10+13)-0,5*3,0*(4+1)-1,0*2,65*8-0,5*2,55*4 |  | 265.621 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*0,17*(8+10+13)+(0,5+3,0*2)*0,17*(4+4+1) |  | 46.835 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89*13,62-1,0*3,0*(9+14)-0,5*3,0*(2+3)-1,0*2,55*13-0,5*2,55*4 |  | 333.212 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*0,17*(13+9+14)+(0,5+3,0*2)*0,17*(4+2+3) |  | 52.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*13,62-1,0*3,0*(7+7)-0,5*3,0*(2+2)-1,0*2,55*5 |  | 200.618 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*0,17*(5+7+7)+(0,5+3,0*2)*0,17*(2+2) |  | 27.03 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled západní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67*9,82 |  | 85.139 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W11 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*2+0,5*3,0*2+1,0*2,55*2+0,5*2,55 |  | 15.375 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*3,47-1,5*2,25-1,1*2,25*2+(1,5+2,25*2)*0,1+(1,1+2,25*2)*0,1*2 |  | 32.953 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*11+0,5*3,0*3+0,56*4,25+1,06*9,82+1,0*2,55*2 |  | 55.389 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*5+0,5*3,0*2+1,0*2,55*4 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*3,68-2,0*2,35+(2,0+2,35*2)*0,17 |  | 79.57 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*3,68-1,1*2,35+(1,1+2,35*2)*0,17 |  | 81.532 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,24*3,68 |  | 26.643 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled západní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,24*3,68 |  | 26.643 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,425*13,12 |  | 84.296 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14b | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,7)*4,0 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,325+0,7)*(5,65+0,375) |  | 30.276 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
184 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 998.24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103700358
185 | M | 590514-R3 | lišta s okapničkou PVC 10/15, 2 m | m | 109.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317759171
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*26+0,5*8+3,2+1,5+1,1*2 |  | 36.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*26+0,5*8 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*34+0,5*6+1,2*2 |  | 39.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0+1,1 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
186 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 888.84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.026665 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 377496925
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hrany otvorů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*26+(0,5+3,0*2)*8+(3,2+3,0*2)+(1,5+2,25*2)+(1,1+2,25*2)*2 |  | 260.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*26+(0,5+3,0*2)*8 |  | 234 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*34+(0,5+3,0*2)*6+(1,2+1,4*2)*2 |  | 285 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0+2,35*2+1,1+2,35*2 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hrany zdiva | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,62*2+3,92+3,575*2+9,0 |  | 47.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,195*2+3,35*2+10,14 |  | 25.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
187 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 791.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136210889
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*26+(0,5+3,0*2)*8+(3,2+3,0*2)+(1,5+2,25*2)+(1,1+2,25*2)*2 |  | 260.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*26+(0,5+3,0*2)*8 |  | 234 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+3,0*2)*34+(0,5+3,0*2)*6+(1,2+1,4*2)*2 |  | 285 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0+2,35*2+1,1+2,35*2 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
188 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 791.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.031676 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773566900
189 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 165.105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0099063 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228965023
190 | M | 590516470 | lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 10cm 0,95/200cm | m | 18.932 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0060582 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534537696
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 4.NP, výkresy pohledů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,53+6,1+11,4 |  | 18.03 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.932 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
191 | M | 590516490 | lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 12cm 0,95/200cm | m | 35.532 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.014923 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1452204816
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 4.NP, výkresy pohledů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*24+0,5*7 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*2+0,65*2+0,97*2 |  | 6.34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.532 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
192 | M | 590516530 | lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm | m | 118.897 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.071338 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970943050
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 4.NP, výkresy pohledů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05+19,19+32,89-1,0*24-0,5*7-3,375-3,2 |  | 45.055 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*2+7,25*2 |  | 59.68 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 113,235*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.897 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
193 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 102.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.025625 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -303594646
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*26+0,5*8 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*26+0,5*8 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*34+0,5*6+1,2*2 |  | 39.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0+1,1 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
194 | M | 590514-R4 | lišta parapetní PVC | m | 102.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.041 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881926687
195 | K | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 327.295 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278254051
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*26+0,5*3,0*8+3,2*3,0+1,5*2,25+1,1*2,25*2+2,575*3,0 |  | 115.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*26+0,5*3,0*8 |  | 90 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*34+0,5*3,0*6+1,2*1,4*2 |  | 114.36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,35+1,1*2,35 |  | 7.285 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 490.1874 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
196 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.658 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 1.4847 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533371796
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R12 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,075*0,06 |  | 0.185 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachta | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,8*0,05*1,035+1,0*0,8*0,05 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lože pro uložení nosníků | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" (0,45*0,3*2+0,35*0,3*2+0,6*0,3*2)*0,15 |  | 0.126 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" (0,35*0,3*2+0,6*0,3*2)*0,15 |  | 0.086 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" (0,35*0,3*2+0,45*0,3*2)*0,15 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
197 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 10.414 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 25.5486 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817705297
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" 4,7*0,07 |  | 0.329 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (4,4+0,9*0,125)*0,07 |  | 0.316 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (122,0+0,9*0,125)*0,08 |  | 9.769 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
198 | K | 631311123 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 56.765 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 128.0811 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570388031
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní beton | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,25*17,85+6,4*7,87)*0,1 |  | 51.893 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*4,35*0,1 |  | 4.872 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
199 | K | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 8.184 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 20.0777 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138672040
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD statika | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahový kanál - Skladba F16 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1*14,075+1,345*8,125)*0,15 |  | 8.184 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
200 | K | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 12.678 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 31.1028 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -920443520
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" (40,1+1,8*0,15+1,0*0,15*3)*0,15 |  | 6.123 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (43,1+1,0*0,15*4)*0,15 |  | 6.555 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
201 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 10.788 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919700242
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, skladby střech, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" 4,7*0,07 |  | 0.329 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (4,4+0,9*0,125)*0,07 |  | 0.316 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (122,0+0,9*0,125)*0,08 |  | 9.769 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R12 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,075*0,06 |  | 0.185 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachta | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,8*0,05*1,035+1,0*0,8*0,05 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
202 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 56.765 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469974308
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní beton | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,25*17,85+6,4*7,87)*0,1 |  | 51.893 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*4,35*0,1 |  | 4.872 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
203 | K | 631319013 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 20.862 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532691322
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" (40,1+1,8*0,15+1,0*0,15*3)*0,15 |  | 6.123 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (43,1+1,0*0,15*4)*0,15 |  | 6.555 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahový kanál - Skladba F16 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1*14,075+1,345*8,125)*0,15 |  | 8.184 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
204 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 10.414 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2089679857
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" 4,7*0,07 |  | 0.329 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (4,4+0,9*0,125)*0,07 |  | 0.316 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (122,0+0,9*0,125)*0,08 |  | 9.769 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
205 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 25.356 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676828173
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" (40,1+1,8*0,15+1,0*0,15*3)*0,15*2 |  | 12.246 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (43,1+1,0*0,15*4)*0,15*2 |  | 13.11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
206 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 12.519 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01352 | 0.16926 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442655966
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" (3,2+2,575+0,5*8+1,0*18)*0,175 |  | 4.861 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" (2,325+1,5+3,2+0,5*4+1,0*22)*0,1 |  | 3.103 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" (1,0*22+0,5*3)*0,1 |  | 2.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lože pro uložení nosníků | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" ((0,45+0,3*2)*2+(0,35+0,3*2)*2+(0,6+0,3*2)*2)*0,15 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" ((0,35+0,3*2)*2+(0,6+0,3*2)*2)*0,15 |  | 0.645 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" ((0,35+0,3*2)*2+(0,45+0,3*2)*2)*0,15 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
207 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 12.519 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1447677945
208 | K | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.244 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0414 | 0.25411 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109588153
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD statika | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahový kanál - Skladba F16 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V místě pojezdů - pruty průměru 20 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,00257*4,75*20 |  | 0.244 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
209 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.498 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 1.592 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374726358
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | síť 6/6-100/100 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" (40,1+1,8*0,15+1,0*0,15*3)*0,00444*1,3*2 |  | 0.471 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (43,1+1,0*0,15*4)*0,00444*1,3*2 |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | síť 5/5-100/100 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (122,0+0,9*0,125)*0,00314*1,3 |  | 0.498 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | síť5/5-150/150 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" 4,7*0,0021*1,3 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (4,4+0,9*0,125)*0,0021*1,3 |  | 0.012 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
210 | K | 63245-R03 | Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 57 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků | m2 | 129.36 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.172 | 22.2499 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679668741
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3+0,7*0,125 |  | 3.388 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3+0,8*0,125 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 6,2+0,8*0,125 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 5,6+0,8*0,125 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5+0,7*0,125 |  | 3.588 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 4,1+0,8*0,125 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9+0,7*0,125 |  | 2.988 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D6 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0+0,7*0,125 |  | 3.088 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1+0,8*0,125 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" 9,1+0,7*0,125+0,8*0,125 |  | 9.288 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D7 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 21,2+1,45*0,25 |  | 21.563 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 21,2+1,45*0,25+1,5*0,4 |  | 22.163 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 10,7+2,325*0,4+0,8*2,0 |  | 13.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
211 | K | 63245-R05 | Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 60 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků | m2 | 374.451 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.18 | 67.4012 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843882200
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" 20,4+0,8*0,15*2+1,0*0,15+0,5*0,15 |  | 20.865 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" 18,0+1,0*0,15 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" 15,5+1,2*0,125+1,0*0,15 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" 18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1b | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5+0,8*0,15+0,8*0,125 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5+0,8*0,15+0,8*0,125 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 8,7+1,0*0,15 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" 5,0+0,8*0,125 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" 10,0+1,2*0,125 |  | 10.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 12,2+0,8*0,125*2 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" 20,6+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" 15,4+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 15.625 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" 13,7 |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" 120,9+1,3*0,125+1,1*0,125+0,9*0,125*3+1,8*0,15+0,8*0,2*3+0,7*0,125*2+1,1*0,2+0,8*0,125*2+1,8*0,125 |  | 123.108 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 17,0+1,1*0,125+1,3*0,125+0,5*0,15+1,0*0,15*2 |  | 17.675 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" 11,1+1,3*0,125 |  | 11.263 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" 4,7+0,8*0,125 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" 14,7+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 14.925 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" 9,0+1,0*0,15 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" 14,5+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 14.725 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
212 | K | 63245-R06 | Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 62 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků | m2 | 84.248 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.185 | 15.5859 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129708885
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8+0,8*0,15 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8+0,8*0,125 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0+0,8*0,125 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9+0,7*0,125 |  | 3.988 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" 5,8+0,8*0,125 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4+1,45*0,25 |  | 24.763 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 6,3+3,2*0,325 |  | 7.34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" 11,7+2,575*0,325 |  | 12.537 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
213 | K | 63245-R07 | Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 65 mm včetně veškerých systémových prací a doplňků | m2 | 895.107 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.193 | 172.7557 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017898940
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P4 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" 21,7+0,8*0,15+1,0*0,15*2 |  | 22.12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 72,8+0,8*0,125*3+0,9*0,125*2+1,3*0,1+1,0*0,15 |  | 73.605 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" 19,1+1,5*0,4 |  | 19.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" 29,5+2,91*0,4+1,2*0,475 |  | 31.234 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" 9,6+1,0*0,15 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.214:" 6,5+0,8*0,1*2 |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" 53,9+1,0*0,125+0,9*0,125+0,8*0,125*2+1,5*0,43 |  | 54.983 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7+0,8*0,125 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" 14,0+1,0*0,15*2 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" 6,8+1,3*0,125*2+1,0*0,15 |  | 7.275 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" 24,9+1,0*0,15 |  | 25.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" 36,3+1,0*0,15 |  | 36.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" 22,6+1,0*0,125+1,0*0,15 |  | 22.875 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" 20,8 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" 13,4+1,0*0,15+0,5*0,15 |  | 13.625 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" 32,1+1,0*0,15*2 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" 38,2+0,9*0,125*4+1,3*0,125+0,8*0,125*3+1,5*0,155 |  | 39.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" 13,0+0,8*0,125+1,0*0,15 |  | 13.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0+0,8*0,125 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" 41,3+1,3*0,2*3+0,9*0,2+0,9*0,125+0,8*0,125+1,5*0,35 |  | 42.998 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" 10,7+0,8*0,2*2+0,9*0,125 |  | 11.133 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" 26,1+0,8*0,125+0,5*0,15+1,0*0,15*3 |  | 26.725 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" 17,6+1,0*0,15 |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" 16,1+0,7*0,125+1,0*0,15*2 |  | 16.488 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" 19,1+1,0*0,4+0,8*0,125+1,0*0,15*2 |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" 18,1+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 18.325 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 17,6+0,8*0,125+0,9*0,125+1,0*0,15 |  | 17.963 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 18,1+0,9*0,125+1,0*0,15*2 |  | 18.513 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 75,6+1,1*0,125+0,9*0,125+0,5*0,15*2+1,0*0,15*5 |  | 76.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" 29,3+0,5*0,15+1,0*0,15*2 |  | 29.675 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" 15,0+1,0*0,125*2+1,0*0,15*3 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" 20,9+0,9*0,2+1,0*0,15 |  | 21.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" 19,0+1,0*0,15*2 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 31,2+0,9*0,2+1,0*0,15*3 |  | 31.83 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P5b | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" 19,4+0,9*0,2+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 19.805 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
214 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 1483.166 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784893536
| VV |  | _63245_R03 |  | 129.36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _63245_R05 |  | 374.451 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _63245_R06 |  | 84.248 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _63245_R07 |  | 895.107 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
215 | K | 633811119 | Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru | m2 | 1483.166 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200402702
216 | K | 634911114 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 86.925 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00086925 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1868307159
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" 6,4*4+1,6*4+2,55*4 |  | 42.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 5,6*3+7,15 |  | 23.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" 7,3+2,575+5,45*2 |  | 20.775 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
217 | K | 63466-R01 | Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách epoxydovým silikonovým tmelem | m | 86.925 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.006954 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1097083316
218 | K | 63900-R07 | Penetrační a spojovací nátěr na bázi akrylatové disperze | m2 | 33.107 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.052309 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59600983
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 6,3+3,2*0,325 |  | 7.34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" 11,7+2,575*0,325 |  | 12.537 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 10,7+2,325*0,4+0,8*2,0 |  | 13.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
219 | K | 63900-R08 | Penetrační a spojovací nátěr bezrozpuštědlový - vodní disperze na bázi vinylacetátu | m2 | 19.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.030652 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715966416
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212:" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113a:" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113b:" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
220 | K | 77159-R12 | Impregnace podkladu - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice ředěný 10-15% vody | m2 | 237.504 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.071251 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108136659
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" 4,4+0,9*0,125 |  | 4.513 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" 122,0+0,9*0,125 |  | 122.113 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba B4 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VODOROVNÝ | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 17,8+1,5*0,35 |  | 18.325 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" 9,6+1,1*0,35 |  | 9.985 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" 10,1+1,1*0,35 |  | 10.485 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SVISLÝ | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" (4,85+3,55)*2*0,2 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" (2,55+3,55)*2*0,2 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (2,7+3,55)*2*0,2 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VODOROVNÝ | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212:" 5,8+0,8*0,1 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113a:" 6,8+0,8*0,1 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113b:" 6,8+0,8*0,1 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SVISLÝ | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212:" (3,58+1,6)*2*0,2 |  | 2.072 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.213a:" (3,58+1,9)*2*0,2 |  | 2.192 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.213b:" (3,58+1,6)*2*0,2 |  | 2.072 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 6,3+3,2*0,325 |  | 7.34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" 11,7+2,575*0,325 |  | 12.537 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 10,7+2,325*0,4+0,8*2,0 |  | 13.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
221 | K | 777551_R1 | Samonivelační stěrka tl.3 mm, pevnost v tlaku 25 MPa, D+M | m2 | 52.747 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.3956 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787044117
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212:" 5,8+0,8*0,1 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113a:" 6,8+0,8*0,1 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113b:" 6,8+0,8*0,1 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 6,3+3,2*0,325 |  | 7.34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" 11,7+2,575*0,325 |  | 12.537 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 10,7+2,325*0,4+0,8*2,0 |  | 13.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
222 | K | 632451032 | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše | m2 | 44.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.07426 | 3.3268 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537225171
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy 1.NP, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ve spádu 3% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F15 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*11,2 |  | 44.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6999 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
223 | K | 211561_R1 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm | m3 | 4.58 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408385213
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, řez H, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,75+0,8+11,1+0,8+5,35+1,1)*0,2 |  | 4.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
224 | K | 211561_R2 | Napojení drenážní trubky na stávající kanalizaci | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.665 | 1.665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -255002780
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, řez H, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
225 | K | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m3 | 3.435 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2079919279
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, řez H, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,75+0,8+11,1+0,8+5,35+1,1)*0,15 |  | 3.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 22.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.011221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402588790
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, řez H, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75+0,8+11,1+0,8+5,35+1,1 |  | 22.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
227 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 50.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.023679 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667293420
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, řez H, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,75+0,8+11,1+0,8+5,35+1,1)*2,0*1,1 |  | 50.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9947 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
228 | K | 89421-R01 | Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu železového | m3 | 4.032 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.4868 | 5.9947 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195445230
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, výkresy řezů B,H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - s obetonováním potrubí, s dodáním a osazením stupadel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,4*1,8 |  | 4.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.3767 |  | 112.8267 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7348 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
229 | K | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 1285.94 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095048580
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V případě umístění na střešním plášti zabezpečení proti poškození pláště | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,45*12,0 |  | 425.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,45*12,0 |  | 425.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*12,0 |  | 230.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,6+7,3)*2*2,2 |  | 140.36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha OLMI | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*7,5 |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
230 | K | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 77156.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1869262157
| VV |  | Předpoklad doby použití - 60 dní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1285,94*60 |  | 77156.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
231 | K | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 1285.94 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806385049
232 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 138.675 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974642378
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V případě umístění na střešním plášti zabezpečení proti poškození pláště | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5*3,5*2,4 |  | 96.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výtahová šachta | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75*1,7*9,0 |  | 42.075 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
233 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 2080.125 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376960427
| VV |  | Předpoklad doby použití - 60 dní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,675*15 |  | 2080.125 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
234 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 138.675 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1771016624
235 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1293.615 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1143813367
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V případě umístění na střešním plášti zabezpečení proti poškození pláště | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,45*13,5 |  | 478.575 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,45*13,5 |  | 478.575 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*13,5 |  | 259.065 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha OLMI | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*9,0 |  | 77.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
236 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 77616.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602906799
| VV |  | Předpoklad doby použití - 60 dní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1293,615*60 |  | 77616.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
237 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1293.615 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954251695
238 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634610420
| VV |  | Pro opravu stávajících omítek | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odhad:" 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
239 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 5652.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.7348 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543356127
| VV |  | - lešení pro bednění, betonáž, zdění, omítky, obklady, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž instalací ve větších výškách, bourání, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol 952901111:" 1884,1*3 |  | 5652.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.5163 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
240 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1884.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.075364 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46289827
| VV |  | "Dotčené vnitřní prostory: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,1+20,4+43,1+1,8+1,5+1,5+20,6+18,0+15,4+5,8+2,4+4,2+13,7+1,8+1,9+6,3 |  | 198.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,9+2,0+8,7+5,0+15,5+10,0+18,7+12,2+17,0+11,1+11,7+2,3+3,9+12,8+3,9 |  | 255.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9+4,7+3,6+3,5+14,7+9,0+14,5+24,4+8,1+9,9+24,4+17,8+9,6+10,1 |  | 158.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,7+72,8+10,7+19,1+29,5+4,7+9,3+9,6+19,1+18,1+15,7+1,9+5,8+6,8+6,8 |  | 251.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5+53,9+2,7+3,+3,4+3,3+2,7+2,8+4,3+6,0+6,2+5,6+17,6+18,1+75,6+4,4 |  | 216.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,3+15,0+14,0+21,2+17,8+37,8 |  | 135.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1+6,8+24,9+36,3+22,6+20,8+13,4+5,1+32,1+9,1+2,7+38,2+13,0+3,4+3,5 |  | 233 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+4,4+10,6+3,0+4,1+2,9+2,3+2,9+41,3+10,7+26,1+17,6+16,1+3,7+20,9 |  | 170.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,0+19,4+31,2+21,2+17,8+8,1+11,1 |  | 127.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,0+15,3 |  | 137.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
241 | K | 953312113 | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 30 mm | m2 | 339.712 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.24459 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970573282
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,62+6,43+10,55)*(13,72-0,45) |  | 339.712 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 953312123 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm | m2 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.02128 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1977874571
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,62+6,43+10,55)*(0,45+0,425) |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 953961115 | Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947824462
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 953965141 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00528 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39943672
245 | K | 985622_R1 | Distanční svislá výztuž desky | m | 2219 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00322 | 7.1452 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380121059
| VV |  | Viz PD Statika - výkaz výztuže základové desky, stropní desky a rozvodny | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 540,0+534,0+11,0+534,0+534,0+66,0 |  | 2219 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 985622_R2 | Smyková výztuž PSB 14/215-2/300 | m | 384 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00322 | 1.2365 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969136802
| VV |  | Viz PD Statika - výkaz výztuže základové desky, stropní desky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192+64+128 |  | 384 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 985622_R3 | Smyková výztuž PSB 14/215-3/450 | m | 224 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00322 | 0.72128 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391531007
| VV |  | Viz PD Statika - výkaz výztuže základové desky a stropní desky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96+64+64 |  | 224 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 985622_R4 | ISO nosníky - ložiska NIL EX 25/9 | m | 3.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00322 | 0.01127 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895539339
| VV |  | Viz PD Statika - výkaz výztuže stropní desky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 985622311 | Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00322 | 0.05474 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778191055
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*34 |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.1256 |  | 112.8267 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
250 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 17.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.033234 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346776325
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9+10,5 |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
251 | K | 766691912 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134145642
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.096 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487241441
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
253 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 22.549 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 5.8853 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678282108
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 3,45*4,335-1,5*2,0 |  | 11.956 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 3,45*3,94-1,5*2,0 |  | 10.593 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
254 | K | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 7.508 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 14.6406 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963788152
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*0,45*3,775 |  | 1.104 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*0,3*3,775 |  | 2.718 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,3*3,775 |  | 2.492 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2,2*0,35 |  | 0.809 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2,2*0,35 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
255 | K | 964011221 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m | m3 | 1.013 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4312 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507524730
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkres řezu B,H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,35*0,15+2,6*0,35*0,2+2,6*0,6*0,15+2,6*0,6*0,2+2,8*0,35*0,2 |  | 1.013 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
256 | K | 964073221 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0.629 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383481464
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkres řezu B,H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
257 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 9.81 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006344888
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkres řezu B,H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahový beton | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 5,56+2,92+0,62+0,71 |  | 9.81 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
258 | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 9.81 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1821127731
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkres řezu B,H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podkladní beton | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 5,56+2,92+0,62+0,71 |  | 9.81 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
259 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6.791 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14.9402 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709331981
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkres řezu B,H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" (24,4+1,465*0,25)*0,1 |  | 2.477 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (21,2+1,465*0,25)*0,1 |  | 2.157 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" (21,2+1,465*0,25)*0,1 |  | 2.157 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
260 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 6.202 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13.6444 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252005349
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkres řezu B,H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podkladní beton | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 6,185*0,71+2,92*0,62 |  | 6.202 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
261 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 67.898 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 3.8702 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927345531
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkres řezu B,H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4+1,465*0,25 |  | 24.766 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 21,2+1,465*0,25 |  | 21.566 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 21,2+1,465*0,25 |  | 21.566 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
262 | K | 713110821 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 67.898 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.067898 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191994670
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkres řezu B,H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4+1,465*0,25 |  | 24.766 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 21,2+1,465*0,25 |  | 21.566 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 21,2+1,465*0,25 |  | 21.566 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
263 | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 43.455 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.3911 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649282987
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkres řezu B,H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" (7,9+4,3)*2-1,465-1,425*2-1,5-0,8 |  | 17.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (5,625+4,45)*2-1,465-1,425*2-1,6-1,5 |  | 12.735 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" (5,625+4,45)*2-1,465-1,425*2-1,6-1,3 |  | 12.935 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
264 | K | 967031142 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC | m2 | 8.072 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.47625 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602670976
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající objekt | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,775*0,36+3,775*0,35 |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,35+1,56*2*0,6 |  | 2.642 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,35+2,2*2*0,45 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
265 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 3.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.18144 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664820421
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající objekt | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,4*2 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
266 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.378 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1012881625
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,0*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
267 | K | 971035231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.212 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200893031
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 53 |  | 53 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
268 | K | 971035331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 150 mm | kus | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 1.54 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036384507
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 971035351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 450 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.81 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253678727
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
270 | K | 971035431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 3.08 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1648704702
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostatní profese:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 971035451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 1.155 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879944467
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
272 | K | 971035461 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 600 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.924 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228518011
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
273 | K | 971035531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm | m2 | 20.13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 5.8981 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790969876
| VV |  | "VZT:" 1,2*0,4*6+1,1*0,5*3+1,4*0,4*10 |  | 10.13 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostatní profese:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
274 | K | 971035661 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 2.738 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 5.3391 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726052412
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41*1,56*0,6 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,1*0,45 |  | 1.418 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
275 | K | 972054241 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.704 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102914010
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP a střechy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
276 | K | 972054341 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.08 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435620247
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP a střechy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
277 | K | 974029666 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 49.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 3.5784 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618527286
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2,6+3,1*2+2,3+2,5*2 |  | 16.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 1,8*4+2,0*3+1,8*4 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 2,0*3+1,8*4 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
278 | K | 974029669 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 450 mm | m | 20.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 2.3484 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766350360
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*2+6,3*2 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
279 | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.8 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960511567
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 900 |  | 900 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
280 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m | 850 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 3.4 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1970242977
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 850 |  | 850 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
281 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 4.32 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1834246499
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 480 |  | 480 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
282 | K | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm | m | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.638 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129215597
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 126 |  | 126 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
283 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 4.05 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1257867084
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
284 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.52 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148296515
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
285 | K | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.81 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838969573
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
286 | K | 974031157 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm | m | 30.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 1.6416 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206494219
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drážky pro ocelové profily | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 3,8*8 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
287 | K | 974049121 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.1 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295821674
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 974049122 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.175 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1046840154
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 974049133 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.165 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927710192
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 975021311 | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm | m | 70.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.06617 | 4.6518 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716204701
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2,6+3,1*2+2,3+2,5*2+4,0*2+6,3*2 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 1,8*4+2,0*3+1,8*4 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 2,0*3+1,8*4 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
291 | K | 975022241 | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 44.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04737 | 2.108 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920525517
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2,6+3,1*2+2,3+2,5*2+4,0*2 |  | 24.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 1,8*4 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" 2,0*3+1,8*4 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
292 | K | 975022341 | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 25.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.07415 | 1.9131 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468256021
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 6,3*2 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP:" 2,0*3+1,8*4 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
293 | K | 97506-R01 | Podchycení (podepření) stropů rovných v. do 4,0 m včetně bednění, při zatížení do 1200 kg/m2, demontáž | m2 | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.25 | 0.1 | 1 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 365822588
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
294 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.0148 | 0.008 | 0.16 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915850759
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.0048 | 0.031 | 0.155 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22156514
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
296 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.02256 | 0.101 | 0.808 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112946642
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.0309 | 0.126 | 1.26 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39198028
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0.03753 | 0.283 | 2.547 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993516761
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
299 | K | 977151216 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.01455 | 0.02 | 0.3 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961089547
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP a střechy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
300 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.01288 | 0.031 | 0.3472 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -236081123
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP a střechy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čistící rohož:" 0,15*4*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
301 | K | 977151223 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0225 | 0.07 | 1.05 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545394563
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP a střechy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
302 | K | 977151225 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.017 | 0.126 | 0.63 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1879642790
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP a střechy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
303 | K | 977151227 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00382 | 0.01146 | 0.196 | 0.588 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80002645
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 1-4.NP a střechy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
304 | K | 977211115 | Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm | m | 19.47 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.013824 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340123071
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD Statika - úpravy na staré budově | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,775*2 |  | 7.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2+1,56*2 |  | 5.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2+2,2*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
305 | K | 97807-R05 | Odstranění hydroizolace vodorovné pl přes 1 m2 | m2 | 24.766 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.011145 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -666012405
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkres řezu B,H | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4+1,465*0,25 |  | 24.766 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
306 | K | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace | t | 119.657 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134099833
307 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 119.657 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338537714
308 | K | 99701-R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením | t | 119.657 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144872561
309 | K | 99701-R01 | Příplatek za třídění stavební suti a hmot | t | 119.657 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042955347
310 | K | HZS | Ostatní drobné bourací práce, nepředvídané | hod | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740925938
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.NP až 3.NP, výkresy řezů B, H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad:" 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesuny hmot a suti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
311 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 7942.611 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076509521
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 111.2586 |  | 2.9222 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.716 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
312 | K | 711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 89.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.002688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1221169531
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy 1.NP, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*11,2*2 |  | 89.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
313 | M | 111613320 | asfalt pro izolaci trub | t | 0.134 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.134 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1013663508
| VV |  | 89,6*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
314 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 671.965 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1945689932
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,75*18,85+6,4*8,37) |  | 557.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*11,2*1,1*2 |  | 98.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F16 - venkovní část | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*3,4*1,1 |  | 14.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
315 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 146.856 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464015868
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W12a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05*0,5-1,0*0,45*8-0,5*0,45*4-3,375*0,45 |  | 7.506 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89*0,5-1,0*0,45*13-0,5*0,45*4 |  | 9.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*0,5-1,0*0,45*5 |  | 7.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W12b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,45*2+0,5*0,45 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*0,5-1,5*0,45-1,1*0,45*2 |  | 4.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,45*2 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,45*4 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+11,4)*5,4+10,4*0,35 |  | 108.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,0)*2*1,375 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
316 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.253 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.253 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663717317
| VV |  | "viz pol.č.711112001:" 146,8566*0,00035 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol.č.711111001:" 671,965*0,0003 |  | 0.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
317 | K | 711111053 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací | m2 | 60.663 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273643707
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pod ŽB sloupy a stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*15 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,4+1,9)*0,4 |  | 3.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*0,4 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+3,0+2,1)*0,25 |  | 1.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*0,4 |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*0,4 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141-143:" 11,2*4,35 |  | 48.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
318 | K | 711112053 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací | m2 | 108.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477500312
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+11,4)*5,4+10,4*0,35 |  | 108.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
319 | M | 24551-R07 | Krystalická hydroizolace | kg | 253.595 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2536 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761555044
| VV |  | 169,063*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 253.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
320 | K | 71114-R06 | Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnicího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M | m | 81.34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205986481
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W12a, W17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,2+4,35)*2*2+4,785*4 |  | 81.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
321 | K | 953334315 | Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 150 mm | m | 31.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00204 | 0.063444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1218188778
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,2+4,35)*2 |  | 31.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
322 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 109.93 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.028582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288663419
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W13a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05+11,4 |  | 38.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89 |  | 32.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19 |  | 19.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+11,4) |  | 19.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
323 | K | 711161_R1 | Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 200 kN/m2, výška nopů min 8 mm, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 114.874 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.052842 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743211946
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W13a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,05*1,25+11,4*1,4 |  | 49.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89*1,25 |  | 41.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,19*1,25 |  | 23.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
324 | K | 711161_R2 | Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 400 kN/m2, výška nopů min 9 mm, s navařenou geotextílií, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 415.281 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.19103 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146206549
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a střechy, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,0*2+11,4)*5,4+10,4*0,35)*1,1 |  | 119.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*11,2*1,1 |  | 49.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F16 - venkovní část | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*3,4*1,1 |  | 14.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*5,23*1,1 |  | 126.566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,4*1,15*1,1 |  | 27.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7*5,02*1,1 |  | 59.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212:" 5,8+0,8*0,1 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113a:" 6,8+0,8*0,1 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113b:" 6,8+0,8*0,1 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
325 | K | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 1265.502 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.5062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111282328
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 603,806*2 |  | 1207.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*11,2 |  | 44.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F16 - venkovní část | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*3,4 |  | 13.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
326 | K | 711442559 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP | m2 | 293.712 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.11748 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059234965
| VV |  | 146,856*2 |  | 293.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
327 | M | 62852-R01 | pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní pás | m2 | 870.376 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392164335
| VV |  | "viz pol.č.711442559:" 146,856*1,2 |  | 176.227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol.č.711441559:" 603,608*1,15 |  | 694.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
328 | M | 62852-R02 | pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, odtavovací fólií, horní pás | m2 | 885.43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -686042822
| VV |  | "viz pol.č.711442559:" 146,856*1,2 |  | 176.227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol.č.711441559:" 603,608*1,15 |  | 694.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F16 - venkovní část | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*3,4*1,15 |  | 15.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
329 | M | 62852-R03 | pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou a Al vložkou, tl. 3,8 mm | m2 | 51.52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830339399
| VV |  | Skladba F15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*11,2*1,15 |  | 51.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
330 | K | 71149-R09 | Izolace proti povrchové vodě vodorovná tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi,tl. 2 mm | m2 | 31.476 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.14164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204248451
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" 5,8+0,8*0,125 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0+0,7*0,125 |  | 3.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1+0,8*0,125 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" 9,1+0,7*0,125+0,8*0,125 |  | 9.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
331 | K | 71149-R13 | Izolace proti povrchové vodě svislá tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm | m2 | 151.803 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.68311 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19851155
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (2,3+2,7+0,9)*2*2,7-0,8*2,0 |  | 30.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (2,3+1,125)*2*2,7-0,8*2,0 |  | 16.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,8+1,775)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 16.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" (1,7+2,025+0,675+1,55+1,0)*2*2,5-0,8*2,0-0,7*2,0*2 |  | 30.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" (3,25+3,82+1,05)*2*2,7-0,8*2,0-0,7*2,0 |  | 40.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" (1,775+1,9)*2*2,5-0,7*2,0 |  | 16.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
332 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 613.586 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.28839 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22490786
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,75*18,85+6,4*8,37)*1,1 |  | 613.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568002865
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 35.868 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
334 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 115.06 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 11.6211 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331390017
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*5,23 |  | 115.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
335 | M | 592457-R1 | dlažba betonová na terasy vymývaná 50x50x4 cm | kus | 490 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0285 | 13.965 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100929770
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 490 |  | 490 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
336 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 222.392 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.15345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -81995922
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*5,23*1,15 |  | 132.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,4*1,15*1,15 |  | 28.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7*5,02*1,15 |  | 61.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
337 | K | 71200-R09 | Povlaková krytina střech plochých - ukončující lišta se zatmelením styku se stěnou - D+M | m | 51.266 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366832314
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na vyšší části stavby: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,25+6,9)*2*0,62 |  | 36.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,67 |  | 8.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,75*0,6 |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
338 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 572.176 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867744311
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,65*6,4 |  | 138.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R13, R14, R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02 |  | 428.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*8,5 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
339 | M | 111631500 | lak penetrační asfaltový | t | 0.172 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.172 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451228816
| VV |  | 572,176*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
340 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 572.176 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522941514
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,65*6,4 |  | 138.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R13, R14, R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02 |  | 428.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*8,5 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
341 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 1144.352 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 1.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293317319
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 572,176*2 |  | 1144.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
342 | K | 71284-R01 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků | m2 | 151.025 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.14196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896390119
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,4)*2*0,41 |  | 23.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05+18,35+26,35+10,43+5,7+7,92)*0,67+(22,25+6,9)*2*0,62 |  | 103.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,73+8,1)*2*0,62 |  | 10.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,75+5,02*2)*0,33+10,75*0,6 |  | 13.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
343 | K | 71284-R02 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy lepením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků | m2 | 151.025 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.14196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683254914
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,4)*2*0,41 |  | 23.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05+18,35+26,35+10,43+5,7+7,92)*0,67+(22,25+6,9)*2*0,62 |  | 103.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,73+8,1)*2*0,62 |  | 10.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,75+5,02*2)*0,33+10,75*0,6 |  | 13.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
344 | M | 62810-R02 | pás asfaltovaný modifikovaný samolepicí se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatalnou, tl.3,8mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 831.681 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315614224
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parotěsná zábrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,65*6,4 |  | 138.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R13, R14, R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02 |  | 428.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*8,5 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,4)*2*0,41 |  | 23.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05+18,35+26,35+10,43+5,7+7,92)*0,67+(22,25+6,9)*2*0,62 |  | 103.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,73+8,1)*2*0,62 |  | 10.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,75+5,02*2)*0,33+10,75*0,6 |  | 13.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 723,201*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 831.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
345 | M | 62852-R04 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev, Podrobný popis viz PD | m2 | 572.176 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 3.4903 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432161694
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,65*6,4 |  | 138.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R13, R14, R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02 |  | 428.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*8,5 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
346 | M | 62852-R05 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní hydroizolační s přírodním břidličným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 433.616 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 2.6451 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760872031
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R13, R14, R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02 |  | 428.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*8,5 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
347 | M | 62852-R06 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní hydroizolační s přírodním břidličným posypem, tl. 5,2 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 333.023 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 2.0314 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1962043278
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní hydroizolační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,65*6,4 |  | 138.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,4)*2*0,41 |  | 23.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05+18,35+26,35+10,43+5,7+7,92)*0,67+(22,25+6,9)*2*0,62 |  | 103.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,73+8,1)*2*0,62 |  | 10.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,75+5,02*2)*0,33+10,75*0,6 |  | 13.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 289,585*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 333.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
348 | K | 71234-R07 | Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev | m | 264.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.23285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -191742781
| VV |  | "- kolem atik, nadezdívek: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,4)*2 |  | 56.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05+18,35+26,35+10,43+5,7+7,92)+(22,25+6,9)*2 |  | 159.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,73+8,1)*2 |  | 17.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,75+5,02*2)+10,75 |  | 31.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
349 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 8.43 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0016017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853364516
350 | M | 283220-R1 | fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 6.736 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.017109 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572790625
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,075*0,75+(3,075+0,75)*2*0,3+(1,0*2+3,075)*0,3 |  | 6.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,124*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
351 | M | 283220-R2 | skelná rohož 120g/m2, Podrobný popis viz PD | m2 | 2.537 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.006444 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -810726119
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,075*0,75 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,306*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
352 | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058025251
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vpusti a prostupy - včetně materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
353 | K | 712363117 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 1000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0225 | 0.09 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1841960959
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vpusti a prostupy - včetně materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
354 | K | 712363122 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144262502
355 | M | 283776_R1 | tvarovka koutová | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1343213955
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
356 | M | 283776_R2 | tvarovka průchodka | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1691687174
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
357 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 151.025 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044393953
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,4)*2*0,41 |  | 23.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05+18,35+26,35+10,43+5,7+7,92)*0,67+(22,25+6,9)*2*0,62 |  | 103.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,73+8,1)*2*0,62 |  | 10.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,75+5,02*2)*0,33+10,75*0,6 |  | 13.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
358 | K | 712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 2.295 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6.885e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2031879494
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,075+0,75)*2*0,3 |  | 2.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
359 | K | 71299-R12 | Násyp na střešní konstrukci ploché střece z propraných oblých valounů průměrná tl. 50 mm - dodávka, rozprostření | m2 | 78.324 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1926129361
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a střechy, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,4*1,15 |  | 24.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7*5,02 |  | 53.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
360 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964688009
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4519 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
361 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1743.812 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1681670621
362 | M | 28375-R03 | deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS T4000 tl. 30 mm | m2 | 1024.467 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198579672
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3+0,7*0,125 |  | 3.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3+0,8*0,125 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 6,2+0,8*0,125 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 5,6+0,8*0,125 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5+0,7*0,125 |  | 3.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 4,1+0,8*0,125 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9+0,7*0,125 |  | 2.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0+0,7*0,125 |  | 3.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1+0,8*0,125 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" 9,1+0,7*0,125+0,8*0,125 |  | 9.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 21,2+1,45*0,25 |  | 21.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 21,2+1,45*0,25+1,5*0,4 |  | 22.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" 21,7+0,8*0,15+1,0*0,15*2 |  | 22.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 72,8+0,8*0,125*3+0,9*0,125*2+1,3*0,1+1,0*0,15 |  | 73.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" 19,1+1,5*0,4 |  | 19.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" 29,5+2,91*0,4+1,2*0,475 |  | 31.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" 9,6+1,0*0,15 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.214:" 6,5+0,8*0,1*2 |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" 53,9+1,0*0,125+0,9*0,125+0,8*0,125*2+1,5*0,43 |  | 54.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7+0,8*0,125 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" 14,0+1,0*0,15*2 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" 6,8+1,3*0,125*2+1,0*0,15 |  | 7.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" 24,9+1,0*0,15 |  | 25.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" 36,3+1,0*0,15 |  | 36.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" 22,6+1,0*0,125+1,0*0,15 |  | 22.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" 20,8 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" 13,4+1,0*0,15+0,5*0,15 |  | 13.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" 32,1+1,0*0,15*2 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" 38,2+0,9*0,125*4+1,3*0,125+0,8*0,125*3+1,5*0,155 |  | 39.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" 13,0+0,8*0,125+1,0*0,15 |  | 13.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0+0,8*0,125 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" 41,3+1,3*0,2*3+0,9*0,2+0,9*0,125+0,8*0,125+1,5*0,35 |  | 42.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" 10,7+0,8*0,2*2+0,9*0,125 |  | 11.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" 26,1+0,8*0,125+0,5*0,15+1,0*0,15*3 |  | 26.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" 17,6+1,0*0,15 |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" 16,1+0,7*0,125+1,0*0,15*2 |  | 16.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" 19,1+1,0*0,4+0,8*0,125+1,0*0,15*2 |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" 18,1+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 18.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 17,6+0,8*0,125+0,9*0,125+1,0*0,15 |  | 17.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 18,1+0,9*0,125+1,0*0,15*2 |  | 18.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 75,6+1,1*0,125+0,9*0,125+0,5*0,15*2+1,0*0,15*5 |  | 76.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" 29,3+0,5*0,15+1,0*0,15*2 |  | 29.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" 15,0+1,0*0,125*2+1,0*0,15*3 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" 20,9+0,9*0,2+1,0*0,15 |  | 21.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" 19,0+1,0*0,15*2 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 31,2+0,9*0,2+1,0*0,15*3 |  | 31.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P5b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" 19,4+0,9*0,2+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 19.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 10,7+2,325*0,4+0,8*2,0 |  | 13.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
363 | M | 28375-R04 | deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS T6500 tl. 20 mm | m2 | 122.113 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103749045
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" 122,0+0,9*0,125 |  | 122.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
364 | M | 28375-R05 | deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS T6500 tl. 30 mm | m2 | 9.213 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634392519
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" 4,4+0,9*0,125 |  | 4.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
365 | M | 283759140 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm | m2 | 84.248 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.25274 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492515785
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8+0,8*0,15 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8+0,8*0,125 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0+0,8*0,125 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9+0,7*0,125 |  | 3.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" 5,8+0,8*0,125 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4+1,45*0,25 |  | 24.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 6,3+3,2*0,325 |  | 7.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" 11,7+2,575*0,325 |  | 12.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
366 | M | 283759_R1 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 110 mm | m2 | 374.451 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.1234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553643384
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" 20,4+0,8*0,15*2+1,0*0,15+0,5*0,15 |  | 20.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" 18,0+1,0*0,15 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" 15,5+1,2*0,125+1,0*0,15 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" 18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5+0,8*0,15+0,8*0,125 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5+0,8*0,15+0,8*0,125 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 8,7+1,0*0,15 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" 5,0+0,8*0,125 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" 10,0+1,2*0,125 |  | 10.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 12,2+0,8*0,125*2 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" 20,6+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" 15,4+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 15.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" 13,7 |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" 120,9+1,3*0,125+1,1*0,125+0,9*0,125*3+1,8*0,15+0,8*0,2*3+0,7*0,125*2+1,1*0,2+0,8*0,125*2+1,8*0,125 |  | 123.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 17,0+1,1*0,125+1,3*0,125+0,5*0,15+1,0*0,15*2 |  | 17.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" 11,1+1,3*0,125 |  | 11.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" 4,7+0,8*0,125 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" 14,7+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 14.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" 9,0+1,0*0,15 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" 14,5+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 14.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
367 | M | 283763_R1 | polystyren extrudovaný XPS, 1250 x 600 x 20 mm | m2 | 84.52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.050712 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822989361
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 40,1+1,8*0,15+1,0*0,15*3 |  | 40.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" 43,1+1,0*0,15*4 |  | 43.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
368 | M | 634822590 | deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 1,2MPa, λ= 0,049-0,050 tl 100mm | m2 | 45.696 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.62147 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357210689
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy 1.NP, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*11,2 |  | 44.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
369 | K | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 1788.306 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487520635
370 | M | 28340-R02 | pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 100 mm | m | 1254.074 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187691433
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" (1,45+1,3)*2+(1,3+0,95)*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" (1,425+1,3)*2+(1,275+0,95)*2 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" (1,125+2,15)*2 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" (1,9+1,45)*2 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (2,0+2,15)*2 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" (2,975+2,55)*2 |  | 11.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" (2,1+2,725)*2 |  | 9.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" (1,5+1,75)*2 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" (1,425+1,425)*2+(1,275+0,9)*2 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" (1,45+1,425)*2+(1,3+0,9)*2 |  | 10.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" (1,8+2,275)*2 |  | 8.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" (1,3+0,9)*2+(1,45+1,15)*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" (1,35+1,7)*2 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" (1,6+1,825)*2 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,8+1,775)*2 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" (1,7+2,025+0,675)*2+(1,55+1,0)*2 |  | 13.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" (3,25+3,82+1,05)*2 |  | 16.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" (1,775+1,9)*2 |  | 7.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (5,5+4,3+0,85)*2 |  | 21.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" (5,625+4,45+0,85)*2 |  | 21.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" (5,5+4,1)*2 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (9,875+11,125+1,35+0,825+0,975+0,75)*2 |  | 49.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" (4,625+4,125+0,4)*2 |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" (3,95+10,25)*2 |  | 28.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" (4,1+2,225)*2 |  | 12.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" (2,25+4,225)*2 |  | 12.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" (1,4+1,33)*2 |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.214:" (1,4+4,68)*2 |  | 12.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" (14,95+9,05+0,275+1,95+5,3)*2 |  | 63.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" (1,8+1,475)*2 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" (2,925+2,2)*2 |  | 10.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" (3,03+4,575+0,15*2)*2 |  | 15.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" (3,7+1,825+0,15)*2 |  | 11.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" (3,2+7,2+0,15)*2 |  | 21.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" (6,5+5,6+0,15)*2 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" (4,05+5,6+0,15)*2 |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" (5,375+3,65)*2 |  | 18.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" (3,45+5,6+0,15*2)*2 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" (6,7+5,6+0,15*2)*2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" (24,925+2,22+0,275*3)*2 |  | 55.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" (5,3+2,45+0,15)*2 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" (1,7+2,45)*2 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" (1,475+2,0)*2 |  | 6.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" (17,905+2,55+0,4*2+0,275)*2 |  | 43.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" (4,375+2,1)*2 |  | 12.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" (3,2+8,45+0,15*4)*2 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" (2,55+5,85+0,15)*2 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" (3,45+5,85+0,15*2)*2 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" (3,225+5,4+0,4+0,15*2)*2 |  | 18.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" (3,2+5,4+0,15*2)*2 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" (6,975+2,445+1,6)*2 |  | 22.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" (5,2+3,45+0,275+2,0+0,15)*2 |  | 22.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" (5,2+3,475+0,15*2)*2 |  | 17.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" (11,25+6,8+1,8+0,15*8)*2 |  | 42.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" (2,0+2,175)*2 |  | 8.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" (6,475+4,575+0,15*3)*2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" (5,168+4,575+2,8+0,15*3)*2 |  | 25.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (3,625+5,85+1,025+0,5+0,15)*2 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" (3,3+5,85+1,4+0,15*2)*2 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" (5,58+5,85+0,15*3)*2 |  | 23.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P5b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" (3,3+5,85+0,15*2)*2 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" (2,325+4,575)*2 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" (2,75+1,7)*2 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (2,175+2,0)*2 |  | 8.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (21,75+6,4+6,8+2,25)*2 |  | 74.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1194,356*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1254.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
371 | M | 28340-R05 | pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 175 mm | m | 623.648 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505775831
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" (1,4+1,25)*2 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" (1,75+1,1)*2 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" (1,325+1,1)*2 |  | 4.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" (1,45+1,3)*2 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" (2,3+1,0)*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" (2,15+1,8)*2 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" (1,8+2,15)*2 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" (1,3+1,15)*2+(1,3+1,45)*2 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" (1,65+1,0)*2+(1,8+1,025)*2 |  | 10.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" (1,8+1,175)*2+(1,65+0,9)*2 |  | 11.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (2,3+2,7+0,9)*2 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (2,3+1,125)*2 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" (7,85+4,3+0,85)*2 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (3,1+6,85+0,15*2)*2 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" (3,025+5,525+0,15)*2 |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" (3,15+4,9+0,15)*2 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" (3,75+5,525)*2 |  | 18.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (1,15+1,25)*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" (1,15+1,25)*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" (1,9+5,05+0,15)*2 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" (1,9+2,6)*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" (3,45+3,375+0,275)*2 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" (2,45+5,15+0,625+0,6)*2 |  | 17.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" (7,15+5,6+0,15*3)*2 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (7,3+6,825+0,15*4)*2 |  | 29.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" (3,45+6,0+0,15*2)*2 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" (2,625+5,875+0,15*2)*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" (2,3+1,8)*2 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" (2,35+5,875+0,275)*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" (30,55+6,9+5,225+3,15)*2 |  | 91.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" (5,7+2,95+0,15*3)*2 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" (2,575+4,425)*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" (2,3+5,55)*2 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" (1,6+2,9)*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" (3,7+3,975+0,15*2)*2 |  | 15.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (2,25+3,75+0,15)*2 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" (3,625+3,975+0,15*2)*2 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" (2,075+3,3)*2 |  | 10.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" (2,575+4,5)*2 |  | 14.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 593,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 623.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
372 | K | 713141111 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 693.776 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00204 | 1.4153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610512835
| VV |  | Spadová vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,65*6,4 |  | 138.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48) |  | 375.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7*5,02 |  | 53.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*8,5 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úžlabí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R11:" 29,5 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R13:" (36,7+44,5) |  | 81.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R15:"10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
373 | M | 63150-R17 | spádové střešní klíny EPS 150 S Stabil tl. 30-220 mm | m3 | 75.098 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.021 | 1.5771 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833701945
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,65*6,4*(0,03+0,22)/2*1,05 |  | 18.186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48)*(0,03+0,22)/2*1,05 |  | 49.237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7*5,02*(0,03+0,22)/2*1,05 |  | 7.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*8,5*(0,03+0,22)/2*1,05 |  | 0.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
374 | M | 63150-R18 | spádové střešní klíny z minerální vlny tl. 30-200 mm | m3 | 14.683 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.30834 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554032880
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spádování úžlabí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R11:" 29,5*(0,03+0,2)/2*1,05 |  | 3.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R13:" (36,7+44,5)*(0,03+0,2)/2*1,05 |  | 9.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R15:"10,9*(0,03+0,2)/2*1,05 |  | 1.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
375 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1237.157 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 1.4351 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442482757
376 | M | 631481_R13 | deska z minerální vlny izolační střešní 600x1200 mm tl. 100 mm | m2 | 287.518 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 1.4376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2035191210
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,65*6,4*2 |  | 277.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*8,5 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 281,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 287.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
377 | M | 631481_R14 | deska z minerální vlny izolační střešní 600x1200 mm tl. 120 mm | m2 | 867.231 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 4.3362 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -807572538
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R13, R14, R15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02)*2 |  | 857.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*8,5*2 |  | 9.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
378 | M | 283764_R11 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl.70 mm | m2 | 88.046 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.21131 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90550403
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atika - horní hrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,9)*2*0,5 |  | 28.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,3+18,6+26,6+10,43+5,7+8,17)*0,5 |  | 50.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,7+5,27*2)*0,4 |  | 8.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
379 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 97.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.58488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284206822
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,4)*2*0,41 |  | 23.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05+18,35+26,35+10,43+5,7+7,92)*0,67 |  | 67.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,75+5,02*2)*0,33 |  | 6.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
380 | M | 631481_R12 | deska z minerální vlny izolační kaširovaná 600x1200 mm tl. 100 mm | m2 | 99.43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.49715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039527534
| VV |  | 97,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 99.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
381 | K | 713141211 | Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín | m | 231.336 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1360670692
| VV |  | "kolem atik, nadezdívek: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,4)*2 |  | 56.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,05+18,35+26,35+10,43+5,7+7,92)*0,67+(22,25+6,9)*2 |  | 125.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,73+8,1)*2 |  | 17.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,75+5,02*2)+10,75 |  | 31.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
382 | M | 63152-R18 | klín atikový trojúhelníkový přechodový tl.100 x100 mm | m | 231.336 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.347 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 415843413
383 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 1922.389 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576994676
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S překrytím spojů min 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VODOROVNÉ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8+0,8*0,15 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8+0,8*0,125 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0+0,8*0,125 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9+0,7*0,125 |  | 3.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" 5,8+0,8*0,125 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4+1,45*0,25 |  | 24.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3+0,7*0,125 |  | 3.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3+0,8*0,125 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 6,2+0,8*0,125 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 5,6+0,8*0,125 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5+0,7*0,125 |  | 3.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 4,1+0,8*0,125 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9+0,7*0,125 |  | 2.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0+0,7*0,125 |  | 3.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1+0,8*0,125 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" 9,1+0,7*0,125+0,8*0,125 |  | 9.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 21,2+1,45*0,25 |  | 21.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 21,2+1,45*0,25+1,5*0,4 |  | 22.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" 20,4+0,8*0,15*2+1,0*0,15+0,5*0,15 |  | 20.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" 18,0+1,0*0,15 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" 15,5+1,2*0,125+1,0*0,15 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" 18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5+0,8*0,15+0,8*0,125 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5+0,8*0,15+0,8*0,125 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 8,7+1,0*0,15 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" 5,0+0,8*0,125 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" 10,0+1,2*0,125 |  | 10.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 12,2+0,8*0,125*2 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 40,1+1,8*0,15+1,0*0,15*3 |  | 40.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" 43,1+1,0*0,15*4 |  | 43.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" 20,6+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" 15,4+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 15.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" 13,7 |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" 120,9+1,3*0,125+1,1*0,125+0,9*0,125*3+1,8*0,15+0,8*0,2*3+0,7*0,125*2+1,1*0,2+0,8*0,125*2+1,8*0,125 |  | 123.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 17,0+1,1*0,125+1,3*0,125+0,5*0,15+1,0*0,15*2 |  | 17.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" 11,1+1,3*0,125 |  | 11.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" 4,7+0,8*0,125 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" 14,7+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 14.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" 9,0+1,0*0,15 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" 14,5+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 14.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" 21,7+0,8*0,15+1,0*0,15*2 |  | 22.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 72,8+0,8*0,125*3+0,9*0,125*2+1,3*0,1+1,0*0,15 |  | 73.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" 19,1+1,5*0,4 |  | 19.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" 29,5+2,91*0,4+1,2*0,475 |  | 31.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" 9,6+1,0*0,15 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.214:" 6,5+0,8*0,1*2 |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" 53,9+1,0*0,125+0,9*0,125+0,8*0,125*2+1,5*0,43 |  | 54.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7+0,8*0,125 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" 14,0+1,0*0,15*2 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" 6,8+1,3*0,125*2+1,0*0,15 |  | 7.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" 24,9+1,0*0,15 |  | 25.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" 36,3+1,0*0,15 |  | 36.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" 22,6+1,0*0,125+1,0*0,15 |  | 22.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" 20,8 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" 13,4+1,0*0,15+0,5*0,15 |  | 13.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" 32,1+1,0*0,15*2 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" 38,2+0,9*0,125*4+1,3*0,125+0,8*0,125*3+1,5*0,155 |  | 39.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" 13,0+0,8*0,125+1,0*0,15 |  | 13.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0+0,8*0,125 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" 41,3+1,3*0,2*3+0,9*0,2+0,9*0,125+0,8*0,125+1,5*0,35 |  | 42.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" 10,7+0,8*0,2*2+0,9*0,125 |  | 11.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" 26,1+0,8*0,125+0,5*0,15+1,0*0,15*3 |  | 26.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" 17,6+1,0*0,15 |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" 16,1+0,7*0,125+1,0*0,15*2 |  | 16.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" 19,1+1,0*0,4+0,8*0,125+1,0*0,15*2 |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" 18,1+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 18.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 17,6+0,8*0,125+0,9*0,125+1,0*0,15 |  | 17.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 18,1+0,9*0,125+1,0*0,15*2 |  | 18.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 75,6+1,1*0,125+0,9*0,125+0,5*0,15*2+1,0*0,15*5 |  | 76.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" 29,3+0,5*0,15+1,0*0,15*2 |  | 29.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" 15,0+1,0*0,125*2+1,0*0,15*3 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" 20,9+0,9*0,2+1,0*0,15 |  | 21.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" 19,0+1,0*0,15*2 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 31,2+0,9*0,2+1,0*0,15*3 |  | 31.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P5b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" 19,4+0,9*0,2+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 19.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 6,3+3,2*0,325 |  | 7.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" 11,7+2,575*0,325 |  | 12.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 10,7+2,325*0,4+0,8*2,0 |  | 13.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" 4,4+0,9*0,125 |  | 4.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" 122,0+0,9*0,125 |  | 122.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SVISLÉ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _28340_R02*0,1 |  | 119.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _28340_R05*0,175 |  | 103.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
384 | M | 28323020 | fólie separační PE 2 x 50 m | m2 | 2114.628 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.25376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 825713156
| VV |  | 1922,389*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2114.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
385 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1107711368
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0992 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
386 | K | 714121011 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt | m2 | 122 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.14396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549379862
| VV |  | včetně úprav u svítidel a výustků VZT a ostatních zařízení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP, řezy B a H, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" 122,0 |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
387 | K | 714123001 | Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt | m2 | 148.715 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.12046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526403620
| VV |  | včetně úprav u svítidel a výustků VZT a ostatních zařízení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP, řezy B a H, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (6,8*6+5,6*2)*3,0-1,1*2,35-2,0*2,35 |  | 148.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
388 | M | 590362-R2 | RASTR 01 - panel akustický, 1200x1200x50mm, demontovatelný - Podrobný popis viz PD | m2 | 284.251 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.42069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1167432070
| VV |  | 270,715*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 284.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
389 | K | 763111723 | SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů | m | 48.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.006846 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550554967
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP, legenda podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" (6,8*6+5,6*2)-1,1-2,0 |  | 48.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
390 | K | 714451011 | Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně | m2 | 23.58 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.024052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581244120
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" 6,6*1,05+6,0*1,45+5,7*0,75+3,5*1,05 |  | 23.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
391 | M | 27245-R02 | deska antivibrační na bázi PUR tl.25 mm - např. Sylomer SR 110 | m2 | 23.58 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 0.38317 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720754550
392 | K | 998714203 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170937916
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4847 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
393 | K | 762341047 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt | m2 | 96.546 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 1.5689 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -894676440
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,9)*2*0,5 |  | 28.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,3+18,6+26,6+10,43+5,7+8,17)*0,5 |  | 50.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,7+5,27*2)*0,4 |  | 8.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
394 | K | 762361114 | Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1493640052
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
395 | M | 60512127 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m | m3 | 0.094 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.0517 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924021498
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*0,05*0,12 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*0,05*0,1 |  | 0.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
396 | K | 762430-R1 | Konzoly z pozinkované oceli s horní stranou ve spádu, D+M | m2 | 88.046 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03253 | 2.8641 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209105776
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na 1m2 cca 5kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,75+6,9)*2*0,5 |  | 28.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,3+18,6+26,6+10,43+5,7+8,17)*0,5 |  | 50.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,7+5,27*2)*0,4 |  | 8.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
397 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833177750
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8809 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
398 | K | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 78.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01261 | 0.99367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523004018
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 6,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
399 | K | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 12.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01292 | 0.15892 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -466083483
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
400 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 91.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00911 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123557383
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 6,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
401 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 31.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1300457855
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
402 | K | 763131766 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m | m2 | 65.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111063667
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, řezy B a H | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 6,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
403 | K | 763131767 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m | m2 | 25.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.003855 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046334347
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
404 | K | 763131772 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 | m2 | 91.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.022775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1934032632
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 6,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
405 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 412.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.48263 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1875139676
406 | M | 59036-R03 | Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15 mm, rovná hrana, čištění za mokra,za sucha | m2 | 295.1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.48691 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270517175
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 21,2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" 37,8 |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" 24,9 |  | 24.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" 36,3 |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" 22,6 |  | 22.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" 20,8 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 21,2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.402:" 15,3 |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
407 | M | 59036-R07 | Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, s vyššími požadavky na akustiku a vzhled, čištění za mokra i sucha. | m2 | 40.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.053856 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826407869
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 3.NP, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" 14,7 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" 26,1 |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
408 | M | 59036-R08 | Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, s vyššími požadavky na akustiku a vzhled, čištění za mokra i sucha. | m2 | 76.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.10111 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334382125
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 3.NP, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" 17,6 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" 16,1 |  | 16.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" 19,4 |  | 19.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
409 | K | 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 651.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.76249 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280238372
410 | M | 59036-R01 | Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15 mm, polozapuštěná hrana, čištění dezinfekčními prostředky, za mokra | m2 | 161.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00288 | 0.46512 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662138891
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podrobný popis viz PD Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 40,1 |  | 40.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" 20,4 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" 43,1 |  | 43.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" 20,9 |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" 19,0 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
411 | M | 59036-R02 | Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, polozapuštěná hrana, čištění za sucha, za mokra | m2 | 490.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00288 | 1.4118 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620021571
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podrobný popis viz PD Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" 15,4 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" 13,7 |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 6,3 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" 120,9 |  | 120.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 12,2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" 11,1 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" 11,7 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" 21,7 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" 29,5 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" 9,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" 53,9 |  | 53.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" 14,0 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" 13,4 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" 32,1 |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" 38,2 |  | 38.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" 41,3 |  | 41.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" 10,7 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
412 | K | 763431031 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt | m2 | 211.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.27944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988254004
413 | M | 59036-R10 | Rastr R7 (R7b) - panel akustický ze skelných vláken, 1200x1200x20 mm (1200x600, 1800x600) mm, s vyššími požadavky na akustiku a vzhled, čištění za mokra i sucha. | m2 | 211.7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.27944 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163342879
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 72,8 |  | 72.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 10,7 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 75,6 |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 31,2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
414 | K | 76343-R01 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt, antikorozní úprava tř. C3 | m2 | 190.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.24804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1310168142
415 | M | 59036-R09 | Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, rovná hrana, denní údržba, čištění za mokra, sucha | m2 | 190.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723730003
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" 15,5 |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" 18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" 18,1 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 17,6 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 18,1 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" 29,3 |  | 29.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
416 | K | 763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 982.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.039312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476701391
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, řezy B a H | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" 20,9 |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" 19,0 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" 21,7 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" 29,5 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" 9,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" 53,9 |  | 53.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" 14,0 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" 13,4 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" 32,1 |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" 38,2 |  | 38.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" 41,3 |  | 41.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" 10,7 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 21,2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" 37,8 |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" 24,9 |  | 24.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" 36,3 |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" 22,6 |  | 22.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" 20,8 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 21,2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.402:" 15,3 |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" 26,1 |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" 18,1 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 17,6 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 18,1 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" 29,3 |  | 29.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" 17,6 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" 16,1 |  | 16.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" 19,4 |  | 19.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 72,8 |  | 72.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 10,7 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 75,6 |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 31,2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
417 | K | 763431042 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m | m2 | 483.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.072585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 753739827
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, řezy B a H | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 40,1 |  | 40.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" 20,4 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" 43,1 |  | 43.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" 15,4 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" 13,7 |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 6,3 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" 120,9 |  | 120.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 12,2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" 11,1 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" 11,7 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" 14,7 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" 15,5 |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" 18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
418 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1379102044
| D | 763A | Provizorní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0457 |  | 2.9222 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
419 | K | 763111313 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw | m2 | 92.037 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02197 | 2.0221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1315907
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Provizorní konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+6,3)*4,335 |  | 35.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+5,15)*3,94 |  | 28.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+5,15)*3,9 |  | 27.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
420 | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 92.037 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1466434746
| VV |  | _763111313 |  | 92.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
421 | M | 283292-R1 | PET folie | m2 | 92.037 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.013806 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987198683
422 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 92.037 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 2.9222 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163045242
| VV |  | _763111313 |  | 92.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
423 | K | 763_R01 | Těsnění spáry silikonovým tmelem, D+M | m | 46.95 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0098595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126942927
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kolem provizorních stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+6,3)+4,335*2 |  | 16.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+5,15)+3,94*2 |  | 15.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+5,15)+3,9*2 |  | 14.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
424 | K | 998763402a | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126182011
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
425 | K | 76401-R01 | Ozn.K01 - Oplechování parapetů z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 310 mm - D+M | m | 73.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142189497
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,0*1,05 |  | 73.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
426 | K | 76401-R02 | Ozn.K02 - Oplechování parapetů z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 320 mm - D+M | m | 3.15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1527333645
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*1,05 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
427 | K | 76401-R03 | Ozn.K03 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 820 mm - D+M | m | 155.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1966378417
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 148,0*1,05 |  | 155.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
428 | K | 76401-R04 | Ozn.K04 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 800 mm - D+M | m | 23.1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567073779
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*1,05 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
429 | K | 76401-R05 | Ozn.K05 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 600 mm - D+M | m | 6.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546204678
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*1,05 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
430 | K | 76401-R06 | Ozn.K06 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 1130 mm - D+M | m | 18.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524898037
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0*1,05 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
431 | K | 76401-R07 | Ozn.K07 - Oplechování venkovního dveřního prahu z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 310 mm - D+M | m | 4.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -964009562
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*1,05 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
432 | K | 76401-R08 | Ozn.K08 - Oplechování atiky z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 1400 mm - D+M | m | 9.45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543017833
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*1,05 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
433 | K | 76401-R09 | Ozn.K09 - Oplechování místa styku skleněného přístřešku a fasády z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, rš cca 200 mm - D+M | m | 6.825 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610960399
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1,05 |  | 6.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
434 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849321738
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
435 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954854374
| D | 766a | Truhlářské vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
436 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779576884
437 | K | 76610-R01 | Ozn.T01 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311626472
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11+10 |  | 21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
438 | K | 76610-R02 | Ozn.T02 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL, elektrický otvírač | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871288848
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+4 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
439 | K | 76610-R03 | Ozn.T03 - Dřevěné dveře 700x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657791584
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
440 | K | 76610-R09 | Ozn.T09 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL, elektrický otvírač, kartový sytém | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050745713
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
441 | K | 76610-R13 | Ozn.T13 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566638719
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
442 | K | 76610-R14 | Ozn.T14 - Dřevěné dveře 700x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777760800
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+8 |  | 13 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
443 | K | 76610-R22 | Ozn.T22 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL, NEPRŮZVUČNÉ | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396261570
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
444 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -717401051
445 | K | 76610-R05 | Ozn.T05 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, HPL | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631821133
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
446 | K | 76610-R10 | Ozn.T10 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, HPL, elektrický otvírač, kartový sytém, NEPRŮZVUČNÉ | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512987390
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
447 | K | 76610-R11 | Ozn.T11 - Dřevěné dveře 1100x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, HPL, elektrický otvírač, kartový sytém, NEPRŮZVUČNÉ | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440669889
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+3 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
448 | K | 76610-R18 | Ozn.T18 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, HPL | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356671713
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
449 | K | 76610-R19 | Ozn.T19 - Dřevěné dveře 1000x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, HPL | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272569448
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
450 | K | 76610-R20 | Ozn.T20 - Dřevěné dveře 1000x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, HPL, elektrický otvírač, kartový systém | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216369875
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
451 | K | 76610-R23 | Ozn.T23 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL, NEPRŮZVUČNÉ | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1482001926
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
452 | K | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -656537439
453 | K | 76610-R06 | Ozn.T06 - Dřevěné dveře 800+400x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné dvoukřídlové, HPL | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522749627
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
454 | K | 76610-R07 | Ozn.T07 - Dřevěné dveře 800+400x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné dvoukřídlové, HPL, elektrický otvírač, kartový sytém | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 996126398
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
455 | K | 76610-R25 | Ozn.T25 - Dřevěné dveře 900+400x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné dvoukřídlové, HPL, elektrický otvírač, kartový sytém, NEPRŮZVUČNÉ | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1173825151
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
456 | K | 76610-R26 | Ozn.T26 - Dřevěné dveře 900+400x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné dvoukřídlové, HPL, elektrický otvírač, kartový sytém | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790704639
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
457 | K | 766660041 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47104133
458 | K | 76610-R15 | Ozn.T15 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL, RTG - 3mm olova | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1574781696
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
459 | K | 76610-R16 | Ozn.T16 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL, RTG - 3mm olova | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886715251
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
460 | K | 76610-R17 | Ozn.T17 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové HPL, RTG - 3mm olova | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568905339
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
461 | K | 766660351 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11609110
462 | K | 76610-R04 | Ozn.T04 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné posuvné jednokřídlové, HPL | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047665129
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
463 | K | 76610-R08 | Ozn.T08 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné posuvné jednokřídlové, HPL | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499302810
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
464 | K | 766660043 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007931608
465 | K | 76610-R12 | Ozn.T12 - Dřevěné dveře 1100+700x2100 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné dvoukřídlové, HPL, elektrický otvírač, kartový sytém, neprůzvučné, RTG - 3mm olova | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426784397
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
466 | K | 766660352 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2018493622
467 | K | 76610-R21 | Ozn.T21 - Dřevěné dveře 1000x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné posuvné jednokřídlové, HPL | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624662403
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
468 | K | 76610-R24 | Ozn.T24 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné posuvné jednokřídlové, HPL | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -775654140
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
469 | K | 76610-R27 | Ozn.T27 - Dřevěné dveře 1000x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné posuvné jednokřídlové, HPL | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350548209
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
470 | K | 76610-R28 | Ozn.T28 - Recepce v m.č.125 složená z obložení pultu a parapetu, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558625164
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
471 | K | 76610-R29 | Ozn.T29 - Recepce v m.č.202 složená z obložení pultu a parapetu, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028857808
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
472 | K | 76610-R30 | Ozn.T30 - Pracovní linka v m.č.226 - 1500x600x900mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -734638969
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
473 | K | 76610-R31 | Ozn.T31 - Psací pult v m.č.202 - 1175x500x96 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489176563
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 766b | Truhlářské vnitřní protipožární |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
474 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56953389
475 | K | 76611-R52 | Ozn.T52 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, HPL, POŽÁRNÍ, vačkový zavírač s kluznou lištou | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -960179671
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
476 | K | 76611-R53 | Ozn.T53 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, HPL, elektrický otvírač, kartový sytém, POŽÁRNÍ, elektrohydroulický zavírač s kluznou lištou EPS | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782187750
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
477 | K | 76611-R54 | Ozn.T54 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné jednokřídlové, HPL, POŽÁRNÍ, vačkový zavírač s kluznou lištou | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539800641
| VV |  | "podrobný popis viz PD - výrobky truhlařské | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 766c | Plastové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
478 | K | 76661-R01 | Ozn.P01 - Okno plastové vícekomorové, trojsklo bezpečnostní + tepelněizolační panel 1000x3000 mm, včetně plastového parapetu, D+M | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623790380
| VV |  | Podrobný popis viz PD výrobky plastové | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
479 | K | 76661-R02 | Ozn.P02 - Okno plastové vícekomorové, trojsklo bezpečnostní + tepelněizolační panel 1000x3000 mm, včetně plastového parapetu, D+M | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054833750
| VV |  | Podrobný popis viz PD výrobky plastové | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
480 | K | 76661-R03 | Ozn.P03 - Okno plastové vícekomorové, trojsklo bezpečnostní + tepelněizolační panel 500x3000 mm, včetně plastového parapetu, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765635668
| VV |  | Podrobný popis viz PD výrobky plastové | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
481 | K | 76661-R04 | Ozn.P04 - Okno plastové vícekomorové, trojsklo bezpečnostní + tepelněizolační panel 500x3000 mm, včetně plastového parapetu, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1074484283
| VV |  | Podrobný popis viz PD výrobky plastové | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
482 | K | 76661-R05 | Ozn.P05 - Okno plastové vícekomorové, trojsklo + tepelněizolační panel 1000x3000 mm, včetně plastového parapetu, D+M | kus | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270190104
| VV |  | Podrobný popis viz PD výrobky plastové | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
483 | K | 76661-R06 | Ozn.P06 - Okno plastové vícekomorové, trojsklo + tepelněizolační panel 1000x3000 mm, včetně plastového parapetu, D+M | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -308266461
| VV |  | Podrobný popis viz PD výrobky plastové | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
484 | K | 76661-R07 | Ozn.P07 - Okno plastové vícekomorové, trojsklo + tepelněizolační panel 500x3000 mm, včetně plastového parapetu, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126020888
| VV |  | Podrobný popis viz PD výrobky plastové | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
485 | K | 76661-R08 | Ozn.P08 - Okno plastové vícekomorové, trojsklo + tepelněizolační panel 500x3000 mm, včetně plastového parapetu, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463731696
| VV |  | Podrobný popis viz PD výrobky plastové | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
486 | K | 76661-R09 | Ozn.P09 - Okno plastové vícekomorové, trojsklo 1200x1400 mm, včetně plastového parapetu, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 155422833
| VV |  | Podrobný popis viz PD výrobky plastové | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42566 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
487 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1530206179
| D | 767a | Zámečnické vnitřní - otvory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0129 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
488 | K | 76710-R01 | Ozn.Z01 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00315 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1667687340
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9+12 |  | 21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
489 | K | 76710-R02 | Ozn.Z02 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706575397
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16+12 |  | 28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
490 | K | 76710-R03 | Ozn.Z03 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974088244
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kabeláže | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
491 | K | 76710-R04 | Ozn.Z04 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro posuvné dveře, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992073892
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně dorazového ocelového sloupku | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kastlíku s kolejnicí | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
492 | K | 76710-R05 | Ozn.Z05 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278818926
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kabeláže | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+6 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
493 | K | 76710-R06 | Ozn.Z06 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1416533747
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kabeláže | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
494 | K | 76710-R07 | Ozn.Z07 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745398953
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
495 | K | 76710-R08 | Ozn.Z08 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1623830885
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kabeláže | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
496 | K | 76710-R09 | Ozn.Z09 - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro 2kř.dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211992819
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
497 | K | 76710-R10 | Ozn.Z10 - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro 2kř.dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157069640
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
498 | K | 76710-R11 | Ozn.Z11 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1682760172
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
499 | K | 76710-R12 | Ozn.Z12 - Ocelová lisovaná zárubeň 1000/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936246467
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kabeláže | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
500 | K | 76710-R13 | Ozn.Z13 - Ocelová lisovaná zárubeň 1000/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 417161845
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
501 | K | 76710-R14 | Ozn.Z14 - Ocelová lisovaná zárubeň 1000/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro posuvné dveře, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152317643
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně dorazového ocelového sloupku | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kastlíku s kolejnicí | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
502 | K | 76710-R15 | Ozn.Z15 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.200 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1173784731
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
503 | K | 76710-R16 | Ozn.Z16 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.200 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784228890
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně prokabelování | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
504 | K | 76710-R17 | Ozn.Z17 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.200 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663102520
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
505 | K | 76710-R18 | Ozn.Z18 - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.200mm, pro 2kř.dveře polodrážkové, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143412410
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
506 | K | 76710-R19 | Ozn.Z19 - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro 2kř.dveře polodrážkové, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613604436
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
507 | K | 76710-R20 | Ozn.Z20 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.200 mm pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1191662877
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
508 | K | 76710-R21 | Ozn.Z21 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100+700/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.200 mm pro dveře polodrážkové, RTG - olověná vložka, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552262549
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
509 | K | 76710-R22 | Ozn.Z22 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.200 mm pro dveře polodrážkové, RTG - olověná vložka, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292041001
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně těsnění a 3 stavitelných závěsů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767b | Zámečnické vnitřní - ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00435 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
510 | K | 76713-R100a | Ozn. Z100a - Instalační nerezový podlahový kanál 100 x 80 mm, D+M | m | 1.45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102539625
| VV |  | Podrobný popis viz PD - zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
511 | K | 76713-R100b | Ozn. Z100b - Instalační nerezový podlahový kanál 150 x 80 mm, D+M | m | 9.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413920647
| VV |  | Podrobný popis viz PD - zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
512 | K | 76713-R100c | Ozn. Z100c - Instalační nerezový podlahový kanál 300 x 80 mm, D+M | m | 4.1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071913534
| VV |  | Podrobný popis viz PD - zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
513 | K | 76713-R101a | Ozn. Z101a - Instalační nerezový podlahový kanál 150 x 80 mm, D+M | m | 10.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1757726973
| VV |  | Podrobný popis viz PD - zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
514 | K | 76713-R101b | Ozn. Z101b - Instalační nerezový podlahový kanál 200 x 80 mm, D+M | m | 4.7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363751671
| VV |  | Podrobný popis viz PD - zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
515 | K | 76713-R105 | Ozn.Z105 - Plechová skříň s dvířky pro osazení přenosných hasicích přístrojů 700x700 mm hl.300 mm, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143677930
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
516 | K | 76713-R106 | Ozn.Z106 - Plechová skříň s dvířky pro hydrant 700x700 mm hl.300 mm, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579521657
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
517 | K | 76713-R107 | Ozn.Z107 - Plechová skříň s dvířky pro osazení přenosných hasicích přístrojů 350x700 mm hl.300 mm, D+M | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955043807
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
518 | K | 76713-R108 | Ozn.Z108 - Vnitřní ocelové zábradlí, v=1000 mm, žárový pozink, D+M | m | 10.15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764064702
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,15 |  | 10.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
519 | K | 76713-R109 | Ozn.Z109 - Vnitřní nerezové parapety tl.1,5 mm, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176479296
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komplet pro jedno okno: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 950x1450 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
520 | K | 76713-R110 | Ozn.Z110 - Dveřní oboustranná větrací mříž, hliníková 425x125 mm, D+M | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765754455
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
521 | K | 76713-R111 | Ozn.Z111 - Výtah elektrický lanový, nosnost 1000kg, zdvih 4200 mm, rýchlost 0,63m/s, počet stanic 2, stroj v šachtě, kabína 1200x2100x2100 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179717335
| VV |  | Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
522 | K | 76713-R112 | Ozn.Z112 - Vnitřní ocelové schodiště, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1706280518
| VV |  | Podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hmotnost 390 kg | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
523 | K | 76713-R113 | Ozn.Z113 - Vnitřní ocelové zábradlí, v=900 mm, žárový pozink, D+M | m | 2.1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1252208489
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
524 | K | 76713-R114 | Ozn.Z114 - Konstrukce dvojité podlahy, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048925737
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hmotnost 825,5 kg | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
525 | K | 76713-R115 | Ozn.Z115 - Konstrukce dvojité podlahy, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428658644
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hmotnost 910,0 kg | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
526 | K | 76713-R116 | Ozn.Z116 - Systemová podpůrná konstrukce pro jednotky na střeše, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569724882
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767c | Zámečnické vnitřní PBŘ - otvory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
527 | K | 76711-R50 | Ozn.Z50 - Ocelová lisovaná zárubeň 1400/1970 mm s PO pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro dveře polodrážkové dvokřídlové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18756503
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
528 | K | 76711-R51 | Ozn.Z51 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/1970 mm s PO pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -683267513
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
529 | K | 76711-R52 | Ozn.Z52 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm s PO pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490399461
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
530 | K | 76711-R53 | Ozn.Z53 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm s PO pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350511101
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně prokabelování | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
531 | K | 76711-R54 | Ozn.Z54 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm s PO pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125mm, pro dveře polodrážkové, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545434552
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
532 | K | 76711-R60 | Ozn.Z60 - Ocelové dveře 700+700/1970 mm s PO polodrážkové, plné, otočné, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603538218
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
533 | K | 76711-R61 | Ozn.Z61 - Ocelové dveře 700/1970 mm s PO polodrážkové, plné, otočné, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201310015
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767d | Zámečnické vnitřní PBŘ - ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
534 | K | 76712-R70 | Ozn.Z70 - Protipožární textilní roletový uzávěr pro otvor 1200x1300 mm, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159023965
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní ostatní PBŘ | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767e | Zámečnické venkovní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
535 | K | 76714-R01 | Ozn.E01 - Záchytný systém na nových střechách, nerezová ocel, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1262226430
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně úpravy prostupů střešním pláštěm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně montáže, revize a předáni do uživání | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lanové uchyty: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kotvené do bet. konstr. dl.500 mm - 18ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kotvené do bet. konstr. dl.600 mm - 5ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -montažní lano tl.14 mm, dl.23 m - 1ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -štítek - 1ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
536 | K | 76714-R02 | Ozn.E02 - Venkovní ocelový žebřík dl.4800mm, š.450mm, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73532240
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč.oc.podesty 900x750mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -vč.kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
537 | K | 76714-R03 | Ozn.E03 - Podpůrná systémová konstrukce pro jednotky na střeše, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446727573
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -hmotnost 2160 kg | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně zábradlí - 20m | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
538 | K | 76714-R04 | Ozn.E04 - Podpůrná systémová konstrukce pro jednotky na střeše, žárový pozink, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633933430
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -hmotnost 38 kg | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
539 | K | 76714-R05 | Ozn.E05 - Konstrukce odvětrání výtahové šachty, žárový pozink, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050172217
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
540 | K | 76714-R06 | Ozn.E06 - Nástavba pro prostupy VZT střechou, vnější rozměr 850x600 mm, v. 1900 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788855742
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně klempíř. oplechování a úpravy krytiny | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
541 | K | 76714-R07 | Ozn.E07 - Podpůrná systémová konstrukce pro jednotky na střeše, žárový pozink, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92027319
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -hmotnost 44 kg | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767f | Hliníkové venkovní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00045 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
542 | K | 76715-R01 | Ozn.A01 - Venkovní hliníková strukturální fasádní stěna s tmelenou spárou 2575x3100 mm, dveře 2kř s el.pohonem ovládané radarem + el.motorický samozamykací zámek, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592450647
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
543 | K | 76715-R02 | Ozn.A02 - Venkovní hliníková strukturální fasádní stěna s tmelenou spárou 3200x3100 mm, dveře 2kř, el.motorický samozamykací zámek, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720594734
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
544 | K | 76715-R03 | Ozn.A03 - Venkovní hliníková strukturální fasádní stěna s tmelenou spárou 10400x3450 mm, dveře 2kř, el.motorický samozamykací zámek, dveře 2kř s e.pohonem ovládané radarem + el.motorický samozamykací zámek, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613215240
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
545 | K | 76715-R04 | Ozn.A04 - Venkovní vícekomorové hliníkové dveře plné 1500x2250 mm, s 2kř. bezpečnostními dveřmi 950+400x2150 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1447863495
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
546 | K | 76715-R05 | Ozn.A05 - Venkovní vícekomorové hliníkové dveře plné 1100x2250 mm, s 1kř. bezpečnostními dveřmi 900x2150 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419359351
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
547 | K | 76715-R06 | Ozn.A06 - Venkovní vícekomorové hliníkové dveře plné 1100x2250 mm, s 1kř. bezpečnostními dveřmi 900x2150 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161824413
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
548 | K | 76715-R07 | Ozn.A07 - Venkovní vícekomorové hliníkové dveře plné 1100x2250 mm, s 1kř. bezpečnostními dveřmi 900x2150 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713390338
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
549 | K | 76715-R08 | Ozn.A08 - Venkovní vícekomorová hliníková konstrukce prokladací kabíny 750x750 mm, hloubka 570 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194216335
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767g | Hliníkové venkovní - PBŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
550 | K | 76716-R50 | Ozn.A50 - Venkovní vícekomorové hliníkové dveře plné s PO 2000x2350 mm, s 2kř. bezpečnostními dveřmi 900+900x2250 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697230022
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní požární | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767h | Hliníkové vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
551 | K | 76718-R01 | Ozn.H01 - Vnitřní hliníková stěna - rámový systém 2950x3000mm, dveře 2kř.posuvné dveře 650+650/2100mm s el.pohonem ovladane radarem, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882496546
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
552 | K | 76718-R02 | Ozn.H02 - Vnitřní hliníková stěna - rámový systém 1500x2200mm, dveře 2kř.otočné dveře 650+650/2100mm s el.pohonem + elektromotorický samozamykací zámek, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299715133
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
553 | K | 76718-R03 | Ozn.H03 - Vnitřní hliníková stěna - rámový systém 2350x3000mm, dveře 2kř.otočné dveře 900+400/2100mm s elektromotorickým samozamykacím zámkem, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064097980
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
554 | K | 76718-R04 | Ozn.H04 - Vnitřní hliníková stěna - rámový systém 2325x3000mm, dveře 2kř.otočné dveře 900+400/2100mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781286602
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
555 | K | 76718-R04a | Ozn.H04a - Vnitřní hliníková stěna - rámový systém 1600x3000mm, dveře 1kř.otočné dveře 900/2100mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1781130574
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
556 | K | 76718-R05 | Ozn.H05 - Vnitřní hliníkové okno fixní - rámový systém 800x1000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1709248736
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
557 | K | 76718-R06 | Ozn.H06 - Vnitřní hliníková stěna - rámový systém 1450x1000 + 1000x2100mm, dveře 1kř.otočné dveře 800/2000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824502369
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
558 | K | 76718-R07 | Ozn.H07 - Vnitřní hliníkové okno RTG - ekvivalent olova 3 mm - rámový systém 1500x1150mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276311931
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
559 | K | 76718-R08 | Ozn.H08 - Vnitřní hliníkové okno RTG - ekvivalent olova 3 mm - rámový systém 1500x1150mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508473547
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
560 | K | 76718-R09 | Ozn.H09 - Vnitřní hliníkové okno vertikálně posuvné - rámový systém 1200x1100mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551135679
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
561 | K | 76718-R10 | Ozn.H10 - Vnitřní hliníkové okno vertikálně posuvné - rámový systém 1200x1300mm, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231877425
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
562 | K | 76718-R11 | Ozn.H11 - Vnitřní hliníková stěna s oknem vertikálně posuvným a dveřmi 800/2000mm- rámový systém 1825x1000 + 1000x2100mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231949687
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767i | Hliníkové vnitřní - PBŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
563 | K | 76719-R50 | Ozn.H50 - Vnitřní hliníková stěna s PO - rámový systém 2150x2200mm, dveře 2kř.otočné dveře 900+900/2100mm, s el.pohonem + elektromotorický samozamykací zámek, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1258021200
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
564 | K | 76719-R51 | Ozn.H51 - Vnitřní hliníková stěna s PO - rámový systém 1500x2100mm, dveře 2kř.posuvné dveře 750+750/2100mm, s el.pohonem, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878741999
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
565 | K | 76719-R52 | Ozn.H52 - Vnitřní hliníková stěna s PO - rámový systém 1500x2100mm, dveře 2kř.posuvné dveře 750+750/2100mm, s el.pohonem, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132610078
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
566 | K | 76719-R53 | Ozn.H53 - Vnitřní hliníková stěna s PO - rámový systém 1500x2100mm, dveře 2kř.otočné dveře 900+400/2000mm, s elektromotorickým samozamykacím zámkem, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1256761438
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767j | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.40796 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
567 | K | 76700-R01 | Ozn.O01 - Interiérové žaluzie 1000x2100 mm, D+M | kus | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537544900
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
568 | K | 76700-R02 | Ozn.O02 - Interiérové žaluzie 500x2100 mm, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727217243
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
569 | K | 76700-R03 | Ozn.O03 - Předokenní exteriérové žaluzie, D+M | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 896308126
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1000x3000 mm - 10ks - el. ovladané | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500x3000 mm - 1ks - el. ovladané | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1000x3000 mm - 2ks - mech. ovladané | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500x3000 mm - 2ks - mech. ovladané | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
570 | K | 76700-R04 | Ozn.O04 - Předokenní exteriérové žaluzie, D+M | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27759520
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1000x3000 mm - 11ks - el. ovladané | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500x3000 mm - 3ks - el. ovladané | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1000x3000 mm - 4ks - mech. ovladané | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
571 | K | 76700-R05 | Ozn.O05 - Předokenní exteriérové žaluzie, D+M | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1457347425
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1000x3000 mm - 2ks - el. ovladané | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1000x3000 mm - 7ks - mech. ovladané | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500x3000 mm - 1ks - mech. ovladané | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
572 | K | 76700-R06 | Ozn.O06 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů k zabudovaným sprchovým vaničkám, D+M | m | 23.1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776758101
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*1,05 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
573 | K | 76700-R07 | Ozn.O07 - Rohový profil pro styk mezi podlahu a stěnu z tvrdého PVC, vč. tvarovek pro rohy a kouty, D+M | m | 180.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187967115
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172,0*1,05 |  | 180.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
574 | K | 76700-R08 | Ozn.O08 - Hliníková přechodová lišta lemující okraj obkladu, D+M | m | 181.65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.027248 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491304411
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 173,0*1,05 |  | 181.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
575 | K | 76700-R09 | Ozn.O09 - Monolitické betonové písmeno"B" - 2590x3060x300 mm z pohledového betonu C30/37, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -992485499
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
576 | K | 76700-R10 | Ozn.O10 - Monolitické betonové písmeno"B" - 1780x2100x300 mm z pohledového betonu C30/37, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119444343
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
577 | K | 76700-R11 | Ozn.O11 - Variabilní vstupní čisticí zóna venkovní 2575x1190mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728172497
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
578 | K | 76700-R12 | Ozn.O12 - Variabilní vstupní čisticí zóna venkovní 3200x1170mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912104646
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
579 | K | 76700-R13 | Ozn.O13 - Variabilní vstupní čisticí zóna venkovní 2100x1000mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685943654
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
580 | K | 76700-R14 | Ozn.O14 - Variabilní vstupní čisticí zóna vstupní 4525x2600mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 963337797
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
581 | K | 76700-R15 | Ozn.O15 - Variabilní vstupní čisticí zóna vstupní 3300x2075mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589947307
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
582 | K | 76700-R16 | Ozn.O16 - Variabilní vstupní čisticí zóna vstupní 4695x2325mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668617044
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
583 | K | 76700-R17 | Ozn.O17 - Světlovod průměru 530 mm - osa délky cca 4,65 m, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1923582695
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
584 | K | 76700-R18 | Ozn.O18 - Střešní vpusť DN100 s vyhříváním, 230V, samoregulační topný kabel, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1226969430
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
585 | K | 76700-R19 | Ozn.O19 - Střešní vpusť DN100 s vyhříváním, 230V, samoregulační topný kabel, D+M | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345136242
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
586 | K | 76700-R20 | Ozn.O20 - Střešní vodorovná vpusť DN100 s vyhříváním, 230V, samoregulační topný kabel, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2048306763
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
587 | K | 76700-R21 | Ozn.O21 - Značení jednotlivých druhu medií na kazetach rastrového podhledu, D+M | kus | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385071208
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
588 | K | 76700-R22 | Ozn.O22 - Revizní dvířka plechové do instalační šachty 250x250 mm, D+M | kus | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0078 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598389776
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
589 | K | 76700-R23 | Ozn.O23 - Revizní dvířka plechové do instalační šachty 250x250 mm s PO, D+M | kus | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36545058
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
590 | K | 76700-R24 | Ozn.O24 - SDK revizní dvířka so SDK podhledů 300x300 mm, D+M | kus | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873068520
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
591 | K | 76700-R25 | Ozn.O25 - SDK revizní dvířka so SDK podhledů 500x500 mm, D+M | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1667965419
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
592 | K | 76700-R26 | Ozn.O26 - Kopoflexová chránička, průměr 100 mm, D+M | m | 311 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.04665 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959987343
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 311 |  | 311 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
593 | K | 76700-R27 | Ozn.O27 - Mrazicí a chladicí boxy z PUR panelů tl. 60(100) mm, podlaha PUR 80 mm, D+M | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370219798
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl.60 mm - 1,46+1,46+4,8 m | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl.100 mm - 3,84+5,8+5,8+3,58+3,58+3,84 m | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl.80 mm - (3,84*5,8+1,46*4,8)*2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dveře - 5*800/2000 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
594 | K | 76700-R28 | Ozn.O28 - Zavěšená protiprůvanová fólie pro dveře 800/1970 mm, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366979430
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
595 | K | 76700-R29 | Ozn.O29 - Dilatace keramických podlah - bezúdržbový profil z ušlechtilé oceli s povrchem z termoplastického elastomeru, D+M | m | 31.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018266274
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0*1,05 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
596 | K | 76700-R30 | Ozn.O30 - Podlahový přechodový profil ve tvaru Tz ušlechtilé oceli pro dodatečné vytvoření přechodu mezi sousedícími podlahami ve tvaru T, D+M | m | 70.875 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882596911
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,5*1,05 |  | 70.875 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
597 | K | 76700-R31 | Ozn.O31 - Dveřní stěnové zarážky, D+M | kus | 66 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417633278
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
598 | K | 76700-R32 | Ozn.O32 - Ochrana rohů speciálním plastovým profilem, D+M | kus | 88 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57432735
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -výška 800 mm prořez 600 mm na 3ks (20%) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -šířka 75x75 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
599 | K | 76700-R33 | Ozn.O33 - Ochrana stěn speciálním ochranným plastovým pásem, D+M | m | 298.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.04473 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302495203
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -výška 150 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -tl. 3 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 284,0*1,05 |  | 298.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
600 | K | 76700-R34 | Ozn.O34 - Ochrana stěn speciálním ochranným plastovým pásem, D+M | m | 298.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.04473 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122486517
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -výška 200 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -tl. 3 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 284,0*1,05 |  | 298.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
601 | K | 76700-R35 | Ozn.O35 - Dilatační profil pro vnitřní omítky - rovné plochy, D+M | m | 490.35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.073553 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212389797
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 467,0*1,05 |  | 490.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
602 | K | 76700-R36 | Ozn.O36 - Dilatační profil pro vnitřní omítky - kouty, D+M | m | 363.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.054495 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987701572
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,0*1,05 |  | 363.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
603 | K | 76700-R37 | Ozn.O37 - Vybavení WC invalidy, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775726787
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3 vodorovná madla | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1 sklopné madlo | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1 svislé madlo | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1 naklápěcí zrcadlo | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
604 | K | 76700-R38 | Ozn.O38 - Systém generalního klíče a hlavního klíče (SHGK), včetně zámků, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293268104
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -počet řešených vložek - 122 ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -počet klíčů - 610 ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
605 | K | 76700-R39 | Ozn.O39 - Sanitární oddělovací stěna do suchých prostor 1800x1870+150 mm - 2ks dveří 700/1970 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446862805
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
606 | K | 76700-R40 | Ozn.O40 - Sanitární oddělovací stěna do suchých prostor 1950x1870+150 mm - 1ks dveří 700/1970 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1623018356
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
607 | K | 76700-R41 | Ozn.O41 - Kopoflexová chránička, průměr 80 mm, D+M | m | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948221058
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
608 | K | 76700-R42 | Ozn.O42 - Hliníková podlahová lišta lemující volný okraj podlahy, vč. rohových prvků, D+M | m | 1.26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.000189 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973850945
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,05 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
609 | K | 76700-R43 | Ozn.O43 - Hliníková podlahová lišta lemující volný okraj podlahy, vč. rohových prvků, D+M | m | 2.625 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00039375 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630768674
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně ocelového U profilu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hmotnost 27 kg | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,05 |  | 2.625 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
610 | K | 76700-R44a | Ozn.O44a - Utěsnění vodorovného prostupu ŽB stěnou - vicenásobní prostup 1500x300 mm - 20 prostupu DN 100 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322388992
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
611 | K | 76700-R44c | Ozn.O44c - Utěsnění vodorovného prostupu ŽB stěnou - vicenásobní prostup 2800x250 mm - 11 prostupu DN 210 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706872498
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
612 | K | 76700-R44b | Ozn.O44b - Utěsnění vodorovného prostupu ŽB stěnou - 400x400 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616249369
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
613 | K | 76700-R45 | Ozn.O45 - Přesun stávající ocelové podpůrné konstrukce 400x5000 mm + 515x1000 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197666660
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
614 | K | 76700-R46 | Ozn.O46 - Vnitřní dilatační profily pro stěny a stropy, D+M | m | 40.95 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0061425 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369239574
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šířka mezery 25-30 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,0*1,05 |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
615 | K | 76700-R47 | Ozn.O47 - Plastový fasádní dilatační profil - rohový, D+M | m | 27.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.004095 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271378352
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šířka mezery 30 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0*1,05 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
616 | K | 76700-R48 | Ozn.O48 - Objektová dilatace, D+M | m | 8.925 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0013388 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -391332459
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šířka mezery 30 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,05 |  | 8.925 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
617 | K | 76700-R49 | Ozn.O49 - Skleněný přístřešek 6650x4500 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014567755
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
618 | K | 76700-R50 | Ozn.O50 - Skleněný přístřešek 6160x2320 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056464831
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
619 | K | 76700-R51a | Ozn.O51a - Doplnění slunolamu, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582877923
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha 10m2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
620 | K | 76700-R51b | Ozn.O51b - Venkovní stínicí konstrukce slunolamu, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361505200
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha 148 m2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
621 | K | 76700-R52 | Ozn.O52 - Revizní poklop pro inspekční přístup ke kanalizaci 600x600mm, vodotěsný a plynotěsný, nosnost 5t, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099172060
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
622 | K | 76700-R53 | Ozn.O53 - Tabulky z výstražným upozorněním velikost A4, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292483991
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
623 | K | 76700-R54 | Ozn.O54 - Akrylátová kapsa na plakát - velikost A1, D+M | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021723677
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
624 | K | 76700-R55 | Ozn.O55 - Infosystém - podlažní infotabule 900x1300 mm, D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526577983
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
625 | K | 76700-R56 | Ozn.O56 - Infosystém - výtahová infotabule 300x490 mm, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1356446347
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
626 | K | 76700-R57 | Ozn.O57 - Infosystém - podlažní dtropní závěsné směrovníky 800x300 mm, D+M | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00195 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 453792492
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
627 | K | 76700-R58 | Ozn.O58 - Infosystém - lepené texty na dveře, D+M | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027217334
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
628 | K | 76700-R59 | Ozn.O59 - Infosystém - doplňkové dveřní piktogramy, 80x80 mm, D+M | kus | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928906700
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
629 | K | 76700-R60 | Ozn.O60 - Infosystém - běžné popisové tabulky, 187x62 mm, D+M | kus | 66 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438344167
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
630 | K | 76700-R61 | Ozn.O61 - Infosystém - dveřní popisová tabulka se dvěma jmenovkami, 187x124 mm, D+M | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368821369
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
631 | K | 76700-R62 | Ozn.O62 - Infosystém - dveřní popisová tabulka s osmi jmenovkami, 187x310 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073783669
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
632 | K | 76700-R63 | Ozn.O63 - Infosystém - dveřní popisová tabulka se šesti měnitelnými pozicemi, 187x186 mm, D+M | kus | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978774290
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
633 | K | 76700-R64 | Ozn.O64 - Průhledný podhled včetně obvodového rámu 1000x1500 mm, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1920428217
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
634 | K | 76700-R65 | Ozn.O65 - Prokladací kabina do otvoru 710/3000, velikost 600x600x600 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790844686
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
635 | K | 76700-R66 | Ozn.O66 - Slunolam, D+M | m2 | 136 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0204 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1024799179
| VV |  | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 136,0 |  | 136 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 769 | Zavěšený fasádní systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
636 | K | 76900-R01 | Zavěšený fasádní plášť stěn s povrchem z profilovaného plechu, včetně nosné konstrukce bez T.I., Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 19.763 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1270137399
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba W15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Fasádní profilovaný plech tl.0,6 mm, profilace 18 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Hliníková sytémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně kotvení a kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,02+0,55+1,2)*3,0*2+0,55*(3,675+1,02*2) |  | 19.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
637 | K | 76900-R02 | Zavěšený fasádní plášť stěn s povrchem z profilovaného plechu, včetně nosné konstrukce a TI z kamenné vlny, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 68.693 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433533925
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba W16a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Fasádní profilovaný plech tl.0,6 mm, profilace 18 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Hliníková sytémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně kotvení a kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - tepelná izolace - kamenná vlna tl. 100 mm, povrchová úprava černou skelnou netkanou textilií | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -difuzně otevřený vysoce UV stabilizovaný pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,42+0,84)*4,82*2+9,82*0,85 |  | 68.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
638 | K | 76900-R03 | Zavěšený fasádní plášť stěn s povrchem z profilovaného plechu, včetně nosné konstrukce a TI z XPS, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 2.331 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021209932
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba W16b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Fasádní profilovaný plech tl.0,6 mm, profilace 18 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Hliníková sytémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně kotvení a kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - tepelná izolace - z extrudovaného polystyrénu 3035 CS tl. 100 mm, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -difuzně otevřený vysoce UV stabilizovaný pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+0,84)*0,45*2 |  | 2.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
639 | K | 76900-R04 | Zavěšený fasádní plášť stěn s povrchem z profilovaného plechu, včetně nosné konstrukce a TI z kamenné vlny nebo XPS, více odsazená nosná konstr., Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 6.633 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 345268337
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba W16b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Fasádní profilovaný plech tl.0,6 mm, profilace 18 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Hliníková sytémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -provětrávaná mezera cca 170 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně kotvení a kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - tepelná izolace - z extrudovaného polystyrénu 3035 CS tl. 100 mm, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -difuzně otevřený vysoce UV stabilizovaný pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99*3,35*2 |  | 6.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
640 | K | 76900-R05 | Provětrávaný fasádní obklad vnějších stěn exterierovými deskami - kompozit ze dvou vrstev hliníkového plechu a vnitřní minerální vrstva, včetně nosné konstrukce a TI z kamenné vlny, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 11.489 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463651977
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba F14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - hliníkové kompozitní panely -kompozit ze dvou vrstev hliníkového plechu a vnitřní minerální vrstva, plechy tl. 0,5 mm, jádro 3 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - spojovací materiál nerezový | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - příslušenství - lišty, oplechování, úpravy kolem otvorů atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - návaznost na ostatní konstrukce provedena z Al. plechu s povrchovou úpravou komaxit | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně kotvení a kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - tepelná izolace - kamenná vlna tl. 100 mm, povrchová úprava černou skelnou netkanou textilií | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -difuzně otevřený vysoce UV stabilizovaný pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,82*1,17 |  | 11.489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
641 | K | 76900-R06 | Provětrávaný fasádní obklad vnějších stěn exterierovými deskami - kompozit ze dvou vrstev hliníkového plechu a vnitřní minerální vrstva, včetně nosné konstrukce bez T.I., Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 3.09 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536936005
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - hliníkové kompozitní panely -kompozit ze dvou vrstev hliníkového plechu a vnitřní minerální vrstva, plechy tl. 0,5 mm, jádro 3 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - spojovací materiál nerezový | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - příslušenství - lišty, oplechování, úpravy kolem otvorů atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - návaznost na ostatní konstrukce provedena z Al. plechu s povrchovou úpravou komaxit | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně kotvení a kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,575*1,2 |  | 3.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
642 | K | 76900-R07 | Provětrávaný fasádní systém tvořený vertikálními Al. slunolamy, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 334.16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620898063
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba W14, W14a, W14b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Hliníková sytémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně kotvení a kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*3,68-2,0*2,35+(2,0+2,35*2)*0,17 |  | 79.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled jižní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,59*3,68-1,1*2,35+(1,1+2,35*2)*0,17 |  | 81.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled východní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,24*3,68 |  | 26.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled západní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,24*3,68 |  | 26.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohled severní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,425*13,12 |  | 84.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba W14b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,7)*4,0 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,325+0,7)*(5,65+0,375) |  | 30.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
643 | K | 998767-R1 | Přesun hmot procentní pro zavěšený fasádní systém v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254439029
| D | 771 | Podlahy z dlaždic keramických |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.0666 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
644 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 127.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1274293914
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D4 - 600x300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*11*4+1,8*8*2 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D8 - 300x300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 6*1,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" 0,95*(11+16) |  | 25.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" 2,0*2+1,1*2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
645 | M | 59761-R12 | Keramické schodovky 300/300mm - zvýrazňující | ks | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596999048
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 2*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" (2+2)*4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
646 | M | 59761-R11 | Keramické schodovky 300/300mm | ks | 138 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45908469
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP:" 4*6 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP:" (9+14)*4 |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP:" 7*2+4*2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
647 | M | 59761-R10 | Keramické schodovky 600/300mm | ks | 144 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2144300784
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*3*4+6*3*2 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
648 | M | 59761-R09 | Keramické schodovky 600/300mm - zvýrazňující | ks | 36 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -230437886
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3*4+2*3*2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
649 | K | 771274242 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 127.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.13 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746355565
650 | M | 59761-R13 | Keramické schodové podstupnice řezané z dlaždic 300/300 | m | 45.595 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584690437
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D8 - schodiště a podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 6*1,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" (11+16)*0,95 |  | 25.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" 2,0*2+1,1*2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
651 | M | 59761-R14 | Keramické schodové podstupnice řezané z dlaždic 600/300 | m | 94.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962496661
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D4 - schodiště + podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,3*4+8*1,8*2 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 94.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
652 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 32.95 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.014169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023560055
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 2,075+0,15+0,95+0,1+0,325 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" (2,575+4,5*2)-2,95-1,3-0,8*2 |  | 5.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" (2,325+4,575*2)-0,8 |  | 10.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (2,175+2,0)*2-0,9 |  | 7.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" (2,15+1,0)*2-0,8 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
653 | K | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 35.698 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.01535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 265947325
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D8 - schodiště a podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 0,26*5+0,188*6 |  | 2.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" 0,3*10+0,16*11+0,3*15+0,16*16+(0,95*2+2,0)+(1,35+2,0+5,3+2,0+3,0) |  | 29.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.402:" (1,4*2+2,0)-0,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
654 | M | 59761-R00 | keramická soklová tvarovka rovná, v=80 mm | m | 72.08 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -491916182
| VV |  | 68,648*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
655 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 42.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.02465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393435895
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" (7,85+4,3)*2-1,45-1,3*2-1,5-0,8-1,8+0,25*2 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (5,5+4,3)*2-1,5*2-1,45-1,3*2+0,25*2 |  | 13.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" (5,625+4,45)*2-1,6-1,5*2-1,45-1,3*2+0,25*2+0,4*2 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
656 | K | 771474133 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 66.082 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.038328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672782566
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D4 - schodiště + podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*10*2+0,151*11*2 |  | 9.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*7*2+0,151*8*2 |  | 6.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*10*2+0,151*11*2 |  | 9.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*10*2+0,151*11*2 |  | 9.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*7*2+0,15*8*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*10*2+0,15*11*2 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+1,8+0,4)*2*2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
657 | M | 59761-R01 | keramická soklová tvarovka rovná, v=95 mm | m | 119.44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428320888
| VV |  | 108,582*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 119.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
658 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 | m2 | 16.21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00635 | 0.10293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147568351
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D8 - podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 1,5*0,4 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" 0,95*2,0+5,3*2,0 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" 2,0*0,1+1,1*0,1 |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.402:" 1,4*2,0 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
659 | M | 597614_R2 | dlaždice keramické 300/300 mm (R9) | m2 | 17.831 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.34236 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48487377
| VV |  | 16,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
660 | K | 771574116 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2 | m2 | 77.836 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.4281 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883062433
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8+0,8*0,15 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8+0,8*0,125 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0+0,8*0,125 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9+0,7*0,125 |  | 3.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3+0,7*0,125 |  | 3.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3+0,8*0,125 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 6,2+0,8*0,125 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 5,6+0,8*0,125 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5+0,7*0,125 |  | 3.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 4,1+0,8*0,125 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9+0,7*0,125 |  | 2.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
661 | M | 59761-R03 | dlaždice keramické 200/200 mm - (R10/A) | m2 | 85.62 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 1.3271 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1735470476
| VV |  | 77,836*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 85.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
662 | K | 771574133 | Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 | m2 | 34.176 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.30758 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774372068
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" 5,8+0,8*0,125 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0+0,7*0,125 |  | 3.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1+0,8*0,125 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" 9,1+0,7*0,125+0,8*0,125 |  | 9.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
663 | M | 59761-R06 | dlaždice keramické 100/100 mm - ( R10/B) | m2 | 35.885 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49265589
| VV |  | 34,176*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
664 | K | 771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 | m2 | 80.729 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.72656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1222171784
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4+1,45*0,25 |  | 24.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 21,2+1,45*0,25 |  | 21.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 21,2+1,45*0,25+1,5*0,4 |  | 22.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D4 - podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,8*4 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
665 | M | 59761_R01 | dlaždice keramické velkoformatové rektifikované 600x600 mm (R9) | m2 | 92.838 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 2.3209 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 555129107
| VV |  | 80,729*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 92.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
666 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 79.624 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277688855
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8+0,8*0,15 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8+0,8*0,125 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0+0,8*0,125 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9+0,7*0,125 |  | 3.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3+0,7*0,125 |  | 3.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3+0,8*0,125 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5+0,7*0,125 |  | 3.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 4,1+0,8*0,125 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9+0,7*0,125 |  | 2.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0+0,7*0,125 |  | 3.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
667 | K | 771591111 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 180.501 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.05415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 507215938
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8+0,8*0,15 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8+0,8*0,125 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0+0,8*0,125 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" 3,9+0,8*0,125 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9+0,7*0,125 |  | 3.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" 5,8+0,8*0,125 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 24,4+1,45*0,25 |  | 24.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3+0,7*0,125 |  | 3.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3+0,8*0,125 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 6,2+0,8*0,125 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 5,6+0,8*0,125 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4+0,7*0,125 |  | 3.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5+0,7*0,125 |  | 3.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 4,1+0,8*0,125 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9+0,7*0,125 |  | 2.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3+0,8*0,125 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0+0,7*0,125 |  | 3.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1+0,8*0,125 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" 9,1+0,7*0,125+0,8*0,125 |  | 9.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 21,2+1,45*0,25 |  | 21.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 21,2+1,45*0,25+1,5*0,4 |  | 22.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
668 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 721.98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.021659 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959840493
| VV |  | 2x z obou stran obvodového profilu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod obklady: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" (1,4+1,25)*2-0,8 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (2,3+2,7+0,9)*2-0,8 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (2,3+1,125)*2-0,8 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" (1,75+1,1)*2-0,8 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" (1,325+1,1)*2-0,8 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" (1,45+1,3)*2-0,8 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" (2,15+1,8)*2-0,8 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" (1,8+2,15)*2-0,8 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" (1,3+1,15+1,45+1,3)*2-0,7*3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" (1,8+1,0+1,8+1,025)*2-0,7*3 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" (1,8+1,175+1,65+0,9)*2-0,7*3 |  | 8.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" (3,225+5,4*2)*2 |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" (3,2+5,4)*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" (6,975+2,545+1,6)*2 |  | 22.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" (1,8+1,475)*2-0,8 |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,8+1,775)*2-0,7 |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" (1,45+1,3+1,3+0,95)*2-0,7*3 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" (1,425+1,3+1,275+0,95)*2-0,7*3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" (1,125+2,15)*2-0,7 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" (1,9+1,45)*2-0,8 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (2,0+2,15)*2-0,8 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" (2,975+2,55)*2-0,8 |  | 10.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" (2,1+2,725)*2-0,8 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" (1,7+2,025+0,675+1,55+1,0)*2-0,7*2-0,8 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" (3,25+3,85+11,05)*2-0,8-0,7 |  | 34.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" (1,5+1,75)*2-0,7 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" (1,425+1,425+1,275+0,9)*2-0,7*3 |  | 7.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" (1,45+1,425+1,3+0,9)*2-0,7*3 |  | 8.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" (1,7+2,45)*2-0,8 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" (1,475+2,0)*2-0,8 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" (1,8+2,275)*2-0,8 |  | 7.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" (1,45+1,15+1,3+0,9)*2-0,7*3 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" (1,35+1,7)*2-0,8 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" (1,6+18,25)*2-0,8 |  | 38.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" (1,775+1,9*2)*2-0,7 |  | 10.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 360,99*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 721.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
669 | K | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem | m | 177.23 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.017723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657632719
| VV |  | horní hrana soklu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 2,075+0,15+0,95+0,1+0,325 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" (2,575+4,5*2)-2,95-1,3-0,8*2 |  | 5.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" (2,325+4,575*2)-0,8 |  | 10.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (2,175+2,0)*2-0,9 |  | 7.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" (2,15+1,0)*2-0,8 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D8 - schodiště a podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 0,26*5+0,188*6 |  | 2.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" 0,3*10+0,16*11+0,3*15+0,16*16+(0,95*2+2,0)+(1,35+2,0+5,3+2,0+3,0) |  | 29.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.402:" (1,4*2+2,0)-0,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" (7,85+4,3)*2-1,45-1,3*2-1,5-0,8-1,8+0,25*2 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (5,5+4,3)*2-1,5*2-1,45-1,3*2+0,25*2 |  | 13.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" (5,625+4,45)*2-1,6-1,5*2-1,45-1,3*2+0,25*2+0,4*2 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D4 - schodiště + podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*10*2+0,151*11*2 |  | 9.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*7*2+0,151*8*2 |  | 6.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*10*2+0,151*11*2 |  | 9.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*10*2+0,151*11*2 |  | 9.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*7*2+0,15*8*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*10*2+0,15*11*2 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+1,8+0,4)*2*2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
670 | K | 771591162 | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb | m | 360.99 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072642198
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod obklady: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" (1,4+1,25)*2-0,8 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (2,3+2,7+0,9)*2-0,8 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (2,3+1,125)*2-0,8 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" (1,75+1,1)*2-0,8 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" (1,325+1,1)*2-0,8 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" (1,45+1,3)*2-0,8 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" (2,15+1,8)*2-0,8 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" (1,8+2,15)*2-0,8 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" (1,3+1,15+1,45+1,3)*2-0,7*3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" (1,8+1,0+1,8+1,025)*2-0,7*3 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" (1,8+1,175+1,65+0,9)*2-0,7*3 |  | 8.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" (3,225+5,4*2)*2 |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" (3,2+5,4)*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" (6,975+2,545+1,6)*2 |  | 22.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" (1,8+1,475)*2-0,8 |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,8+1,775)*2-0,7 |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" (1,45+1,3+1,3+0,95)*2-0,7*3 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" (1,425+1,3+1,275+0,95)*2-0,7*3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" (1,125+2,15)*2-0,7 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" (1,9+1,45)*2-0,8 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (2,0+2,15)*2-0,8 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" (2,975+2,55)*2-0,8 |  | 10.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" (2,1+2,725)*2-0,8 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" (1,7+2,025+0,675+1,55+1,0)*2-0,7*2-0,8 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" (3,25+3,85+11,05)*2-0,8-0,7 |  | 34.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" (1,5+1,75)*2-0,7 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" (1,425+1,425+1,275+0,9)*2-0,7*3 |  | 7.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" (1,45+1,425+1,3+0,9)*2-0,7*3 |  | 8.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" (1,7+2,45)*2-0,8 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" (1,475+2,0)*2-0,8 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" (1,8+2,275)*2-0,8 |  | 7.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" (1,45+1,15+1,3+0,9)*2-0,7*3 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" (1,35+1,7)*2-0,8 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" (1,6+18,25)*2-0,8 |  | 38.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" (1,775+1,9*2)*2-0,7 |  | 10.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
671 | M | 28300-R01 | profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplňků | m | 397.089 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -417861176
| VV |  | 360,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 397.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
672 | K | 771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné | kus | 228 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97133573
| VV |  | Příplatek za šikmé řezání soklu na schodišti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2+11*2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*2+8*2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2+11*2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2+11*2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*2+8*2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2+11*2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
673 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598557776
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.4381 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
674 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 847.012 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.2541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152539790
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" 20,6+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" 15,4+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 15.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" 13,7 |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" 120,9+1,3*0,125+1,1*0,125+0,9*0,125*3+1,8*0,15+0,8*0,2*3+0,7*0,125*2+1,1*0,2+0,8*0,125*2+1,8*0,125 |  | 123.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 17,0+1,1*0,125+1,3*0,125+0,5*0,15+1,0*0,15*2 |  | 17.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" 11,1+1,3*0,125 |  | 11.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" 4,7+0,8*0,125 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" 14,7+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 14.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" 9,0+1,0*0,15 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" 14,5+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 14.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" 21,7+0,8*0,15+1,0*0,15*2 |  | 22.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 72,8+0,8*0,125*3+0,9*0,125*2+1,3*0,1+1,0*0,15 |  | 73.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" 19,1+1,5*0,4 |  | 19.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" 29,5+2,91*0,4+1,2*0,475 |  | 31.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" 9,6+1,0*0,15 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.214:" 6,5+0,8*0,1*2 |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" 53,9+1,0*0,125+0,9*0,125+0,8*0,125*2+1,5*0,43 |  | 54.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7+0,8*0,125 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" 14,0+1,0*0,15*2 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" 6,8+1,3*0,125*2+1,0*0,15 |  | 7.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" 24,9+1,0*0,15 |  | 25.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" 36,3+1,0*0,15 |  | 36.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" 22,6+1,0*0,125+1,0*0,15 |  | 22.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" 20,8 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" 13,4+1,0*0,15+0,5*0,15 |  | 13.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" 32,1+1,0*0,15*2 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" 38,2+0,9*0,125*4+1,3*0,125+0,8*0,125*3+1,5*0,155 |  | 39.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" 13,0+0,8*0,125+1,0*0,15 |  | 13.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0+0,8*0,125 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" 41,3+1,3*0,2*3+0,9*0,2+0,9*0,125+0,8*0,125+1,5*0,35 |  | 42.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" 10,7+0,8*0,2*2+0,9*0,125 |  | 11.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" 26,1+0,8*0,125+0,5*0,15+1,0*0,15*3 |  | 26.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" 17,6+1,0*0,15 |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" 16,1+0,7*0,125+1,0*0,15*2 |  | 16.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
675 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 732.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.021974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084761588
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" (3,45+6,0+0,15*2)*2 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" (2,625+5,875+0,15*2)*2-0,9 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" (2,3+1,8)*2-0,8 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" (2,35+5,875+0,275)*2-0,8*2 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" (30,55+6,9+5,225+3,15)*2-1,3-1,8-1,2-1,1*2-0,9*3-0,8*10-0,7*3-1,4-1,8 |  | 69.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" (5,7+2,95+0,15*3)*2-1,1-0,8-1,3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" (2,575+4,425)*2-1,3 |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" (2,3+5,55)*2-0,9 |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" (1,6+2,9)*2-0,8 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" (3,7+3,975+0,15*2)*2-0,8 |  | 15.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (2,25+3,75+0,15)*2-0,8 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" (3,625+3,975+0,15*2)*2-0,8 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" (5,5+4,1)*2-0,8*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (9,875+11,125+1,35+0,825+0,975+0,75)*2-1,3-1,1-0,9*3-0,8*5 |  | 40.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" (4,625+4,125+0,4)*2-0,8*2 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" (3,95+10,25)*2-1,0-0,9-1,2 |  | 25.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" (4,1+2,225)*2-0,9 |  | 11.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" (2,25+4,225)*2-0,8 |  | 12.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" (1,4+1,33)*2-0,8 |  | 4.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.214:" (1,4+4,68)*2-0,8*4 |  | 8.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" (14,95+9,05+0,275+1,95+5,3)*2-1,0*2-0,9*2-0,8*7-0,7*6 |  | 49.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" (1,8+1,475)*2-0,8 |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" (2,925+2,2)*2-0,8 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" (3,03+4,575+0,15*2)*2-0,8 |  | 15.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" (3,7+1,825+0,15)*2-1,3 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" (3,2+7,2+0,15)*2-0,9 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" (6,5+5,6+0,15)*2-1,3-1,0 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" (4,05+5,6+0,15)*2-1,3-1,0-0,9 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" (5,375+3,65)*2-1,3-0,9 |  | 15.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" (3,45+5,6+0,15*2)*2-0,8*2 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" (6,7+5,6+0,15*2)*2-0,8*2 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" (24,925+2,22+0,275*3)*2-1,3*2-0,9*5-0,8*3 |  | 46.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" (5,3+2,45+0,15)*2-0,8*2 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" (1,7+2,45)*2-0,8 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" (1,475+2,0)*2-0,8 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" (17,905+2,55+0,4*2+0,275)*2-1,3*3-0,9*3-1,5-0,8*4-0,7*3 |  | 29.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" (4,375+2,1)*2-0,9-0,8*4-0,7*2 |  | 7.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" (3,2+8,45+0,15*4)*2-0,8 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" (2,55+5,85+0,15)*2-0,8 |  | 16.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" (3,45+5,85+0,15*2)*2-0,8-0,7 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
676 | M | 284122-R5 | Heterogenní vinylová podlahová krytina tl. 2 mm v rolích, odolná dezinfekcím, vysoká zátěž - podrobný popis viz PD | m2 | 1052.572 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00283 | 2.9788 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791375393
| VV |  | _7756221111 |  | 847.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411112*0,15 |  | 109.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 956,884*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1052.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
677 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 507.066 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.20283 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192755578
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" 20,4+0,8*0,15*2+1,0*0,15+0,5*0,15 |  | 20.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" 18,0+1,0*0,15 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" 15,5+1,2*0,125+1,0*0,15 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" 18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5+0,8*0,15+0,8*0,125 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5+0,8*0,15+0,8*0,125 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 8,7+1,0*0,15 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" 5,0+0,8*0,125 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" 10,0+1,2*0,125 |  | 10.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 12,2+0,8*0,125*2 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 40,1+1,8*0,15+1,0*0,15*3 |  | 40.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" 43,1+1,0*0,15*4 |  | 43.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" 19,1+1,0*0,4+0,8*0,125+1,0*0,15*2 |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" 18,1+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 18.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 17,6+0,8*0,125+0,9*0,125+1,0*0,15 |  | 17.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 18,1+0,9*0,125+1,0*0,15*2 |  | 18.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 75,6+1,1*0,125+0,9*0,125+0,5*0,15*2+1,0*0,15*5 |  | 76.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" 29,3+0,5*0,15+1,0*0,15*2 |  | 29.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" 15,0+1,0*0,125*2+1,0*0,15*3 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" 20,9+0,9*0,2+1,0*0,15 |  | 21.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" 19,0+1,0*0,15*2 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 31,2+0,9*0,2+1,0*0,15*3 |  | 31.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P5b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" 19,4+0,9*0,2+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 19.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
678 | K | 776411_R2 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm z elektrostaticky vodivé podlahy | m | 430.536 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.012916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -748571721
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (3,1+6,85+0,15*2)*2-0,9-0,8*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" (3,025+5,525+0,15)*2-1,1 |  | 16.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" (3,15+4,9+0,15)*2-1,2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" (3,75+5,525)*2-1,1*2-0,8 |  | 15.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (1,15+1,25)*2-0,8*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" (1,15+1,25)*2-0,8*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" (1,9+5,05+0,15)*2-0,9-0,8 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" (1,9+2,6)*2-0,8 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" (3,45+3,375+0,275)*2-1,2*2-0,8 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" (2,45+5,15+0,625+0,6)*2-0,8 |  | 16.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" (7,15+5,6+0,15*3)*2-1,8-0,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (7,3+6,825+0,15*4)*2-1,8-0,8*4 |  | 24.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" (3,225+5,4+0,4+0,15*2)*2-1,0 |  | 17.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" (3,2+5,4+0,15*2)*2 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" (6,975+2,445+1,6)*2 |  | 22.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" (5,2+3,45+0,275+2,0+0,15)*2-0,9*2-0,8 |  | 19.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" (5,2+3,475+0,15*2)*2-0,9*3 |  | 15.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" (11,25+6,8+1,8+0,15*8)*2-1,1-0,9*2 |  | 39.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" (2,0+2,175)*2 |  | 8.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" (6,475+4,575+0,15*3)*2-1,0 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" (5,168+4,575+2,8+0,15*3)*2-1,0*2 |  | 23.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (3,625+5,85+1,025+0,5+0,15)*2-1,3-0,9 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" (3,3+5,85+1,4+0,15*2)*2-1,3-0,9*2 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" (5,58+5,85+0,15*3)*2-1,3-0,9 |  | 21.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P5b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" (3,3+5,85+0,15*2)*2-0,9*3 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
679 | M | 284102_R1 | Homogenní povlaková podlahová krytina tl. 2 mm, čtverce 608/608 mm elektrostaticky vodivá, výrazný čipsovaný dezén - podrobný popis viz PD | m2 | 571.646 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 1.4863 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031821786
| VV |  | _776221221 |  | 507.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411_R2*0,15 |  | 64.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
680 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 3557.935 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.071159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082962557
| VV |  | _7756221111*1,6 |  | 1355.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776221221*4 |  | 2028.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411112*0,15 |  | 109.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411_R2*0,15 |  | 64.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
681 | K | 776121_R1 | Bezrozpouštědlový penetrační nátěr, vodní disperze na bázi vinycetátu | m2 | 1354.078 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.27082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1304315827
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" 20,4+0,8*0,15*2+1,0*0,15+0,5*0,15 |  | 20.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" 18,0+1,0*0,15 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" 15,5+1,2*0,125+1,0*0,15 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" 18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P1b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5+0,8*0,15+0,8*0,125 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5+0,8*0,15+0,8*0,125 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 8,7+1,0*0,15 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" 5,0+0,8*0,125 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" 10,0+1,2*0,125 |  | 10.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" 12,2+0,8*0,125*2 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 40,1+1,8*0,15+1,0*0,15*3 |  | 40.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" 43,1+1,0*0,15*4 |  | 43.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" 20,6+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 20.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" 15,4+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 15.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" 13,7 |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" 120,9+1,3*0,125+1,1*0,125+0,9*0,125*3+1,8*0,15+0,8*0,2*3+0,7*0,125*2+1,1*0,2+0,8*0,125*2+1,8*0,125 |  | 123.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 17,0+1,1*0,125+1,3*0,125+0,5*0,15+1,0*0,15*2 |  | 17.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" 11,1+1,3*0,125 |  | 11.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" 4,7+0,8*0,125 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" 14,7+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 14.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" 9,0+1,0*0,15 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" 14,5+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 14.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" 21,7+0,8*0,15+1,0*0,15*2 |  | 22.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" 72,8+0,8*0,125*3+0,9*0,125*2+1,3*0,1+1,0*0,15 |  | 73.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" 19,1+1,5*0,4 |  | 19.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" 29,5+2,91*0,4+1,2*0,475 |  | 31.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" 9,6+1,0*0,15 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9+0,8*0,125 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.214:" 6,5+0,8*0,1*2 |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" 53,9+1,0*0,125+0,9*0,125+0,8*0,125*2+1,5*0,43 |  | 54.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7+0,8*0,125 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" 14,0+1,0*0,15*2 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" 6,8+1,3*0,125*2+1,0*0,15 |  | 7.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" 24,9+1,0*0,15 |  | 25.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" 36,3+1,0*0,15 |  | 36.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" 22,6+1,0*0,125+1,0*0,15 |  | 22.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" 20,8 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" 13,4+1,0*0,15+0,5*0,15 |  | 13.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" 32,1+1,0*0,15*2 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" 38,2+0,9*0,125*4+1,3*0,125+0,8*0,125*3+1,5*0,155 |  | 39.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" 13,0+0,8*0,125+1,0*0,15 |  | 13.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" 4,2+0,8*0,125 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0+0,8*0,125 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" 41,3+1,3*0,2*3+0,9*0,2+0,9*0,125+0,8*0,125+1,5*0,35 |  | 42.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" 10,7+0,8*0,2*2+0,9*0,125 |  | 11.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" 26,1+0,8*0,125+0,5*0,15+1,0*0,15*3 |  | 26.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" 17,6+1,0*0,15 |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" 16,1+0,7*0,125+1,0*0,15*2 |  | 16.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" 19,1+1,0*0,4+0,8*0,125+1,0*0,15*2 |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" 18,1+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 18.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 17,6+0,8*0,125+0,9*0,125+1,0*0,15 |  | 17.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 18,1+0,9*0,125+1,0*0,15*2 |  | 18.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226:" 75,6+1,1*0,125+0,9*0,125+0,5*0,15*2+1,0*0,15*5 |  | 76.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.227:" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" 29,3+0,5*0,15+1,0*0,15*2 |  | 29.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" 15,0+1,0*0,125*2+1,0*0,15*3 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" 20,9+0,9*0,2+1,0*0,15 |  | 21.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" 19,0+1,0*0,15*2 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 31,2+0,9*0,2+1,0*0,15*3 |  | 31.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P5b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" 19,4+0,9*0,2+0,5*0,15+1,0*0,15 |  | 19.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
682 | K | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 1354.078 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 6.0934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186158050
| VV |  | _7756221111 |  | 847.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776221221 |  | 507.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
683 | K | 776520-R2 | Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž | m | 1163.016 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110323639
| VV |  | _776411112 |  | 732.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411_R2 |  | 430.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
684 | K | 77652-R3 | Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní hrana soklu | m | 1163.016 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677664079
| VV |  | _776411112 |  | 732.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411_R2 |  | 430.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
685 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 1528.53 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342090447
| VV |  | _7756221111 |  | 847.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776221221 |  | 507.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411112*0,15 |  | 109.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411_R2*0,15 |  | 64.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
686 | K | 776991141 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 1528.53 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.045856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016867355
| VV |  | _7756221111 |  | 847.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776221221 |  | 507.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411112*0,15 |  | 109.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _776411_R2*0,15 |  | 64.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
687 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704521010
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26.7679 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
688 | K | 634111-R6 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi do spáry | m | 56.59 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0045272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149566452
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (2,3+2,7+0,9)*2-0,8 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (2,3+1,125)*2-0,8 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba D6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,8+1,775)*2-0,7 |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" (1,7+2,025+0,675+1,55+1,0)*2-0,8-0,7*2 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" (3,25+3,82+1,05)*2-0,8-0,7 |  | 14.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" (1,775+1,9)*2-0,7 |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
689 | M | 283550210 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm | m | 59.42 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0047536 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1916623182
| VV |  | 56,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
690 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1144.037 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 5.949 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -960009759
691 | M | 597612-R7a | obklady keramické 200/200 mm, barva bílá, Podrobný popis viz PD | m2 | 152.639 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 2.3659 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198911852
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - půdorys 1.NP a 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (0,6+1,2)*1,5 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 1,0*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" (0,9+0,9)*2,7+1,0*1,5 |  | 6.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" (3,225+5,4*2)*2*3,0-2,425*3,04-1,0*2,1+2,1*2*0,4-1,0*2,1*2+2,1*2*0,175*2+0,9*0,15*2*2 |  | 74.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,775+0,8+0,625)*3,0 |  | -18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" (3,2+5,4)*2*3,0-2,4*3,0-1,0*2,1-0,5*2,1+2,1*2*0,175+2,1*2*0,175+0,9*0,15*2*2 |  | 43.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,775+0,8+0,625)*3,0 |  | -18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" (6,975+2,545+1,6)*2*3,0-2,425*3,0-1,99*3,0-1,2*1,0*2+1,0*2*0,2*2 |  | 51.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,5+0,5*2)*3,0 |  | -7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 0,6*3,0 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 0,6*3,0 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,763*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 152.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
692 | M | 597612-R7b | obklady keramické 200/200 mm, barva béžová, Podrobný popis viz PD | m2 | 713.966 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 11.0665 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1453602548
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" (1,4*2+1,25)*2,5-0,8*2,0 |  | 8.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" (2,25+0,6)*1,5 |  | 4.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (0,15+0,375+2,7*2+0,9*2)*2,7-0,8*2,0 |  | 19.258 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (2,3*2+0,225)*2,5-0,8*2,0 |  | 10.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" (1,75*2+1,1)*2,5-0,8*2,0 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" (1,325+1,1)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 10.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" (1,45*2+1,3)*2,5-0,8*2,0 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" (2,15*2+1,8)*2,5-0,8*2,0 |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" (1,8+2,15*2)*2,5-0,8*2,0 |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" (1,3*2+1,15+1,45*2+1,3)*2,5-0,7*2,0*3 |  | 15.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" (1,8*2+1,0+1,8*2+1,025)*2,5-0,7*2,0*3 |  | 18.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" (1,8*2+1,175+1,65*2+0,9)*2,5-0,7*2,0*3 |  | 18.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" (1,0+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (1,0+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" (1,65+0,6)*1,5 |  | 3.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (1,65+0,6)*1,5 |  | 3.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" (1,2+0,6)*1,5 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" (1,8+1,475)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 14.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,8+0,275+1,775+1,5)*2,5-0,7*2,0 |  | 11.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" (1,45*2+1,3+1,3*2+0,95)*2,5-0,7*2,0*3 |  | 15.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" (1,425*2+1,3+1,275*2+0,95)*2,5-0,7*2,0*3 |  | 14.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" (1,125+2,15*2)*2,5-0,7*2,0 |  | 12.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" (1,9+1,45*2)*2,5-0,8*2,0 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" (2,0+2,15*2)*2,5-0,8*2,0 |  | 14.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" (2,975+2,55)*2*2,5-0,8*2,0-1,8*2,5 |  | 21.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" (2,1+2,725+1,95)*2,5-0,8*2,0 |  | 15.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" (2,1+0,6)*1,5 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" (1,7+2,025+0,675+1,55+1,0)*2*2,5-0,7*2,0*2-0,8*2,0-(0,9+1,0+1,0)*2,5 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" (3,25+3,85+11,05)*2*2,7-0,8*2,0-0,7*2,0-(3,82-0,91*2)*2,7 |  | 89.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" (1,5+1,75)*2*2,5-0,7*2,0-1,475*2,5 |  | 11.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" (1,8+0,6)*1,5 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" (1,425*2+1,425+1,275*2+0,9)*2,5-0,7*2,0*3 |  | 15.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" (1,45*2+1,425+1,3*2+0,9)*2,5-0,7*2,0*3 |  | 15.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314:" (1,7+2,45)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 19.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" (1,475+2,0)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 15.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" (1,8+2,275*2)*2,5-0,8*2,0 |  | 14.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" (1,45*2+1,15+1,3*2+0,9)*2,5-0,7*2,0*3 |  | 14.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" (1,35+1,7*2)*2,5-0,8*2,0 |  | 10.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" (1,6+18,25)*2*2,5-0,8*2,0-1,825*2,5 |  | 93.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" 1,0*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" (1,775+1,9*2)*2*2,5-0,7*2,0-1,9*2,5 |  | 21.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 649,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 713.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
693 | M | 597612-R7c | obklady keramické 200/200 mm, barva žlutá, Podrobný popis viz PD | m2 | 64.979 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 1.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369212773
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,25*2,5 |  | 3.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" (2,25+0,6)*1,5 |  | 4.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" (2,3+0,9*2)*2,7 |  | 11.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" (0,9+1,125)*2,5 |  | 5.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,1*2,5 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 1,3*2,5 |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" (1,575+0,6*2)*1,5 |  | 4.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.129:" 1,8*2,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.131:" 1,8*2,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" (1,15+1,3)*2,5 |  | 6.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" (1,0+1,025)*2,5 |  | 5.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" (1,175+0,9)*2,5 |  | 5.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 64.979 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
694 | M | 597612-R7d | obklady keramické 200/200 mm, barva oranžová, Podrobný popis viz PD | m2 | 85.861 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 1.3308 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 755244025
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - půdorys 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" (0,9+1,0+1,0)*2,5 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" (3,82+0,91*2)*2,7 |  | 15.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 1,475*2,5 |  | 3.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" (1,425++0,9)*2,5 |  | 5.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" (1,45+0,9)*2,5 |  | 5.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.319:" 1,8*2,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" (1,15+0,9)*2,5 |  | 5.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 1,35*2,5 |  | 3.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 1,825*2,5 |  | 4.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 1,9*2,5 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (3,15+0,6)*1,5+(0,5*2+0,9)*1,5 |  | 8.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" 1,0*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" (0,9+0,6)*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 3,775*1,5 |  | 5.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,055*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 85.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
695 | M | 597613-R8 | obklady keramické 200/200 mm, barva stř.zelenožlutá, Podrobný popis viz PD | m2 | 44.758 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0.69375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749713019
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - půdorys 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" (1,8+0,275)*2,5 |  | 5.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" (1,3+0,95)*2,5 |  | 5.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" (1,3+0,95)*2,5 |  | 5.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 1,125*2,5 |  | 2.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 1,9*2,5 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 2,0*2,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 1,8*2,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" (0,15+2,725)*2,5 |  | 7.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,689*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
696 | M | 597613-R9 | obklady keramické 200/200 mm, barva bíla s prolisem, Podrobný popis viz PD | m2 | 196.238 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 3.0417 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -763016945
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - půdorys 1.NP a 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" 5,6*3,0 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (4,725+0,375)*3,0 |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" (4,775+0,8+0,625)*3,0 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" (4,775+0,8+0,625)*3,0 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" (1,5+0,5*2)*3,0 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 5,2*3,0-0,8*2,0 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 4,5*3,0-0,9*2,0 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226,227:" (4,8+2,925+6,8)*3,0-1,1*2,0-1,0*2,1*2-0,5*2,1+0,9*0,15*6+(1,8+0,15)*2*1,1+1,8*0,15 |  | 41.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" (5,275+0,3)*3,0 |  | 16.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" (2,8*2+0,125)*3,0+2,1*0,175+0,9*0,15 |  | 17.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,398*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
697 | K | 781474153 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 21.204 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.19084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790181619
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" 2,9*3,0-1,45*2,1+(1,45+2,1*2)*0,25 |  | 7.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" 2,9*3,0-1,45*2,1+(1,45+2,1*2)*0,25 |  | 7.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" 2,9*3,0-1,45*2,1+(1,45+2,1*2)*0,25 |  | 7.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
698 | M | 59761_R02 | dlaždice keramické velkoformatové rektifikované 600x600 mm (R10/B) | m2 | 26.505 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.66263 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1013731620
| VV |  | 21,204*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
699 | K | 781494_R1 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 48.015 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.012484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584865201
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" (3,0*2+2,1*2+1,45+2,9)*1,1 |  | 16.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (3,0*2+2,1*2+1,45+2,9)*1,1 |  | 16.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" (3,0*2+2,1*2+1,45+2,9)*1,1 |  | 16.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
700 | K | 781494_R2 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 18.645 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0048477 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753304671
| VV |  | -včetně ztrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" (1,45+2,1*2)*1,1 |  | 6.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (1,45+2,1*2)*1,1 |  | 6.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" (1,45+2,1*2)*1,1 |  | 6.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
701 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 133.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.041447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617001951
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" 2,7*3 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.208:" 3,0*5+2,1*2 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.209:" 3,0*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.210:" 3,0*9+1,0*4 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226,227:" 3,0*6+1,1*4+1,8*2+0,15*2 |  | 26.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" 3,0*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 2,5*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" 2,7*3 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
702 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem | m | 20.075 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0062232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871898982
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.110:" 0,9*6 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 0,9*3 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 0,9*2+0,275 |  | 2.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 0,9*3 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.308:" 0,9*6 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.328:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
703 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 137.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.035789 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267213293
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (0,6+1,2)+1,5*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" (1,4+1,25)*2*2,5-0,8*2,0 |  | 11.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" (2,25+0,6)+1,5*2 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" (2,25+0,6)+1,5*2 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" 1,0+1,5*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" (0,9+0,9)+2,7*2+1,0+1,5*2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" (1,575+0,6*2)+1,5*2 |  | 5.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" (1,0+0,6)+1,5*2 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (1,0+0,6)+1,5*2 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" (1,65+0,6)+1,5*2 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (1,65+0,6)+1,5*2 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" (1,2+0,6)+1,5*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226,227:" 3,0*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" (2,1+0,6)+1,5*2 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" (1,8+0,6)+1,5*2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" 1,0+1,5*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" 1,0+1,5*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (3,15+0,6)+1,5*2+(0,5*2+0,9)+1,5*2 |  | 11.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" 1,0+1,5*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" (0,9+0,6)+1,5*2 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" 3,775+1,5*2 |  | 6.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
704 | K | 781495111 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1165.241 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.34957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342595764
| VV |  | Viz pol.č.781474115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1144,037 |  | 1144.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz pol.č.781474153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,204 |  | 21.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
705 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4777991
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
706 | K | 777620-R4 | Nátěry epoxidové podlah betonových protiskluzné vč. penetrace - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíracím protiskluzným nátěrem, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 241.954 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1948906017
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" 4,7+(2,75+1,7)*2*0,5 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" 4,4+0,9*0,125 |  | 4.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.401:" 122,0+0,9*0,125 |  | 122.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba B4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VODOROVNÝ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 17,8+1,5*0,35 |  | 18.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" 9,6+1,1*0,35 |  | 9.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" 10,1+1,1*0,35 |  | 10.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SVISLÝ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" (4,85+3,55)*2*0,2 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" (2,55+3,55)*2*0,2 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (2,7+3,55)*2*0,2 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha B3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VODOROVNÝ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212:" 5,8+0,8*0,1 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113a:" 6,8+0,8*0,1 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113b:" 6,8+0,8*0,1 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SVISLÝ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212:" (3,58+1,6)*2*0,2 |  | 2.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.213a:" (3,58+1,9)*2*0,2 |  | 2.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.213b:" (3,58+1,6)*2*0,2 |  | 2.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" 6,3+3,2*0,325 |  | 7.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" 11,7+2,575*0,325 |  | 12.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha K2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" 10,7+2,325*0,4+0,8*2,0 |  | 13.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
707 | K | 777620-R5 | Dvousložkový vodorozpustný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, odolný proti chem. a desinf. prostř., Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 1297.969 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158677764
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H, legenda povrchových úprav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr N1A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.102:" (3,1+6,85)*2*4,335 |  | 86.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.118:" (1,6+4,925*2)*2*4,335-1,6*3,0+4,0 |  | 98.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.120:" (1,9+2,6)*2*4,335 |  | 39.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.121:" (3,15+4,9)*2*4,335 |  | 69.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.123:" (3,75+5,525)*2*4,335 |  | 80.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.224:" (5,2+3,45+2,0+0,275)*2*3,94 |  | 86.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.225:" (5,2*2+3,475)*2*3,94 |  | 109.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.228:" (6,475+4,575)*2*3,94 |  | 87.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.229:" (5,2+4,575+2,8)*2*3,94 |  | 99.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (3,625+5,85+1,025+0,5)*2*3,9 |  | 85.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.330:" (3,3+5,85+1,4)*2*3,9 |  | 82.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr N6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.101:" (7,025+5,6)*2*4,335 |  | 109.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.103:" (7,3+6,825)*2*4,335 |  | 122.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" (6,975+3,45+6,0)*2*4,335 |  | 142.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
708 | K | 777620-R6 | Mrazuvzdorný voděodolný nátěr na beton, D+M | m2 | 11.463 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004311254
| VV |  | viz PD - půdorys základů, techn.zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | venkovní čistící rohož | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,475*1,19 |  | 2.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*1,27 |  | 4.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,0*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.013922 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
709 | K | 78421-R01 | Nátěr polyuretanový akrylový lak, výborně otěruvzdorný,třída otěru 1, odolný prostředkům používaným ve zdravotnictví, povrch matný,1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 931.484 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62785209
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H, legenda povrchových úprav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr N1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" (1,15+1,25)*2*4,335 |  | 20.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" (1,15+1,25)*2*4,335 |  | 20.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" (6,975+3,45+6,0)*2*4,335 |  | 142.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.108:" (3,025+5,8)*2*4,335 |  | 76.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.122:" (3,45+3,375)*2*4,335 |  | 59.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" (14,95+9,05+5,3+1,95)*2*3,94 |  | 246.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.226,227:" (11,25+8,975)*2*3,94 |  | 159.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.331:" (3,3+5,85*2)*2*3,9 |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.332:" (5,58+5,85)*2*3,9 |  | 89.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
710 | K | 78421-R02 | Příplatek za barvu - světlý odstín - Nátěr polyuretanový akrylový lak | m2 | 142.405 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1357764072
| VV |  | Nátěr N1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" (6,975+3,45+6,0)*2*4,335 |  | 142.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
711 | K | 78421-R07 | Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, Podrobný popis viz Pd, D+M | m2 | 4406.678 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167101772
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, legenda povrchových úprav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr N2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.109:" (2,625+5,875*2)*2*4,335 |  | 124.631 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111:" (2,3+1,8)*2*4,335 |  | 35.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.112:" (2,35+5,875+0,275)*2*4,335 |  | 73.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.115:" (1,75+3,3)*2*4,335 |  | 43.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" (30,55+8,125+0,975+3,15+5,225)*2*4,335-(3,45+2,575)*4,335-2,35*3,0+4,0 |  | 387.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.124:" (12,45+5,15+0,6)*2*4,335 |  | 157.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" (5,7+2,95)*2*4,335-2,95*3,0+4,0 |  | 70.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" (4,425*2+2,575)*4,335 |  | 49.527 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" (2,575+4,175)*2*4,335-2,95*3,0-2,575*3,0+4,0*2 |  | 49.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.130:" (2,3+5,55)*2*4,335 |  | 68.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.133:" (1,6+2,9)*2*4,335 |  | 39.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.136:" (3,7+3,975*2)*2*4,335 |  | 101.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.137:" (2,25+3,75)*2*4,335 |  | 52.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.138:" (3,625+3,975)*2*4,335 |  | 65.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.139:" (7,85+7,2)*4,335-1,3*4,335*2+4,0*2 |  | 61.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.140b:" (3,0+2,9+3,0+4,8+5,5+4,8)*4,335 |  | 104.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" (5,5+3,95)*2*3,94 |  | 74.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (9,875+11,125+1,35+0,975+0,75+0,825)*2*3,94-2,325*3,5+4,0 |  | 192.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.203:" (12,325+4,125)*2*3,94-3,25*3,5+4,0 |  | 122.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" (4,625+4,125)*2*3,94 |  | 68.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205a:" (3,2+9,85)*2*3,94 |  | 102.834 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.206:" (4,1+2,225)*2*3,94 |  | 49.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.207:" (2,25+4,175)*2*3,94 |  | 50.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" (11,4+1,33)*2*3,94 |  | 100.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212:" (3,58+1,6)*2*3,94 |  | 40.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.213a:" (3,58+1,9)*2*3,94 |  | 43.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.213b:" (3,58+1,9)*2*3,94 |  | 43.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.214:" (1,4+4,68)*2*3,94 |  | 47.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.222:" (2,925+2,2)*2*3,94 |  | 40.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.230:" (3,03+4,575)*2*3,94 |  | 59.927 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231:" (5,5+9,1)*3,94-1,3*3,94*2+4,0*2 |  | 55.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231a:" (3,0+2,9+3,0+4,8+5,5+4,8)*3,94 |  | 94.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.OL204:" (3,825+9,3)*3,94 |  | 51.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300a:" (3,7+1,825)*2*3,9 |  | 43.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.301:" (3,475+7,2)*2*3,9 |  | 83.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.302:" (6,5+5,6)*2*3,9 |  | 94.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.303:" (4,05+5,6)*2*3,9 |  | 75.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.304:" (5,375+3,65)*2*3,9 |  | 70.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.305:" (3,45+5,6)*2*3,9 |  | 70.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.307:" (6,7+5,6)*2*3,9 |  | 95.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" (24,925+2,22)*2*3,9 |  | 211.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.311:" (5,3+2,45)*2*3,9 |  | 60.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" (5,3+2,0)*2*4,26 |  | 62.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" (17,905+2,55)*2*3,9 |  | 159.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" (4,375+2,1)*2*3,9 |  | 50.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" (3,2+8,15)*2*3,9 |  | 88.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.326:" (3,0+5,85)*2*3,9 |  | 69.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.327:" (3,45+5,85)*2*3,9 |  | 72.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333:" (5,625+9,45)*3,9 |  | 58.793 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.233a:" (3,0+2,9+3,0+4,8+5,5+4,8)*3,9 |  | 93.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.335:" (4,15+2,7)*3,9 |  | 26.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.402:" (6,55+2,0)*23,1 |  | 197.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
712 | K | 78421-R08 | Příplatek za barvu - světlý odstín - Malba disprezní omyvatelná | m2 | 823.471 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110299255
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, legenda povrchových úprav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr N2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.107:" (6,975+3,45+6,0)*2*3,0 |  | 98.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" (30,55+8,125+0,975+3,15+5,225)*2*3,0-(3,45+2,575)*3,0-2,35*3,0+4,0-(9,325+5,225*2+3,15*2)*3,0 |  | 188.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" (5,7+2,95)*2*3,0-2,95*3,0+4,0-5,7*3,0 |  | 29.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" (4,425*2+2,575)*3,0-4,425*3,0 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.201:" (5,5+3,95)*2*3,0 |  | 56.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (9,875+11,125+1,35+0,975+0,75+0,825)*2*3,0-2,325*3,0+4,0-(5,05+4,625+2,125+4,75)*3,0 |  | 96.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.204:" (4,625+4,125)*2*2,7 |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" (14,95+9,05+5,3+1,95)*2*2,7-(1,95+4,25+0,5+4,775+0,275+1,85+7,7+0,8+3,85)*2,7 |  | 98.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" (24,925+2,22)*2*2,7-(22,275+1,05+1,9)*2,7 |  | 78.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" (17,905+2,55)*2*2,7-9,75*2,7 |  | 84.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" (4,375+2,1)*2*2,7-4,375*2,7 |  | 23.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
713 | K | 78421_R09 | Příplatek za barvu - středně sytý odstín - Malba disprezní omyvatelná | m2 | 348.061 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.013922 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153329196
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, legenda povrchových úprav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr N2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.116:" (9,325+5,225*2+3,15*2)*3,0 |  | 78.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.125:" 5,7*3,0 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.126:" 4,425*3,0 |  | 13.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.127:" 4,5*3,0 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.202:" (5,05+4,625+2,125+4,75)*3,0 |  | 49.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.215:" (1,95+4,25+0,5+4,775+0,275+1,85+7,7+0,8+3,85)*2,7 |  | 70.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" (22,275+1,05+1,9)*2,7 |  | 68.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.323:" 9,75*2,7 |  | 26.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.324:" 4,375*2,7 |  | 11.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
714 | K | 78421-R10 | Malba disprezní kryjící, ze směsi, za sucha otěruvzdorná, matná, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr, Podrobný popis viz PD, D+M | m2 | 575.034 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623144454
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H, legenda povrchových úprav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr N3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" (2,15+1,0)*2*4,335 |  | 27.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" (4,85+3,55)*2*4,785 |  | 80.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" (2,55+3,55)*2*4,785 |  | 58.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" (2,7+3,55)*2*4,785 |  | 59.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.205b:" (2,75+1,7)*2*5,2 |  | 46.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300:" (2,75+1,7)*2*3,8 |  | 33.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" (2,175+2,0)*2*3,9 |  | 32.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.140b:" 24,4 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.141:" 17,8 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.142:" 9,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.143:" 10,1 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212:" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.213a:" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.213b:" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.214:" 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223a:" 6,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.223b:" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.231a:" 17,8 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300:" 4,68 |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.306:" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.317:" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.333a:" 17,8 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
715 | K | 784211141 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2 | m2 | 91.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386445827
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H, legenda povrchových úprav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr N3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.104:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.105:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.106:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.111a:" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.113:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.114:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.117:" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.128:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.132:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.134:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.135:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.211:" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.212:" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.216a:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.217:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.218:" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.219:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.220:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.221:" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.300:" 4,68 |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.309:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.312:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.313:" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.316:" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.318:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.320:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.322:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.328:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D1_03_3 - Požárně bezpečn...
{70692b8a-6aa1-4b1e-8219-43d59fb8d346}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Polický |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Polický
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Polický
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2096 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1916 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PBŘ | Požárně bezpečnostrní řešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1916 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | PBR100ozn | označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce | KS | 257 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.1028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975681754
| VV |  | "UT DN50 ocel" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP DN50" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS 200/100 - obsazenost 30%" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MAR 250/100 - obsazenost 30%" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MAR 100/100 - obsazenost 30%" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SLAB 300/100 - obsazenost 30%" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SLAB 200/100 - obsazenost 30%" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZTI 100 PLAST - stěna" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZTI 100 PLAST - strop" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZTI 75 PLAST - strop" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZTI 75 PLAST - stěna" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZTI DO 50 PLAST" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZTI DO 50 kov" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT a CHL není součástí PBR, požární utěsnění je v dokumentaci VZT a CHL" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SILNO 200/100 - obsazenost 30%" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SILNO 600/150 - obsazenost 30%" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SILNO 100/100 - obsazenost 30%" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | PBR10PHP | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU na desky z min. plsti 150 kg/m2 - balení 17,5 kg | KS | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384454044
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | PBR1ozn | Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce | KS | 257 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033112760
| VV |  | 257 |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | PBR1PAS | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110 | KS | 74 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590974243
| VV |  | 74 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | PBR100NÁT | požární nátěr na desky z min. plsti 150 kg/m2 - balení 17,5 kg | KS | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1329290216
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | PBR100man | požární manžeta na plast. potrubí dn 110 | KS | 74 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991191783
| VV |  | 74 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | PBR100PHP | přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg | KS | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516909579
| VV |  | 3+3+3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | PBR101PHP | přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg | KS | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064784704
| VV |  | 4+2+2+2+1+1+1+1+1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | PBR100EVAK12 | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře) | KS | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761306211
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | PBR102EVAK | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů) | KS | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370732503
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | PBR100EVAK2 | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo) | KS | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300227869
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | PBR100EVAK1 | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo) | KS | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816611268
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | PBR100EVAK55 | označení podlaží | KS | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876353828
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | PBR1PAS7 | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN75 | KS | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141679645
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | PBR70man | požární manžeta na plast. potrubí dn 75 | KS | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1047473687
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | PBR1PHP | MONTÁŽ PHP | KS | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136762356
| VV |  | 15+9 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 429chlr1101 | závěsný materiál - MONTÁŽE | kS | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801688500
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 429vztr1200 | závěsný materiál - dodávka | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020157870
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | PBR1EVAK | MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK | KS | 88 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414394589
| VV |  | 33+4+20+25+4+2 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | PBR9R1 | Revize přenosných hasících přístrojů | KS | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623491022
| VV |  | 15+9 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | PBR9R2 | Vydání příslušných atestů | KS | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465973282
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | PBR101EVAK | označení neevakuačního výtahu | KS | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010287139
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.018 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.018 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | 631izol050 | deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 150 kg/m2 | m2 | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586887579
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | izol100 | Montáž izolace do prostupu | m2 | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368449381
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_03_4a1 - Vytápění
{180f1dd5-21e5-442b-b827-71dea72f396c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4a1 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tůma |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4a1 - Vytápění
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tůma
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| Z - Zámečnické výrobky | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4a1 - Vytápění
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tůma
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.7606 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.7606 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0177 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732421414 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00288 | 0.01152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -286601509
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 732421416 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00618 | 0.00618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078301496
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711473973
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8018 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 733111123 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 | m | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.07844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251581053
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 733111124 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00188 | 0.05264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702259750
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 733111125 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.1988 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993164888
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 733111126 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00366 | 0.17568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549177293
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 733111127 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.05564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101017318
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 733111128 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50 | m | 131 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 0.77814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1383909644
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131 |  | 131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 212 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1114350147
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53+28+70+48+13 |  | 212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 131 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119187179
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131 |  | 131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 781 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.36707 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -810463456
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 781 |  | 781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 428 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.30816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640962550
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 428 |  | 428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 209 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.14839 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170427865
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 209 |  | 209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 202 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.25856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162595378
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 202 |  | 202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.20125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584529655
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.09408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1914653717
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 733223208 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.08136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939813192
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 184 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -129566788
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 184 |  | 184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 733224223 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156234221
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 1745 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786018862
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 781+428+209+202+125 |  | 1745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1137998342
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48+24 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 7332400R1 | Montáž přechodového kusu ocel-měď | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292565752
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 73323114P6 | Přechodový kus ocel-měď DN40/d42 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1270778397
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 73323114P7 | Přechodový kus ocel-měď DN50/d54 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1207315884
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 2.802 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1573330138
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18113 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 201 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.01608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140333440
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+1+2*(11+87) |  | 201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 73422011R2 | Regulační a vyvažovací ventil DN15, Kvs=3,49, s měřícími ventilky | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -464698517
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 7342614R01 | Šroubení dvojité rohové s integrovaným termostatickým ventilem M30x1,5 s přednastavením, připojovací rozteč 50mm | kus | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672343350
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | M | 7342614R03 | Šroubení dvojité rohové pro otop. tělesa VK, uzavíratelné s vypouštěním, připojovací rozteč 50mm | kus | 87 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0261 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -984734940
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87 |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | M | 7342215R13 | Termostatický radiátorový ventil, rohový-axiální, DN15, s přednastavením průtoku, připojení pro term. hlavici M30x1,5 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059396274
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442688635
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 73422011R4 | Regulační a vyvažovací ventil DN20, Kvs=6,11, s měřícími ventilky | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749641114
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884972592
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 73422011R5 | Regulační a vyvažovací ventil DN25, Kvs=9,22, s měřícími ventilky | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448633843
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87321554
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 734209113R | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422063114
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2-cetných regulačních ventilů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 734209123R | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1771347524
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3-cestného regulačního ventilu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 734209124R | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587792784
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3-cestného regulačního ventilu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1669540165
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033237591
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18258375
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235550955
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708852461
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1890006006
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 734291242 | Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713383947
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292220729
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96064906
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -210525517
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 125125285
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383907825
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 499133797
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72814920
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 734411113 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.01311 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388495484
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 734421102R | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152945290
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.151 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061525194
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7454 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 735152271 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01035 | 0.0207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779487045
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 735152274 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700mm výkon 701 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01655 | 0.0331 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -526524646
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 735152471 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0134 | 0.0134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43382450
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 735152474 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02229 | 0.28977 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926050178
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 735152476 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02803 | 0.02803 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449912172
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 735152477 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0309 | 0.0618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736316227
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 735152480 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon 1803W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04238 | 0.04238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378513935
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 735152572 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693631422
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 735152573 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 1007 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02176 | 0.02176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519676952
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 735152574 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm výkon 1175 W | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02502 | 0.3753 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -336990290
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 735152576 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03154 | 0.03154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1458207995
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 735152577 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675734119
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 735152579 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04132 | 0.04132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1137640140
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 735152581 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.05436 | 0.16308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269617308
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 735152596 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900mm výkon 2082 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.05071 | 0.10142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630854178
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 735152600 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400mm výkon 3238W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.07766 | 0.15532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582004490
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 735152673 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1444 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03568 | 0.07136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379954052
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 735152674 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 W | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04126 | 0.4126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -306813880
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 735159210R | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1606415979
| VV |  | 1+1+6+3+2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 735152372R | Otopné těleso panelové HYGIENE VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311377196
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 735152373R | Otopné těleso panelové HYGIENE VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01708 | 0.01708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901889286
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 735152374R | Otopné těleso panelové HYGIENE VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.11736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1717866549
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 735152375R | Otopné těleso panelové HYGIENE VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02204 | 0.06612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719305192
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 735152377R | Otopné těleso panelové HYGIENE VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566290184
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 735159310R | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2105752029
| VV |  | 9+1 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 735152674R | Otopné těleso panelové HYGIENE VK třídeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.04126 | 0.37134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168882477
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 735152678R | Otopné těleso panelové HYGIENE VK třídeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.0622 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292290645
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 735412313 | Konvektor lavicový výšky 300 mm šířky 230 mm délky 1200 mm výkon 1980 W | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0203 | 0.0203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -879403549
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 73516451R | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu, výška tělesa do 1500 mm | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694379621
| VV |  | 6+4 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 484576R10 | Otopné těleso trubkové, středové připojení, výšky 1220mm délky 450 mm | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0552 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428878961
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 484576R16 | Otopné těleso trubkové, středové připojení, výšky 1500mm délky 600 mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.0408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 345651165
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 73516452R | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu, výška tělesa přes 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357676040
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 484576R19 | Otopné těleso trubkové, středové připojení, výšky 1820mm délky 750 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2063076710
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 2.745 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251100356
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00686 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 343 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00686 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933498111
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53+28+70+48+13+131 |  | 343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.90666 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 821 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.15599 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022315357
| VV |  | 78+96+113+230+195+96+13 |  | 821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 631545100R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d15/20 mm | m | 78 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.02106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722257952
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 631545101R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d18/20 mm | m | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.02592 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590663623
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 631545102R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d22/20 mm | m | 113 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.03051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772544378
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60+53 |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 631545310R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28/30 mm | m | 230 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0667 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548371391
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 202+28 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 631545320R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/30 mm | m | 195 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0624 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678303511
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125+70 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 631545730R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d42/40 mm | m | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.06912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206058282
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48+48 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 631545740R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d49/40 mm | m | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00936 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729510076
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.04185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523393105
| VV |  | 155 |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 631546050R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d60/50 mm | m | 155 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.18755 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1898622704
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24+131 |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 71346-PE01 | Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm | m | 703 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37952972
| VV |  | 703 |  | 703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 7131-PE11 | Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu ,v základním provedení, tloušťka stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 703 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.1406 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492931294
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 703 |  | 703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 71346-PE02 | Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm | m | 478 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1991022588
| VV |  | 332+146 |  | 478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 7131-PE12 | Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 332 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000480507
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 332 |  | 332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 7131-PE13 | Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 146 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0292 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652597374
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 146 |  | 146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.907 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -443189490
| D | Z | Zámečnické výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.101 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 767-Z01 | Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí | kg | 1101 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968155446
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1101 |  | 1101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 767-Z02 | Nosník ocelový | m | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.42 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701629205
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 767-Z03 | Tyč ocelová závitivá M8 | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119506670
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 767-Z04 | Objímka dvoušroubová s hlavou M8 | kus | 230 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 607081059
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 230 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 767-Z05 | Šroub s hmoždinkou M8 | kus | 230 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153706619
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 230 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 767-Z06 | Sestava mont. dílů nosníku | kus | 230 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864967117
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 230 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 767-Z07 | Sestava spoj. dílů objímky | kus | 230 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972894898
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a1-04, D1.03.4a1-05, D1.03.4a1-06, D1.03.4a1-07, D1.03.4a1-08, D1.03.4a1-09, D1.03.4a1-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 230 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 799-M01 | Doregulování hydrodinamických tlaků | hod | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954395476
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 799-M03 | Uvedení do provozu | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1185533588
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 799-M04 | Napuštění a odvzdušnění soustavy | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 691080314
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 799-M05 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1934283999
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 799-M06 | Nezměřitelné stavební práce | hod | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456491676
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 799-M07 | Napojení na stávající rozvody | hod | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1576115440
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_03_4a2 - Předávací sta...
{0824d2bf-679d-4b9e-95e1-9f4f551ae178}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4a2 - Předávací stanice tepla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tůma |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4a2 - Předávací stanice tepla
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tůma
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| Z - Zámečnické výrobky | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4a2 - Předávací stanice tepla
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tůma
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7317 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7317 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26996 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732112232 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 80 závitový | kus | 2.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04244 | 0.11671 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644218504
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05, D1.03.4a2-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 73211222R3 | Montáž tepelná izolace RS-KOMBI | m | 2.75 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731344246
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 73211222R4 | Tepelní izolace pro RS-kombi, PUR tl.35mm, kašírovaná AL plechem | m | 2.75 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -108804421
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.0113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1269211379
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 7321991R1 | Orientační štítek samolepící | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691486949
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 73221931R1 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 1,0/1,0 o obsahu do 1000 litrů | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.01023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -145249347
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 4843713R1 | Nerezový ohřívač vody zásobníkový objemu 350 l, s trubkovým výměníkem 2m2, průtok topné vody 1,85m3/h, PUR tepelná izolace, provozní tlak 1,0MPa | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371282990
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 732421454 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00689 | 0.01378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027459540
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 732421471 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 7,0 m průtok 8,0 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00719 | 0.00719 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609041742
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635149640
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.87773 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.12032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462233872
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.1496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017663540
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.42772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798246479
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00667 | 0.18009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1976367815
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689606443
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32+34 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859279623
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2032115507
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.878 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611676138
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11552 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.02525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850475041
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01191 | 0.03573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12113435
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 734209115R | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772262368
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2-cestný regulační ventil | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974074890
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101324862
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788712341
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1061762240
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219277666
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00346 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004932863
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -520350801
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102339529
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727520327
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.01344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846737050
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 734411113 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420265251
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 734421102R | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.01323 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83624102
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.116 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041168611
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00403 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494763857
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32+34+68 |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 783614661 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872294780
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2189 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1361393173
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32+34 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 631545730R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d42/40 mm | m | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.02304 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950840783
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 631545740R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d49/40 mm | m | 34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.02652 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452038788
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.02565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338524672
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68+27 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 631546050R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d60/50 mm | m | 68 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.08228 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508638548
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 631546060R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d76/60 mm | m | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00181 | 0.04887 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040663762
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.219 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671444711
| D | Z | Zámečnické výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2456 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 767-Z01 | Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí | kg | 246 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516344459
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 246 |  | 246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 767-Z02 | Nosník ocelový | m | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712136729
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 767-Z03 | Tyč ocelová závitivá M8 | m | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969502976
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 767-Z04 | Objímka dvoušroubová s hlavou M8 | kus | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -815928169
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 767-Z05 | Šroub s hmoždinkou M8 | kus | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617819679
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 767-Z06 | Sestava mont. dílů nosníku | kus | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -620031130
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 767-Z07 | Sestava spoj. dílů objímky | kus | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959055657
| VV |  | viz výkres: D1.03.4a2-04, D1.03.4a2-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 799-M01 | Doregulování hydrodinamických tlaků | hod | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158377329
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 799-M03 | Uvedení do provozu | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516441040
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 799-M04 | Napuštění a odvzdušnění soustavy | hod | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457457027
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 799-M05 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839247917
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 799-M06 | Nezměřitelné stavební práce | hod | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954339531
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 799-M07 | Napojení na rozvody | hod | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1923571796
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_03_4c - Vzduchotechnik...
{5a1eed61-eff4-4013-a744-c2a91555495b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4c - Vzduchotechnika a chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Auf - FOURCLIMA |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4c - Vzduchotechnika a chlazení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Auf - FOURCLIMA
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 14. - Zařízení č. 14 - Ambulantní část | [5 empty] | 0
| 14CH. - Zařízení č. 14CH - Ambulantní část - chlazení | [5 empty] | 0
| 14V. - Zařízení č. 14V - Ambulantní část - vlhčení | [5 empty] | 0
| 15. - Zařízení č. 15 - Zázemí | [5 empty] | 0
| 16. - Zařízení č. 16 - SPECT CT | [5 empty] | 0
| 16CH. - Zařízení č. 16CH - SPECT CT - chlazení | [5 empty] | 0
| 16V. - Zařízení č. 16V - SPECT CT - vlhčení | [5 empty] | 0
| 17. - Zařízení č. 17 - Radiofarmaka | [5 empty] | 0
| 17CH1. - Zařízení č. 17CH1 - Radiofarmaka - chlazení | [5 empty] | 0
| 17CH2. - Zařízení č. 17CH2 - Radiofarmaka - chlazení | [5 empty] | 0
| 17V. - Zařízení č. 17V - Radiofarmaka - vlhčení | [5 empty] | 0
| 22. - Zařízení č. 22 - Laboratoře 2.NP | [5 empty] | 0
| 22CH1. - Zařízení č. 22CH1 - Laboratoře - chlazení | [5 empty] | 0
| 22CH2. - Zařízení č. 22CH2 - Laboratoře - chlazení | [5 empty] | 0
| 22CH3. - Zařízení č. 22CH3 - Laboratoře - chlazení | [5 empty] | 0
| 22V. - Zařízení č. 22V - Laboratoře - vlhčení | [5 empty] | 0
| K10. - Zařízení č. K10 - Chlazení místností 1.NP - 3.NP | [5 empty] | 0
| K11. - Zařízení č. K11 - Chlazení techn. zátěže 1.NP a 3.NP | [5 empty] | 0
| H31. - Zařízení č. H31 - Hyg. buňka m.č.328 | [5 empty] | 0
| T11. - Zařízení č. T11 - Odpad m.č.114 | [5 empty] | 0
| T12. - Zařízení č. T12 - Med. plyny m.č.128 | [5 empty] | 0
| T13. - Zařízení č. T13 - Rozvodna UT m.č.141 | [5 empty] | 0
| T14. - Zařízení č. T14 - UPS m.č.142 | [5 empty] | 0
| T15. - Zařízení č. T15 - Rozvodna NN m.č.143 | [5 empty] | 0
| T32. - Zařízení č. T32 - EL slabo m.č.316 | [5 empty] | 0
| T41. - Zařízení č. T41 - Strojovna VZT m.č.401 | [5 empty] | 0
| T42. - Zařízení č. T42 - Strojovna VZT m.č.401-havar. větrání | [5 empty] | 0
| 999. - Ostatní položky | [5 empty] | 0
| 751 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4c - Vzduchotechnika a chlazení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Auf - FOURCLIMA
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 14. | Zařízení č. 14 - Ambulantní část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu V = 2170/2080 m3/h. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | V sestavě a vybavenosti viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2016 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a motorem s frekvenčním měničem. FM - kryt | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodního ohřívače, chladící komory s eliminátorem kapek - přímé chlazení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2 okruhy, vodního dohřívače, vyspádované a odvodněné volné komory pro parní zvlhčování, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | Pol2 | Tlumič hluku kulisový 620x600x1200/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | Tlumič hluku kulisový 620x600x1500/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 14.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | Pol4 | Tlumič hluku kulisový 630x560x1500/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol4 | Tlumič hluku kulisový 630x560x1500/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 14.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | Pol5 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol6 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.111a - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | Pol5 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol6 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.112a - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | Pol7 | Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol8 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.131a - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | Pol9 | Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol10 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.132a - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | Pol9 | Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol10 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.133a - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | Pol11 | Přívodní anemostat pro průtok 160m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol12 | Přívodní anemostat pro průtok do 360m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | Včetně lamelové čelní desky - 3-stranná (přímá) 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | Pol13 | Přívodní anemostat pro průtok do 360m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol14 | Odvodní anemostat pro průtok do 360m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | Včetně vířivé čelní desky 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | Pol15 | Odvodní anemostat pro průtok do 650m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol16 | Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 14.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | Pol17 | Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol18 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.441 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | Pol18 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol19 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 200x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.411 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | Pol19 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 200x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol20 | Protidešťová sací žaluzie 630x560mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 14.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | Pol21 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol22 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 | m | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 14.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | Pol23 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 | m | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol24 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 14.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | Pol25 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 61 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol26 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 14.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | Pol27 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol28 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, , včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 149 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 14.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06, D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149 |  | 149 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 149 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | Pol29 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol30 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 14.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | Pol31 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu, ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol32 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm | m2 | 81 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 14.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81 |  | 81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | Pol33 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm | m2 | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol34 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | m2 | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 14.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | Pol35 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 14 - Ambulantní část | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol36 | Hzs zařízení č. 14 - Ambulantní část - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | 14CH. | Zařízení č. 14CH - Ambulantní část - chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol37 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 10,0kW. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
45 | K | Pol38 | Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační jednotky 10,0kW. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 14CH1.002 a 14CH2.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | Pol39 | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
47 | K | Pol40 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby | m | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
48 | K | Pol41 | Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, komunikační kabeláž. | m | 58 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 14CH1.801 a 14CH2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28+30 |  | 58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | Pol42 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem , s požární odolností 90minut | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
50 | K | Pol43 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 14CH - Ambulantní část - chlazení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
51 | K | Pol44 | Hzs zařízení č. 14CH - Ambulantní část - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | 14V. | Zařízení č. 14V - Ambulantní část - vlhčení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol45 | Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka, vč. relé ), Parní výkon = 12kg/h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně: trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | parní hadice (D=57/45mm) = 3m, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nosné konstrukce pro zvlhčovač. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | Pol46 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 14V - Ambulantní část - vlhčení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
54 | K | Pol47 | Hzs zařízení č. 14V - Ambulantní část - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| D | 15. | Zařízení č. 15 - Zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol48 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu V = 4600/4550 m3/h. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
56 | K | Pol49 | Tlumič hluku kulisový 900x400x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | 15.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | Pol49 | Tlumič hluku kulisový 900x400x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
58 | K | Pol50 | Tlumič hluku kulisový 930x560x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 15.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | Pol50 | Tlumič hluku kulisový 930x560x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
60 | K | Pol9 | Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.111 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | Pol10 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
62 | K | Pol5 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.112 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | Pol6 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
64 | K | Pol51 | Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.121 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | Pol52 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x200mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
66 | K | Pol5 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.122 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | Pol6 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
68 | K | Pol5 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.131 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | Pol6 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
70 | K | Pol9 | Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.132 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | Pol10 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
72 | K | Pol53 | Přívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | Včetně lamelové čelní desky - 3-stranná (přímá) 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05, D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | Pol54 | Přívodní anemostat pro průtok 240m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
74 | K | Pol13 | Přívodní anemostat pro průtok do 360m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | Včetně vířivé čelní desky 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | Pol55 | Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem, vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
76 | K | Pol56 | Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem, vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | 15.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | Pol57 | Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
78 | K | Pol58 | Odvodní anemostat pro průtok 380m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | Včetně vířivé čelní desky 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | Pol59 | Odvodní anemostat pro průtok 180m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
80 | K | Pol60 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem, vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | 15.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | Pol61 | Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem, vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
82 | K | Pol16 | Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| VV |  | 15.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | Pol62 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
84 | K | Pol62 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.442 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | Pol63 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
86 | K | Pol64 | Požární klapka kruhová s atestem DN 250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | Pol63 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
88 | K | Pol65 | Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.412 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | Pol66 | Protidešťová sací žaluzie 1250x560mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
90 | K | Pol67 | Protidešťová výfuková žaluzie 1600x630mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| VV |  | 15.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | Pol21 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 106 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
92 | K | Pol22 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 | m | 56 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| VV |  | 15.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56 |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | Pol24 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
94 | K | Pol25 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 218 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| VV |  | 15.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 218 |  | 218 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | Pol26 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 151 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
96 | K | Pol27 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 49 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| VV |  | 15.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | Pol28 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, , včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 268 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
98 | K | Pol29 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 81 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| VV |  | 15.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06, D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81 |  | 81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | Pol30 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
100 | K | Pol31 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu, ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 107 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| VV |  | 15.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | Pol32 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm | m2 | 306 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
102 | K | Pol33 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm | m2 | 69 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| VV |  | 15.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69 |  | 69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | Pol34 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | m2 | 91 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
104 | K | Pol68 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 15 - Zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
105 | K | Pol69 | Hzs zařízení č. 15 - Zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| D | 16. | Zařízení č. 16 - SPECT CT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | Pol70 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu V = 3100/2910 m3/h. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| VV |  | V sestavě a vybavenosti viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2016 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a motorem s frekvenčním měničem. FM - kryt | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodního ohřívače, chladící komory s eliminátorem kapek - přímé chlazení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2 okruhy, vodního dohřívače, vyspádované a odvodněné volné komory pro parní zvlhčování, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | Pol71 | Tlumič hluku kulisový 500x630x1500/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
108 | K | Pol3 | Tlumič hluku kulisový 620x600x1500/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| VV |  | 16.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | Pol72 | Přívodní anemostat pro průtok 325m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
110 | K | Pol73 | Přívodní anemostat pro průtok 400m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| VV |  | Včetně lamelové čelní desky - 3-stranná (přímá) 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | Pol55 | Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem, vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
112 | K | Pol74 | Odvodní anemostat pro průtok 620m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| VV |  | Včetně vířivé čelní desky 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | Pol58 | Odvodní anemostat pro průtok 380m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
114 | K | Pol60 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem, vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| VV |  | 16.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | Pol75 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
116 | K | Pol75 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16.442 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | Pol76 | Protidešťová sací žaluzie 1600x1000mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
118 | K | Pol77 | Protidešťová výfuková žaluzie 1600x1000mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| VV |  | 16.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | Pol21 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
120 | K | Pol22 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| VV |  | 16.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | Pol23 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 | m | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
122 | K | Pol25 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| VV |  | 16.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | Pol26 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
124 | K | Pol27 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| VV |  | 16.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | Pol28 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, , včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 196 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
126 | K | Pol29 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 59 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| VV |  | 16.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06, D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59 |  | 59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | Pol30 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
128 | K | Pol31 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu, ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 61 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| VV |  | 16.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61 |  | 61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | Pol32 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm | m2 | 55 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
130 | K | Pol33 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm | m2 | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| VV |  | 16.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | Pol34 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | m2 | 115 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
132 | K | Pol78 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 16 - SPECT CT | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
133 | K | Pol79 | Hzs zařízení č. 16 - SPECT CT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| D | 16CH. | Zařízení č. 16CH - SPECT CT - chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | Pol80 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 12,0kW. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| VV |  | Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výparník součástí VZT jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dodávka stavby | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16CH1.001 a 16CH2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | Pol81 | Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační jednotky 12,0kW. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
136 | K | Pol39 | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
137 | K | Pol40 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby | m | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| VV |  | Vedeno s ostatními chladícími zařízeními | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16CH.701- Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | Pol41 | Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, komunikační kabeláž. | m | 43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
139 | K | Pol42 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem , s požární odolností 90minut | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| VV |  | 16CH1.901 a 16CH2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | Pol82 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 16CH - SPECT CT - chlazení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
141 | K | Pol83 | Hzs zařízení č. 16CH - SPECT CT - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| D | 16V. | Zařízení č. 16V - SPECT CT - vlhčení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | Pol84 | Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka, vč. relé ), Parní výkon = 20kg/h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
143 | K | Pol85 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 16V - SPECT CT - vlhčení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
144 | K | Pol86 | Hzs zařízení č. 16V - SPECT CT - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| D | 17. | Zařízení č. 17 - Radiofarmaka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | Pol87 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu V = 3030/2720 m3/h. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| VV |  | V sestavě a vybavenosti viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2016 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a motorem s frekvenčním měničem. FM - kryt | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodního ohřívače, chladící komory s eliminátorem kapek - přímé chlazení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2 okruhy, vodního dohřívače, vyspádované a odvodněné volné komory pro parní zvlhčování, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | Pol88 | Tlumič hluku kulisový 800x355x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm, , v hygienickém provedení. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
147 | K | Pol89 | Tlumič hluku kulisový 620x600x2000/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| VV |  | 17.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | Pol90 | Tlumič hluku kulisový 1600x630x1500/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
149 | K | Pol91 | Regulační klapka těsná DN 250, ovl. ruční | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| VV |  | 17.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | Pol92 | Přetlakoměr 0 - 60 Pa zobrazující parametr přetlaku v prostoru, včetně příslušenství | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
151 | K | Pol93 | Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(1"); třída filtrace H14, , s bočním kruhovým hrdlem DN 160 a vířivou výustkou 600x600. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| VV |  | Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 30m3/h, vč. regulační klapky, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | Pol94 | Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(1"); třída filtrace H14, , s bočním kruhovým hrdlem DN 200 a vířivou výustkou 600x600. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
153 | K | Pol95 | Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(4"); třída filtrace H14, , s bočním kruhovým hrdlem DN 200 a vířivou výustkou 600x600. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| VV |  | Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 250m3/h, vč. regulační klapky, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | Pol96 | Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); třída filtrace H14, , s bočním kruhovým hrdlem DN 200 a vířivou výustkou 600x600. | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
155 | K | Pol97 | Odsávací stěnová mřížka 400x300mm, 210m3/h, do ČP | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| VV |  | 17.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | Pol98 | Odsávací stěnová mřížka 400x600mm, 440m3/h, do ČP | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
157 | K | Pol99 | Odvodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| VV |  | Včetně vířivé čelní desky 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | Pol100 | Odvodní anemostat pro průtok do 580m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
159 | K | Pol60 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem, vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| VV |  | 17.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | Pol75 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
161 | K | Pol75 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.442 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | Pol21 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
163 | K | Pol22 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| VV |  | 17.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | Pol23 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
165 | K | Pol101 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III, tvarovky 30% , - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| VV |  | 17.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | Pol102 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III, tvarovky 30% , - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
167 | K | Pol103 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III, tvarovky 30% , - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| VV |  | 17.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | Pol25 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 1.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
169 | K | Pol27 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| VV |  | 17.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | Pol104 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti III, , včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 152 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
171 | K | Pol105 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti III,, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 46 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| VV |  | 17.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06, D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | Pol28 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, , včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 278 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
173 | K | Pol29 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 84 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| VV |  | 17.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06, D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | Pol30 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 58 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
175 | K | Pol31 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu, ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 143 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| VV |  | 17.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 143 |  | 143 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | Pol32 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm | m2 | 131 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
177 | K | Pol33 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm | m2 | 51 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| VV |  | 17.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | Pol34 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | m2 | 204 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
179 | K | Pol106 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 17 - Radiofarmaka | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
180 | K | Pol107 | Hzs zařízení č. 17 - Radiofarmaka - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| D | 17CH1. | Zařízení č. 17CH1 - Radiofarmaka - chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | Pol108 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 20,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| VV |  | Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výparník součástí VZT jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dodávka stavby | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17CH1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | Pol109 | Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační jednotky 20,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
183 | K | Pol39 | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
184 | K | Pol40 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| VV |  | Vedeno s ostatními chladícími zařízeními | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17CH1.701- Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | Pol110 | Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 19,05mm, komunikační kabeláž. | m | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
186 | K | Pol42 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem , s požární odolností 90minut | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| VV |  | 17CH1.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | Pol111 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 17CH1 - Radiofarmaka - chlazení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
188 | K | Pol112 | Hzs zařízení č. 17CH1 - Radiofarmaka - chlazení -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| D | 17CH2. | Zařízení č. 17CH2 - Radiofarmaka - chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | Pol37 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 10,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
190 | K | Pol38 | Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační jednotky 10,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| VV |  | 17CH2.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | Pol39 | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
192 | K | Pol40 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
193 | K | Pol41 | Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, komunikační kabeláž. | m | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| VV |  | 17CH2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | Pol42 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem , s požární odolností 90minut | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
195 | K | Pol113 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 17CH2 - Radiofarmaka - chlazení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
196 | K | Pol114 | Hzs zařízení č. 17CH2 - Radiofarmaka - chlazení -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| D | 17V. | Zařízení č. 17V - Radiofarmaka - vlhčení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | Pol115 | Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka, vč. relé ), Parní výkon = 20kg/h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| VV |  | Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně: trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | parní hadice (D=57/45mm) = 3m, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | Pol116 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 17V - Radiofarmaka - vlhčení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
199 | K | Pol117 | Hzs zařízení č. 17V - Radiofarmaka - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| D | 22. | Zařízení č. 22 - Laboratoře 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | Pol118 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu V = 6900/6900 m3/h. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
201 | K | Pol119 | Tlumič hluku kulisový 900x900x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| VV |  | 22.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | Pol119 | Tlumič hluku kulisový 900x900x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
203 | K | Pol90 | Tlumič hluku kulisový 1600x630x1500/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| VV |  | Společný pro zařízení č.16, č.17 a č.22 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | Pol120 | Regulační klapka těsná DN 200, včetně servopohonu | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
205 | K | Pol121 | Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.121 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | Pol122 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, , délka 1500mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
207 | K | Pol5 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.122 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | Pol6 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
209 | K | Pol5 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.123 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | Pol6 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
211 | K | Pol123 | Regulátor průtoku vzduchu 300x300mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.124 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | Pol124 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x300mm, , délka 1500mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
213 | K | Pol9 | Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.125 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | Pol10 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, , délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
215 | K | Pol51 | Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně servopohonu. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.126 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | Pol125 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x200mm, , délka 1500mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
217 | K | Pol9 | Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.127 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | Pol10 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, , délka 1000mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
219 | K | Pol126 | Přívodní anemostat pro průtok 450m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| VV |  | Včetně lamelové čelní desky - 2-stranná (přímá) 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | Pol126 | Přívodní anemostat pro průtok 450m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
221 | K | Pol126 | Přívodní anemostat pro průtok 450m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| VV |  | Včetně lamelové čelní desky - 3-stranná (přímá) 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | Pol127 | Přívodní anemostat pro průtok 550m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
223 | K | Pol128 | Odvodní anemostat pro průtok 450m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| VV |  | Včetně vířivé čelní desky 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | Pol129 | Odvodní anemostat pro průtok 550m3/h, včetně připojovací krabice , s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
225 | K | Pol16 | Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| VV |  | 22.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | Pol130 | Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 525x225, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
227 | K | Pol131 | Zákryt digestoře z PVC, bílé barvy, rozměr 750x500mm, připojení DN200 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| VV |  | 22.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | Pol132 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
229 | K | Pol132 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22.442 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | Pol22 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 | m | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
231 | K | Pol23 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 | m | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| VV |  | 22.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | Pol25 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
233 | K | Pol26 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| VV |  | 22.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | Pol27 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
235 | K | Pol28 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, , včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 343 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| VV |  | 22.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05, D1.03.4c-06, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 343 |  | 343 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 343 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | Pol29 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II,, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 103 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
237 | K | Pol30 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| VV |  | 22.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07, D1.03.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | Pol31 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu, ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 67 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
239 | K | Pol32 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm | m2 | 179 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| VV |  | 22.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 179 |  | 179 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | Pol33 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm | m2 | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
241 | K | Pol34 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | m2 | 77 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| VV |  | 22.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77 |  | 77 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | Pol133 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 22 - Laboratoře 2.NP | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
243 | K | Pol134 | Hzs zařízení č. 22 - Laboratoře 2.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| D | 22CH1. | Zařízení č. 22CH1 - Laboratoře - chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
244 | K | Pol108 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 20,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
245 | K | Pol109 | Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační jednotky 20,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| VV |  | 22CH1.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | Pol39 | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
247 | K | Pol40 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
248 | K | Pol110 | Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 19,05mm, komunikační kabeláž. | m | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| VV |  | 22CH1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | Pol42 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem , s požární odolností 90minut | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
250 | K | Pol135 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 22CH1 - Laboratoře - chlazení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
251 | K | Pol136 | Hzs zařízení č. 22CH1 - Laboratoře - chlazení -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| D | 22CH2. | Zařízení č. 22CH2 - Laboratoře - chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
252 | K | Pol108 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 20,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| VV |  | Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výparník součástí VZT jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dodávka stavby | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22CH2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | Pol109 | Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační jednotky 20,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
254 | K | Pol39 | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
255 | K | Pol40 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| VV |  | Vedeno s ostatními chladícími zařízeními | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22CH2.701- Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | Pol110 | Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 19,05mm, komunikační kabeláž. | m | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
257 | K | Pol42 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem , s požární odolností 90minut | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| VV |  | 22CH2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | Pol137 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 22CH2 - Laboratoře - chlazení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
259 | K | Pol138 | Hzs zařízení č. 22CH2 - Laboratoře - chlazení -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| D | 22CH3. | Zařízení č. 22CH3 - Laboratoře - chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
260 | K | Pol37 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 10,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
261 | K | Pol38 | Řídící box pro externí ovládání venkovní chladící kondenzační jednotky 10,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| VV |  | 22CH3.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | Pol39 | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
263 | K | Pol40 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
264 | K | Pol41 | Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, komunikační kabeláž. | m | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| VV |  | 22CH3.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | Pol42 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem , s požární odolností 90minut | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
266 | K | Pol139 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 22CH3 - Laboratoře - chlazení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
267 | K | Pol140 | Hzs zařízení č. 22CH3 - Laboratoře - chlazení -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| D | 22V. | Zařízení č. 22V - Laboratoře - vlhčení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
268 | K | Pol141 | Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka, vč. relé ), Parní výkon = 40kg/h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| VV |  | Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně: trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | parní hadice (D=57/45mm) = 3m, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nosné konstrukce pro zvlhčovač. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | Pol142 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 22V - Laboratoře - vlhčení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
270 | K | Pol143 | Hzs zařízení č. 22V - Laboratoře - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| D | K10. | Zařízení č. K10 - Chlazení místností 1.NP - 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
271 | K | Pol144 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 40,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
272 | K | Pol145 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka do 1,5kW. | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
| VV |  | K10.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | Pol146 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka do 2,2kW. | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
274 | K | Pol147 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka do 2,8kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| VV |  | K10.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | Pol148 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka do 3,6kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
276 | K | Pol149 | Vnitřní chladící kazetová jednotka do 1,5kW. | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| VV |  | K10.006 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | Pol150 | Vnitřní chladící kazetová jednotka do 3,8kW. | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
278 | K | Pol151 | Kabelový dálkový ovladač | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
| VV |  | včetně kabeláže pro napojení ovladače, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K10.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | Pol152 | Refnet (15 - 40,6kW) | kus | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | Pol153 | Refnet (46,4 - 69,6kW) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| VV |  | K10.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | Pol154 | Refnet (40,6 - 46,4kW) | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
282 | K | Pol155 | Refnet (< 15kW) | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| VV |  | K10.604 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | Pol156 | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
284 | K | Pol40 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby | m | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
285 | K | Pol157 | Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
| VV |  | K10.702- Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | Pol158 | Cu potrubí svazek: kapalina = 12,7mm, plyn = 28,58mm, komunikační kabeláž. | m | 246 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
287 | K | Pol42 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem , s požární odolností 90minut | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
| VV |  | K10.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06, D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | Pol159 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K10 - Chlazení místností 1.NP - 3.NP | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
289 | K | Pol160 | Hzs zařízení č. K10 - Chlazení místností 1.NP - 3.NP -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
| D | K11. | Zařízení č. K11 - Chlazení techn. zátěže 1.NP a 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
290 | K | Pol161 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 41,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
291 | K | Pol147 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka do 2,8kW. | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| VV |  | K11.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | Pol148 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka do 3,6kW. | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
293 | K | Pol162 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka do 4,5kW. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| VV |  | K11.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | Pol151 | Kabelový dálkový ovladač | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
295 | K | Pol154 | Refnet (40,6 - 46,4kW) | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
| VV |  | K11.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | Pol152 | Refnet (15 - 40,6kW) | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | Pol155 | Refnet (< 15kW) | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
| VV |  | K11.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | Pol156 | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
299 | K | Pol40 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby | m | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
300 | K | Pol157 | Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| VV |  | K11.702- Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | Pol158 | Cu potrubí svazek: kapalina = 12,7mm, plyn = 28,58mm, komunikační kabeláž. | m | 136 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
302 | K | Pol42 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem , s požární odolností 90minut | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| VV |  | K11.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, D1.03.4c-05, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.03.4c-06, D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | Pol163 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K11 - Chlazení techn. zátěže 1.NP - 3.NP | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
304 | K | Pol164 | Hzs zařízení č. K11 - Chlazení techn. zátěže 1.NP-3.NP -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
| D | H31. | Zařízení č. H31 - Hyg. buňka m.č.328 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
305 | K | Pol165 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=150 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet a regulace otáček. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
306 | K | Pol166 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
| VV |  | H31.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | Pol61 | Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem, vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
308 | K | Pol167 | Výfuková hlavice DN 125 - střešní ventilační hlavice | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
| VV |  | Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | H31.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | Pol22 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
310 | K | Pol24 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
| VV |  | H31.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06, D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | Pol25 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 2.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
312 | K | Pol34 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | m2 | 3.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| VV |  | Izolováno stoupající potrubí v prostoru VZT strojovny | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | H31.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | Pol168 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H31 - Hyg. buňka m.č.328 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
314 | K | Pol169 | Hzs zařízení č. H31 - Hyg. buňka m.č.328 -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
| D | T11. | Zařízení č. T11 - Odpad m.č.114 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
315 | K | Pol170 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=100 m3/h, připojení DN 125, včetně připojujících manžet a regulace otáček. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
316 | K | Pol171 | Zpětná klapka DN 125 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
| VV |  | T11.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | Pol60 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem, vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
318 | K | Pol172 | Protidešťová výfuková žaluzie 160x160mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| VV |  | T11.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | Pol21 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 1.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
320 | K | Pol24 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
| VV |  | T11.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | Pol173 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T11 - Odpad m.č.114 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
322 | K | Pol174 | Hzs zařízení č. T11 - Odpad m.č.114 -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
| D | T12. | Zařízení č. T12 - Med. plyny m.č.128 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
323 | K | Pol170 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=100 m3/h, připojení DN 125, včetně připojujících manžet a regulace otáček. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
324 | K | Pol171 | Zpětná klapka DN 125 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
| VV |  | T12.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | Pol175 | Krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
326 | K | Pol172 | Protidešťová výfuková žaluzie 160x160mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
| VV |  | T12.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | Pol24 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
328 | K | Pol176 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T12 - Med. plyny m.č.128 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
329 | K | Pol177 | Hzs zařízení č. T12 - Med. plyny m.č.128 -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
| D | T13. | Zařízení č. T13 - Rozvodna UT m.č.141 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
330 | K | Pol178 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=700 m3/h, připojení DN 250, včetně připojujících manžet a regulace otáček. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
| VV |  | Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T13.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | Pol179 | Zpětná klapka 400x315 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
332 | K | Pol180 | Zpětná klapka DN 250 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
| VV |  | T13.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | Pol181 | Krycí mřížka 400x315 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
334 | K | Pol182 | Krycí mřížka kruhová DN 250 s přírubou | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
| VV |  | T13.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | Pol183 | Protidešťová sací žaluzie 400x315mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
336 | K | Pol184 | Protidešťová výfuková žaluzie 400x315mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
| VV |  | T13.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | Pol185 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 3.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
338 | K | Pol28 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, , včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 2.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
| VV |  | T13.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | Pol186 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T13 - Rozvodna UT m.č.141 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
340 | K | Pol187 | Hzs zařízení č. T13 - Rozvodna UT m.č.141 -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
| D | T14. | Zařízení č. T14 - UPS m.č.142 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
341 | K | Pol188 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=200 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet a regulace otáček. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
342 | K | Pol189 | Zpětná klapka 200x200 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
| VV |  | T14.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | Pol166 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
344 | K | Pol190 | Krycí mřížka 200x200 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
| VV |  | T14.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | Pol191 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
346 | K | Pol192 | Protidešťová sací žaluzie 200x200mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
| VV |  | T14.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | Pol193 | Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
348 | K | Pol25 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 3.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
| VV |  | T14.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | Pol28 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, , včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
350 | K | Pol194 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T14 - UPS m.č.142 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
351 | K | Pol195 | Hzs zařízení č. T14 - UPS m.č.142 -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
| D | T15. | Zařízení č. T15 - Rozvodna NN m.č.143 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
352 | K | Pol188 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=200 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet a regulace otáček. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
| VV |  | Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T15.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | Pol189 | Zpětná klapka 200x200 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
354 | K | Pol166 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
| VV |  | T15.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
355 | K | Pol190 | Krycí mřížka 200x200 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
356 | K | Pol191 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
| VV |  | T15.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | Pol192 | Protidešťová sací žaluzie 200x200mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
358 | K | Pol193 | Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
| VV |  | T15.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | Pol25 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 3.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
360 | K | Pol28 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, , včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
| VV |  | T15.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | Pol196 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T15 - Rozvodna NN m.č.143 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
362 | K | Pol197 | Hzs zařízení č. T15 - Rozvodna NN m.č.143 -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
| D | T32. | Zařízení č. T32 - EL slabo m.č.316 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
363 | K | Pol170 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=100 m3/h, připojení DN 125, včetně připojujících manžet a regulace otáček. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
364 | K | Pol171 | Zpětná klapka DN 125 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
| VV |  | T32.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | Pol60 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem, vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
366 | K | Pol198 | Požární stěnový uzávěr 200x215mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
| VV |  | Včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T32.301 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | Pol199 | Výfuková hlavice DN 100 - střešní ventilační hlavice | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
368 | K | Pol21 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 1.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
| VV |  | T32.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | Pol200 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 4.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
370 | K | Pol24 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
| VV |  | T32.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | Pol201 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T32 - EL slabo m.č.316 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
372 | K | Pol202 | Hzs zařízení č. T32 - EL slabo m.č.316 -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
| D | T41. | Zařízení č. T41 - Strojovna VZT m.č.401 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
373 | K | Pol203 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1100 m3/h, připojení DN 315, včetně připojujících manžet a regulace otáček. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
374 | K | Pol204 | Zpětná klapka 450x400 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
| VV |  | T41.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | Pol205 | Zpětná klapka DN 315 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
376 | K | Pol206 | Krycí mřížka 450x400 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
| VV |  | T41.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | Pol207 | Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
378 | K | Pol208 | Protidešťová sací žaluzie 450x400mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
| VV |  | T41.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | Pol209 | Protidešťová výfuková žaluzie 450x400mm, se sítem proti hmyzu, , RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
380 | K | Pol210 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 1.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
| VV |  | T41.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | Pol28 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, , včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
382 | K | Pol211 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T41 - Strojovna VZT m.č.401 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
383 | K | Pol212 | Hzs zařízení č. T41 - Strojovna VZT m.č.401 -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
| D | T42. | Zařízení č. T42 - Strojovna VZT m.č.401-havar. větrání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
384 | K | Pol203 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1100 m3/h, připojení DN 315, včetně připojujících manžet a regulace otáček. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
| VV |  | Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T42.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | Pol205 | Zpětná klapka DN 315 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
386 | K | Pol207 | Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
| VV |  | T42.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | Pol210 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% , - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
388 | K | Pol213 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T42 - Strojovna VZT m.č.401, -havar. větrání | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
389 | K | Pol214 | Hzs zařízení č. T42 - Strojovna VZT m.č.401-havar. větr.-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
| D | 999. | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
390 | K | Pol215 | Montážní materiál | kg | 1580 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
391 | K | Pol216 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m , vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90minut | kus | 46 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
392 | K | Pol217 | Montážní plošina, pojízdné lešení | hod | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
393 | K | Pol218 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou | hod | 136 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
394 | K | Pol219 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
395 | K | Pol220 | Předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
396 | K | Pol221 | Dodavatelská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
397 | K | Pol222 | Autorský dozor | hod | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
398 | K | Pol223 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
| D | 751 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
399 | K | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429190300

## D1_03_4d - Měření a regulace
{2a7a0483-73a4-4d2f-ad71-c6cbe26d61e1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4d - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pavel Lešek - DBD |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4d - Měření a regulace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Pavel Lešek - DBD
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení MaR a připojované zařízení | [5 empty] | 0
| D2 - Zař. č. 1 - předávací stanice | [5 empty] | 0
| D3 - Zař. č.2 - Medicinální plyny | [5 empty] | 0
| D4 - Zař. č.3 - kontakt pro vyhřívání střešních vpustí (EI) | [5 empty] | 0
| D5 - Zař. č.4 - kontakt pro odstavení chladících jednotek (EI) | [5 empty] | 0
| D6 - Zař. č.5 - monitoring UPS | [5 empty] | 0
| D7 - Řízení prostorové teploty | [5 empty] | 0
| D8 - Zař. č. 14 - ambulantní část | [5 empty] | 0
| D9 - Zař. č. 15 - zázemí | [5 empty] | 0
| D10 - Zař. č. 16 - SPECT CT | [5 empty] | 0
| D11 - Zař. č. 17 - radiofarmaka | [5 empty] | 0
| D12 - Zař. č. 22 - laboratoře 2.NP | [5 empty] | 0
| D13 - Zař. č. T13 - větrání rozvodny ÚT | [5 empty] | 0
| D14 - Zař. č. T14 - větrání UPS | [5 empty] | 0
| D15 - Zař. č. T15 - větrání rozvodny NN | [5 empty] | 0
| D16 - Zař. č. T41 - větrání strojovny VZT | [5 empty] | 0
| D17 - Zař. č. T42 - havarijní větrání strojovny VZT | [5 empty] | 0
| D18 - Zař. č. K10 - chlazení místností 1.-3.NP | [5 empty] | 0
| D19 - Zař. č. K11 - chlazení místností 1.-3.NP | [5 empty] | 0
| D20 - Řídící systém umístěný v rozváděči | [5 empty] | 0
| D21 - ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT4 | [5 empty] | 0
| D22 - ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT5 | [5 empty] | 0
| D23 - Operátorsko inženýrské pracoviště | [5 empty] | 0
| D24 - Materiál MaR umístěný v rozváděči | [5 empty] | 0
| D25 - Rozváděč DT5 | [5 empty] | 0
| D26 - Rozváděč | [5 empty] | 0
| D27 - Rozváděč DT4 | [5 empty] | 0
| D25 - Rozváděč DT5 | [5 empty] | 0
| D28 - Kabely | [5 empty] | 0
| D29 - Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| D30 - Služby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4d - Měření a regulace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Pavel Lešek - DBD
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení MaR a připojované zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Zař. č. 1 - předávací stanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol277 | Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm - dodávka, instalace, připojení | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol278 | Návarek snímače teploty G1/2 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol279 | Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol280 | Ponorná elektroda - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol281 | Termostat kapilárový 2m, 80 - 150 °C, diference 7-20 °C vč. krytu pro zvýšení krytí na IP 55, teplota okolí -40 °C až 65 °C - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol282 | Jímka nerezová pro termostat, délka 100 mm, závit G1/2" | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol283 | návarek pro jímku termostatu, závit G1/2" | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol284 | Elektrické připojení a ovládání čerpadla 230V / do 150W, signalizace chodu/poruchy, včetně funkční zkoužky - připojení, (zařízení dodávkou ÚT) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol285 | Regulační ventil 2-cestný závitový, DN25, kv=10, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení. | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol286 | Servopohon ventilu 24V, 800N, řízení 0-10V, doba přestavení 30s, krytí IP 54 - dodávka, připojení | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol287 | Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s rudým hřibovým knoflíkem s aretací (pro odblokování otočit), montáž na zeď - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol288 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, včetně kompletnho příslušenství pro montáž | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol289 | Povrchová zásuvka pro napájení zařízení proti legionele 230V / 16A, včetně příslušenství a popisného štítku "technologická zásuvka pro zařízení proti legionele" | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol290 | Zařízení proti legionele - signalizace chodu/poruchy - připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D3 | Zař. č.2 - Medicinální plyny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol291 | Elektrické připojení periferií medicinálních plynů, včetně prokabelování, (zařízení dodávkou MD) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D4 | Zař. č.3 - kontakt pro vyhřívání střešních vpustí (EI) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol292 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, včetně kompletního příslušenství pro montáž, dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol293 | Připojení bezpotenciálového kontaktu pro vyhřívání střešních vpustí (do rozváděče EI), včetně prokabelování | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D5 | Zař. č.4 - kontakt pro odstavení chladících jednotek (EI) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol294 | Připojení kontaktu pro vyhřívání střešních vpustí, 24VDC (do rozváděče EI), včetně prokabelování | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D6 | Zař. č.5 - monitoring UPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol295 | Připojení signalizace chodu, poruchy UPS, včetně prokabelování - připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D7 | Řízení prostorové teploty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol296 | Elektrotermopohon pro radiátorové ventily, napájení 24V ss/st, Ijm=35mA, režim NO. - dodávka, připojení | ks | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol297 | Elektroinstalační krabice, prostorová | ks | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol298 | Transakční jednotka řízení pro systém řízení prostorových teplot, včetně jističe a zdroje 230V / 26 VDC, automatická diagnostika přetížení, řízený náběh výstupu, sběrnice CAN, ethernet, včetně montážního příslušenství pro montáž na zeď - dodávka, instalac | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol299 | Zónová jednotka s čidlem teploty pro tři aktuátory 24V, sběrnice pro nadř. komunikaci, diagnostika poruchy, včetně montážního příslušenství pro montáž na zeď - dodávka, instalace, připojení | ks | 69 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol300 | Aplikační SW transakční jednotky | Kč | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol301 | Doplnění stávající vizualizace | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | D8 | Zař. č. 14 - ambulantní část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol302 | Pohon pro VZT klapku, s havarijní funkcí, ovládání pohonu OT/ZAV, napájení 24V, 4Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky - dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol303 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky - dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol304 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. distanční příruby - dodávka instalace, připojení | Kč | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol305 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol277 | Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol278 | Návarek snímače teploty G1/2 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol279 | Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol306 | Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol307 | snímač vlhkosti a teploty do potrubí, 0-10V, napájení 24 VDC, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol308 | 3-cestný kohout závitový, DN15, kv=1, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol309 | Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,4, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol310 | Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 30s, krytí IP 54 - dodávka, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol311 | El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / 40W, signalizace chodu/poruchy - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol312 | Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…500Pa, 0…1000Pa, 0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-20mA - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol313 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 1.5kW, včetně funkční zkoužky. Zařízení dodávkou VZT | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol314 | Frekvenční měnič 400V / 2,2KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, montáž, připojení. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol315 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol316 | Připojení dálkového řízení a zpětné signalizace chladící jednotky, řízení 0-10V, signalizace chodu, poruchy - připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol317 | Připojení ovládání zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a řízení (0…10 VDC), signalizace chodu, poruchy - připojení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol318 | Vysílač polohy, napájení 24 VDC, 0-10 VDC - dodávka, instalace, připojení | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol319 | Připojení signalizace z PPK - připojení | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol320 | Připojení ovládání regulátoru průtoku vzduchu se servopohonem, napájení 24 VDC, řízení 0…10V, zařízení dodávkou VZT - připojení | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | D9 | Zař. č. 15 - zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol321 | Pohon pro VZT klapku, s havarijní funkcí, ovládání pohonu OT/ZAV, napájení 24V, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky - dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol322 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol304 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. distanční příruby - dodávka instalace, připojení | Kč | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol305 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol277 | Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol278 | Návarek snímače teploty G1/2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol279 | Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol306 | Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol323 | 3-cestný kohout závitový, DN15, kv=1,6, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol310 | Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 30s, krytí IP 54 - dodávka, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol311 | El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / 40W, signalizace chodu/poruchy - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol312 | Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…500Pa, 0…1000Pa, 0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-20mA - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol324 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 2,2kW, včetně funkční zkoužky. Zařízení dodávkou VZT | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol325 | Frekvenční měnič 400V / 4KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, montáž, připojení. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol319 | Připojení signalizace z PPK - připojení | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol320 | Připojení ovládání regulátoru průtoku vzduchu se servopohonem, napájení 24 VDC, řízení 0…10V, zařízení dodávkou VZT - připojení | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | D10 | Zař. č. 16 - SPECT CT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | Pol302 | Pohon pro VZT klapku, s havarijní funkcí, ovládání pohonu OT/ZAV, napájení 24V, 4Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky - dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol303 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky - dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol304 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. distanční příruby - dodávka instalace, připojení | Kč | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol305 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol277 | Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol278 | Návarek snímače teploty G1/2 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol279 | Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol306 | Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol307 | snímač vlhkosti a teploty do potrubí, 0-10V, napájení 24 VDC, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol326 | 3-cestný kohout závitový, DN15, kv=1.6, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol327 | Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol310 | Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 30s, krytí IP 54 - dodávka, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol311 | El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / 40W, signalizace chodu/poruchy - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol324 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 2,2kW, včetně funkční zkoužky. Zařízení dodávkou VZT | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol325 | Frekvenční měnič 400V / 4KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, montáž, připojení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol313 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 1.5kW, včetně funkční zkoužky. Zařízení dodávkou VZT | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol328 | Frekvenční měnič 400V / 3KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, montáž, připojení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol315 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol316 | Připojení dálkového řízení a zpětné signalizace chladící jednotky, řízení 0-10V, signalizace chodu, poruchy - připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol317 | Připojení ovládání zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a řízení (0…10 VDC), signalizace chodu, poruchy - připojení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol319 | Připojení signalizace z PPK - připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | D11 | Zař. č. 17 - radiofarmaka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | Pol302 | Pohon pro VZT klapku, s havarijní funkcí, ovládání pohonu OT/ZAV, napájení 24V, 4Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky - dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol303 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky - dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol304 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. distanční příruby - dodávka instalace, připojení | Kč | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol305 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol277 | Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol278 | Návarek snímače teploty G1/2 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol279 | Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol306 | Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol307 | snímač vlhkosti a teploty do potrubí, 0-10V, napájení 24 VDC, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol326 | 3-cestný kohout závitový, DN15, kv=1.6, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol327 | Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol310 | Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 30s, krytí IP 54 - dodávka, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol311 | El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / 40W, signalizace chodu/poruchy - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol312 | Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…500Pa, 0…1000Pa, 0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-20mA - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol329 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 3kW, včetně funkční zkoužky. Zařízení dodávkou VZT | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol328 | Frekvenční měnič 400V / 3KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, montáž, připojení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol313 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 1.5kW, včetně funkční zkoužky. Zařízení dodávkou VZT | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol328 | Frekvenční měnič 400V / 3KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, montáž, připojení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol315 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol316 | Připojení dálkového řízení a zpětné signalizace chladící jednotky, řízení 0-10V, signalizace chodu, poruchy - připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol317 | Připojení ovládání zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a řízení (0…10 VDC), signalizace chodu, poruchy - připojení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol319 | Připojení signalizace z PPK - připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| D | D12 | Zař. č. 22 - laboratoře 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | Pol321 | Pohon pro VZT klapku, s havarijní funkcí, ovládání pohonu OT/ZAV, napájení 24V, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky - dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol303 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky - dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol304 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. distanční příruby - dodávka instalace, připojení | Kč | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol305 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol277 | Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol278 | Návarek snímače teploty G1/2 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol279 | Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol306 | Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol307 | snímač vlhkosti a teploty do potrubí, 0-10V, napájení 24 VDC, včetně montážního příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol330 | 3-cestný kohout závitový, DN20, kv=6.3, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol327 | Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol310 | Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 30s, krytí IP 54 - dodávka, připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol331 | El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / 80W, signalizace chodu/poruchy - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol312 | Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…500Pa, 0…1000Pa, 0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-20mA - dodávka, instalace, připojení | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol332 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 4kW, včetně funkční zkoužky. Zařízení dodávkou VZT | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol325 | Frekvenční měnič 400V / 4KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, montáž, připojení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol329 | Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 3kW, včetně funkční zkoužky. Zařízení dodávkou VZT | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol328 | Frekvenční měnič 400V / 3KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - dodávka, montáž, připojení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol315 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol316 | Připojení dálkového řízení a zpětné signalizace chladící jednotky, řízení 0-10V, signalizace chodu, poruchy - připojení | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol317 | Připojení ovládání zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a řízení (0…10 VDC), signalizace chodu, poruchy - připojení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol319 | Připojení signalizace z PPK - připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol320 | Připojení ovládání regulátoru průtoku vzduchu se servopohonem, napájení 24 VDC, řízení 0…10V, zařízení dodávkou VZT - připojení | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol333 | Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OT/ZAV, napájení 24V, 10Nm, vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky - dodávka pohonu, instalace, připojení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol334 | Interiérové teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol335 | Ovládací hlavice stiskací bez aretace kompletní vč. sp. jednotek 1/0, zelená LED | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol336 | Ovládací hlavice stiskací bez aretace kompletní vč. sp. jednotek 1/0, rudá | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol337 | Krabička pro 2 ks ovládacích hlavic, montáž na zeď, včetně montážního příslušenství | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol320 | Připojení ovládání regulátoru průtoku vzduchu se servopohonem, napájení 24 VDC, řízení 0…10V, zařízení dodávkou VZT - připojení | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| D | D13 | Zař. č. T13 - větrání rozvodny ÚT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | Pol338 | El připojení potrubního ventilátoru 230V / 130W (Zařízení dodávkou VZT) - připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | Pol305 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | Pol339 | Regulátor teploty prostorový, rozsah 20-60°C, výstup kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol335 | Ovládací hlavice stiskací bez aretace kompletní vč. sp. jednotek 1/0, zelená LED | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | Pol340 | Krabička pro 1 ks ovládacích hlavic, montáž na zeď, včetně montážního příslušenství | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| D | D14 | Zař. č. T14 - větrání UPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | Pol341 | El připojení potrubního ventilátoru 230V / 50W (Zařízení dodávkou VZT) - připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | Pol305 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | Pol335 | Ovládací hlavice stiskací bez aretace kompletní vč. sp. jednotek 1/0, zelená LED | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | Pol340 | Krabička pro 1 ks ovládacích hlavic, montáž na zeď, včetně montážního příslušenství | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | Pol339 | Regulátor teploty prostorový, rozsah 20-60°C, výstup kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| D | D15 | Zař. č. T15 - větrání rozvodny NN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | Pol341 | El připojení potrubního ventilátoru 230V / 50W (Zařízení dodávkou VZT) - připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | Pol305 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | Pol335 | Ovládací hlavice stiskací bez aretace kompletní vč. sp. jednotek 1/0, zelená LED | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | Pol340 | Krabička pro 1 ks ovládacích hlavic, montáž na zeď, včetně montážního příslušenství | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | Pol334 | Interiérové teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| D | D16 | Zař. č. T41 - větrání strojovny VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | Pol342 | El připojení potrubního ventilátoru 230V / 290W (Zařízení dodávkou VZT) - připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol305 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | Pol339 | Regulátor teploty prostorový, rozsah 20-60°C, výstup kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol335 | Ovládací hlavice stiskací bez aretace kompletní vč. sp. jednotek 1/0, zelená LED | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | Pol340 | Krabička pro 1 ks ovládacích hlavic, montáž na zeď, včetně montážního příslušenství | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| D | D17 | Zař. č. T42 - havarijní větrání strojovny VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | Pol342 | El připojení potrubního ventilátoru 230V / 290W (Zařízení dodávkou VZT) - připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | Pol305 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství - dodávka, instalace, připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | Pol339 | Regulátor teploty prostorový, rozsah 20-60°C, výstup kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | Pol335 | Ovládací hlavice stiskací bez aretace kompletní vč. sp. jednotek 1/0, zelená LED | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | Pol340 | Krabička pro 1 ks ovládacích hlavic, montáž na zeď, včetně montážního příslušenství | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | Pol343 | Detektor úniku chladiva R410a, IP41, napájení 24VDC, výstup 0-10V + kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| D | D18 | Zař. č. K10 - chlazení místností 1.-3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | Pol344 | Připojení signalizace chladící jednotky - CHOD, PORUCHA - připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| D | D19 | Zař. č. K11 - chlazení místností 1.-3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | Pol344 | Připojení signalizace chladící jednotky - CHOD, PORUCHA - připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| D | D20 | Řídící systém umístěný v rozváděči |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D21 | ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | Pol345 | Ethernet TCP/IP - procesorový modul II., 2 porty RJ45 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol346 | 16 binárních vstupů 24V DC | ks | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol347 | 16 binárních výstupů 24V DC | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol348 | 8 analogových vstupů pro odporové snímače teploty, konfigurovatelné | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol349 | 4 analogové vstupy 0-10V DC | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol350 | 4 analogové vstupy 0-20mA | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | Pol351 | 4 analogové výstupy 0-10V DC | ks | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | Pol352 | zakončovací modul vnitřní sběrnice | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | Pol353 | Interní napájení systému | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | Pol354 | prodloužení vnitřní sběrnice - komunikační modul | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | Pol355 | 7 “ LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, , rozlišení obrazovky 800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD kartu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | Pol356 | Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| D | D22 | ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | Pol345 | Ethernet TCP/IP - procesorový modul II., 2 porty RJ45 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | Pol357 | 16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | Pol358 | 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | Pol348 | 8 analogových vstupů pro odporové snímače teploty, konfigurovatelné | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | Pol351 | 4 analogové výstupy 0-10V DC | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | Pol352 | zakončovací modul vnitřní sběrnice | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | Pol355 | 7 “ LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, , rozlišení obrazovky 800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD kartu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | Pol356 | Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| D | D23 | Operátorsko inženýrské pracoviště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
184 | K | Pol359 | Vizualizační SW (licence-firmware). SW v rozsahu připojovaných datových bodů pro celou řízenou technologii. Komunikace s řídícím systémem po Ethernetu. Verze Control server, rozšíření z 1000 DB na 3000 DB | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| D | D24 | Materiál MaR umístěný v rozváděči |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D25 | Rozváděč DT5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | Pol360 | Regulátor výšky hladiny, provedení k montáži do rozváděče. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| D | D26 | Rozváděč |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D27 | Rozváděč DT4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
186 | K | Pol361 | Skříňový rozvaděč 3200x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, montážní deska | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | Pol362 | Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-8A, zdroj 230V/24VDC-5A, 1xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a vý | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | Pol363 | Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=63A. | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | Pol364 | Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=25A. | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | Pol365 | Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | Pol366 | Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | Pol367 | Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči | ks | 59 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | Pol368 | Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V , Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 47 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | Pol369 | Obvod řízení servopohonů s 2/3-bodovým řízením, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | Pol370 | Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | Pol371 | Obvod pro tlačítkový ovladač, Složení: 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | Pol372 | Obvod pro motor ventilátoru 230VAC, do 0,3kW , Složení: 3x pomocné relé, 1x stykač,1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému,, kompletní připojení vč. svo | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | Pol373 | Obvod pro čidlo úniku chladiva , Složení: 2x pomocné relé, sign. do řídícího systému,, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | Pol374 | Obvod ovládání a zpětné signalizace vlhčení, Složení: 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | Pol375 | Obvod ovládání a zpětné signalizace chladící jednotky, Složení: 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | Pol376 | Obvod signalizace chodu, poruchy chladící jednotky, Složení: 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | Pol377 | Obvod pro ovládání střešních vpustí Složení: 1x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | Pol378 | Obvod pro odstavení chladících jednotek Složení: 1x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | Pol379 | Obvod pro motor čerpadla 230 VAC do 0,5kW , Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího syst | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | Pol380 | Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM, , Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RU | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | Pol381 | Obvod signalizace z PPK, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | Pol382 | Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | Pol383 | Montáž a připojení řídícího systému. | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | Pol384 | Drobný instalační materiál | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | Pol385 | Výroba rozváděče | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| D | D25 | Rozváděč DT5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
211 | K | Pol386 | Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, montážní deska | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | Pol387 | Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-5A,, 1xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a v | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | Pol364 | Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=25A. | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | Pol365 | Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | Pol366 | Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | Pol367 | Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | Pol368 | Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V , Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | Pol370 | Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | Pol388 | Obvod signalizace ze zařízení proti legionele, Složení: 2 x pomocné relé, 2x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | Pol389 | Obvod pro čerpadlo 230V, do 150W, , Složení: 1x jistič s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, kompletní připojení vč. svorek, kabelov | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | Pol390 | Obvod pro povrchovou zásuvku pro napájení zařízení proti legionele, Složení: 1 x jistič, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | Pol371 | Obvod pro tlačítkový ovladač, Složení: 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | Pol372 | Obvod pro motor ventilátoru 230VAC, do 0,3kW , Složení: 3x pomocné relé, 1x stykač,1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému,, kompletní připojení vč. svo | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | Pol382 | Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | Pol383 | Montáž a připojení řídícího systému. | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | Pol391 | Drobný instalační materiál | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | Pol392 | Výroba rozváděče | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| D | D28 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | Pol393 | Propojovací kabel silový 3x1,5 | m | 771 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | Pol394 | Propojovací kabel silový 5x1,5 | m | 43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | Pol395 | Propojovací kabel silový 5x2,5 | m | 114 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | Pol396 | Propojovací kabel silový stíněný 4x1,5 - pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu | m | 51 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | Pol397 | Propojovací kabel silový stíněný 4x2,5 - pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu | m | 158 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | Pol398 | Propojovací kabel 2x1,5 | m | 1782 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | Pol399 | Propojovací kabel 3x0,5 | m | 1281 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | Pol400 | Propojovací sdělovací kabel stíněný 4x1 | m | 4152 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | Pol401 | Propojovací sdělovací kabel stíněný 7x1 | m | 4321 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | Pol402 | Komunikační kabel ethernetový stíněný, kategorie 6 | m | 114 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | Pol403 | Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16 | m | 429 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| D | D29 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
239 | K | Pol404 | Kabelový žlab 250/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství | m | 57 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | Pol405 | Kabelový žlab 125/100 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství | m | 71 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | Pol406 | Kabelový žlab 62/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství | m | 79 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | Pol407 | Elektroinstalační trubka šedá průměr 20mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 3571 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | Pol408 | Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, UV odolná, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 71 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | Pol409 | Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně úchytného materiálu a veškerého montážního příslušenství | m | 857 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| D | D30 | Služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
245 | K | Pol410 | Zpracování výrobní dokumentace | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | Pol411 | Koordinace MaR a ostatní technologie | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | Pol412 | Softwarové vybavení řídícího systému | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | Pol413 | Softwarové vybavení operátorského panelu | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | Pol414 | Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres) | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | Pol415 | Software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního deníku) | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | Pol416 | Software pro realizaci datového přenosu | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | Pol417 | Inženýrské výkony na operátorsko inženýrském pracovišti (předoživení zařízení, instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, ...) | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | Pol418 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | Pol419 | Výchozí revize elektrických zařízení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | Pol420 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | Pol421 | Komplexní zkoušky | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | Pol422 | Zkušební provoz | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | Pol423 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | Pol424 | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | Pol425 | Likvidace demontovaného odpadu | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520

## D1_03_4e - Zdravotně tech...
{1a0b566c-a452-488b-9045-b316b9ad0996}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4e - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Brožová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4e - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Brožová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1.03.4e - Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 789 - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4e - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Brožová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.4566 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1.03.4e | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.4566 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12015 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 445 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.12015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -807220214
| VV |  | 445 |  | 445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089292387
| VV |  | 215 |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 713652366p | Potrubní pouzdro D 110/5 - izolace dešťového potr. |  | 215 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1711735518
| VV |  | 10+4+5+5+5+5+5+5+5+5+5+17+5+9+5+18+5+10 |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+2+5+3+3+3+2+1+3+3+2+1+5+2+2+4+6+1+5)+25 |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 713652377p | Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 22x25 | m | 145 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982223596
| VV |  | 25+120 |  | 145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 713652378p | Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 28x25 | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305936820
| VV |  | 50+70 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 713652379p | Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 35x25 | m | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -995616208
| VV |  | 25+45 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 713652380p | Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 42x25 | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596866851
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 713652381p | Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 54x25 | m | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -808835212
| VV |  | 20+15 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 713652384p | Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 42x40 | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673708032
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 713652386p | Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 54x40 | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012302054
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 713652388p | Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 35x40 | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074645595
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799937553
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9948 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922144819
| VV |  | (6+5+2+7+3+4+3)+10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.37625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486647925
| VV |  | (4+5+15+4+7+6+10+4+2+2+15+3+7+3+3+3+15+4+6+4+11+12+4+10+3+14+3+4+4+4)+24 |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00274 | 0.0822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802131304
| VV |  | (10+7+2)+11 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00441 | 0.06615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490503338
| VV |  | 8+7 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.0295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072937963
| VV |  | (4+9+2+9+1+9+4)+12 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.26015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843540742
| VV |  | (15+2+15+1+4+18+2+1+17+3+15+17+2+1+15+17+2+4+4+10+3+5+10)+32 |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.03335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636670224
| VV |  | 1+1+5+2+2+3+1+1+1+3+3+1+2+2+2+2+2+1+1+1+1+3+3+5+2 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1+1+1+1+7+2+1+1+4+1+5+2+1+1+2+1+3+1)+26 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.04725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575560679
| VV |  | 2+1+1+4+2+1+3+4+6+5 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1+1+1+1+1+1)+13 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+4+1+2+1+4+4+4+2+1+3 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+4+1+8)+25+14 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.0456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974470866
| VV |  | 2+2+1+1+1+1+1+1+2+3+2+1+1 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+2+1+1+1)+14 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 721174055 | Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 | m | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.17515 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910212484
| VV |  | (10+5+4+5+5+5+5+5+5+5+5+17+5+9+5+18+5+10)+27 |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 721175010r | Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 50 | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00246 | 0.123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -889239859
| VV |  | (4+3+8+1+1+5+5+4+1+4)+14 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 721175011r | Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 70 | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00246 | 0.02952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5073535
| VV |  | (1+2+1+2)+6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.01.4e-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 721175012r | Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100 | m | 155 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.56885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022221624
| VV |  | 2+2+3+4+3+3+6+2+3+5+2+5+4+2+5+5+4+3+1 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+2+5+3+3+3+2+1+3+3+2+1+5+2+2+4+6+1+5)+29 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124805959
| VV |  | (13+24+9+2+1+2+26+30)+8 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710922170
| VV |  | (10+1+9+1+1)+6 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -223621549
| VV |  | (15+4+7+12)+5 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 721211432p | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75/110 s velkým průtokem, PRIMUS Q=0,8 l/s | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719196256
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 721211442p | Vpusť podlahová sklepní s 3násobnou zpětnou armaturou Q=1,58l/s | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.00202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489307659
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 721211444p | Vpusť podlahová sklepní s 3násobnou zpětnou armaturou Q=1,58l/s, s bočním přítokem DN 50 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619582677
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1920556161
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239941407
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 721212114p | Krabicový liniový žlab z nerezové oceli 155x2000x50/60, vyrobený v jednom kuse, zabudovaný spád dna, svislý odtok DN100 uprostřed, mřížkový rošt, vč. zápach.uz. a kalov.koše, vč.montáže | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854246419
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 721212116p | Krabicový liniový žlab z nerezové oceli 155x2000x50/60, vyrobený v jednom kuse, zabudovaný spád dna, svislý odtok DN100 na konci, mřížkový rošt, vč. zápach.uz. a kalov.koše, vč.montáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -755332322
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 721212118p | Krabicový liniový žlab z nerezové oceli 155x1500x50/60, vyrobený v jednom kuse, zabudovaný spád dna, svislý odtok DN100 uprostřed, mřížkový rošt, vč. zápach.uz. a kalov.koše, vč.montáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946228405
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 721226523p | Zápachová uzávěrka s kuličkou DN 40 vč.montáže | kus | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400715433
| VV |  | (10+3+11)+6 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 721226528p | Zápachová uzávěrka se zásuvnými trubicemi pro jednotly VZT vč.montáže | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466267833
| VV |  | 5+3 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | K | 721226536p | Pisoárová zápachová uzávěrka odsávací DN50 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -400998369
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
40 | K | 721226613p | Vytvoření zápachové uzávěrky z potrubí | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173790431
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1496585804
| VV |  | (7+2)+2 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 721274123 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267896996
| VV |  | (4+1)+3 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 721274144 | Plastová nádrž pro vychlazení kondenzátu rozměr 0.8x0.6x0.5 m, s nornou stěnou | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738522856
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 72128004p | Mřížka větrací plastová 150x150 mm vč.montáže | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297823759
| VV |  | 4+1+3 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | K | 72128006p | Dvířka plech, 150x300 vč. montáže, RAL dle interiéru | kus | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286151318
| VV |  | (9+4+6)+4 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 72128011p | Dvířka EW DP1 500x500, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006509964
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 165 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983877774
| VV |  | 40+125 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -390111789
| VV |  | 30+15 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 721290_R1 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 992 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122344656
| VV |  | 50+215+115+135+40+155+50+12+155+65 |  | 992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | K | 722174002p | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 mm-napojení kondenzátu VZT | m | 65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.0429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719599223
| VV |  | 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 1.995 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143115916
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0882 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 722160136 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.0318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1680358383
| VV |  | 5+15 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 722160138 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00336 | 0.1344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301385725
| VV |  | 5+5+15+15 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056949436
| VV |  | 390+50+15+25+120 |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 205 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.18655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1408606165
| VV |  | 60+10+15+50+70 |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.10815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1264978557
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
57 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.1353 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868140478
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.12495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846388305
| VV |  | 10+15+10+25+45 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
59 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.1008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696685846
| VV |  | 20+20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1_03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
60 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.14 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 657542125
| VV |  | 20+20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
61 | K | 722174078r | Pozinkovaný žlab š.250 mm pro plastové rozvody vč. uchycení a montáže | kus | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.0728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414968912
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
62 | K | 722174079r | Pozinkovaný žlab š.500 mm pro plastové rozvody vč. uchycení a montáže | kus | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.0728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049639370
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | K | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 390 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1936630023
| VV |  | 390 |  | 390 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1471750666
| VV |  | 60+10+10 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
65 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040764371
| VV |  | 50+15 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
66 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1127479760
| VV |  | 10+15+15+10 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
67 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 167 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161416898
| VV |  | 47+60*2 |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00611 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83462994
| VV |  | (13+1+1+1)*2+7+8 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
69 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278314107
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
70 | K | 722222130p | Manometr pr. 100 mm, rozsah 0-10 b, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1327547541
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.01.4e-09-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
71 | K | 722224_R1 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97087428
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
72 | K | 722224152 | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2 - 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183514590
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
73 | K | 722231072 | Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79055387
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | K | 722231075 | Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413451377
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
75 | K | 722231077 | Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241129247
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
76 | K | 722231143 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40946198
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
77 | K | 722231221r | Ventil vyvažovací mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem , vč. montáže | kus | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.01836 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283593681
| VV |  | 14+4 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
78 | K | 722231288p | Filtr se zpětným proplachem PN16, plastová jímka se sítkem 100, DN50, vč.montáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00343 | 0.00343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420008089
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.01.4e-09-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
79 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054215976
| VV |  | 64+6 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
80 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.01156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 327033681
| VV |  | 30+4 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
81 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759417674
| VV |  | 10+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
82 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198072842
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
83 | K | 722232047 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00642 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1187642117
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.01.4e-09-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
84 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.02184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756687268
| VV |  | 9+2+2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
85 | K | 722232403 | Kompenzátor nerezový G 1 PN 16 do 90°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00135 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870015214
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
86 | K | 722232405 | Kompenzátor nerezový G 6/4 PN 16 do 90°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955399871
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
87 | K | 722232416 | Pevný bod | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613586974
| VV |  | 3+3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
88 | K | 722234266 | Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794565517
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.0.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
89 | K | 722238109p | Potrubní oddělovač dle ČSN EN 1717 typ BA, ochr. tř. 4 DN 32 vč.montáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1985282391
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.01.4e-09-10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
90 | K | 722240010p | Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru | kus | 36 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.02736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107480405
| VV |  | 30+6 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
91 | K | 722250133R | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m bez skříně(ventil ,naviják ,hadice ,proudnice) | soubor | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02914 | 0.1457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -550864118
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.01.4e-05-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
92 | K | 722263258p | Vícevtokový vodoměr na studenou vodu Q 6, DN 32, L=260 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00656 | 0.00656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1562900736
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
93 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 1115 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.21185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894044678
| VV |  | 1115 |  | 1115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
94 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1115 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.01115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48791304
| VV |  | 1115 |  | 1115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
95 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 2.088 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112826144
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0644 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 724246010r | Chemické zabezpečení proti legionele dávkovací komplet s nádrží a impulzním vodoměrem Q=5 m3/h, dávkovací čerpadlo Q=5 l/h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.01553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104801086
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
97 | K | 724246055p | Elektronické čerpadlo 25/1-8, G1 1/2, max.průtok 8 m3/h, vč.montáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01573 | 0.01573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638971410
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
98 | K | 724246062p | Expanzní nádoba DD 18/10 vč. montáže a konzoly KS 8-33 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01657 | 0.01657 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803649735
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
99 | K | 724246082p | Armatura Flowjet vč. montáže | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01657 | 0.01657 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603763592
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
100 | K | 998724103 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m | t | 0.064 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1861775518
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0073 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 721119151p | Klozetové sedátko s poklopem na závěsný klozet, vč.montáže | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 768124824
| VV |  | 6+5+4 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
102 | K | 721119151p.1 | Klozet keramický závěsný prodloužený pro TP na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč.sedátka bez poklopu a montáže | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 629806505
| VV |  | 1+1+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
103 | K | 725111132r | Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený vč.montáže | soubor | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00382 | 0.02674 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350226182
| VV |  | 3+2+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
104 | K | 725112021r | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč.sedátka a montáže | soubor | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02275 | 0.34125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -309330048
| VV |  | 6+5+4 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
105 | K | 725121529 | Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01058 | 0.01058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876059084
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
106 | K | 725121603r | Napájecí zdroj 230V /24 vč.montáže umyvadlových baterií a sprch: max. 2 ventily | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01069 | 0.01069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462797763
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
107 | K | 725211603r | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé vč. krytu na sifon 600 mm bez otvoru na bat.vč.montáže | soubor | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01726 | 0.22438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866425998
| VV |  | 3+5+5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
108 | K | 725211605r | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé vč krytu na sifon 600 mm s otvorem pro stoj bat.vč.montáže | soubor | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01726 | 0.41424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661548682
| VV |  | 1+10+5+8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
109 | K | 725211609r | Umyvátko keramické 40x31 připevněné na stěnu šrouby bílé s otvorem pro stoj bat.vč.montáže | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01726 | 0.01726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901201139
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.04.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
110 | K | 725211611r | Umyvátko keramické rohové 55cm připevněné na stěnu šrouby bílé s otvorem pro stoj bat.vč.montáže | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01726 | 0.01726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1754590895
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.04.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
111 | K | 725211682p | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby, vč.skrytého sifonu bílé 640 mm | soubor | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01961 | 0.07844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186910201
| VV |  | 1+1+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
112 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.07955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826261947
| VV |  | 3+5+5+1+10+5+8+1+1+2+1+1 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
113 | K | 725241213r | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm vč.montáže a sifonu | soubor | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03088 | 0.21616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396758084
| VV |  | 3+3+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
114 | K | 725241223r | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm vč.montáže a sifonu | soubor | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03088 | 0.06176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122490456
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
115 | K | 725245103r | Dveře sprchové otočné dvoudílné do výšky 2000 mm a šířky 900 mm, z bezpečnostního skla, grape, vč.montáže | soubor | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01034 | 0.07238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936903509
| VV |  | 3+3+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
116 | K | 725245108r | Pevná stěna atyp š.700 do výšky 2000 mm a šířky 900 mm, z bezpečnostního skla, grape, vč.montáže | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01034 | 0.01034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969802739
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
117 | K | 725245155r | Dveře sprchové čtvrtkruhové posuvné čtyřdílné do výšky 2000 mm šířky 900 mm, z bezpečnostního skla, grape, čtvrtkruh, vč.montáže | soubor | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01534 | 0.03068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -773611091
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
118 | K | 725331111r | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm vč.montáže | soubor | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 0.1029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -344537848
| VV |  | 3+2+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
119 | K | 725249101 | Montáž vaničky sprchové | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00583 | 0.05247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397795972
| VV |  | 7+2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
120 | K | 725231203 | Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01745 | 0.01745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778522436
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
121 | K | 725813112r | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 0.00327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957256954
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
122 | K | 725823112 | Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304782732
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
123 | K | 725862111r | Zápachová uzávěrka nerezová umyvadlová DN 40 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624406654
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
124 | K | 725863311 | Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339262658
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
125 | K | 725249103 | Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350937010
| VV |  | 7+2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
126 | K | 725813110r | Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi hadičkou G 1/2 | soubor | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921839177
| VV |  | 3+2+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
127 | K | 725813111r | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990157675
| VV |  | (19+1)*2+4 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
128 | K | 725821310r | Baterie umyvadlové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm vč.montáže | soubor | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.06864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607075494
| VV |  | 1+10+5+8+3+4+2 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
129 | K | 725821311r | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm vč.montáže | soubor | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.0208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1855603558
| VV |  | 3+5+2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
130 | K | 725821312r | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm vč.montáže | soubor | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.01568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867124948
| VV |  | 3+2+2+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
131 | K | 725822611r | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti vč.montáže | soubor | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256198894
| VV |  | 3+5+5+1+1+1+1+2 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
132 | K | 725829101 | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491950518
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
133 | K | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854025935
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
134 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580373502
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
135 | K | 725841311r | Baterie sprchové nástěnné pákové vč.montáže | soubor | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.01656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589972492
| VV |  | 1+1+3+3+1 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
136 | K | 725841421r | Sprchový set-hadice, hlavice, uchycení,tyč | soubor | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.01899 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1154904932
| VV |  | 1+1+3+3+1 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
137 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchová nástěnnás nastavitelnou výškou sprchy | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184426628
| VV |  | 1+1+3+3+1 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
138 | K | 725861102r | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -833269340
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
139 | K | 725862103r | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -305751467
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
140 | K | 725862123r | Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy DN 40/50 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1629222895
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
141 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 2.007 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104044634
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1817 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 726111035p | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce, vč.ovládacího tl. | soubor | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.1748 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067746479
| VV |  | 6+5+4+1+1+2 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
143 | K | 726111204 | Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce | soubor | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189407921
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
144 | K | 726111202 | Instalační předstěna - montáž bidetu do masivní zděné kce | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444081687
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
145 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796065663
| VV |  | 19+1 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
146 | K | 998726113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m | t | 0.182 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1556438712
147 | K | 726111011 | Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm do masivní zděné kce | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367810376
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz.D1.03.4e-05-08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 789 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 789012024p | Kompletace zařizovacích předmětů | hod | 54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1218488610
| VV |  | 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D1_03_4g - Silnoproudá el...
{68fe53bf-4273-44be-9452-60f0d2dfd1eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4g - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Kremláček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4g - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kremláček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1_03_4g - Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0
| RHM - Rozvaděč B-RHM | [5 empty] | 0
| RHD - Rozvaděč B-RHD | [5 empty] | 0
| RQ - Rozvaděč kompenzační B-RQ | [5 empty] | 0
| RNO - Rozvaděč B-R.NO | [5 empty] | 0
| RPBZ - Rozvaděč B-RPBZ | [5 empty] | 0
| RTN - Rozvaděč B-R.TN | [5 empty] | 0
| RMDU-1.1 - Rozvaděč B-RMDU-1.1 | [5 empty] | 0
| RMDU-2.1 - Rozvaděč B-RMDU-2.1 | [5 empty] | 0
| RMDU-2.2 - Rozvaděč B-RMDU-2.2 | [5 empty] | 0
| RMD-3.1 - Rozvaděč B-RMD-3.1 | [5 empty] | 0
| RMD-3.2 - Rozvaděč B-RMD-3.2 | [5 empty] | 0
| RMD-3.3 - Rozvaděč B-RMD-3.3 | [5 empty] | 0
| RMD-4.1 - Rozvaděč B-RMD-4.1 | [5 empty] | 0
| RMD-2.2d - Rozvaděč K-RMD-2.2 (doplnění) | [5 empty] | 0
| K-RH - Rozvaděč K-RH (doplnění) | [5 empty] | 0
| HOP - Svorková skříň B-HOP | [5 empty] | 0
| MX - Svorkové skřně MX | [5 empty] | 0
| CSTS - Skříň CS-TS | [5 empty] | 0
| UM - Úložný materiál | [5 empty] | 0
| KAB - Kabely | [5 empty] | 0
| RS-ZAL - Řídící systém pro žaluzie | [5 empty] | 0
| EL-PR - Přístroje | [5 empty] | 0
| VOKAP - Vyhřívání okapů | [5 empty] | 0
| SVITIDLA - Svítidla | [5 empty] | 0
| UPS - UPS | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| REV - Revize | [5 empty] | 0
| OCHR - Procovní a ochranné pomůcky do rozvodny | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4g - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kremláček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1269 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1_03_4g | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1269 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | RHM | Rozvaděč B-RHM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741210201 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367542876
2 | M | RT1ros4020040 | Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 400x2000x400 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody spodem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2077789661
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | RT1ros8020040 | Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 800x2000x400 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody spodem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -827169391
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | RT1rosbo20040 | bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x400 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč | pár | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -283137867
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 741320304 | Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 600 A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1513353238
6 | M | O0214412 | Spínací blok, 3-pól, Iu 630 A, Icu 36 kA, pro BH630 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 350487671
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | O0225200 | Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 400 A, nastavení Ir 160 - 400 A, pro BH630 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1048644819
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | O0225100 | Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 630 A, nastavení IR 250 - 630 A, pro BH630 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1761079130
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | O0224820 | Připojovací sada, třmenové svorky, Cu kabely / flexibary 35-240 mm2, 3 ks, pro BH630 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -117026004
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | O0213532 | Uzamykatelná páka, pro BH630, vč. zámku | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -216928668
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | O0224650 | Napěťová spoušť, AC/DC 24, 40, 48 V, pro BH630/BD250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 684135891
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 741320302 | Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1479466661
13 | M | O0214414 | Spínací blok, 3-pól, Iu 250 A, Icu 36 kA, pro BD250 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2056952661
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | O0224200 | Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 160 A, nastavení IR 63 - 160 A, pro BD250 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1532770205
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | O0224100 | Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 250 A, nastavení Ir 100 - 250 A, pro BD250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1994867726
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 741320302 | Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1104129607
17 | M | O0220213 | Jistič, 3-pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 25 - 32 A, Cu/Al kabe | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -938646780
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | O0220217 | Jistič, 3-pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 40 - 50 A, Cu/Al kabe | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -71517227
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | O0220219 | Jistič, 3-pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 50 - 63 A, Cu/Al kabe | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 741045120
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | O0220222 | Jistič, 3-pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 63 - 80 A, Cu/Al kabe | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1512102694
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 741312501 | Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359385795
22 | M | O0138822 | Odpínač válcových pojistek, OPV10S-3 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -970056000
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 741320041 | Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1732178046
24 | M | O016695 | Pojistková vložka, PV10 6A gG | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1838906809
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 741312502 | Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 250 A bez zapojení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864646739
26 | M | O0114364 | Pojistkový odpínač, FH1-3A/F | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -498446492
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 741320021 | Montáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -154163045
28 | M | O0111862 | Pojistkový spodek, S3PB00 SV | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1894038487
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 741320023 | Montáž pojistka - spodek do 500 V, 100 A se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1361842274
30 | M | O017369 | Pojistkový spodek, S3PB2 SW | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 556676974
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 741320042 | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2117759696
32 | M | O017017 | Pojistková vložka, PN000 50A gG | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 704309240
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | O017107 | Pojistková vložka, PN1 250A gG | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -21533416
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | O017125 | Pojistková vložka, PN2 315A gG | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1762565669
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 741322002 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1806443044
36 | M | D03900220-r | SPD typ 1, jednopolový svodič bleskových proudů, Uc=255V, Iimp=50kA(10/350us), Ifi=50kAef, , Up=2,5kV, provedení s výměnnými moduly | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1035660684
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 741331004 | Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1737334651
38 | M | S01PM710MG | PM710MG Měřicí modul PM710 s komunikací Modbus | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -633181273
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 741350202 | Montáž transformátor měřící proudový nn s připojovacími praporci se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1275008312
40 | M | S03MG954050-- | MG954050-- Transformátor měřicí 500/5A,30x10 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 21346802
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918914635
42 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 96260917
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 210070_R1 | Montáž podpěrek vnitřních do 1 kV | kus | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1315573426
44 | M | F01CU020 | Cu přípojnice 63x10 mm | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1832628505
| VV |  | 1+2*3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | F01CU021 | Cu přípojnice 80x10 mm | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 117273552
| VV |  | 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | RHD | Rozvaděč B-RHD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 741210201 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567509936
47 | M | RT1ros4020040 | Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 400x2000x400 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody spodem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1387862970
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | RT1ros8020040 | Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 800x2000x400 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody spodem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1577792195
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | RT1rosbo20040 | bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x400 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč | pár | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 998806372
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 741320304 | Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 600 A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1570658149
51 | M | O0214412 | Spínací blok, 3-pól, Iu 630 A, Icu 36 kA, pro BH630 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 460427919
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | O0225200 | Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 400 A, nastavení Ir 160 - 400 A, pro BH630 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -471261514
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | O0224820 | Připojovací sada, třmenové svorky, Cu kabely / flexibary 35-240 mm2, 3 ks, pro BH630 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 467537472
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | O0213532 | Uzamykatelná páka, pro BH630, vč. zámku | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -820966638
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | O0224650 | Napěťová spoušť, AC/DC 24, 40, 48 V, pro BH630/BD250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 981592685
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 741320302 | Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1554943806
57 | M | O0220213 | Jistič, 3-pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 25 - 32 A, Cu/Al kabe | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 475062248
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | O0220217 | Jistič, 3-pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 40 - 50 A, Cu/Al kabe | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2059649633
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | O0220219 | Jistič, 3-pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 50 - 63 A, Cu/Al kabe | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 650966397
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | O0220208 | Jistič, 3pól, In 160 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení IR 125 - 160 A, Cu/Al ka | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 19536514
61 | K | 741312501 | Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601629262
62 | M | O0138822 | Odpínač válcových pojistek, OPV10S-3 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -783348094
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 741320041 | Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 834650938
64 | M | O016695 | Pojistková vložka, PV10 6A gG | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -644715155
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 741312502 | Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 250 A bez zapojení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111112580
66 | M | O0114364 | Pojistkový odpínač, FH1-3A/F | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 588480276
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 741320021 | Montáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -439113957
68 | M | O0111862 | Pojistkový spodek, S3PB00 SV | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -450052735
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 741320023 | Montáž pojistka - spodek do 500 V, 100 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 923550949
70 | M | O017369 | Pojistkový spodek, S3PB2 SW | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1028806970
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 741320042 | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -366179075
72 | M | O017017 | Pojistková vložka, PN000 50A gG | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1508014106
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | O017107 | Pojistková vložka, PN1 250A gG | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2141229489
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | O017125 | Pojistková vložka, PN2 315A gG | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -13739451
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 741322002 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762634462
76 | M | D03900220-r | SPD typ 1, jednopolový svodič bleskových proudů, Uc=255V, Iimp=50kA(10/350us), Ifi=50kAef, , Up=2,5kV, provedení s výměnnými moduly | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 321910697
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 741331004 | Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -82269093
78 | M | S01PM710MG | PM710MG Měřicí modul PM710 s komunikací Modbus | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -632020538
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 741350202 | Montáž transformátor měřící proudový nn s připojovacími praporci se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 271832561
80 | M | S03MG954050-- | MG954050-- Transformátor měřicí 500/5A,30x10 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -429536301
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720906007
82 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 818092017
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 210070_R1 | Montáž podpěrek vnitřních do 1 kV | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -449162034
84 | M | F01CU016 | Cu přípojnice 32x5 mm | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -802811718
| VV |  | 1+2*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | F01CU018 | Cu přípojnice 40x10 mm | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -86993168
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | RQ | Rozvaděč kompenzační B-RQ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 741210202 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800181199
87 | M | RT1ro6020040 | Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x(1900+100)x400 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 264304258
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | F01CU018 | Cu přípojnice 40x10 mm | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1663405818
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | F01CU016 | Cu přípojnice 32x5 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 743447104
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 210070_R1 | Montáž podpěrek vnitřních do 1 kV | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -261357945
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | var100kVAr | Kompletní výzbroj kompenzačního rozvaděče 100 kVAr (1+2+3,15+6,25 + 12,5 + 25 + 50), nechráněný | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 332030246
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | RNO | Rozvaděč B-R.NO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 741210005 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1379120307
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | NZBVE-ZmK | Skupinový bateriový systém pro napájení nouzového osvětlení (specifikace viz výkres: Rozvaděč R.NO), vč. uvedení do provozu a naprogramování | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 155754194
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | G31026 | Monitor sítě DS3UV, (Pozn.: monitory sítě budou instalovány do příslušných podružných rozvaděčů (RMD-x.x)) | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1917699009
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | RPBZ | Rozvaděč B-RPBZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | M | RT1ron6509024EW60 | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 650x900x241 mm (š x v x h), krytí IP 54/20, požární odolnost EW60, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 258003766
96 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1166675799
97 | M | ATYSETGM63 | Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1741540224
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 741330143 | Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -701840433
99 | M | D03952400 | SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1309607159
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1497657330
101 | M | O0234346 | Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1376302537
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7647818
103 | M | O0235695r | Napěťová spoušť, Ue AC/DC 24 V, 1x zapínací kontakt, pro páčkové spínače | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2037043535
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
104 | K | 741320361 | Montáž jistič-kontakt signální 2/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -704767393
105 | M | R-UPSdin | UPS DIN, in 230Vac out 24Vdc/2A, bat 24V, 0,8Ah |  | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 849711023
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
106 | K | 741361061r | Montáž UPS na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1446698020
107 | M | O0233889 | Jistič, In 4 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1808063782
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | O0233890 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1762705331
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1137648939
| VV |  | 7+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | O0233894 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1912084071
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | O0233896 | Jistič, In 25 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -402905056
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1716041004
113 | M | O0234022 | Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -194017531
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
114 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -385593000
115 | M | H02ip0625 | Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 151257939
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2019989843
117 | M | H02ip0604 | Relé Interface, 5A, 1S+1R, 12÷24V, AC/DC | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1353535321
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 741330632 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1389036612
119 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1104262030
| VV |  | 23+3 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | E01A141111 | Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -771139111
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
121 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -65467827
122 | M | E01A151111 | Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1817040698
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1902764202
| D | RTN | Rozvaděč B-R.TN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00021 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | M | RT1rav6018030 | Rám pro zazdění, rozměry niky 600x1800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva dle PD interiéru, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1900611883
125 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 757286182
126 | M | ATYSETGM63 | Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1589369685
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 741330143 | Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 986104634
128 | M | D03952400 | SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1889320234
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1483652478
130 | M | O0234047 | Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -750136927
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1447166857
132 | M | O0242276 | Jistič, In 80 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -46577632
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
133 | K | 741320185 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151550704
134 | M | S160JLD2253 | Vačkový přepíjnač sítí 3x160A, (2253), na DIN | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -352117090
135 | K | 741310472 | Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 200 A, 3 až 6 svorek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2088937140
136 | M | O0220585 | Odpínač, 3-pól, Ie 160 A, Ue 690 V a.c. (AC-23A)/ 250 V d.c. (DC-22A), Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 374938359
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 741320202 | Montáž jistič deionový vestavný do 300 A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1568017214
138 | M | O0233869 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1336893005
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
139 | M | O0233890 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 474221027
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -399394072
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
141 | M | O0233894 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -564563140
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | O0233896 | Jistič, In 25 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1867852230
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
143 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1323010884
144 | M | O0234016 | Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -131755899
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
145 | M | O0234041 | Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1547404215
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
146 | M | O0234022 | Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -370432425
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
147 | M | O0234043 | Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1107800505
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1171840808
149 | M | O0234044 | Jistič, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1732595940
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
150 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1587862016
151 | M | O0235664U | Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1994092787
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 741320361 | Montáž jistič-kontakt signální 2/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1212981643
153 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N, typ A | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 428423010
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2039844846
155 | M | O0235293 | Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1221250962
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -589083387
157 | M | 358111520R | zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -568305825
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 741313251 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1082059601
159 | M | R-SIG2-G | Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1116745657
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | R-SIG2-Y | Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1850651557
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 741330511 | Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -733616929
162 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1929842169
| VV |  | 18+3 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | E01A141111 | Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 622091969
| VV |  | 9+3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
164 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 397797820
165 | M | E01A151111 | Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -775605471
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -896308453
167 | M | E01A171111 | Řadová svornice RSA 35 A - (bílá) | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -952167581
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
168 | K | 741231006 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1860239182
| D | RMDU-1.1 | Rozvaděč B-RMDU-1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00021 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | M | RT1rav8020030 | Rám pro zazdění, rozměry niky 800x2000x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva dle PD interiéru, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2100818535
170 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -728867092
171 | M | ATYSETGM63 | Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2023148344
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 741330143 | Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1387622592
173 | M | D03952400 | SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 748064763
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -940232204
175 | M | O0234341 | Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 656593902
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
176 | M | O0234346 | Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2021140097
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | M | O0234026 | Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1343892657
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
178 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593984333
179 | M | O0237285 | Páčkový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šířka 4,5 modulu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -523273934
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
180 | K | 741320185 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1877381730
181 | M | O0233869 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1813686725
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
182 | M | O0233890 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -800012053
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2133319321
| VV |  | 30+2 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | O0233894 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1025908236
| VV |  | 2+10+2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1751146989
186 | M | O0234016 | Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -85775020
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | M | O0234041 | Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1120046320
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1651610812
189 | M | O0235664U | Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1284906826
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 741320361 | Montáž jistič-kontakt signální 2/2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1857740393
191 | M | O0238272 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N typ AC | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2054541957
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
192 | M | O0238279 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N typ AC | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1832177861
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N, typ A | ks | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1570996095
| VV |  | 58+2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1675867560
195 | M | O0235293 | Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2073094911
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
196 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1962054673
197 | M | 358111520R | zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1741285690
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
198 | K | 741313251 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 846969695
199 | M | R-KM1S | Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2108404765
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1442516857
201 | M | R-KM2S | Stykač na DIN, 2S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -670281352
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 741330042 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1382904996
203 | M | H02ip0592 | Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1815640198
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | M | R-IMR2 | Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1672267182
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 741330632 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1987644105
206 | M | R-140F1085 | DEVIreg 850 - programovací jednotka a zdroj 24V | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1322944057
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 741330821 | Montáž relé-regulátor | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -828524698
208 | M | R-SIG2-G | Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -858543909
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | M | R-SIG2-R | Signálka s LED, 230V, do panelu - červená | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1397125441
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | M | R-SIG2-Y | Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 425901107
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 741330511 | Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1378019315
212 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 193 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1156014499
| VV |  | 177+10+6 |  | 193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | M | E01A141111 | Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -157968248
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
214 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1933459201
215 | M | E01A161116 | Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 474309011
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
216 | K | 741231004 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -184703530
217 | M | E01A171111 | Řadová svornice RSA 35 A - (bílá) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 862279431
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
218 | K | 741231006 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1743713485
| D | RMDU-2.1 | Rozvaděč B-RMDU-2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00021 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | M | RT1rav8018030 | Rám pro zazdění, rozměry niky 800x1800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva dle PD interiéru, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2025210433
220 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94952043
221 | M | ATYSETGM63 | Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1687100674
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 741330143 | Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1330063135
223 | M | D03952400 | SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1594498013
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1572153614
225 | M | D03952173 | DG M TN CI 275, Svodič přepětí DEHNguard M, pro jednofázové TN systémy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1906673550
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
226 | K | 741322052 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 914388704
227 | M | O0234346 | Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1831163104
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244687429
229 | M | O0234338 | Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -672215330
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
230 | K | 741320115 | Montáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 533085567
231 | M | O0233869 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1838808614
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
232 | M | O0233890 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1942178245
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
233 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1600453781
| VV |  | 20+2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | O0233894 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 30018427
| VV |  | 2+4+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 395931215
236 | M | O0234016 | Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -935484742
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | M | O0234041 | Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1907221405
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1447304024
239 | M | O0235664U | Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1035153572
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 741320361 | Montáž jistič-kontakt signální 2/2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1496206431
241 | M | O0238279 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N typ AC | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1769514912
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N, typ A | ks | 34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1149633793
| VV |  | 32+2 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -558200408
244 | M | O0235293 | Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2069902107
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
245 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -375386695
246 | M | 358111520R | zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2132116236
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
247 | K | 741313251 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1042873677
248 | M | R-KM1S | Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1380598518
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -702397676
250 | M | H02ip0592 | Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1555304731
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | M | R-IMR2 | Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1438128868
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 741330632 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1290131802
253 | M | R-SIG2-G | Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -617066921
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | M | R-SIG2-R | Signálka s LED, 230V, do panelu - červená | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 161985332
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
255 | M | R-SIG2-Y | Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -704487716
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 741330511 | Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 660615699
257 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 109 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -265161794
| VV |  | 99+4+6 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | M | E01A141111 | Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 984528600
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
259 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1972489385
260 | M | E01A151111 | Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1829467224
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1641519349
262 | M | E01A161116 | Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -931184657
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
263 | K | 741231004 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1850361607
| D | RMDU-2.2 | Rozvaděč B-RMDU-2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
264 | M | RT1rav8020030 | Rám pro zazdění, rozměry niky 800x2000x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva dle PD interiéru, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2106181906
265 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 187269370
266 | M | ATYSETGM63 | Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 285746157
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 741330143 | Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 784317774
268 | M | D03952400 | SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1553899588
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 838885670
270 | M | O0234341 | Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1004399672
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
271 | M | O0234346 | Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 41936963
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
272 | M | O0234026 | Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1337814183
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
273 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642785942
274 | M | O0237285 | Páčkový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šířka 4,5 modulu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1539536359
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
275 | K | 741320185 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -375408510
276 | M | O0233869 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -126484119
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
277 | M | O0233890 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1730354058
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
278 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1629747002
| VV |  | 18+2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
279 | M | O0233894 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2068723335
| VV |  | 6+17+2 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2123243264
281 | M | O0234016 | Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1857443007
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
282 | M | O0234041 | Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1750033434
| VV |  | 1+4 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1532271963
284 | M | O0235664U | Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1207555550
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 741320361 | Montáž jistič-kontakt signální 2/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 654576045
286 | M | O0238279 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N typ AC | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2099334837
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
287 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N, typ A | ks | 51 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1900647031
| VV |  | 49+2 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -954441662
289 | M | R-KM1S | Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1638783845
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 250424147
291 | M | H02ip0592 | Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -164460911
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
292 | M | R-IMR2 | Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1620685204
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 741330632 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -330094950
294 | M | R-SIG2-G | Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -893101421
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
295 | M | R-SIG2-R | Signálka s LED, 230V, do panelu - červená | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1353143284
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
296 | M | R-SIG2-Y | Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -103226043
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 741330511 | Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2002384012
298 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 172 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 738635349
| VV |  | 137+29+6 |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 172 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 236537877
300 | M | E01A151111 | Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 162440606
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1935533048
302 | M | E01A161116 | Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1294823536
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
303 | K | 741231004 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2074564373
304 | M | E01A171111 | Řadová svornice RSA 35 A - (bílá) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1081926831
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
305 | K | 741231006 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -463830538
| D | RMD-3.1 | Rozvaděč B-RMD-3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00021 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
306 | M | RT1rav8018030 | Rám pro zazdění, rozměry niky 800x1800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva dle PD interiéru, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 222379393
307 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1314405650
308 | M | ATYSETGM63 | Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -131394863
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | 741330143 | Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -623453712
310 | M | D03952400 | SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 333260255
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1858939556
312 | M | O0234346 | Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1592063765
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927623404
314 | M | O0233869 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -188194603
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
315 | M | O0233890 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1370278349
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
316 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1670496205
| VV |  | 21+2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
317 | M | O0233894 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1649002467
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 629338178
319 | M | O0234016 | Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 650388184
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
320 | M | O0234041 | Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -320805502
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -606230445
322 | M | O0235664U | Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2064487860
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 741320361 | Montáž jistič-kontakt signální 2/2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1775737960
324 | M | O0238279 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N typ AC | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1663532068
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
325 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N, typ A | ks | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 91361850
| VV |  | 42+2 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1548603081
327 | M | O0235293 | Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2009643
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1647484388
329 | M | 358111520R | zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -482455639
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 741313251 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2141735810
331 | M | R-KM1S | Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -37814238
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -622402971
333 | M | H02ip0592 | Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 534248396
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
334 | M | R-IMR2 | Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1414801670
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 741330632 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -694498182
336 | M | R-SIG2-G | Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 636852211
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
337 | M | R-SIG2-R | Signálka s LED, 230V, do panelu - červená | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -558160237
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
338 | M | R-SIG2-Y | Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1284228166
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 741330511 | Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -924460394
340 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 130 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 640864331
| VV |  | 124+6 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1597546842
342 | M | E01A151111 | Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 906789832
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 687631661
344 | M | E01A161116 | Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2055892727
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
345 | K | 741231004 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90524461
| D | RMD-3.2 | Rozvaděč B-RMD-3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00021 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
346 | M | RT1rav8018025 | Rám pro zazdění, rozměry niky 800x1800x250 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva dle PD interiéru, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -574643702
347 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -618610674
348 | M | ATYSETGM63 | Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2089973
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 741330143 | Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1772187776
350 | M | D03952400 | SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7788257
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2014400011
352 | M | O0234346 | Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 481113553
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256747914
354 | M | O0233869 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 357222794
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
355 | M | O0233890 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1049336685
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
356 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1222959069
| VV |  | 12+2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
357 | M | O0233894 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1618969424
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1078128578
359 | M | O0234016 | Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1716426333
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
360 | M | O0234041 | Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1408050813
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1691004597
362 | M | O0235664U | Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 128476104
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 741320361 | Montáž jistič-kontakt signální 2/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1581479771
364 | M | O0238279 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N typ AC | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1088899053
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
365 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N, typ A | ks | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1665460993
| VV |  | 20+2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
366 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2125165242
367 | M | O0235293 | Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -563619848
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 618797397
369 | M | 358111520R | zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -635032072
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 741313251 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 372661636
371 | M | R-KM1S | Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1250174478
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1175927796
373 | M | H02ip0592 | Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 872007822
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
374 | M | R-IMR2 | Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1363184096
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 741330632 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1128045490
376 | M | R-SIG2-G | Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1323478682
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
377 | M | R-SIG2-R | Signálka s LED, 230V, do panelu - červená | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1617648558
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
378 | M | R-SIG2-Y | Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1646451543
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 741330511 | Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1253217900
380 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 73 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1123865811
| VV |  | 67+6 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -746832488
382 | M | E01A151111 | Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 452971429
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1950992550
384 | M | E01A161116 | Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1853368150
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
385 | K | 741231004 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 710760934
| D | RMD-3.3 | Rozvaděč B-RMD-3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
386 | M | RT1rav6012020 | Rám pro zazdění, rozměry niky 600x1200x200 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva dle PD interiéru, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1219901146
387 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1955226009
388 | M | ATYSETGM63 | Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1385094423
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 741330143 | Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -249382419
390 | M | D03952400 | SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 402337794
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 515953544
392 | M | O0234346 | Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1614675137
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884327456
394 | M | O0233869 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 782753293
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
395 | M | O0233890 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 136304277
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
396 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1456055587
| VV |  | 5+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
397 | M | O0233894 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -415452795
| VV |  | 5+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -168549438
399 | M | O0234041 | Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -592953063
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1583525303
401 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N, typ A | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2083960746
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 355868979
403 | M | R-SIG2-G | Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -122246459
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
404 | M | R-SIG2-Y | Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1718658102
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 741330511 | Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 247718542
406 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 740479997
| VV |  | 20+4 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1873190728
408 | M | E01A151111 | Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1017453965
| VV |  | 8+3 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
409 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -397577970
| D | RMD-4.1 | Rozvaděč B-RMD-4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
410 | M | RT1rav6018030 | Rám pro zazdění, rozměry niky 600x1800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva dle PD interiéru, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1958166421
411 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2079821909
412 | M | D03952400 | SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -107567757
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
413 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1734618689
414 | M | O0234341 | Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 235884805
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
415 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1365106888
416 | M | O0220585 | Odpínač, 3-pól, Ie 160 A, Ue 690 V a.c. (AC-23A)/ 250 V d.c. (DC-22A), Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -204722834
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | 741320202 | Montáž jistič deionový vestavný do 300 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 567876760
418 | M | O0220208 | Jistič, 3pól, In 160 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení IR 125 - 160 A, Cu/Al ka | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1268940651
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
419 | M | O0220229 | Podpěťová spoušť, AC/DC 24, 48 V, pro BC160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1825067813
420 | M | O0220233 | Napěťová spoušť, AC/DC 24, 48 V, pro BC160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -51890577
421 | K | 741320302 | Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -899493369
422 | M | O0233869 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 351920370
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
423 | M | O0233871 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1651205442
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
424 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 232226302
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
425 | M | O0233873 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -42679330
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
426 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1590902551
427 | M | O0234016 | Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1604419963
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
428 | M | O0234060 | Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 608401496
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
429 | M | O0234062 | Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 492169261
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
430 | M | O0234021 | Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1176800738
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
431 | M | O0234063 | Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -539787413
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
432 | M | O0234022 | Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 508689029
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
433 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -796650498
434 | M | O0234065 | Jistič, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 409902810
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
435 | M | O0234026 | Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1668653402
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
436 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2046202194
437 | M | O0238272 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N typ AC | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2053943344
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
438 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -863697360
439 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 61 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1385456415
| VV |  | 55+6 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
440 | M | E01A141111 | Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 865069614
| VV |  | 9+3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
441 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1955700890
442 | M | E01A151111 | Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1678906662
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
443 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1501372344
444 | M | E01A161116 | Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 775294867
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
445 | K | 741231004 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1788321943
| D | RMD-2.2d | Rozvaděč K-RMD-2.2 (doplnění) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
446 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2090570129
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
447 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -112962831
448 | M | O0234021 | Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1554788896
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
449 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1508544944
450 | M | O0235664U | Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1389705225
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
451 | K | 741320361 | Montáž jistič-kontakt signální 2/2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -723134375
452 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N, typ A | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1635162278
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
453 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1177903907
454 | M | R-KM1S | Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1010667079
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
455 | K | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2096666156
456 | M | R-IMR2 | Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1241964246
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
457 | M | H02ip0573 | Impulsní relé (dálkový přepínač), 1S , In=16 A, 230VAC/110VDC | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 938497546
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
458 | K | 741330632 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1550792302
459 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -105478222
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
460 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 368005580
| D | K-RH | Rozvaděč K-RH (doplnění) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
461 | M | O0220213 | Jistič, 3-pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 25 - 32 A, Cu/Al kabe | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1017321300
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
462 | K | 741320301 | Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 100 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 116306361
| D | HOP | Svorková skříň B-HOP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
463 | M | RT1ron606015 | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x600x150 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1287562876
464 | K | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2074057944
465 | M | D02472207 | PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, CU, se šrouby M10, pro 6 připojení | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 400930996
466 | K | 741231012 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1340022712
| D | MX | Svorkové skřně MX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
467 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1682468753
468 | M | ROZ303010P | Plastová rozvodnice pod omítku, prázdná 2x DIM lišta, 250x250x75mm | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 343150191
| VV |  | 1*14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
469 | K | 741231012 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1676093971
470 | M | D01563030 | 563030, Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 13x 2,5-25mm2, 1x 16-95mm2 | ks | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1981634694
| VV |  | 2*14 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | CSTS | Skříň CS-TS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
471 | M | RT1ron303015en | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 300x300x150 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, energozámek (čtyřhran), včetně přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -761755955
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
472 | K | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 59128263
473 | M | S01ZB5AZ103 | ZB5AZ103 Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 2 Z | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1976206159
474 | M | S01ZBE101 | ZBE101 Spínací jednotka, 1 Z | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1672345615
475 | M | S01ZB5AS844 | ZB5AS844 Ovládací hlavice stiskací s hřib.knoflíkem s aretací - rudá | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1564969544
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
476 | K | 741330302 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1352961668
477 | M | E01A131111 | Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 231802158
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
478 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -539727785
| D | UM | Úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.51932 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
479 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 1124 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127992544
480 | M | K11kk02285 | KP 67/2, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ | ks | 1124 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -753335479
| VV |  | "NP" 1102 |  | 1102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
481 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395409958
482 | M | 345715190 | krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00255 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428487333
| VV |  | "NP" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
483 | K | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 901029025
484 | M | 345715210 | krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm | kus | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00549 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090879372
| VV |  | "NP" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
485 | M | 345715630 | rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm2, D 103 mm x 50 mm | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00969 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686534020
| VV |  | "NP" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
486 | K | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2 | kus | 560 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236941848
487 | M | 345714280 | krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2 | kus | 408 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.17544 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877365748
| VV |  | "NP" 400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 408 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
488 | M | K11kk00820 | 8135, KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ ODOLNOST/RAL2004 | ks | 152 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -229626717
| VV |  | "NP" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
489 | K | 741112003 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327819079
490 | M | 345715240 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00391 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419032991
| VV |  | "NP" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
491 | M | E01I223500 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 bez krytu | ks | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1592162549
| VV |  | "NP" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
492 | K | sv-bat | Montáž svorek na vodovodní baterii | kus | 82 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 779528260
493 | M | E01I132707 | Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) | ks | 82 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1087150622
| VV |  | "NP" 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
494 | K | 210220301R | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 532193097
495 | M | EM-PS1 | Proudová odbočná svorka 6÷50mm2 | ks | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1555263478
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
496 | K | MŠ | Montáž šroubu M6 | ks | 41 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -780981655
| VV |  | 40+1 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
497 | M | uzem_ss_m8 | Samořezný šroub M6 | ks | 41 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2046929176
| VV |  | 40+1 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
498 | M | uzem_vp_M6 | Vějířová podložka pro šroub M6 | ks | 41 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2113873839
| VV |  | 40+1 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
499 | K | 210220321R | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 122 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -848114670
| VV |  | 120+2 |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
500 | M | E01I131307 | Zemnicí svorka ZSA 16 | ks | 122 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1387225318
| VV |  | 120+2 |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
501 | M | E01I141368 | Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - délka 0,5 m | ks | 122 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1709763517
| VV |  | 120+2 |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
502 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 605 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90502569
503 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 | m | 605 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.04235 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088949192
| VV |  | "3.NP-ND" 40+110 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 50+170 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-ND" 60+120 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
504 | K | 741110312 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903872068
505 | M | 345713510 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.01274 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768528380
| VV |  | "1.NP-ND" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
506 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 1385 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1877372955
507 | M | 34571004 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 | m | 1050 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.1365 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 479990992
| VV |  | "1.NP-ND"210+130 |  | 340 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND"300+70 |  | 370 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND"145+80 |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
508 | M | 34571008 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 | m | 335 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.13065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596423297
| VV |  | "1.NP-ND"45+20 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND"70+40 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND"80+50 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
509 | K | 741110523 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm bez víčka | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516107001
510 | M | K11kk04024 | PK 160X65 D, KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ, SUPERBÍLÁ/RAL9003, komplet vč. spojek, koncovek, přepážky atd. | m | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 433320721
| VV |  | "1.NP-ND" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
511 | K | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 368 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874599927
512 | M | K11kk02522 | KZ 60X50X0.75, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. konzol a kotev | m | 368 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 193088278
| VV |  | "1.NP-ND" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 117 |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 368 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
513 | K | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 216 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366579933
514 | M | K11kk02483 | KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. konzol a kotev | m | 194 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1142363934
| VV |  | "1.NP-ND" 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
515 | M | K11kk02482 | KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, PONOREM POZINKOVÁNO, vč. konzol a kotev | m | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1259385757
| VV |  | "1.NP-ND" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
516 | K | 741910421 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822137898
517 | M | K11kk04656 | V 100, VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, PONOREM POZINKOVÁNO | m | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1389048894
| VV |  | "2.NP-ND" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
518 | K | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -229425266
519 | M | K11kk02495 | KZ 60X200X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. konzol a kotev | m | 115 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1097989600
| VV |  | "1.NP-ND" 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
520 | K | 741910415 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286853007
521 | M | K11kk02504 | KZ 60X300X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. konzol a kotev | m | 37 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 906744674
| VV |  | "1.NP-ND" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
522 | M | K11kk02516 | KZ 60X500X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. konzol a kotev | m | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1815229676
| VV |  | "1.NP-ND" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
523 | K | 741910303 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1949956759
524 | M | K11kk01996 | KL 60X300, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2010947431
| VV |  | "4.NP-ND" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
525 | M | K11kk01999 | KL 60X400, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR | m | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1801431152
| VV |  | "1.NP-ND" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
526 | M | K11kk02001 | KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR | m | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2118494030
| VV |  | "2.NP-ND" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
527 | K | UTR | Utěsnění kabelu v trubce proti vlhkosti | ks | 36 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2047070529
| VV |  | 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
528 | M | Tmel | Těsnící tmel proti vlhkosti, tuba 300ml | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1866399446
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
529 | K | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440141129
530 | M | K11kk02525 | KZ 60X50X1.50, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. konzol a kotev | m | 220 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2030617802
| VV |  | "1.NP-ND" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
531 | K | 741910303 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1591202734
532 | M | K11kk01992 | KL 60X200, LÁVKA KABELOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotev a spojek | m | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -85172167
| VV |  | "2.NP-ND" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
533 | M | K11kk01995 | KL 60X300, LÁVKA KABELOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotev a spojek | m | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 185610214
| VV |  | "1.NP-ND" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
534 | K | 210021055R | Montáž příchytek kovových profil do 40 mm | kus | 965 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2129580720
535 | M | K11kk00749 | 6712, PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotvy | ks | 965 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1621245862
| VV |  | "1.NP-NP" 3*95 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-NP" 3*95 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-NP" 3*95 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-NP" 3*10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 965 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | KAB | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9055 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
536 | K | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 4167 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421987659
537 | M | 341408240 | vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 | m | 632 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.02528 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313663464
| VV |  | "1.NP-ND" 195 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 205 |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 175 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 57 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 632 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
538 | M | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem 6mm2 | m | 2985 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.20895 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822492815
| VV |  | "1.NP-ND" 805 |  | 805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 1145 |  | 1145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 765 |  | 765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 270 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
539 | M | 34142159 | vodič silový s Cu jádrem 16mm2 | m | 550 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.099 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500602170
| VV |  | "1.NP-ND" 165 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 140 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 195 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 550 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
540 | K | 741120203 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 638 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891628286
541 | M | 341408500 | vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2 | m | 638 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.1914 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529434892
| VV |  | "1.NP-ND" 300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 175 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 105 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 58 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 638 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
542 | K | 741120205 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219597521
543 | M | 341421620 | vodič silový s Cu jádrem 50mm2 | m | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.1204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634128069
| VV |  | "1.NP-ND" 155 |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
544 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 1172 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696763675
545 | M | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 | m | 1080 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206417483
| VV |  | "1.NP-ND" 335 |  | 335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 345 |  | 345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 275 |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1080 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
546 | M | K01DG200001502B | NOPOVIC 1-CXKH-R 2X1,5 RE B2s1d0 M | m | 92 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2139272816
| VV |  | "1.NP-ND" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
547 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 164 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1297277139
548 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00588 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 465962557
| VV |  | "1.NP-ND" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
549 | M | K01DG200001503B | NOPOVIC 1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M | m | 115 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 306430322
| VV |  | "1.NP-ND" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
550 | K | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402739563
551 | M | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -279849563
| VV |  | "1.NP-ND" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
552 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 12754 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288765712
553 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 4288 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.51456 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471209457
| VV |  | "1.NP-ND" 1065+445 |  | 1510 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 890+174 |  | 1064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 1020+189 |  | 1209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 90+25 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"390 |  | 390 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4288 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
554 | M | 341110480 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2 | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.049 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -382823526
| VV |  | "1.-2.NP-ND" 128 |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
555 | M | K01DG200001503B | NOPOVIC 1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M | m | 483 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1460599892
| VV |  | "1.NP-ND" 105 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 210+35 |  | 245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 80+13 |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 483 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
556 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 7750 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 1.3175 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111132296
| VV |  | "1.NP-ND" 2190+57 |  | 2247 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 2765+121 |  | 2886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 1785+95 |  | 1880 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"700 |  | 700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7750 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
557 | M | K01DG200002503B | NOPOVIC 1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s1d0 M | m | 93 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -949064556
| VV |  | "1.NP-ND" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
558 | K | 741122231 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 666 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -896055786
559 | M | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 | m | 223 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.05575 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115358095
| VV |  | "2.NP-ND" 52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 151 |  | 151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 223 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
560 | M | K05d0473 | H05VV-F 5x0,75 | m | 421 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1970173197
| VV |  | "1.NP-ND" 211 |  | 211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 160 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 421 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
561 | M | K05d0608 | H07RN-F 5x2,5 | m | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1110278553
| VV |  | "2.NP-ND" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
562 | K | 741122232 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 512 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702751569
563 | M | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 | m | 127 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.04318 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -53099481
| VV |  | "4.NP-ND" 116 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD"11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
564 | M | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 | m | 297 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.15741 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105739405
| VV |  | "4.NP-ND" 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.-4.NP-ND" 190 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
565 | M | K01DG200004005B | NOPOVIC 1-CXKH-R 5X4 RE B2s1d0 M | m | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -231940346
| VV |  | "2.NP-ND" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
566 | M | K01DG200006005B | NOPOVIC 1-CXKH-R 5X6 RE B2s1d0 M | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 220841611
| VV |  | "1.NP-ND" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
567 | K | 741122233 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 549 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586368180
568 | M | K0111187002 | CYKY 5x10 RE | m | 539 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 538435319
| VV |  | "4.NP-ND" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.-3.NP-ND" 467 |  | 467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 539 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
569 | M | K01H0075 | H07RN-F 5 G 10 | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1510937435
| VV |  | "3.NP" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
570 | K | 741122234 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1381077600
571 | M | K0111187003 | CYKY 5x16 RE | m | 340 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1990619420
| VV |  | "1.-4.NP-ND" 310 |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
572 | K | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 181 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -705940964
573 | M | K0111183001 | 1-CYKY 5x25 RMV | m | 181 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1122827904
| VV |  | "1.-4.NP-ND" 165 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
574 | K | 741122226 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 156 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139339985
575 | M | K0111183004 | 1-CYKY 5x70 SM | m | 146 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -20871735
| VV |  | "1.-4.NP-ND" 133 |  | 133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
576 | M | K01H0078 | H07RN-F 5 G 35 | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1418707780
| VV |  | "1.NP" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
577 | K | 741122227 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x120+50 až 150+70 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894116025
578 | M | K0111183015 | 1-CYKY 5x120 SM | m | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -848303053
| VV |  | "1.NP-ND" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
579 | K | 741122237 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915927373
580 | M | 341111100 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 7x1,5mm2 | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00819 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808825277
| VV |  | "1.NP-ND" 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
581 | K | 741124703 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) | m | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682818944
582 | M | K03lam00156 | JYTY [4x1] do 65 st. | m | 62 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -129899453
| VV |  | "1.NP-ND" 57 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
583 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311650823
584 | M | K03lam00167 | JE-Y(ST)-Y 2x2x0,80 | m | 383 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1516363602
| VV |  | "1.NP-ND" 95 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 160 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
585 | M | K03lam00169 | JE-Y(ST)-Y 4x2x0,80 | m | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1066426817
| VV |  | "1.NP-ND" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
586 | K | 741122601 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 531 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437323579
587 | M | K01DG240001502B | NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 2X1,5 RE B2s1d0 M | m | 531 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -863009142
| VV |  | "1.NP-ND" 335 |  | 335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 531 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
588 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 1588 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267000160
589 | M | K01DG240001503B | NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3X1,5 RE B2s1d0 M | m | 1550 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1183961631
| VV |  | "1.NP-ND" 670 |  | 670 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-ND" 410 |  | 410 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-ND" 280 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP-ND" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 140 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1550 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
590 | M | K01DG240006003B | NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3X6 RE B2s1d0 M | m | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -334707411
| VV |  | "1.NP-ND" 25+10 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
591 | K | 741122643 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1444012665
592 | M | K0116075026 | NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5x10 RE B2s1d0 M | m | 77 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -320391935
| VV |  | "1.NP-ND" 45+25 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | RS-ZAL | Řídící systém pro žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
593 | K | 741310104 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 2 dvoupólový | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405798204
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
594 | M | A01ab02221 | 3559-A88345, Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 s blokováním | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1154811631
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
595 | M | A01ab01948 | 3558A-A662 B, Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 800536257
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
596 | M | A01ab02360 | 3901A-B10 B, Rámeček jednonásobný | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1354310602
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
597 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676666592
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
598 | K | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688578545
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
599 | K | HZS-1 | Kompletace | hod | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -409559295
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
600 | K | HZS-2 | Uvedení do provozu | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 789158354
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
601 | K | HZS-3 | Koordinace | hod | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -428497640
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | EL-PR | Přístroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
602 | K | 741310101 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový | kus | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645684713
603 | M | A023559-A01345-r | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, komplet, barva bílá | ks | 83 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1923935350
| VV |  | "NP" 81 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
604 | K | 741310121 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575671982
605 | M | A023559-A05345-r | Přístroj přepínače sériového, řazení 5, komplet, barva bílá | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1825248489
| VV |  | "NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
606 | K | 741310122 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905810713
607 | M | A023559-A06345-r | Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, komplet, barva bílá | ks | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1042676299
| VV |  | "NP" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
608 | K | 741310126 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943561727
609 | M | A023559-A07345-r | Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So, komplet, barva bílá | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1008499556
| VV |  | "NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
610 | K | 741310104 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 2 dvoupólový | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839017577
611 | M | A023559-A87345-r | Přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0, komplet, barva bílá, potisk <> | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -174721570
| VV |  | "NP" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
612 | K | 741310114 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530995903
613 | M | A023559-A91345-r | Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0So, komplet, barva bílá | ks | 51 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 274992338
| VV |  | "NP" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
614 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 890 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663644932
615 | M | A025519B-A02387 B-r | Zásuvka jednonás. chráněná, s víčkem, s bezšroub. svorkami, komplet, barva BÍLÁ | ks | 74 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 269512457
| VV |  | "NP"72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
616 | M | A025519B-A02357 B-r | Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, komplet, barva BÍLÁ | ks | 435 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1519515709
| VV |  | "NP" 427 |  | 427 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 435 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
617 | M | A025519B-A02357 Z-r | Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, komplet, barva ZELENÁ | ks | 215 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 178245035
| VV |  | "NP" 211 |  | 211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
618 | M | A025519B-A02357 R-r | Zásuvka jednonás. chráněná s clonkami, bezšroub., komplet, barva ČERVENÁ | ks | 74 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -205542659
| VV |  | "NP" 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
619 | M | A022495-0-0059 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, komplet | ks | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 592696181
| VV |  | "NP" 59 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
620 | M | A025525N-C02347 B | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, barva BÍLÁ | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 592547606
| VV |  | "NP" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
621 | M | A025525N-C02347 C | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, barva červená | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -564635263
| VV |  | "NP" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
622 | K | 741310101 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27875569
623 | M | A023558A-06940 B1-r | Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 1, IP44, komplet, barva bílá | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1138872313
| VV |  | "NP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
624 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -151640301
625 | M | A025518A-2999 B-r | Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, komplet, barva bílá | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1897645241
| VV |  | "NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
626 | K | 741310031 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939049930
627 | M | A023553-01929 B | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na stěnu, barva bílá | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -197220422
| VV |  | "NP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
628 | K | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12395730
629 | M | A025518-2929 B | Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, na stěnu, barva bílá | ks | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1024561763
| VV |  | "NP" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
630 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -724489906
631 | M | H037709737 | Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. 2ks1x16A/230V, 1ks3x16A/400V, jištěno jističi a proudovým chráničem | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1091397891
| VV |  | "NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
632 | K | 741310402 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608125936
633 | M | R-V3x20A | Spínač trojpolový 3x20A, 400V, AC-22A, IP54, v polykarbonátové kraboci nástěnné, červený otočný ovladač | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1202795444
| VV |  | "NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
634 | M | R-V3x25A | Spínač trojpolový 3x25A, 400V, AC-22A, IP54, v polykarbonátové kraboci nástěnné, červený otočný ovladač | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 307835488
| VV |  | "NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
635 | K | 741310212 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1296183115
636 | M | lok-spin | Velkoplošný loketní spínač, nerez provedení, na krabici KU68 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1639367438
| VV |  | "NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
637 | K | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071581996
638 | M | R-IR1 | "IR1" - Spínač automatický se snímačem pohybu stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m D=6m, 1x relé 10AX/230V (2300W), (povis viz Technické podmínky) | ks | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 5931763
| VV |  | "NP" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
639 | M | R-IR2M | "IR2M" - Spínač automatický se snímačem pohybu stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m D=6m, 1x relé 10AX/230V (2300W),Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (povis viz Technické podmínky) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 308515665
| VV |  | "NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
640 | M | R-IR2S | "IR2S" - Spínač automatický se snímačem pohybu stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m D=6m, 1x relé 10AX/230V (2300W),Přístroj podružného spínače (povis viz Technické podmínky) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2137062538
| VV |  | "NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
641 | K | 741330731 | Montáž relé pomocné ventilátorové | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953069445
642 | M | R-VRELE | "VR" Časový spínač (ventilátorové relé), max 500VA, 250V, ovládání tlačítkem (nastavitelná doba vypnutí relé), montáž do inst.krabice | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1150884960
| VV |  | "NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
643 | K | 210150504r | Montáž doplňkových prvků - termostatů | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1021497247
644 | M | Ee3002 | Prostorový termostat 0-40°C, spínací kontakt 16A/230V, provedení na povrch | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1331034041
| VV |  | "NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
645 | K | 741330371 | Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1519962745
646 | M | S01XALK178E | XALK178E Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamž. aret., 1Z +1V -rudé | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1923869960
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
647 | K | 741330372 | Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 2 tlačítkový | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632751628
648 | M | S01XALD363M | XALD363M Ovládací skříň třítlačítková, 2 lícuj., 1Z - zelené, 1V - rudé, 1 sig.-rudá | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1293545993
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
649 | K | 210200035r | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 2 zdroje | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 79890179
650 | M | ROSV-T-N | Varovný světelný panel R1P s nápisem "NEVSTUPOVAT" (červený nápis na černém poli) 2x15W, 230Vac, 320x125x62mm, včetně světelných zdrojů - REC LTD s.r.o. | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1128154029
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VOKAP | Vyhřívání okapů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
651 | K | 741124603 | Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci | m | 67 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328829068
| VV |  | 67 |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
652 | M | 20T-25 | kabel topný dvoužilový, 20W/m,505W, 25m, 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2072395199
| VV |  | "1.NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
653 | M | 20T-42 | kabel topný dvoužilový, 20W/m, 835W, 42m, 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -929143589
| VV |  | "1.NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
654 | K | SVT | Montáž snímače vlhkosti a teploty | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1801573403
655 | M | 1086 | Snímač teploty a vlhkosti, do okapů, vč. kabelu 15m | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -450523069
| VV |  | "1.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
656 | K | M5191 | Montáž držáků topných kabelů na okapové žlaby | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1182097678
657 | M | 5191 | úchytky na kabely, plastové, do žlabů, bal. 25ks | bal | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1141767351
| VV |  | "1.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
658 | K | M5258 | Montáž držáků topných kabelů do svodů | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 37634298
659 | M | 5258 | úchytky na kabely, plastové, do svodů, bal. 25ks | bal | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1520329187
| VV |  | "1.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
660 | K | M5242 | Montáž plastového řetězu pro uchycení topných kabelů do svodů | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2022602273
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
661 | M | 5242 | řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -268297194
| VV |  | "1.NP" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
662 | K | HZS-1 | Kompletace | hod | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1443689903
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
663 | K | HZS-2 | Uvedení do provozu | hod | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -332006113
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
664 | K | HZS-3 | Koordinace | hod | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1166454245
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | SVITIDLA | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7008 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
665 | K | 741371024 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 3 zdroje | kus | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266358249
666 | M | B0130-023/314/CX | "A11" - vestavné do podhledu M600, 3x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 81 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1354340410
| VV |  | 81 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
667 | M | B0130-093/314/CX | "A12" - vestavné do podhledu M600-SK, 3x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 175608237
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
668 | K | 741371025 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje | kus | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1299782112
669 | M | B0130-023/414/CX | "B11" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 781640425
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
670 | M | B0130-093/414/CX | "B12" - vestavné do podhledu M600-SK, 4x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 176998350
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
671 | M | B0135-023/414/CX | "B31" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP54, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2057569862
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
672 | M | B0135-023/414/SX | "B31s" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP54, elektronický stmívatelný předřadník PCA-DSI vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2049017485
| VV |  | 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
673 | M | B0135-093/414/CX | "B32" - vestavné do podhledu M600-SK, 4x14W, G5, IP54, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 265979810
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
674 | M | B0130-023/424/CX | "C11" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1084659589
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
675 | M | B0130-093/424/CX | "C12" - vestavné do podhledu M600-SK, 4x24W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -423030700
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
676 | M | B0135-023/424/CX | "C31" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP54, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1300658360
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
677 | M | B0135-023/424/CX-90 | "C31-90" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP54, vč. zdrojů s indexem Ra=90 (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1612360915
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
678 | M | B0135-093/424/CX | "C32" - vestavné do podhledu M600-SK, 4x24W, G5, IP54, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 218694255
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
679 | M | B0135-093/424/CX-90 | "C32-90" - vestavné do podhledu M600-SK, 4x24W, G5, IP54, vč. zdrojů s indexem Ra=90 (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2026001393
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
680 | M | B0136-093/424/CBT | "C61s-90" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP65,elektronický stmívatelný předřadník PCA-DSI, vč. zdrojů s indexem Ra=90 (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1194348774
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
681 | K | 741371022 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682984451
682 | M | B0130-033/254/CX | "E2" - vestavné do SDK-SK, 2x54W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -61327630
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
683 | K | 741371031 | Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574715769
684 | M | B0189-013/114/CZ | "H" - svítidlo zářivkové nástěnné,1x14W, IP44, G5, vč.konzoly a zdroje (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -273236022
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
685 | M | SBK 114 | "K" - přisazené, s vypínačem, 1x14W, IP20, G5, vč. zdroje (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1014094543
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
686 | M | 13-301K-2024E | "M1" - nástěnné, direkt/indirekt, 2x24W, IP20, G5, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 244913077
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
687 | M | 13-301K-2028E | "M2" - nástěnné, direkt/indirekt, 2x28W, IP20, G5, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1839087410
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
688 | K | 741372111R | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové do 0,09 m2 | kus | 73 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008326300
689 | M | V274sLCI116A3 | "J1" - vestavné kruhové, LED 16W, 2240lm/4000K, IP44, (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1020688199
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
690 | M | V274SLCI124A3 | "J2" - vestavné kruhové, LED 24W, 2940lm/4000K, IP44, (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 57 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -237327914
| VV |  | 57 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
691 | M | V274SLCI132A3 | "J3" - vestavné kruhové, LED 32W, 3920lm/4000K, IP44, (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1178967576
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
692 | K | 741372112R | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové do 0,36 m2 | kus | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482804244
693 | M | 141-052K-10GIE840 | "O1" - vestavné kruhové, LED 33W, 3300lm/4000K, IP40, (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1767025411
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
694 | M | 141-052K-10GID840 | "O1d" - vestavné kruhové, LED 33W, 3300lm/4000K, IP40, (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 37 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -272916013
| VV |  | 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
695 | K | 741371104 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321680971
696 | M | B013718 | "P1" - průmyslové přisazené/závěsné, 2x28W, IP66, G5, vč. zdrojů, vysoce leštěný polykarb. reflektor (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 131672275
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
697 | M | B013719 | "P2" - průmyslové přisazené/závěsné, 2x54W, IP66, G5, vč. zdrojů, vysoce leštěný polykarb. reflektor (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1283532817
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
698 | K | 741372021 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1270738818
699 | M | LED 303222 | "V" - venkovní nástěnné, LED 22W, 2071lm, IP66, (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1621511299
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
700 | K | 741371011 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na trubce 1 zdroj | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697989827
701 | M | B0189-003/128/CZ | "Z1" - svítidlo zářivkové závěsné,1x28W, IP44, G5, vč.lankových závěsů a zdroje (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1973029615
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
702 | K | 741372022 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1932323479
703 | M | TB16034 | "N1" - nouzové přisazené svítidlo, 30x0,2W LESD, (600lm), IP65, napájení z centrálního bateriového zdroje (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -487134756
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
704 | M | TM92931A | "N4" nouzové nástěnné svítidlo, 3x1W LED, IP66, 180lm, NEREZ, systém centrálního zdroje (podrobný popis viz technické podmínky) | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1630547482
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
705 | K | 741372101 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové | kus | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110303005
706 | M | TB16763 | "N2" - nouzové svítidlo vestavné do SDK, 2,4W LED (180lm), IP43, D=120mm, napájení z centrálního bateriového zdroje, optika pro osvětlení únikových cest (podrobný popis viz technické podmínky) | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.1533 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 63962094
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
707 | M | TB16762 | "N3" - nouzové svítidlo vestavné do SDK, 2,4W LED (180lm), IP43, D=120mm, napájení z centrálního bateriového zdroje, optika pro protipanické osvětlení (podrobný popis viz technické podmínky) | kus | 75 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.5475 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 568097150
| VV |  | 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
708 | K | 741371025-D | Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228416667
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
709 | K | 741371025 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2019413435
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
710 | K | 748153200R | Montáž zařízení ke stmívacím předřadníkům | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76164673
711 | M | DSI-V/T | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA DSI-V/T, Tridonic, 120-277V/50Hz, 1W, IP20 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62161992
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
712 | M | DALI XC | Vstupní zařízení pro řízení osvětlení, DALI XC | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -734958737
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
713 | M | DALI PS1 | Napájecí zdroj DALI PS1, do podhledu, 220-240VAC,4W,0-50°C | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773609576
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | UPS | UPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
714 | M | UPS-40kVA | UPS, 40kVA (3f-vstup/3f-výstup), SBS, 2 řádkový textový LCD (bez BP kontakttů), 600x1700x735mm, 480kg, vč. kabelů mezi UPS a bateriovým boxem | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 834411275
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
715 | M | LCD | Grafický LCD displej s integrovanou češtinou+klávesnice na dveřích UPS (včetně ABE + CCB+ Remote signalling card A12 s bezpotenc. kontakty) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1105586417
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
716 | M | SNMP | SNMP adapter | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1571866493
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
717 | M | filtr | Sinewave recitifier input filtr 40kVA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -103246322
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
718 | M | BAT | Baterie pro zátěž 38kVA/31kW 30min, v externí skříni, 10let životnost dle Eurobat (při 20°C), 1*32 CTL 80-12, skříň 750x1700x735mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1787432632
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
719 | K | Instal | Instalace, připojení UPS, start UPS | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -331321737
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
720 | K | Škol | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1763880104
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
721 | K | HZS-11 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1103502357
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
722 | K | HZS-12 | Spolupráce a koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -396247950
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
723 | K | HZS-13 | Vyhledání připojovacího místa | hod | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 759271485
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
724 | K | HZS-14 | Zabezpečení pracoviště | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1082323483
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
725 | K | HZS-15 | Měření a revize elektrostaticky vodivých podlah | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1186149747
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
726 | K | HZS-16 | Demontáže | hod | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 575628568
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
727 | K | HZS-17 | Kontrola a protokol TIČR | hod | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1139270662
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | REV | Revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
728 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1637442577
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
729 | K | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1124999784
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
730 | K | 741811011 | Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -135472781
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
731 | K | 741811012 | Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 300 kg | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1473763862
| VV |  | 4+1+3 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
732 | K | 741811004 | Kontrola rozvaděč nn pro automatické ovládání záskoku | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 513379756
| VV |  | 3+6 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OCHR | Procovní a ochranné pomůcky do rozvodny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
733 | M | POP-01 | Dielektrické rukavice pro elektrotechniku | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2002997181
734 | M | POP-02 | Dielektrická obuv (galoše) do 1000V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -880122758
735 | M | POP-03 | Izolační (dielektrický) koberec pro elektrotechniku | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1658381228
736 | M | POP-04 | Ochranné brýle nebo obličejový štítek | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -123135488
737 | M | POP-05 | Zdravotnická skříňka doplněná o T tubus pro dospělé | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 739974614
738 | M | POP-06 | Plakát První pomoc při úrazech elektřinou | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 23646799
739 | M | POP-07 | Bezpečnostní tabulka - Důležitá telefonní čísla |  | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 785881921
740 | M | POP-08 | Zkoušečka napětí do 500V – ČSN EN 61243-3 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 532280235
741 | M | NB.3.01.21 | NB.3.01.21 „Pozor - pod napětím“ | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1401992790
742 | M | NB.3.01.31 | NB.3.01.31 „Pozor - zpětný proud“ | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1213290303
743 | M | NB.3.01.37 | NB.3.01.37 "Pozor – uzemněno" | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1885690507
744 | M | NB.3.19.31 | NB.3.19.31 "Pozor – na zařízení se pracuje" | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1099556809
745 | M | NB.1.41.03 | NB.1.41.03 "Nezapínej – na zařízení se pracuje" | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 282472407

## D1_03_4g-H - Hromosvod
{45ef472a-9b50-4651-a9f0-68fde8d039e3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4g-H - Hromosvod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pech |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4g-H - Hromosvod
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Pech
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1.01.4g-H - Hromosvod | [5 empty] | 0
| JS - Jímací soustava | [5 empty] | 0
| US - Uzemňovací soustava | [5 empty] | 0
| ZP - Zemní práce | [5 empty] | 0
| KaR - Kompletace a revize | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4g-H - Hromosvod
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Pech
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1.01.4g-H | Hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | JS | Jímací soustava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | T01Z205 | Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn | m | 750 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -250972405
| VV |  | "střecha" 1,2*(120+20+40+60+7*7+10) |  | 358.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svody" 1,2*(6*5+4+10+8+18*9) |  | 256.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jine" 1,2*(15+5+50+10) |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 38,4 |  | 38.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 750 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 623208695
3 | M | T01V015 | SS, svorka spojovací, provedení FeZn | ks | 260 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -745560143
| VV |  | "strecha" 2*2+58*3+13*3 |  | 217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stav ZT" 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | M | T01V040 | SP, svorka připojovací, provedení FeZn | ks | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 784574072
| VV |  | "sv. náh" 8+2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | M | T01V063 | SJ 1d, svorka k tyči diagonální, provedení FeZn | ks | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 194240321
| VV |  | "ZS" 8+20+6 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 315 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -611657294
7 | M | T01V050 | SK, svorka křížová, provedení FeZn | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1406642501
| VV |  | "strecha" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -273324507
9 | M | T01V275 | PV 32, podp. vedení na želez. konstrukce, provedení FeZn | ks | 230 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2104010737
| VV |  | "atika VZT" 21+21+6+6 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika hlavni" 31+8+11+9+36+18 |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika vedl" 4+4+10 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | M | T01Z110 | PV 21d, podp. ved. na ploché stř. - beton, provedení FeZn | ks | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 404724211
| VV |  | "strecha VZT" 5+5+5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strecha hl" 3+8+9+3+7 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strecha vedl" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZS" 6+13+5 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | M | D02275160PV1 | PV1, podpěra vedení s prstencem odlitek Zn, pro prům. 7-10mm, FeZn, s upevňovacím materiálem | ks | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 531830620
| VV |  | "svody" 6*4+4+10 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 210220302j | Montáž podpěr hromosvodných | kus | 400 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1598026653
13 | M | D02478112 | Uzemňovací bod Typ M M10/M12 nerez, m. MV-Klemme f. Rd 8-10mm St/tZn | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -790949283
| VV |  | "svody v sloupech" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | M | D02478141 | Připojovací svorka pro uzemňovací bod, M10, pro prům. 7-10/pásek 30-40mm, FeZn | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 929532669
15 | K | 210220375R | Montáž uzemňovacích bodů, včetně uchycení a napojení vodičů | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1080948541
16 | M | T01V395 | JR 3,0, jímací tyč s rovným koncem, provedení FeZn | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1026743872
| VV |  | "JS1" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | M | T01V545 | PB19, podstavec betonový 19kg, provedení FeZn | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -444207437
| VV |  | "JS1" 3+3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | M | T01V540 | Podl. PB19, podložka gumová , provedení Pryž | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1700895826
19 | M | T01V546r | SJT, stojan pro jímací tyč, provedení FeZn, včetně příslušenství | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -649586032
20 | M | T01V055 | SJ 1, svorka k jímací tyči, provedení FeZn | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1748336037
21 | K | 210220212r | Montáž tyčí jímacích délky do 5 m na plochou střechu, včetně montáže doplňků a přislušenství | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1520605047
| D | US | Uzemňovací soustava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | T01Z255 | Páska 30x4 v, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 50 kg, provedení FeZn | m | 190 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 620768129
| VV |  | "obvod" 1,2*110 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HOP a jine" 20+10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 741410022 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2055892441
24 | M | T01Z215 | Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m) , provedení FeZn | m | 110 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -640143138
| VV |  | "svody" 1,2*(12*4+20+5) |  | 87.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 22,4 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 741410042 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1031625369
26 | M | T01V120 | SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn | ks | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -126003094
| VV |  | "svod" 12*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | M | T01V110 | SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2040985617
| VV |  | "HOP" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stáv" 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1410585736
29 | M | D02554011 | Smrštitelná trubička černá, vel. 1~, pro prům. 16mm / pásek 30mm | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1774166048
| VV |  | "svody" (12*2)*1,2 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 21,2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 210293011r | Montáž smrštitelných trubiček na svodové vodiče | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1910457717
31 | K | 210293_R1 | Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1176385123
| VV |  | "svody" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svorky" 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 138864848
| VV |  | "uzem" 0,003 |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | M | D02549050 | UF - krabice pro zkušební svorky plastová, 200x200x205mm, se zkušební svorkou, FeZn | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1467999685
| VV |  | "svody" 9+1 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 210192063R | Montáž skříní přístrojových 200x200 do země, včetně zapojení vodičů,+ pomocný montážní materiál | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1872617776
| D | ZP | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 460150_R1 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 | m | 130 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -51461546
| VV |  | "ChRK" 12*5 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HOP" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svody" 3*12 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 460560_R2 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 | m | 130 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1610171705
37 | K | 460620_R3 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -725415615
| D | KaR | Kompletace a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | HZS-1 | Kompletace | hod | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1165202518
39 | K | HZS-3 | Koordinace | hod | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -807163502
40 | K | HZS-REV | Revize | hod | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1976242598
41 | K | HZS-TIČR | Kontrola a protokol TIČR | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1240993412

## D1_03_4h1 - Slaboproudá e...
{dc0b98a0-72f8-4db8-ab53-5e2365ab524d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, JČ, DT, SZ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Bačík |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, JČ, DT, SZ
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1.03.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika (OKB) | [5 empty] | 0
| spol - Společná část rozvodů | [5 empty] | 0
| SK - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| SK-AP - SK Aktivní prvky - specifikace dle zadání uživatele | [5 empty] | 0
| SK-UPS - UPS pro IT | [5 empty] | 0
| SK-RD-04 - Datový rozvaděč RD-04 | [5 empty] | 0
| SK-MMP - SK Montážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| DT - Domácí telefon | [5 empty] | 0
| JČ - Jednotný čas | [5 empty] | 0
| STA - Společná televizní anténa | [5 empty] | 0
| STA-B-STA - Rozvaděč B-STA | [5 empty] | 0
| STA-MMP - STA Montážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| VS - Vyvolávací systém | [5 empty] | 0
| MRT - Monitorig záření, teploty a váh | [5 empty] | 0
| SZ - Signalizační zařízení dle 398/2009 Sb. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, JČ, DT, SZ
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1.03.4h1 | Slaboproudá elektrotechnika (OKB) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | spol | Společná část rozvodů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | K11kk02640 | KZ 35X50X1.00, ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -824197535
| VV |  | 3*20 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | M | K11kk02640ns | Nosný systém pro kabelový žlab š. 50mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 35037616
3 | K | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31219628
4 | M | K11kk02659 | KZ 60X100X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ., PO/POZ.SENDZIMIR | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1106134377
| VV |  | 3*20 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | M | K11kk02659ns | Nosný systém pro kabelový žlab š. 100mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 974869618
6 | K | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624067685
7 | M | K11kk02697 | KZ 60X300X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ., PO/POZ.SENDZIMIR | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1177112141
| VV |  | 30+10+25+20+15+15 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm"35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | M | K11kk02697ns | Nosný systém pro kabelový žlab š. 300mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1469144629
9 | K | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1480558035
10 | M | K11kk02001 | KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR | m | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -917355108
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -608926162
| D | SK | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | SK-AP | SK Aktivní prvky - specifikace dle zadání uživatele |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | M | HPpc2530-48g | HP ProCurve Switch 2530-48G, 48x 10/100/1000BaseT, 4x 10/100/1000BaseT or SFP (J9775A) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -676484934
| VV |  | "RD-04a" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD-04b" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | HPpc2530-48g-POE | HP ProCurve Switch 2530-48G-POE, 48x 10/100/1000BaseT PoE, 4x 10/100/1000BaseT or SFP (J9772A) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2146686985
| VV |  | "RD-04a" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RD-04b" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | M | HPpcgbicsfp | HP ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 917021679
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | M | HPPpcgbicsfp | HP ProCurve Gigabit-TX-RJ45 Mini-GBIC | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -540868521
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | M | sopap-55 | Sophos AP55 - wireless access point, vč. nástěnného držáku | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1989212298
| VV |  | 3+3+3+1 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | T0102 | Instalace a oživení aktivních prvků | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186242034
| D | SK-UPS | UPS pro IT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | eat9px6kirtn | UPS 6000 VA/5400 W, 3F:1F, účinnost >94% v online, 98% v režimu vysoké účinnosti, LCD, účiník 0,9, PX6KiRTN, síť. karta | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -841702558
19 | K | eat9pxmont | Instalace a uvedení UPS do provozu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1893347535
20 | M | O0134065 | Jistič, LPN-32D-3 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2127146645
21 | K | 741320115 | Montáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049293820
22 | M | K01H0075 | H07RN-F 5 G 10 | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1537887680
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 741120552 | Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 16 mm2 uložená volně (CGTG) | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60545288
| D | SK-RD-04 | Datový rozvaděč RD-04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | M | N01RZA-47-A81 | 19~ rozvaděč stojanový rozebiratelný 47U/800x1000, perforované ocelové dveře | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1366484335
25 | M | N01RAC-CH-X02-A1 | 19~ ventilační jed. 220V/60W, 4 ventil., termostat RAL7035 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -557460019
26 | M | N01RAB-PD-X11-A1 | 19~ rozvodný panel 1U, 7x zásuvka podle ČSN,vypínač,bleskojistka, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka unive | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 653830261
27 | M | N01RAX-UP-X28-A1 | Výsuvná polička 1U/450mm II. nosnost 30kg | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1194014220
28 | M | N01RFR-00100 | Vana výsuvného panelu FMP 3, určená pro osazeni čely FMP 3 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2023886626
29 | M | N01RFR-00103 | Čelo panelu FMP 3 pro osazení 24xDST nebo 24xDSC, neosazený | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1001835932
30 | M | N01VADSMSCDA | SC/APC adaptér singlemode, duplex, šroubovací montáž | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -568009472
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | M | N01VADMMSCD | SC adaptér multimode, duplex, šroubovací montáž | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -848306069
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | M | N01PID-00145 | Telefonní patch panel 50xRJ45, výška 1U | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1567540998
33 | M | N01PID-00217 | 19~ Patch panel 1U, 24xRJ45, stíněný, 568A/B, kat. 6A, s kabelovým managementem | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 836147365
34 | M | N0125.B016G | 19~ jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | ks | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1960245930
35 | K | T0104 | Kompletace datového rozvaděče (počet instalovaných panelů) | ks | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -640795502
36 | M | N01V50SC/SC3D | Optický patch cord SC/SC 50/125um duplex, 3m | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -742518707
37 | M | N01V50SC/LC3D | Optický patch cord SC/LC 50/125um duplex, 3m | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2053265892
38 | M | N01V09SC/SC3DA | Optický patch cord SC/APC-SC/APC 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1105662024
39 | M | N01V09SC/LC2DA | Optický patch cord SC/APC-LC/APC 9/125um, 2m, duplex | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 673841639
40 | M | N01PCD-00700-0E | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 1 metr, šedý | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1241698141
41 | M | N01PCD-00701-0E | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 2 metry, šedý | ks | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1470878014
42 | M | N01PCD-00702-0E | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 3 metry, šedý | ks | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 936209557
| VV |  | 4*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | M | N01PCD-00700-0J | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 1 metr, zelený | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -533601553
44 | M | N01PCD-00701-0J | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 2 metry, zelený | ks | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1024554693
45 | M | N01PCD-00702-0J | PC 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 3 metry, zelený | ks | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -14848970
| D | SK-MMP | SK Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | M | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 211 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -501757629
| VV |  | 33+148 |  | 181 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | M | K11kk02431 | KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1986921344
| VV |  | 3*30 |  | 90 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 301 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932165322
49 | M | K11kk02421 | KU 68 LD/1, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, OKROVÁ | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1927489931
| VV |  | "rm" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | K | 741112002 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347660820
51 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 740 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -924160390
| VV |  | 3*180 |  | 540 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 741110021 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku | m | 740 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573614957
53 | M | K11kk00312 | 2323, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 360 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7602294
| VV |  | 3*80 |  | 240 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 741110022 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1654188792
55 | M | N01CAA-0322L-VL | Kabel U/FTP, PC 6A, kat.6A, LSZH plášť fialový, 4páry, cívka 500m | ks | 42.388 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -816322934
| VV |  | "1NP" 0,002*(8*79+2*68+2*62+2*63+2*64+6*61+57+60+2*57+2*59+2*59+20*65) |  | 6.558 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 0,002*(2*59+2*54+2*51+2*65+2*62+2*66+4*63+4*63+2*61+8*60+57) |  | 3.754 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 0,002*(4*57+2*49+2*45+2*48+4*50+52+3*63+2*65+6*67+2*65) |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,002*(8*65+12*65+8*61+8*59+2*55+2*62+6*62+4*60+5*57+2*58) |  | 7.014 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,002*(2*52+42+2*51+6*50+6*48+6*46+3*49+6*45+2*45+8*43+2*37) |  | 4.074 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,002*(2*40+2*58+2*65+2*63+56+8*57+51+4*57+2*54+51+8*53+4*54+2*45+46) |  | 4.356 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,002*(4*44+2*40+41+2*39+37+34+4*39+4*39+33+32+32+4*35) |  | 1.99 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,002*(6*35+2*38+6*32+28+25+2*32+4*39+4*36+6*37+6*39+10*41) |  | 3.522 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,002*(12*38+30+2*35+2*32+2*26+5*35+2*37+24) |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | T0106 | Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu | m | 21200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1221603973
| VV |  | 500*42,4 |  | 21200 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
57 | M | N01MCZ-00009-04 | modul 1xRJ45 STP kat.6A DataGate, černý, se záclonkou, Mlx | ks | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1302151309
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | M | N01MCZ-00012-04 | modul 2xRJ45 STP kat.6A DataGate, černý, se záclonkou, Mlx | ks | 158 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1008469656
| VV |  | 148 |  | 148 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
59 | M | N015014A-B1026 | Nosná maska pro 2 moduly Mlx DataGate, černá | ks | 196 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1046032213
60 | M | N015014A-A100B | Kryt komunik.zásuvky bílý | ks | 196 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1583781751
| VV |  | 33+148 |  | 181 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 5+10 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | M | N013901A-B10 B | Instalační rámeček, výška 1, šířka 1, barva bílá | ks | 196 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1453035920
62 | M | N01MLG-00030-02 | Modul "Mosaic 22,5x45mm" PC 6A 1xRJ45 stíněný kat.6A DataGate, úhlový, bílý, | ks | 36 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 500067590
| VV |  | 2*13 |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rez" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | K | T0109 | Ukončení S(F)TP kabelu na patch panelu v DR - zařezání RJ 45 | ks | 390 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2027280488
| VV |  | 33+2*148+2*13 |  | 355 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 5+2*10+10 |  | 35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | K | T0110 | Ukončení S(F)TP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45 | ks | 390 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1606901944
65 | K | T0113 | Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči | ks | 390 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1586176173
66 | K | T0114 | Popis modulu RJ 45 v zásuvce | ks | 390 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 689690164
67 | K | T0116 | Proměření tras cat.6A + vyhotovení protokolu | port | 390 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069173280
68 | K | T0121 | Certifikace sítě, Systémová záruka, 25 let | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34600615
| D | DT | Domácí telefon |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | M | K11kk00288 | 2316/LPE-1, TRUBKA OHEBNÁ LPE 320N, BÍLÁ | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 916060823
| VV |  | 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
70 | K | 741110022 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102203696
71 | M | K11kk00312 | 2323, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 76 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52570417
| VV |  | 3*5+3*7 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
72 | K | 741110022 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18392193
73 | M | helttkam00-10 | tablo domácího telefonu, 3x2 tlačítka, připojení na analogovou linku tlf. ústředny, vestavěná IP kamera, zapuštěné venkovní provedení, antivandal | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153356687
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | M | N01PCD-01009-0E | propojovací kabel UTP kat.5E, 5 metrů, barva šedá | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -110712919
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
75 | M | N01PCD-01013-0E | propojovací kabel UTP kat.5E, 7 metrů, barva šedá | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1004252543
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | JČ | Jednotný čas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | M | K0111110089a | CYKY-O 2Ax 1,5 | m | 220 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -103792877
| VV |  | (20+2)*10 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
78 | M | K0111110085c | CYKY-J 7C x 1,5 | m | 240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2012345569
| VV |  | 3*80 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
79 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 460 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797081002
80 | M | K11kk02412 | KSK 80, KRABICE S KRYTÍM IP 66, SVĚTLE ŠEDÁ/RAL 7035 | ks | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1406204150
| VV |  | 20+2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
81 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135761739
82 | M | elkhn185 | Hlavní hodiny, 2x podružná linka 24 V / 1,2 A,, do 200 ks podružných hodin | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -730791731
83 | K | melk-hn184 | Montáž a nastavení hlavních hodin nástěnných nebo rackových | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1838095261
84 | M | elkdcf77 | Přijímač radiosignálu DCF | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -753729643
85 | K | melk-dcf | Montáž přijímače signálu DCF | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1890469123
86 | M | elk3218.A.28.C2 | jednostranné podružné hodiny model, d=28cm, ručičkové, ciferník C2 | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 611385634
| VV |  | "jednostranné" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dvojstranné" 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
87 | K | melk-3218 | Montáž podružných hodin nástěnných nebo závěsných | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2140582246
88 | M | elk3218dvza | Závěs pro dvoustrannou montáž podružných hodin | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -648731676
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | STA | Společná televizní anténa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | STA-B-STA | Rozvaděč B-STA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | M | RT1ron608020 | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x800x200 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1849531327
90 | M | tonxqt924 | XQT 924 širokopásmové odbočovací pole pracující v pásmu 5-1000 MHz, 24x vývod | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 356963343
91 | K | tonmont | Montáž a připojení odbočovacího pole, cena včetně drobného instalačního materiálu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 135143092
| D | STA-MMP | STA Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | M | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1492555350
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
93 | M | K11kk02431 | KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1497164718
| VV |  | 3*10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
94 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1557419469
95 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 320 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 95654575
| VV |  | 16*20 |  | 320 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
96 | K | 741110021 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1069173586
97 | M | belH125CUE | Kabel koaxiální, H125 Cu | m | 1280 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -928963605
| VV |  | 16*80 |  | 1280 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
98 | K | 210803504-r16 | Montáž měděných koaxiálních kabelů VCEOY, VCCOY, VCCPY, VCEHSE, 75 Hz 5,6 mm2 uložených volně | m | 1280 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 822958499
99 | M | A01ab02875 | Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2098441683
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
100 | M | A01ab00191 | Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 619219418
101 | M | A01ab00232 | Rámeček jednonásobný | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2147377460
102 | K | 210111011st | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1587110426
103 | K | mssta | Měření signálů, výpočet nastavení, úprava navrženého řešení dle skutečné situace | hod | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 960347392
| VV |  | 8*6 |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VS | Vyvolávací systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | M | keSWMK-C250V | Řídící aplikace (SWMK-C250V) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 844048858
105 | M | keSWMKO-VIRT | SW - Konfigurační klient ( monitor, statistiky, události, konfigurace ) (SWMKO-VIRT) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1223933036
106 | M | keSWPK_20-25_C250V | Multilicence přep. aplikace (20-25 přepážek) (SWPK_20-25_C250V) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -570132132
107 | M | kePDNL573FEPoE | Přepážkový display (3miR-kl, Folie-př, ENET. LC, PoE) 57SMD (PDNL57.3FE PoE) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -481386819
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
108 | M | kePRINT-TS150 | Tiskárna Touch Small TFT 15", cutter, RS485+Ethernet (PRINT-TS150) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -73440201
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
109 | M | keS3 | Stojan tiskárny, kov/nerez, ukotvení do podlahy nebo stěny ( S3) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1055797781
110 | M | keLCD | Hlavní displej LCD TV - vyvolávací systém, uhlopříčka 42" (127 cm), HD TV, HDMI, VGA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -122227703
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
111 | M | keVESA-LCD | Držák LCD univ. sklopný - (30 - 60°), max 75 kg, VESA komp, upravené uchycení TV, zajištění TV proti krádeži, např. šrouby s trhací hlavou apod. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 3573025
112 | M | keSW HD-LCD-Z | SW pro ovládání LCD displeje - zdrojová licence (SW HD-LCD-Z) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 235620800
113 | M | keSW HD-LCD-K | SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu PC (SW HD-LCD-K) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1056946247
114 | K | ke3-1.MKZO | Montáž komponentů včetně oživení (3-1.MKZO) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -520621218
115 | K | ke3.2-SMAK | Školení, asistence, konfigurace (3.2-SMAK) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -547059799
116 | K | ke3.6-PI | Plán instalace, ostatní materiál, mimo kabeláž (3.6-PI) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 924728977
117 | K | ke3.5-ZPR | Zkušební provoz, revize (3.5-ZPR) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2145149378
118 | K | ke5.2-DO | Dopravní náklady - přeprava osob včetně nákladů technik na cestě (5.2-DO) | den | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -929588337
| D | MRT | Monitorig záření, teploty a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | M | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 29 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -169472134
| VV |  | "TEMP" 6+7+6+0 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
120 | M | K11kk02431 | KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1205283990
| VV |  | "RAD" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÁHY" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TEMP-rm" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
121 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448459375
122 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 670 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1764118165
| VV |  | "RAD" 90+100 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÁHY" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TEMP" 9*10+7*10+8*10+4*10 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
123 | K | 741110021 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku | m | 670 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246266988
124 | M | N0139-504-5E | Kabel U/UTP, kat.5E, LSHZ plášť, 4páry, krabice 305m | ks | 3.178 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1877000577
| VV |  | "přepočet na 1m => *0,0033 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÁHY" 0,0033*(100) |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TEMP" 0,0033*(9*20+7*20+8*20+4*20) |  | 1.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
125 | K | T0106 | Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu | m | 960 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570608354
| VV |  | 3,2*300 |  | 960 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
126 | M | N01KSJ-00024-04 | DataGate modul 1xRJ45 UTP Cat 5E, černý | ks | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -948727450
| VV |  | "TEMP" 6+7+6+0 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
127 | M | N015014A-B1026 | Nosná maska pro 2 moduly Mlx DataGate, černá | ks | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 489305360
128 | M | N015014A-A100B | Kryt komunik.zásuvky bílý | ks | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1798629754
129 | M | N013901A-B10 B | Instalační rámeček, výška 1, šířka 1, barva bílá | ks | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1761659398
130 | K | T0108 | Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45 | ks | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1493318720
| VV |  | "TEMP" 6+7+6+0 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | M | kabLiYCY4-2-05 | LiYCY 4x2x0,5 Flexibilní stíněný kabel, barevné značení žil dle DIN 47100 |  | 190 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -636648102
| VV |  | "RAD" 90+100 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
132 | K | 741120502 | Montáž šňůra Cu lehká a střední do 16 žil uložená volně (CGSG) | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846197833
| D | SZ | Signalizační zařízení dle 398/2009 Sb. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | M | tyc001 | souprava tísňového volání na WC pro osoby ve veřejných prostorách, komponenty viz další řádky | set | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 655044668
| VV |  | Komponenty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - (TC-PSE, pokojové světlo s elektronikou) - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - (TC-VaRP, volací a resetovací panel s bzučákem) - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - (TC-VPT, volací panel s táhlem) - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - (TC-VP, volací panel) - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - (TC-RP, resetovací panel s bzučákem) - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - (TC-NZ, napájecí zdroj 230V AC/24V DC) - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
140 | K | 747511121r | Montáž signální přístroj, se zapojením vodičů | kus | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1686116858
| VV |  | 8*6 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
141 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1319167371
| VV |  | 8*15 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
142 | K | 741110022 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377495783
143 | M | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1062567261
| VV |  | 8*10 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
144 | M | K11kk02431 | KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1741816914
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
145 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1184256344
146 | M | K03lam00023 | SYKFY [2x2x0,50] | m | 320 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1143433019
| VV |  | 8*40 |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
147 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046267348

## D1_03_4h2 - Slaboproudá e...
{1ba1e558-7cb8-4520-8a8c-4f5b62f6f0a0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4h2 - Slaboproudá elektrotechnika - EZS, CCTV, ACS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jan Beran - ICS |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4h2 - Slaboproudá elektrotechnika - EZS, CCTV, ACS
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jan Beran - ICS
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Přístupový systém | [5 empty] | 0
| D2 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D3 - TRASY | [5 empty] | 0
| D4 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| D5 - Kamerový systém | [5 empty] | 0
| D2 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D3 - TRASY | [5 empty] | 0
| D4 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| D6 - Poplachový zabezpečovací systém | [5 empty] | 0
| D2 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4h2 - Slaboproudá elektrotechnika - EZS, CCTV, ACS
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jan Beran - ICS
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Přístupový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ACS-01 | Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky, kompatibilní se stávajícím systémem, D+M | ks | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | ACS-02 | Bezkontaktní čtečka identifikátorů HID Prox pro vnitřní i vnější aplikace,čtecí dosah do 8 cm, D+M | ks | 51 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | ACS-03 | Převodník z RS232/485/422 na ETHERNET, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | ACS-04 | Software pro správu kontrolerů, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | ACS-05 | Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 5A, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | ACS-06 | Kovový univerzální jednoprostorový kryt pro zdroj a akumulátor 40Ah, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ACS-07 | Akumulátor 12V / 17Ah, D+M | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | ACS-08 | EN54-4 spínaný zdroj, 27,6V/10A trvale, D+M | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | ACS-09 | Oceloplechový rozvaděč, 575x765x190mm, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | ACS-10 | Příslušenství k rozvaděči pro instalaci kontrolerů, D+M | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ACS-11 | Server pro software ACS, min. 8GB DDR3 RAM, 1x4x3.3GHz, včetně OS, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | ACS-12 | Instační kabel FTP pro sběrnici ACS, D+M | m | 3300 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | ACS-13 | Napájecí kabel JYTY 2x1, D+M | m | 3300 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3300 |  | 3300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | ACS-14 | Příchytka kabelová, D+M | ks | 500 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | ACS-15 | Svazkový držák, D+M | ks | 240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | ACS-16 | Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku, D+M | m | 153 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D4 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | ACS-17 | Oživení a konfigurace systému | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | ACS-18 | Drobný a nespecifikovaný | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | ACS-19 | Pomocné stavební práce | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | ACS-20 | Režie a příprava zakázky | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | ACS-21 | Dopravné a skladné | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | ACS-22 | Zaškolení obsluhy | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D5 | Kamerový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | CCTV-1 | IP mini dome kamera, TD/N, HD1080p, 2MP, f=4mm, WDR 120dB, IR 10m, IP66 | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | CCTV-2 | Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 5MP, VF, 2.8-12mm, DWDR, IR 30m | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | CCTV-3 | Videorekordér, pro 4 analog. a 4 IP kamery BEZ HDD - POUZE MONITORING, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | CCTV-4 | NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, H.264 a H265, bez HDD, RAID, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | CCTV-5 | Pevný disk 3.5" SATA III, 64MB cache, vhodné pro NAS (24/7), D+M | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | CCTV-6 | Switch 8 portů 100/1000 PoE+ max. 180W, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | CCTV-7 | Switch 24 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | CCTV-8 | Patch panel 24x RJ45 CAT5E, D+M | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | CCTV-9 | RACK 19", 12U, 624x600x600mm, nástěnný, včetně příslušenství, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | CCTV-10 | 19" Napájecí panel, 8xUTE, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | CCTV-11 | Monitorovací stanice - PC sestava (4GB RAM DDR3, 4x3GHz) + monitor 26", D+M | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | CCTV-12 | Instační kabel FTP pro sběrnici ACS, D+M | m | 2900 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | CCTV-13 | Napájecí kabel CYKY 3x2, D+M | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | CCTV-14 | Příchytka kabelová, D+M | ks | 500 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | CCTV-15 | Svazkový držák, D+M | ks | 240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-04,05,06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | CCTV-16 | Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku, D+M | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D4 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | CCTV-17 | Oživení a konfigurace systému | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | CCTV-18 | Zařazení do datové sítě | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | CCTV-19 | Drobný a nespecifikovaný | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | CCTV-20 | Pomocné stavební práce | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | CCTV-21 | Režie a příprava zakázky | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | CCTV-22 | Dopravné a skladné | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | CCTV-23 | Zaškolení obsluhy | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | D6 | Poplachový zabezpečovací systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | PZTS-1 | Kit - Ústředna 12-20zón, v plastopvém krytu s komunikátorem a grafickou klávesnicí, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | PZTS-2 | PIR detektor s funkcí trojitého vyvážení T-EOL, funkcí antimasking a dosahem 15m, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | PZTS-3 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h2-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | PZTS-4 | Instační kabel FTP pro sběrnici PZTS, D+M | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98

## D1_03_4h3 - Elektrická po...
{fe56fe4c-a8a5-4b33-87b5-fc2d56bb940c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jan Beran - ICS |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jan Beran - ICS
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
| D2 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D3 - TRASY | [5 empty] | 0
| D4 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jan Beran - ICS
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | EPS-01 | Deska rozšíření smyček - 2 smyčky, do stávající ústředny EPS, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | EPS-02 | Opticko kouřový analogový adresný požární hlásič řady 2000, s vývodem pro externí signalizaci, D+M | ks | 204 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | EPS-03 | Teplotní analogový adresný požární hlásič řady 2000, s vývodem pro externí signalizaci, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | EPS-04 | Montážní základna s izolátorem pro hlásiče řady 2000, izolátor odpíná "minus", D+M | ks | 205 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | EPS-05 | Optický poplachový indikátor, 12V až 28V/ 4 mA, D+M | ks | 126 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126 |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | EPS-06 | Tlačítkový požární hlásič řady 2000, montážní krabička, sklíčko, D+M | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | EPS-07 | Plastová náhrada skla pro tlačítka, D+M | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | EPS-08 | Požární siréna, 24Vss/20mA, 100dB, IP21, nízká základna, D+M | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | EPS-09 | Jednotka pro připojení a adresné řízení sirén na sběrnici řady 2000, vyžaduje napájení 24V, v krytu, D+M | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | EPS-10 | Vstup/výstupní jednotka, 2 dvojitě vyvážené vstupy/1 výstup relé, řada 2000, v krytu, D+M | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | EPS-11 | EN54-4 spínaný zdroj, 27,6V/10A trvale, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | EPS-12 | Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | EPS-13 | Jednotka vzorkování kouře pro vzduchotechniku, 600mm, bez hlásiče, D+M | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h3-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | EPS-14 | Kabel LSOH J-H(St)H 2x2x0,8, D+M | m | 3000 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | EPS-15 | Kabel E30/60 JE-H(St)H 2x2x0,8, D+M | m | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | EPS-16 | Kabel sdělovací s funkční schopností při požáru 2x1,5, D+M | m | 600 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | EPS-17 | Příchytka kabelová, D+M | ks | 3000 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3000 |  | 3000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3000 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | EPS-18 | Svazkový držák, D+M | ks | 240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | EPS-19 | Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku, D+M | m | 750 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 750 |  | 750 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 750 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | EPS-20 | Oživení a konfigurace systému | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | EPS-21 | Měření kabeláže | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | EPS-22 | Drobný a nespecifikovaný | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | EPS-23 | Výchozí revize a protokol | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | EPS-24 | Funkční zkoušky systému | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | EPS-25 | Pomocné stavební práce | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | EPS-26 | Drážkování pro kabeláže | m | 750 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | EPS-27 | Režie a příprava zakázky | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | EPS-28 | Dopravné a skladné | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | EPS-29 | Zaškolení obsluhy | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58

## D1_03_4i - Medicinální plyny
{a32057bc-839b-483f-8d67-929780b9babf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4i - Medicinální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Martina Poživilova - MZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4i - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Martina Poživilova - MZ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - kyslík | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D1_03 - Dostavba budovy OKB
Soupis:
D1_03_4i - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Martina Poživilova - MZ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | kyslík |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol224 | měděná trubka 8x1 | m | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol225 | měděná trubka 12x1 | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol226 | měděná trubka 18x1 | m | 79 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol227 | měděná trubka 22x1 | m | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol228 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol229 | Ag pájka 45+pasta | g | 350 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol230 | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol231 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol232 | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol233 | tvarovky Cu do pr.22 | kus | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol234 | konzole jednoduchá | kus | 71 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol235 | značení potrubí | m | 119 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol236 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 119 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol237 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 119 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol238 | napojení na stávající rozvod | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol239 | odstavení části stávajícího rozvodu | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol240 | úseková tlaková zkouška | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol241 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol242 | lahvový uzavírací ventil | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol243 | lahvový uzavírací ventil pro odkalení | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol244 | manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol245 | čidlo signalizace | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol246 | kulový kohout DN15 vč.šroubení | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol247 | kulový kohout DN20 vč.šroubení | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol248 | podružná redukční skříň PV 6bar, výst.4bar | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol249 | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol250 | ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol251 | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol252 | kabel signalizace | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol253 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol254 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol255 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol256 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66

## D2_01 - Komunikace a chod...
{cffdb00a-baea-4c08-922e-25a52c7d11a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_01 - Komunikace a chodníky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Avuk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_01 - Komunikace a chodníky
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 32 - Zdi přehradní a opěrné | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a sutí | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_01 - Komunikace a chodníky
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1326.8622 |  | 2462.4109 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1326.8622 |  | 2462.4109 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 65.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974014334
| VV |  | 659,0*0,1 |  | 65.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122301103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 | m3 | 2063.39 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724995447
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ, výkaz kubatůr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 973,59 |  | 973.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výměna zeminy pod komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (985,2+794,4)*0,5 |  | 889.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opěrná zeď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 619.017 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976047594
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2063,39*0,3 |  | 619.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 77.02 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252350969
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | patky stojanů na kola | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*0,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dešťová vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*1,64*8 |  | 29.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*3 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 23.106 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843161308
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,02*0,3 |  | 23.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 49.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187089717
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drén | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*199,0 |  | 49.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 14.925 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1430250320
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,75*0,3 |  | 14.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2190.16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1820759837
| VV |  | viz pol.č.122301103, 131301101, 132301101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2063,39+77,020+49,75 |  | 2190.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 162206113 | Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 82.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580666111
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ornice na rozpřestření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 780,0*0,1+45,0*0,1 |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 167103101 | Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 82.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31867372
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ornice na rozpřestření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 780,0*0,1+45,0*0,1 |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | M | 103641010 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 23.24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2018943626
| VV |  | nákup ornice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (82,5-65,9)*1,4 |  | 23.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171101102 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS | m3 | 2239.92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416089487
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ, výkaz kubatůr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1350,12 |  | 1350.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výměna zeminy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (985,2+794,4)*0,5 |  | 889.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | 583373_R1 | zemina vhodna pro zásyp | m3 | 2239.92 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408379329
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 7906.478 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641732903
| VV |  | viz. pol.č.162701103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2190,16*1,9 |  | 4161.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4161,304*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7906.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 257.847 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127818281
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | patky stojanů na kola | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5-0,45 |  | 2.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dešťová vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*1,64*8-0,6*0,6*1,64*8 |  | 24.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*10,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svahovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 489.909 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921225750
| VV |  | 257,847*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 489.909 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2462.4109 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 113106571 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 100.3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851870361
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vozovka ze zámkové dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 340,0 |  | 340 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 113107237 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 231 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 145.53 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707410623
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonové vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 231,0 |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1051 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 462.44 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 949949328
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Asfaltové vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 668,0 |  | 668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonové vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 231,0 |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Štěrkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 152,0 |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 113107225 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2009907616
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vozovka ze zámkové dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 340,0 |  | 340 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 113107244 | Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 668 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 300.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310288962
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Asfaltové vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 668,0 |  | 668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 48.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 17.3595 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1876917592
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přídlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,0*0,5 |  | 43.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zatravňovací tvarovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 49.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468719501
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | silniční obrubníky vč. betonu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,0 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 113202-R1 | Vybourání dešťových vpustí | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770352699
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 256.268 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169526183
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonové zídky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 768,805*1/3 |  | 256.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 | m3 | 512.537 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1127.5814 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225649149
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonové zídky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 768,805*2/3 |  | 512.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm | m | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380446035
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odříznutí bourané vozovky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+86 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 981332_R1 | Demontáž a odvoz přístřešku na kola 2x5 m | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719113060
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uložení dle investora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 981332_R2 | vybourání ocel. zábradlí v=1m | m | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218375605
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvoz na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,0 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2379.365 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142904560
| VV |  | 2381,065-1,7 |  | 2379.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 16655.555 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92071260
| VV |  | (2381,065-1,7)*7 |  | 16655.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 1383.565 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555110766
| VV |  | 100,3+116,424+17,36+19,2+2,7+1127,581 |  | 1383.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 300.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528749015
| VV |  | 300,6 |  | 300.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 665.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1013130904
| VV |  | 420,4+244,8 |  | 665.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 997221-R8 | Recyklace asfaltových směsí | t | 300.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277156261
| VV |  | 300,6 |  | 300.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107171371
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,0 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 182301121 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm | m2 | 780 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848759808
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 780,0 |  | 780 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 825 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240409264
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ornice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rovina:" 45,0 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svah:" 780,0 |  | 780 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 2237.84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332237796
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vozovky ze zámkové dlažby - 45 MPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 986,0 |  | 986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Asfaltová vozovka - 45 MPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 795,0 |  | 795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodníky ze zámkové dlažby - 30 MPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222,0 |  | 222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Valouny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,0 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Velkoformátová dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Štěrbinová vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2,2 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,13*2*3 |  | 18.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opěrná zeď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,3+21,96+80,04 |  | 171.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1739 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 275321511 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0.466 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.1432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1571022745
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | patky stojanů na kola | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*1,0*5*1,035 |  | 0.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.01584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 897259978
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | patky stojanů na kola | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4*5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666932192
43 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.014 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 0.014842 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -941714683
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pruty průměr 10 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*20*0,00069 |  | 0.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1023 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 21331-R01 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 63 mm | m3 | 0.75 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.16 | 1.62 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711687295
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonové svahovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | K | 327111141 | Zpevněný svah betonových svahovek výšky do 2 m šířky 440 mm - přírodní | m2 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.23345 | 0.42021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665298252
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,25*12 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 211561_R1 | Výplň svahovek kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm, D+M | m3 | 0.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220735618
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 132.105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.062089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244592387
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za opěrnými stěnami: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(27,07+9,0+52,0) |  | 132.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 32 | Zdi přehradní a opěrné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 469.8602 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 327323127 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 77.238 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 189.4872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275947941
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | beton XC2 - opěrná zeď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (53,89+16,56+58,28)*0,6 |  | 77.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 327323128 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 100.837 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 247.3824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540158225
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | XC4 - opěrná zeď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,9*0,4+54,59*0,45+43,35*0,45+71,12*0,45 |  | 100.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 604.862 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 1.4335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107329509
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,64+20,61+107,98+1,25*3+1,05*2+0,85*3)*0,6 |  | 118.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,9*2+(3,34+4,15+3,56)*0,4+5,65*0,45+(2,52+4,0)*0,4+54,59+52,33 |  | 240.291 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+5,15)*0,45+43,35*2+(5,15+7,61)*0,45+71,11*2+(1,25+1,3+1,68+1,76+1,84+1,51+1,28+1,09+0,92+0,76+0,59+0,65)*0,45 |  | 245.993 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 604.862 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097325306
52 | K | 32735-R01 | Příplatek za bednění pohledového betonu | m2 | 486.284 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377878281
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,9*2+(3,34+4,15+3,56)*0,4+5,65*0,45+(2,52+4,0)*0,4+54,59+52,33 |  | 240.291 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+5,15)*0,45+43,35*2+(5,15+7,61)*0,45+71,11*2+(1,25+1,3+1,68+1,76+1,84+1,51+1,28+1,09+0,92+0,76+0,59+0,65)*0,45 |  | 245.993 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t | 3.419 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0433 | 3.5671 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084487094
| VV |  | Viz PD statika - výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z výkazu výztuže: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OZ1:" 0,091+1,94587 |  | 2.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OZ2:" 0,05022+1,33204 |  | 1.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 327361016 | Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t | 7.318 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0539 | 7.7123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440603356
| VV |  | Viz PD statika - výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z výkazu výztuže: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OZ1:" 3,23077+0,08261+1,79280 |  | 5.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výztuž O24 žárový pozink - 82,61kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OZ2:" 2,17542+0,03699 |  | 2.212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výztuž O58 žárový pozink - 36,99kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 327501111 | Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého | m3 | 9.688 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.0875 | 20.2237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920176275
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Frakce 8-16 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,11*(27,07+9,0+52,0) |  | 9.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | 38576-R01 | Dodání a osazení do betonu odvodňovacího potrubí PE 63, dl. 500 mm | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744935093
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvodnění rubu zdi:" 6+9 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
57 | K | 931994_R1 | Dilatace, D+M | m2 | 10.767 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0019381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2063841257
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,52+4,0)*0,4+(5,4+1,3+1,68+1,76+1,84+1,51+1,28+1,09+0,92+0,76+0,59)*0,45 |  | 10.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 931994132 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 55.05 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.009909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269914712
| VV |  | včetně penetrace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dilatace - opěrná zeď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,52+4,0)*2+(5,4+1,3+1,68+1,76+1,84+1,51+1,28+1,09+0,92+0,76+0,59)*2+0,4*2+0,45*11 |  | 55.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
59 | K | 953312112 | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm | m2 | 10.767 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0038761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359929624
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,52+4,0)*0,4+(5,4+1,3+1,68+1,76+1,84+1,51+1,28+1,09+0,92+0,76+0,59)*0,45 |  | 10.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
60 | K | 711122131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99378331
| VV |  | Viz PD statika - výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z výkazu výztuže: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Natření smykového trnu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 111613320 | asfalt pro izolaci trub | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854881711
| VV |  | 3*0,0017 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 624631411 | Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm | m | 55.05 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.018166 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1905935838
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dilatace - opěrná zeď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,52+4,0)*2+(5,4+1,3+1,68+1,76+1,84+1,51+1,28+1,09+0,92+0,76+0,59)*2+0,4*2+0,45*11 |  | 55.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 41.6475 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 430321111 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 8/10 | m3 | 1.878 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2564 | 4.2376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074922243
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,13*0,1*2,0*3 |  | 1.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 3.405 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 8.3537 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039297174
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,54*0,25*3 |  | 3.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
65 | K | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 7.26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 17.8115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313446535
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,21*2*3 |  | 7.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0.267 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.28376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35660171
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "síť 6/6-100/100:" (4,54*2*3+3,8*2,0*3)*0,00444*1,2 |  | 0.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 55.665 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 0.71363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946409681
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0*3 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,54*2*3+5,9*0,25*3 |  | 31.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 55.665 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813761130
69 | K | 434121426 | Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03465 | 1.2474 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871311403
70 | M | 59373-R01 | stupeň schodišťový betonový 150/300/2000 mm, povrch pískovaný, přírodní šedá | kus | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.25 | 7.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 691564641
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*3 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | M | 59373-R02 | stupeň schodišťový betonový 150/300/2000 mm, povrch pískovaný, barevná | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141264734
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
72 | K | 434351-R01 | Příplatek za bednění pro pohledový beton | m2 | 31.665 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109439379
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,54*2*3+5,9*0,25*3 |  | 31.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 652.6733 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783651404
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,0 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 222 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607729010
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodníky ze zámkové dlažby - 50MPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222,0 |  | 222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
75 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 1781 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039754321
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vozovky ze zámkové dlažby - 80MPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 986,0 |  | 986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Asfaltové vozovky - 80MPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 795,0 |  | 795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
76 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017134058
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
77 | K | 564952113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm | m2 | 795 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261195784
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Asfaltové vozovky - 140MPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 795,0 |  | 795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 986 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092010624
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vozovky ze zámkové dlažby - 140MPa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 986,0 |  | 986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | 795 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.13188 | 104.8446 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285608352
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Asfaltové vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 795,0 |  | 795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
80 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 1590 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.9699 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613561181
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Asfaltové vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 795,0*2 |  | 1590 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
81 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 795 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 82.4654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186655553
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Asfaltové vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 795,0 |  | 795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
82 | K | 577155142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 795 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.15559 | 123.6941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1787015595
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Asfaltové vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 795,0 |  | 795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
83 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 222 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 18.7035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 475836504
84 | M | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 221 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 28.951 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28674425
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodníky ze zámkové dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222,0-1,0 |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
85 | M | 59245008 | dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162487043
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s ovalnými výstupky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodníky ze zámkové dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
86 | K | 596212233 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2 | m2 | 986 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.10362 | 102.1693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838264491
87 | M | 59245020 | dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 973.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 171.3184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804385597
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vozovka ze zámkové dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 986,0-12,6 |  | 973.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 59245005 | dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná | m2 | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 2.2176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108680490
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vozovka ze zámkové dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
89 | K | 596841221 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.1461 | 0.8766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252076801
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 592456200 | dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.132 | 0.792 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71585771
91 | K | 184911231 | Rozprostření valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1729788351
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ve vrstvě 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,0 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
92 | M | 583374_R1 | kamenivo dekorační - valouny 20-60 mm | t | 15.54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 15.54 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66233316
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ve vrstvě 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,0*0,2*2,1 |  | 15.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
93 | K | 919726-R4 | Dodání a položení geotextilie netkané pro ochranu a separaci | m2 | 62.16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724585726
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Valouny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,0*(0,2+0,5)*2*1,2 |  | 62.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.1475 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 631311122 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 | m3 | 17.13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 38.6511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812778304
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní beton - opěrná zeď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (69,3+21,96+80,04)*0,1 |  | 17.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
95 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.49639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1573864030
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Štěrbinová vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,1 |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7847 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 211561_R1 | Výplň svahovek kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm, D+M | m3 | 49.75 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054087770
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*199,0 |  | 49.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
97 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 199 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.09751 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154635611
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 199,0 |  | 199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
98 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 2.7272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228877332
99 | M | 592238-R1 | vpusť betonová uliční DN 450, třída zatížení D, sediment. prostor, koš na hrubé nečistoty, protizápach. uzávěr, těžká mříž 500/500 mm | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.37 | 2.96 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444947044
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 114.4286 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 915131111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499913385
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D2 - symbol vozičkáře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
101 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191786656
102 | M | 40445573 | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x150mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866364137
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E8e :" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
103 | M | 40445555 | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592528251
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem O1:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
104 | M | 404452560 | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506520654
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
105 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.10941 | 0.21882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352236727
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně provedení betonového základu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
106 | M | 404452250 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0122 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884321259
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně zavíčkování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
107 | M | 404452400 | patka pro sloupek Al D 60mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1681005884
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotevních prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
108 | K | 93511-R11a | Montáž štěrbinového žlabu | m | 2.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962565722
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkem délka:" 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
109 | K | 59200-R11 | štěrbinová vpusť DN100 mm, 200/200 mm, D400, základní kus dl. 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029140535
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
110 | K | 59200-R12 | štěrbinová vpusť DN100 mm, 200/200 mm, D400, díl vpusť dl. 500 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.325 | 0.325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606656952
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
111 | K | 59200-R14 | štěrbinová vpusť DN100 mm, 200/200 mm, D400, záslepka | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704752680
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
112 | K | 59200-R15 | štěrbinová vpusť DN100 mm, 200/200 mm, D400, litinová mříž | m | 0.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598145434
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
113 | K | 93511-R16a | Montáž vpusti štěrbinového žlabu | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797337294
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
114 | K | 59200-R16 | dvorní vpusť DN 450 - přechodová deska | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030696747
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
115 | K | 59200-R17 | dvorní vpusť DN 450 - kalový koš | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519831800
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
116 | K | 59200-R18 | dvorní vpusť DN 450 - horní TBV Q 450/295/5B | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -263423934
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
117 | K | 59200-R19 | dvorní vpusť DN 450 - dno TBV Q 450/330/1A PVC 150 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 919638931
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
118 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 206 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.08088 | 16.6613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252314333
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 206,0 |  | 206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
119 | M | 592185-R1 | přídlažba 50x25x10 cm | kus | 412 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0222 | 9.1464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516629466
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 412 |  | 412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
120 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 495 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 64.1025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1073114867
121 | M | 59217019 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm | m | 447 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 20.562 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693630764
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 447 |  | 447 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 1.152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770134079
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
123 | K | 91973-R16 | Výplň spár v živičném krytu bitumenovou hmotou | m | 91 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570345928
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spára mezi původní a novou plochou:" 91,0 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04416 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 953961112 | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 276 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351521153
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69*4 |  | 276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
125 | K | 953965115 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm | kus | 276 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1459662830
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69*4 |  | 276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesuny hmot a sutí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 796.103 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054628055
| VV |  | 1326,839*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 796.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
127 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 530.736 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852852009
| VV |  | 1326,839*0,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 530.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 76701-R01 | Zábradlí ocelové rovné z profilu 50/30/3 mm, v. 800 mm, povrch žárově zinkován, D+M | m | 9.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 415932454
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště 1,2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*3 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
129 | K | 76701-R02 | Přístřešek pro kola 5,0x4,0 m - přesun a montáž | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1147822046
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotvení akotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 77601-R03 | Zábradlí ocelové rovné z profilu T 40/40/3 mm, pásovina 40/6 mm a 80/6 mm, trubka 20/4 mm, v. 900 mm, povrch žárově zinkován, výplň nerezové lanka s příslušenstvím, D+M | m | 80.81 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091085460
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podrobný popis viz PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kotvení a kotvicího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | opěrná zeď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,49+52,32 |  | 80.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | K | 77601-R04 | Osazení hromosvodu dl.5,5 m | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 505382682
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
132 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149413893

## D2_02 - Kanalizace
{e6db225d-b797-4191-a964-7df297656e22}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_02 - Kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Avuk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_02 - Kanalizace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_02 - Kanalizace
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31.377 |  | 8.8703 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31.377 |  | 8.8703 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6088 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 93.346 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252350969
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,0*3,32*4 |  | 53.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*2,5*2 |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bourané revizní šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,0*1,9-3,14*0,55*0,55*1,9 |  | 5.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,0*4,6-3,14*0,55*0,55*4,6 |  | 14.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,0*3,0-3,14*0,55*0,55*3,0 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 28.004 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843161308
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93,346*0,3 |  | 28.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1489206858
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0*0,6*2,0 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198524932
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,0*0,3 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 334.728 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996193264
| VV |  | hornina tř. 4 - 80 %, hornina tř.5 - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nová kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6*1,0*63,9+2,3*0,9*91,0)*0,8 |  | 334.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 100.418 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887998395
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 334,728*0,3 |  | 100.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 | m3 | 83.682 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0103 | 0.86192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583366994
| VV |  | hornina tř. 4 - 80 %, hornina tř.5 - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nová kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6*1,0*63,9+2,3*0,9*91,0)*0,2 |  | 83.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 878.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.74688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26019575
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,9*3,6*2+91,0*2,3*2 |  | 878.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 878.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089209624
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 476.074 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88753266
| VV |  | viz pol.č.131301101, 132301101, 132301202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93,346+48,0+334,728 |  | 476.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 83.682 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611954497
| VV |  | viz pol.č.132401201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,682 |  | 83.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 476.074 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18350193
| VV |  | viz pol.č.131301101, 132301101, 132301202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93,346+48,0+334,728 |  | 476.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 162701153 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 83.682 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797412441
| VV |  | viz pol.č.132401201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,682 |  | 83.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 1063.536 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118521408
| VV |  | 559,756*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1063.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 468.154 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127818281
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,0*3,32*4-3,14*0,55*0,55*3,325*4 |  | 40.487 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*2,5*2-3,14*0,3*0,3*2,5*2 |  | 9.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bourané revizní šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,0*1,9 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,0*4,6 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,0*3,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0*0,6*2,0 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nová kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*2,95*63,9+0,9*1,75*91,0 |  | 331.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 889.493 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657993035
| VV |  | 468,154*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 889.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 68.805 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899108577
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | fr.0-8mm: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,5*63,9+0,9*0,45*91,0 |  | 68.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 134.17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132286308
| VV |  | 68,805*1,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 134.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.8703 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 969021121 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 2.52 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326655988
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 963015_R1 | Bourání revizní šachty DN 1000 | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1168 | 6.3503 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611316990
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.87 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142904560
22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 62.09 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92071260
| VV |  | 8,87*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 62.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 8.87 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555110766
| D | 45 | Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 17.775 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176652466
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | frakce 0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,15*63,9+0,9*0,1*91,0 |  | 17.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.7679 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 101 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.27068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63426174
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91,0+10,0 |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 | m | 63.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00427 | 0.27285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358624063
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,9+6,0 |  | 63.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419976453
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.1168 | 8.467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669609765
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dno šachty prefabrikované | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1-RŠ4:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | M | 592243-R1 | dno betonové šachty kanalizační V max. 300 mm, výška 800 mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.9 | 7.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487845155
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1-RŠ4:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | M | 59224013 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.318 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118237516
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ2:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ4:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | M | 592241200 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.396 | 1.584 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003656467
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1-RŠ4:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59224050 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.254 | 0.762 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115942448
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ3:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ4:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | M | 59224051 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.506 | 1.518 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181249693
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | M | 59224052 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.013 | 3.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179683871
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | M | 592243-R9 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.038 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550504590
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1:" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ2:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ3:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ4:" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 894812313 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.1056 | 0.1056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169196917
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 894812317 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.10762 | 0.10762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132433701
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02424 | 0.04848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236032923
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 894812376 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.34036 | 0.68072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -595173033
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.86936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150824974
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1-RŠ4:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | M | 286619350 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.196 | 0.784 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950164749
42 | K | 899000-R1 | Kamerová zkouška, vyhodnocení ovality kanalizace | m | 164.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 1.649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440053973
| VV |  | 101,0+63,9 |  | 164.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 899000-R2 | Tlaková zkouška kanalizace | m | 164.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 1.649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85251928
| VV |  | 101,0+63,9 |  | 164.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 899911-R1 | Napojení potrubí PVC 200 na KT 200, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631910680
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | K | 899911-R2 | Napojení PVC 150 vsazením sedla na stávající kanalizaci, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605961025
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 899911-R3 | Zaplnění potrubí DN 200 zabetonováním | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891452169
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | K | 899911-R4 | Zaplnění potrubí DN 150 zabetonováním | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683166273
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00036 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 953312_R1 | Demontáž lit. poklopu, znovuosazení | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834812694
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 953312_R2 | Demontáž prstýnků DN 600 | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849951665
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 953312_R3 | Znovuosazení prstýnků DN 600 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1272205239
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 953312_R4 | Demontaž konusu DN 600/1000/600 a znovuosazení | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375496736
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 953312_R5 | Demontaž skruže DN 1000/1000 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2146648766
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 953312_R6 | Skruž DN 1000/50, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676570294
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 31.377 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78774036

## D2_03 - Vodovod
{b0790832-184b-4b98-a045-fbcbe4dc8980}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_03 - Vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Avuk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_03 - Vodovod
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_03 - Vodovod
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 142.1207 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 142.1207 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 139.684 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131303101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344746662
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131303109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530621042
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,3 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132312201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 73.728 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156382119
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(29,4+28,2)*1,6 |  | 73.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132312209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 22.118 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950642935
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,728*0,3 |  | 22.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 133302011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334225710
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odkopávka ve dně šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 76.528 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779074581
| VV |  | Viz pol.č.131303101, 132312201, 133302011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0+73,728+0,8 |  | 76.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 76.528 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 319014495
| VV |  | viz pol.č.161101101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,528 |  | 76.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 145.403 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127065612
| VV |  | viz pol.č.161101101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,528*1,9 |  | 145.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 54.992 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040208357
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,15*(29,4+28,2) |  | 52.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 107.234 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 107.234 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241609519
| VV |  | 54,992*1,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 107.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108542071
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Na dno šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | M | 583438720 | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 | t | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664436450
| VV |  | 0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 16.128 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524258153
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kamenivo frakce 0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,35*(29,4+28,2) |  | 16.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 31.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 31.45 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819292016
| VV |  | 16,128*1,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43744 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.192 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.43322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842163570
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ztužující blok | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,4*0,8*1 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.004224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114584372
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,4)*2*0,8*1 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478624849
| D | 45 | Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 4.608 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788192937
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | frakce 0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,1*(29,4+28,2) |  | 4.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.55304 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 564761_R1 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm | m2 | 0.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506079474
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 591241_R1 | Dvojitá kostková obruba z kostek drobných z kamene do betonu C16/20 tl.100 mm s boční opěrou | m | 1.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.19536 | 0.29304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168735339
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583801_R1 | kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.26 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145249209
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26626 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 0.24533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78343936
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podbetonování poklopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 631319022 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22649805
24 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01352 | 0.018928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081284240
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podbetonování poklopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100888954
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.02 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 857261131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083328152
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 552512_R1 | patkové koleno litinové přírubové DN 100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016090116
28 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 495868411
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 552507220 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x100 PN 10-16 natural | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 645562534
30 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1617937416
31 | M | 286131110 | potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm | m | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.012348 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500637673
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,4 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m | 28.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131854570
33 | M | 286135980 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m | m | 28.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.029892 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686157308
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,2 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 877171101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -865106293
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 286159700 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 815268996
36 | K | 877211101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815755950
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 286159720 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829894229
38 | K | 877211125 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 63/63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116281719
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 286151750 | T-kus SDR 11 PE 100 D 63mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.00042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78341161
40 | K | 877355-R01 | Výřez na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 150 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888160590
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 877355-R02 | Výřez na potrubí z kanalizačních trub z PE 40 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918576953
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 877355-R03 | Výřez na potrubí z kanalizačních trub z PE 63 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814859168
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 422211-R1 | šoupátko DN 100 se zemní soustavou a těžkým litinovým poklopem, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854316027
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 422211-R2 | Kapsové litinové stúpadlo, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -913011833
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 422736-R9 | hydrant nadzemní DN 100 (2xB, 1xA), D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204090348
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 55251-R12 | přechodka ENP PN 10 typ A pro PVC DN 150, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433604239
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 57.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235139966
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,4+28,2 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 57.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1143778321
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,4+28,2 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 89223-R04 | Signalizační vodič CY6 | m | 64 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0064 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1633154695
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,0 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,0 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | K | 89223-R03 | Propojení vodivé - signalizační vodič CY6 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 642472057
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 89223-R05 | Zkouška funčnosti signalizace | m | 64 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484278656
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,0 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 89223-R06 | Výstražná folie š.300mm | m | 58.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00582 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1442360498
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,2 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.21734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121283230
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | M | 286619350 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1062487370
| VV |  | vnější rozměr 800/800/100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.36909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477189890
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0399 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710721792
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 953312_R5 | Demontaž skruže DN 1000/250 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212463587
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 953312_R6 | Demontaž plechového poklopu pod skruží | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163753243
| VV |  | Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 142.108 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448693098

## D2_05 - Teplovod
{34f5c65e-cb12-4047-ae06-04799348aaa2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_05 - Teplovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tůma |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_05 - Teplovod
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tůma
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 733a - Předizolované potrubí | [5 empty] | 0
| HZS - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_05 - Teplovod
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tůma
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 86.1078 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 84.0938 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 77.807 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 43.225 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444147584
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,0*0,95*1,3 |  | 43.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 12.968 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680017745
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,225*0,3 |  | 12.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 43.225 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178261489
| VV |  | Viz pol.č. 132301201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,225 |  | 43.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 43.225 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483342756
| VV |  | viz pol.č.161101101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,225 |  | 43.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 82.128 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929435760
| VV |  | viz pol.č.161101101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,225*1,9 |  | 82.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 28.263 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10702869
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,0*0,95*0,85 |  | 28.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 55.113 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 55.113 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317488947
| VV |  | 28,263*1,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 11.638 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156742763
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kamenivo frakce 0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,0*0,95*0,35 |  | 11.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 22.694 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 22.694 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433555222
| VV |  | 11,638*1,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 45 | Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.2868 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3.325 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 6.2868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196336366
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | frakce 0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,0*0,95*0,1 |  | 3.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop | t | 84.094 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797330090
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.014 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 733a | Předizolované potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.014 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 73312-RP006 | Montáž předizolovaného potrubí DN32, včetně manipulace a příslušenství | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1321729079
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 73312-RP007 | Montáž předizolovaného potrubí DN40-DN50, včetně manipulace a příslušenství | m | 97 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611601216
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24+48+25 |  | 97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 73312-RP008 | Montáž předizolovaného potrubí DN65, včetně manipulace a příslušenství | m | 108 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255947496
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 73312-RP040 | Ocelová trubka předizolovaná rovná, izol. třída 2, DN40/125 12m | m | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806724961
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 73312-RP050 | Ocelová trubka předizolovaná rovná, izol. třída 2, DN50/140 12m | m | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179724884
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 73312-RP060 | Ocelová trubka předizolovaná rovná, izol. třída 2, DN65/160 12m | m | 108 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.864 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066423545
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 73312-RP081 | Měděná trubka předizolovaná rovná, izol. třída 2, d35/125 5m | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1974209056
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 73312-RP082 | Měděná trubka předizolovaná rovná, izol. třída 2, d54/140 5m | m | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.1125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20431644
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 73312-RP140 | Předizol. oblouk DN40/125 90° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728858112
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 73312-RP150 | Předizol. oblouk DN50/140 90° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2 | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99753930
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 73312-RP160 | Předizol. oblouk DN65/160 90° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443082828
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 73312-RP161 | Předizol. oblouk DN65/160 30° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311994040
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 73312-RP250 | Předizol. oblouk Cu d54/140 90° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1469152395
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 73312-RP251 | Předizol. oblouk Cu d54/140 30° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916319148
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 73312-RP230 | Předizol. oblouk Cu d35/140 90° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -344382356
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 73312-RP231 | Předizol. oblouk Cu d35/140 30° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118970858
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 73312-RP330 | Koncové těsnění D 125 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476943997
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 73312-RP331 | Koncové těsnění D 140 | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128390734
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 73312-RP332 | Koncové těsnění D 160 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1623159105
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 73312-RP430 | Montážní sada D 125, smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641619802
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 73312-RP530 | Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D125 L=600 mm | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -20429789
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 73312-RP630 | Směsné lahve typ 3 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319150264
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 73312-RP440 | Montážní sada D 140, smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211131440
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 73312-RP540 | Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D140 L=600 mm | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1088474283
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 73312-RP640 | Směsné lahve typ 4 | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608515004
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 73312-RP450 | Montážní sada D 160, smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902483317
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 73312-RP550 | Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D160 L=600 mm | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985684411
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 73312-RP650 | Směsné lahve typ 5 | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055453480
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 73312-RP730 | Gumová průchodka stěnou D 125 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575337501
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 73312-RP740 | Gumová průchodka stěnou D 140 | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296662883
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 73312-RP750 | Gumová průchodka stěnou D 160 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 675937716
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 73312-RP801 | Dilatační PE polštář - Velikost 1, 120x1000x40mm | kus | 72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -931647171
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 73312-RP802 | Dilatační PE polštář - Velikost 2, 240x1000x40mm | kus | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -329845991
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 73312-RP901 | Sign. folie, šíře 220 mm | kus | 220 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.11 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998736506
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 73312-RP902 | Těsnicí vložka pro potrubí a kabely DN 200, tlaková odolnost 1bar, D+M | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118708197
| VV |  | viz výkres: D2.05-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 2.003 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955493942
| VV |  | 2,003 |  | 2.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 799-M011 | Uzavření objektových uzávěrů | hod | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894234302
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 799-M012 | Napojení na stávající rozvody předizolovaného potrubí | hod | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161129472
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 799-M04 | Napuštění a odvzdušnění soustavy | hod | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718083949
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 799-M08 | Vypuštění části topného systému | hod | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117661251
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 799-M10 | Úpravy stávajícího rozvodu včetně materiálu | hod | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874944364
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D2_06 - Sadové úpravy
{7dd54d5d-38b1-47b1-a061-60b560066e67}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_06 - Sadové úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Irena Dundychová - GREEN ART |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_06 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Irena Dundychová - GREEN ART
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny | [5 empty] | 0
| D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál | [5 empty] | 0
| D3 - Montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_06 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Irena Dundychová - GREEN ART
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00045 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | SPECIFIKACE 1/1 - rostliny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Acer campestre ´Red Shine´- javor babyka | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | Velikost: 16-18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 2 | Rosa ´Palmengarten Frankfurt´- pokryvná růže tm.růžová (70 x 70 cm) | ks | 300 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | Rosa ´White Meidiland´- pokryvná růže bílá (60 x 60 cm) | ks | 320 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | Velikost: 12-14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 320 |  | 320 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 320 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 4 | Carex morrowii ´Variegata´- ostřice Morrowa | ks | 308 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | Centranthus ruber ´Coccineus´- mavuň červená | ks | 420 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | Velikost: 40-60 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 420 |  | 420 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 420 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 6 | Centranthus ruber ´Albus´- mavuň červená – bíle kvetoucí | ks | 456 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Geranium x magnificum – kakost vznešený | ks | 282 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | Velikost: 20-30 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 282 |  | 282 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 8 | Pennisetum alopecuroides – dochan psárkovitý | ks | 64 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | Salvia nemorosa ´Ostfriesland´- šalvěj hajní | ks | 546 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | Velikost: 10-15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 546 |  | 546 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 546 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | SPECIFIKACE 1/2 - materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 10 | Borka | m3 | 78 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | Travní semeno | kg | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | Úvazek 1,8 m á 1 strom | bm | 10.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15 | Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom | m | 1.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | Herbicid Roundup | l | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17 | Kokosová síť- překryv 10 % + kolíky | m2 | 572 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18 | Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy, 2 ks keře) | kg | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D3 | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00045 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 111212362 | Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2 | m2 | 1227 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 112151351 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 112151352 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 112151353 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 112151354 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 112151355 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 112151357 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 112151358 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 112201131 | Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 112201132 | Odstranění pařezů D do 0,3 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | ks | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 112201133 | Odstranění pařezů D do 0,4 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 112201134 | Odstranění pařezů D do 0,5 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 112201135 | Odstranění pařezů D do 0,6 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 112201137 | Odstranění pařezů D do 0,8 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 112201138 | Odstranění pařezů D do 0,9 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 111251111 | Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 181151312 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 | m2 | 1043 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 523 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 183403231 | Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 ve svahu do 1:2 | m2 | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1046 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 183403253 | Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 | m2 | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 523 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 183112131 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:2 | kus | 2076 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 183102133 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:2 | kus | 620 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 183102141 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 184102121 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 | kus | 2076 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 184102122 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 | kus | 620 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 184102127 | Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 183205131 | Založení záhonu ve svahu do 1:2 zemina tř 1 a 2 | m2 | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 523 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 184215422 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m na svahu do 1:2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 184501142 | Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože ve svahu do 1:2 | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 523 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 184802211 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 | m2 | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 185802134 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:1 | t | 0.038 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 182111111 | Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1 | m2 | 572 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 184911432 | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2 | m2 | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116

## D2_07 - Areálové rozvody NN
{4f7b67b5-0cae-4585-ac41-3cf885501170}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_07 - Areálové rozvody NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Bačík |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_07 - Areálové rozvody NN
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D2.07 - Areálové rozvody NN | [5 empty] | 0
| EMMP - Elektromontážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| ZP - Zemní práce | [5 empty] | 0
| DNN - Demontáž stávajících rozvodů NN | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_07 - Areálové rozvody NN
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.7252 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D2.07 | Areálové rozvody NN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.7252 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EMMP | Elektromontážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.615 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741130008 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 555636553
| VV |  | 2*4*(1) |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 741130014 | Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141892400
| VV |  | 1*2*(3) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 741130017 | Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -572650766
| VV |  | 3*2*(3) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | M | K0111183014 | 1-CYKY 4x35 RMV | m | 130 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1833222481
| VV |  | 68+10+10 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm"42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -417576647
6 | M | K0111182074 | 1-AYKY 3x240+120 SM | m | 260 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1972108451
| VV |  | 2*65+65 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 741123236 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 mm2 uložený volně (AYKY) | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1867558161
8 | M | D05hl156 | SR422/NKW2, 4 sady vel. 2/400A, pilíř | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2082622305
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | M | D05hl184 | SD822/NKW2, 8 sady vel. 2/400A, pilíř | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 267237181
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 741210102 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1460528435
11 | M | O017257 | Pojistková vložka, PN2 63A gG | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2075059020
| VV |  | 3*(1) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | M | O017285 | Pojistková vložka, PN2 250A gG | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -921284422
| VV |  | 3*(6) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | K11kk01943 | KF 09110, TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, ČERVENÁ | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -298197473
| VV |  | 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 460520_R1 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 133 mm uložených do rýhy | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1560721655
15 | M | sit9w-42 | 9-ti otvorový HDPE multikanál 9W-42, 385x385x1120 mm | ks | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 94742421
16 | K | 460510_R2 | Multikanály plastové do rýhy s obetonováním bez výkopových prací 9-cestné | m | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.38428 | 9.607 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1442342769
17 | K | 460510_R3 | Multikanály plastové do otvoru ve zdivu včetně vybourání 9-cestné | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00798 | 0.00798 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -26355784
18 | M | kp1x60 | Kabelová průchodka vč. těsnící vložky do d=120 mm, 1x kabel do d=65mm , odolná proti tlakové vodě | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1259321350
| VV |  | "9W-40" 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HDPE" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1164635769
| D | ZP | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 43.1102 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 460010_R1 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.208 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0018304 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1556049334
| VV |  | "nové" 0,001*(14+70+24) |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dem. stáv" 0,001*(100) |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 460071_R2 | Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4 | m3 | 3.804 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -854788935
| VV |  | "RIS" 2*(1,2*0,8*1,2) |  | 2.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 460080_R3 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění | m3 | 3.804 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 8.5831 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 976092834
| VV |  | 2*(1,2*0,8*1,2) |  | 2.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 460202_R4 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4 | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1783215276
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rp" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 460202_R5 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | m | 130 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1824008748
| VV |  | 14+70+24 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rp" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 460421_R6 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 170 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.203 | 34.51 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1585259974
| VV |  | 40+130 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 460490_R7 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 170 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0153 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -657052259
| VV |  | 40+130 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 460560_R8 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4 | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1316384552
28 | K | 460560_R9 | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 | m | 130 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1097792089
29 | K | 46060_R10 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m | m3 | 19.76 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 876862386
| VV |  | 0,4*(40)*0,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(14+70+24)*0,2 |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rp" 0,6*0,2*30 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 46062_R11 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 94 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1478136787
| VV |  | 0,4*40 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*130 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | DNN | Demontáž stávajících rozvodů NN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 46027_R12 | Bourání pilířů ze zdiva cihelného skříní výšky do 105 cm a šířky do 150 cm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 933585927
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 46008_R13 | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou | m3 | 2.88 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1914399315
| VV |  | "stáv. základy RIS" 3*(0,8*1,0*1,2) |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 460202_R4 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4 | m | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 834283296
| VV |  | "stáv. kabely NN" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 460560_R8 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4 | m | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1177951350
35 | K | 46062_R11 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1934833979
| VV |  | 0,4*100 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D2_08 - Areálové rozvody ...
{a4fcffc1-18d8-4cc4-8b10-49af4dfc56ab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_08 - Areálové rozvody slaboproudů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Bačík |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_08 - Areálové rozvody slaboproudů
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D2.08 - Areálové rozvody slaboproudů | [5 empty] | 0
| bud_B - Budova "B" (OKB) | [5 empty] | 0
| bud_G - Budova "G" (č.p. 84) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_08 - Areálové rozvody slaboproudů
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D2.08 | Areálové rozvody slaboproudů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | bud_B | Budova "B" (OKB) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 744733110-opt-D | Demontáž kabelu optického, vytažení ze stávající trasy | m | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2108022193
| VV |  | "4-vl MM" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12-vl SM" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | M | N01J/A-DQ(ZN)H12E9/1 | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 9/125, LSZH | ks | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 923452755
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | M | N01J/A-DQ(ZN)H12G50/ | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 50/125, LSZH OM3 | ks | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 361515893
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 744733110-opt | Montáž kabelu optického volně | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -651358463
5 | M | N01V09SC1S | Pigtail SC singlemode 9/125um, 1m | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1971530757
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | M | N01V50SC1S | Pigtail SC multimode 50/125um, 1m | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1973704402
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | T0119 | Svařování optického vlákna, vč. ochrany sváru | ks | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 473498184
8 | K | T0120 | Měření optického vlákna | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 334111459
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | M | K11kk00080 | 06032, CHRÁNIČKA OPT. KABELU, ORANŽOVÁ - SVAZEK | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1375045615
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | M | N01V50SC/SC3D | Optický patch cord SC/SC 50/125um duplex, 3m | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 784819932
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | M | N01V50SC/LC3D | Optický patch cord SC/LC 50/125um duplex, 3m | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 638450689
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | M | N01MOF-PC-OSSC-SC-3D | MOF-PC-OS SC(APC)/SC(APC)-3D, Optický patch cord SC/APC-SC/APC, 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1532342665
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | N01MOF-PC-OSSC-LC-3D | MOF-PC-OS SC(APC)/LC(APC)-3D, Optický patch cord SC/APC-LC/APC, 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 769970240
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 742190001 | Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -417281017
| VV |  | "TEL 25 párů" 25*2 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | M | M018286.00/0100N---- | MIS 1B, prázdný, na i pod omítku, zámek, příbal | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 791823273
16 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2030506896
17 | M | M018299.04/0100 | nosník LSA 10+1poz., 10+1 pozicový nosník v.42mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1445238589
18 | M | M0166 16 089 11020 | rozpojovací, rozpojovací svorkovnice | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 241915332
| VV |  | "primár" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sekundár" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1500844524
20 | M | K03lam00001 | U drát 2x0,50 | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1365573457
| VV |  | 25*2*1 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663480624
22 | M | K03lam00030 | SYKFY [25x2x0,50] | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1435770227
| VV |  | 2*80 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1592924091
24 | K | T0111 | Ukončení TEL kabelu na LSA svorkovnici - zařezání | pár | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1124465966
| VV |  | "přívod" 2*25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MIS 1" 2*2*25 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vývod" 2*25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | T0112 | Ukončení TEL kabelu na patch panelu v DR - zařezání | pár | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1711845344
| VV |  | "DR" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | bud_G | Budova "G" (č.p. 84) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 744733110-opt-D | Demontáž kabelu optického, vytažení ze stávající trasy | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1543485137
| VV |  | "4-vl MM" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12-vl SM" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | M | M01urmsl12cm | URM SL 12C M, Optický rozvaděč k uložení max. 12 optických konektorů LC, Integrovaný vláknový management + 1× kazeta KM3 pro uložení optických svárů | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -372941042
| VV |  | "12x SM" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12x MM" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | M | N01J/A-DQ(ZN)H12E9/1 | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 9/125, LSZH | ks | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -509540263
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | M | N01J/A-DQ(ZN)H12G50/ | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 50/125, LSZH OM3 | ks | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -460430440
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 744733110-opt | Montáž kabelu optického volně | m | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 281594114
31 | M | N01V09LC1S | Pigtail LC singlemode 9/125um, 1m, ModNET | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1797186974
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | M | N01V50LC1S | Pigtail LC multimode 50/125um, 1m, ModNET | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1559487037
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | M | N01V09SC1S | Pigtail SC singlemode 9/125um, 1m | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -683311086
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | M | N01V50SC1S | Pigtail SC multimode 50/125um, 1m | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1572668753
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | T0119 | Svařování optického vlákna, vč. ochrany sváru | ks | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1094333916
36 | K | T0120 | Měření optického vlákna | ks | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -388557987
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | M | K11kk00080 | 06032, CHRÁNIČKA OPT. KABELU, ORANŽOVÁ - SVAZEK | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1663140267
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | M | N01V50SC/SC3D | Optický patch cord SC/SC 50/125um duplex, 3m | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1979029756
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | M | N01V50SC/LC3D | Optický patch cord SC/LC 50/125um duplex, 3m | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 420800022
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | M | N01MOF-PC-OSSC-SC-3D | MOF-PC-OS SC(APC)/SC(APC)-3D, Optický patch cord SC/APC-SC/APC, 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1422153437
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | M | N01MOF-PC-OSSC-LC-3D | MOF-PC-OS SC(APC)/LC(APC)-3D, Optický patch cord SC/APC-LC/APC, 9/125um, 3m, duplex | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1581549708
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 742190001 | Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244079461
| VV |  | "TEL 25 párů" 25*2 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | M | K07K12160151 | TCEKFLE 15 x 4 x 0,6 | m | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1207003387
| VV |  | "Vrátnice-G" 60+20+20 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 742121002r | Montáž kabelů sdělovacích pro venkovní rozvody | m | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463554139
45 | M | M018286.00/0100N---- | MIS 1B, prázdný, na i pod omítku, zámek, příbal | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 263310016
46 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32670016
47 | M | M018299.04/0100 | nosník LSA 10+1poz., 10+1 pozicový nosník v.42mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1777141932
48 | M | M0166 16 089 11020 | rozpojovací, rozpojovací svorkovnice | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2088065972
| VV |  | "primár" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sekundár" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324365287
50 | M | K03lam00001 | U drát 2x0,50 | m | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1477432947
| VV |  | 25*2*2 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993634350
52 | M | K03lam00030 | SYKFY [25x2x0,50] | m | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1207145562
| VV |  | 40+40 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711079491
54 | K | T0111 | Ukončení TEL kabelu na LSA svorkovnici - zařezání | pár | 260 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1809126239
| VV |  | "přívod" 2*25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MIS 1" 2*2*25 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vývod" 2*25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TCE-15XN" 2*15+2*15 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | T0112 | Ukončení TEL kabelu na patch panelu v DR - zařezání | pár | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 29801108
| VV |  | "DR" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D2_09 - Venkovní osvětlení
{2528303b-de8f-49ed-9f6f-50dadef04670}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_09 - Venkovní osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Bačík |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_09 - Venkovní osvětlení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D.09 - Venkovní osvětlení | [5 empty] | 0
| EMMP - Elektromontážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| ZP - Zemní práce | [5 empty] | 0
| DVO - Demontáž stávajících rozvodů VO | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_09 - Venkovní osvětlení
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Bačík
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 85.5252 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D.09 | Venkovní osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 85.5252 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EMMP | Elektromontážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | elvst104560 | ocelový stožár st1045/60, stupňovitý, výška nad zemí 4,5 m, hloubka v zemi 0,7 m, spodní průměr 114 mm, horní průměr 60 mm, oboustranně žárově zinkovaný, otvor pro kabel 50x150 mm | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1807486015
| VV |  | "A1" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1" 2+6 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 210204_R1 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 87535053
3 | M | vyrvvdingo70s | typ A1 - VV Dingo 70S (Vyrtych - shodné se stávajícími), sodíková výbojka 70W, IP54, výlisek z polyesteru plněný skelnými vlákny, osazení na stožár 60mm | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 633339352
| VV |  | "A1" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | M | vyrbety70s | typ B1 - Bety 70S (Vyrtych - shodné se stávajícími), sodíková výbojka 70W, IP44, výlisek z polyesteru plněný skelnými vlákny, osazení na stožár 60mm | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 660940959
| VV |  | "B1" 2+6 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 741373003 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664991242
6 | M | elv3431-721s/Cu | 3433 721/s - Cu, čtyřžilová rozvodnice s jedním jištěným okruhem 10 A pro měděné rozvody, včetně krytu a pojistek | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -306344908
| VV |  | "A1" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1" 2+6 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-dvouokruh" -2 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | M | elv3431-722s/Cu | 3433 722/s - Cu, čtyřžilová rozvodnice se dvěma jištěnými okruhy 10 A pro měděné rozvody, včetně krytu a pojistek | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 803216346
| VV |  | "B1" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 210204_R2 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1883200671
9 | M | 210-03C | "C", zemní svítidlo dle specifikace v TZ, LED 3x 1 W, 300 lm, instalační box, vrchní kryt, polykarbonátový difuzor, vestavěný elektrický transformátor, IK 10, Class II | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2105275593
| VV |  | "C1" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 210203703-r | Montáž zemního svítidla, vč. obetonování | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -665430794
11 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1578267726
| VV |  | "A1" 3*2*6 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1" 3*2*(2+6) |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1216769194
| VV |  | "A1" 4*2*6 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1" 4*2*(2+6) |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | K0111110068c | CYKY-J 3C x 1,5 | m | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2065584011
| VV |  | "A1" 10*6 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1" 10*(2+6) |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | K0111110070C | CYKY-J 3C x 2,5 | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1058317536
| VV |  | "C1" 75+25 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210010347
16 | M | K0111187000 | CYKY 4x10 RE | m | 530 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1958688177
| VV |  | 145+78+2*5*(6+2+6) |  | 363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 167 |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 741122222 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 530 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640255219
18 | M | K11kk01902 | KF 09040, TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, ČERVENÁ/UV STABILNÍ | m | 85 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1342924608
| VV |  | "C1" 75+10 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | M | K11kk01943 | KF 09110, TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, ČERVENÁ | m | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2005600651
| VV |  | 18+12+10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | M | T01V040 | SP, svorka připojovací, provedení FeZn | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 31326791
| VV |  | "A1" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1" 2+6 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | M | T01V120 | SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn | ks | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1397008912
| VV |  | (6+2+6)*2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1260899665
23 | M | T01Z215 | Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m) , provedení FeZn | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 115061390
| VV |  | 5*(6+2+6) |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | M | T01Z250 | Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn | m | 290 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1704582790
| VV |  | 145+78 |  | 223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 67 |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 741410001 | Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu | m | 410 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1262514313
26 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1616739803
| D | ZP | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 85.5252 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 460010_R1 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.333 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0029304 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2060833250
| VV |  | "nové" 0,001*(70+30+56+22+28+8) |  | 0.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dem. stáv" 0,001*(50+44+25) |  | 0.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 460050_R2 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 4 | m3 | 5.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1336140039
| VV |  | "stožáry" (6+2+6)*(0,5*0,5*1,0) |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 460080_R3 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění | m3 | 5.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 12.4099 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 150774754
| VV |  | (6+2+6)*(0,5*0,5*1,0) |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 460202_R4 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4 | m | 300 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60433149
| VV |  | 70+30+56+22 |  | 178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rp" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C1" 75+25 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 460202_R5 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -107204861
| VV |  | 28+8 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rp" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 460421_R6 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 360 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.203 | 73.08 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -879442567
| VV |  | 70+30+56+22+28+8+75+25 |  | 314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 460490_R7 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 360 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0324 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 237687297
| VV |  | 70+30+56+22+28+8+75+25 |  | 314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rm" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 460560_R8 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4 | m | 300 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1572546209
35 | K | 460560_R9 | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1615804073
36 | K | 46060_R10 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m | m3 | 26.32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1098884998
| VV |  | 0,4*(70+30+56+22+72+25)*0,2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(28+8)*0,2 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 46062_R11 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1815374571
| VV |  | 0,4*300 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*50 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | DVO | Demontáž stávajících rozvodů VO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 21020_R12 | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -462843796
39 | K | 741373003-D | Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135446325
40 | K | 46008_R13 | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou | m3 | 3.84 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -564658375
| VV |  | "stáv. základy VO" 5*(0,8*0,8*1,2) |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 46030_R14 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu | m3 | 3.84 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 439923344
| VV |  | "stáv. dem. stožáry VO" 5*(0,8*0,8*1,2) |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 460202_R4 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4 | m | 119 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1753353270
| VV |  | "stáv. kabely VO" 50+44+25 |  | 119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 460560_R8 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4 | m | 119 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -34147166
44 | K | 46062_R11 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1022483091
| VV |  | 0,4*120 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D2_10 - Přípojka mediciná...
{e2d3b823-841a-45bc-ba65-dad95e57cee4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_10 - Přípojka medicinálních plynů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Martina Poživilova - MZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_10 - Přípojka medicinálních plynů
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Martina Poživilova - MZ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - rozvody | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
D2_10 - Přípojka medicinálních plynů
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Martina Poživilova - MZ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 409.9616 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol227 | měděná trubka 22x1 | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol262 | měděná trubka 28x1 | m | 102 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol263 | měděná trubka 42x1.5 | m | 306 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol264 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol229 | Ag pájka 45+pasta | g | 3000 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol265 | chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 | m | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol266 | chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol267 | chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol268 | izolace potrubí | m | 438 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol269 | izolace chráničky | m | 87 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol270 | signalizační folie | m | 102 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol271 | tvarovky Cu do pr.28 | kus | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol272 | tvarovky Cu do pr.42 | kus | 122 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol235 | značení potrubí | m | 438 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol236 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 438 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol237 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 438 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol273 | zaslepení potrubí | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol238 | napojení na stávající rozvod | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol239 | odstavení části stávajícího rozvodu | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol241 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol274 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
22 | K | Pol276 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 409.9616 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 226.746 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 125.97 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1955248117
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 102,0*0,95*1,3 |  | 125.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 37.791 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921498201
| VV |  | Předpoklad 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,97*0,3 |  | 37.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 125.97 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30239656
| VV |  | Viz pol.č. 132301201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,97 |  | 125.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 125.97 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413569250
| VV |  | viz pol.č.161101101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,97 |  | 125.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 82.128 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420898750
| VV |  | viz pol.č.161101101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,225*1,9 |  | 82.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 82.365 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668854514
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 102,0*0,95*0,85 |  | 82.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 160.612 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 160.612 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1689489723
| VV |  | 82,365*1,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 160.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 33.915 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961646512
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kamenivo frakce 0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 102,0*0,95*0,35 |  | 33.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 66.134 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 66.134 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031011329
| VV |  | 33,915*1,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 45 | Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 183.2156 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 96.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 183.2156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038553288
| VV |  | Viz PD - situace, podelné profily a TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | frakce 0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 102,0*0,95*1 |  | 96.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop | t | 409.962 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071781558

## OVN - Ostatní a vedlejší ...
{bec40921-b72d-4778-9b5a-dd50cf6edd32}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Avuk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 14. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN1001-R | Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2054607626
| VV |  | "-Náklady na geodetické vytyčení řešených stavebních a inženýrských objektů. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí v místě řešené stavby. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | VRN1002-R | Geodetická činnost - geodetický plán | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -477389768
| VV |  | "-Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "( 5x v tištěné a 1x v digitální podobě) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | VRN1003-R | Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1675297685
| VV |  | "- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | VRN1004-R | Detekce plochy | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -878320057
| VV |  | "- Detekce stávajících venkovních ploch, kde je | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad stavební činnosti, cca 350 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | VRN2001-R | Příprava staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2122551618
| VV |  | "Podrobný popis viz katalog ÚRS - | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "800-0 Vedlejší rozpočtové náklady | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | VRN3003-R | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1947425426
| VV |  | "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně zřízení sociálních zařízení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | VRN3006-R | Dočasné využití ploch | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -978437726
| VV |  | "- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po skončení stavby oprava poškozených míst | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | VRN3007-R | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1529984098
| VV |  | "- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | VRN3009-R | Vyklizení prostoru staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 190138593
| VV |  | "- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontovat nebo vystěhovat. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnostech objektu, případně jejich přemístění. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | VRN3010-R | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1369586419
| VV |  | "- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mechanickému poškození, prachu, zatečení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a ostatních ponechávaných zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | VRN3011-R | Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -962241201
| VV |  | "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původního stavu na náklady zhotovitele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | VRN4001-R | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 660528033
| VV |  | "- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dostupných formátech. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | VRN4002-R | Zpracování harmonogramu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 216214116
| VV |  | "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "harmonogramu prací a plnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | VRN4003-R | Zajištění energetického štítku budovy | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1433277287
| VV |  | "Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel dodání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "energetického štítku celého objektu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | VRN4004-R | Monitoring | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 582853464
| VV |  | "-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po celou dobu výstavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | VRN4005-R | Výrobní dokumentace | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1079202507
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | VRN4007-R | Měření hluku | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1956699792
| VV |  | "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po dokončení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | VRN4008-R | Součinnost při kolaudaci stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1981166136
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | VRN6001-R | Klimatické podmínky | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1630111378
| VV |  | "- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu... | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odklízení sněhu, posypový matreiál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zpomalení výstavby z důvodu nizkých či vysokých teplot | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | VRN7001-R | Dočasné dopravní opatření. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1925406721
| VV |  | "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | VRN7002-R | Provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1918754820
| VV |  | "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební práce. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v důsledku provozu zdravotnického zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | VRN7003-R | Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -301316280
| VV |  | "- Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prací od provozu Nemocnice. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nemocnice) v budově podobu výstavby. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost) podle | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "standardů zdravotnického zařízení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zejména: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Přestěhování provozu uzavřených oddělení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | VRN7004-R | Zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 396068937
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | VRN9001-R | Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Královehradecký kraj. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1584314968
| VV |  | "- Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v rámci plnění veřejné zakázky. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provádění díla publicitu a propagaci objednatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, "jeho demontáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozměr nedotačného inf. panelu bude 1600x1100 mm. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | VRN9002-R | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 845519487
| VV |  | "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečného provedení stavby se zakreslením změn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nebo DOC Microsoft Word). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | VRN9003-R | Ochrana vstupu do objektu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -264980705
| VV |  | "Zřízení ochrany vstupu na ochranu osob pod lešením | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dřevěná konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šířka 2x3,0m 1x7,0m, hloubka 2m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | VRN9004-R | Změna VZT na EKODESIGN ve všech profesích | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -396200175
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET