## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SPŠ_Nové Město nad Metují |  |  |  | Vypracoval: |  | Ondřej Hyhlík
Adresa: | Československé armády 376 |  |  |  | Datum: |  | 2016-03-31
Učebny č.: | Č. M. 021_Pavilon C
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 140 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 450
Počet dětí ve třídě |  | 20 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 450
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 450
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 450
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 450
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 450
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 450
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 450
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 450
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.34256 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 450
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.16278 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 450
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 450
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 450
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 450 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 450
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.2143 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 450
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 450 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 450 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 0 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1292.7843 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 5744.375 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.058971 | 589.7079
| 8:02 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.062734 | 627.3445
| 8:03 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.066302 | 663.0179
| 8:04 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.069683 | 696.8306
| 8:05 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.072888 | 728.8795
| 8:06 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.075926 | 759.2567
| 8:07 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.078805 | 788.0493
| 8:08 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.081534 | 815.3401
| 8:09 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.084121 | 841.2074
| 8:10 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.086573 | 865.7253
| 8:11 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.088896 | 888.9644
| 8:12 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.091099 | 910.9913
| 8:13 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.093187 | 931.8692
| 8:14 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.095166 | 951.6581
| 8:15 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.097041 | 970.4147
| 8:16 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.098819 | 988.193
| 8:17 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1005 | 1005.044
| 8:18 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1021 | 1021.0159
| 8:19 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10362 | 1036.1548
| 8:20 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10505 | 1050.5039
| 8:21 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.1046
| 8:22 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1077 | 1076.9959
| 8:23 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.2147
| 8:24 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.7962
| 8:25 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.7735
| 8:26 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11222 | 1122.1783
| 8:27 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1132 | 1132.0403
| 8:28 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11414 | 1141.3879
| 8:29 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11502 | 1150.2479
| 8:30 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11586 | 1158.6458
| 8:31 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11666 | 1166.6056
| 8:32 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11742 | 1174.1502
| 8:33 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11813 | 1181.3013
| 8:34 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11881 | 1188.0794
| 8:35 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11945 | 1194.5039
| 8:36 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12006 | 1200.5933
| 8:37 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12064 | 1206.3651
| 8:38 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12118 | 1211.8358
| 8:39 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1217 | 1217.0211
| 8:40 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12219 | 1221.936
| 8:41 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12266 | 1226.5944
| 8:42 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1231 | 1231.0099
| 8:43 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12352 | 1235.1951
| 8:44 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12392 | 1239.162
| 8:45 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12429 | 1242.9219
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12256 | 1225.6466
| 8:47 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12093 | 1209.2723
| 8:48 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11938 | 1193.7521
| 8:49 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1179 | 1179.0415
| 8:50 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11651 | 1165.0983
| 8:51 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11519 | 1151.8823
| 8:52 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.3557
| 8:53 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11275 | 1127.4825
| 8:54 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.2287
| 8:55 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.5618
| 8:56 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11163 | 1116.2906
| 8:57 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11265 | 1126.4598
| 8:58 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.0985
| 8:59 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11452 | 1145.2344
| 9:00 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11539 | 1153.8938
| 9:01 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11621 | 1162.1015
| 9:02 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11699 | 1169.881
| 9:03 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11773 | 1177.2548
| 9:04 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11842 | 1184.2439
| 9:05 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11909 | 1190.8685
| 9:06 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11971 | 1197.1475
| 9:07 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12031 | 1203.099
| 9:08 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12087 | 1208.7401
| 9:09 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12141 | 1214.0869
| 9:10 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.1548
| 9:11 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1224 | 1223.9584
| 9:12 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12285 | 1228.5114
| 9:13 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12328 | 1232.8269
| 9:14 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12369 | 1236.9173
| 9:15 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12408 | 1240.7943
| 9:16 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12445 | 1244.4691
| 9:17 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1248 | 1247.9523
| 9:18 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.2537
| 9:19 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12544 | 1254.3829
| 9:20 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12573 | 1257.3489
| 9:21 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12602 | 1260.1602
| 9:22 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12628 | 1262.8249
| 9:23 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12654 | 1265.3505
| 9:24 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12677 | 1267.7444
| 9:25 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.127 | 1270.0135
| 9:26 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12722 | 1272.1642
| 9:27 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12742 | 1274.2027
| 9:28 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12761 | 1276.1348
| 9:29 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1278 | 1277.9662
| 9:30 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.7021
| 9:31 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12813 | 1281.3474
| 9:32 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12829 | 1282.9069
| 9:33 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12844 | 1284.385
| 9:34 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12858 | 1285.786
| 9:35 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.114
| 9:36 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.3727
| 9:37 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.5657
| 9:38 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.6965
| 9:39 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.7684
| 9:40 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12928 | 1292.7843
Velká přestávka | 9:41 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12729 | 1272.908
| 9:42 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12541 | 1254.0685
| 9:43 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12362 | 1236.2117
| 9:44 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12193 | 1219.2863
| 9:45 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12032 | 1203.2438
| 9:46 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1188 | 1188.0381
| 9:47 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11736 | 1173.6256
| 9:48 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.116 | 1159.9648
| 9:49 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1147 | 1147.0166
| 9:50 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11347 | 1134.7438
| 9:51 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11231 | 1123.1112
| 9:52 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0854
| 9:53 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.6347
| 9:54 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.7291
| 9:55 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.10823 | 1082.3402
| 9:56 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.441
| 9:57 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1065 | 1065.0061
| 9:58 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1057 | 1057.0111
| 9:59 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.10494 | 1049.4332
| 10:00 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.10423 | 1042.2505
| 10:01 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10563 | 1056.2817
| 10:02 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10696 | 1069.581
| 10:03 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10822 | 1082.1866
| 10:04 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.1347
| 10:05 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4595
| 10:06 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.1936
| 10:07 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11264 | 1126.3678
| 10:08 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1136 | 1136.0113
| 10:09 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11452 | 1145.1518
| 10:10 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11538 | 1153.8155
| 10:11 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1162 | 1162.0272
| 10:12 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11698 | 1169.8107
| 10:13 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11772 | 1177.1881
| 10:14 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11842 | 1184.1807
| 10:15 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11908 | 1190.8086
| 10:16 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11971 | 1197.0908
| 10:17 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1203 | 1203.0452
| 10:18 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12087 | 1208.6891
| 10:19 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1214 | 1214.0386
| 10:20 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12191 | 1219.109
| 10:21 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12239 | 1223.9149
| 10:22 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12285 | 1228.4702
| 10:23 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12328 | 1232.7879
| 10:24 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12369 | 1236.8803
| 10:25 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12408 | 1240.7593
| 10:26 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12444 | 1244.4359
| 10:27 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12479 | 1247.9208
| 10:28 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12512 | 1251.2238
| 10:29 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12544 | 1254.3546
| 10:30 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12573 | 1257.3221
| 10:31 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12601 | 1260.1348
| 10:32 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12628 | 1262.8008
| 10:33 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.3277
| 10:34 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12677 | 1267.7228
| 10:35 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.127 | 1269.993
| 10:36 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12721 | 1272.1447
| 10:37 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12742 | 1274.1842
| 10:38 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12761 | 1276.1174
| 10:39 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12779 | 1277.9496
| 10:40 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.6864
| 10:41 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12813 | 1281.3325
| 10:42 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12829 | 1282.8928
| 10:43 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12844 | 1284.3716
| 10:44 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12858 | 1285.7734
| 10:45 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.102
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12675 | 1267.5221
| 10:47 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1249 | 1248.9635
| 10:48 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12314 | 1231.373
| 10:49 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12147 | 1214.7001
| 10:50 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11989 | 1198.8968
| 10:51 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11839 | 1183.9178
| 10:52 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11697 | 1169.7202
| 10:53 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11563 | 1156.2632
| 10:54 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11435 | 1143.508
| 10:55 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.4183
| 10:56 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11408 | 1140.7983
| 10:57 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11497 | 1149.6891
| 10:58 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11581 | 1158.1161
| 10:59 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11661 | 1166.1036
| 11:00 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11737 | 1173.6744
| 11:01 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11809 | 1180.8503
| 11:02 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11877 | 1187.6519
| 11:03 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11941 | 1194.0987
| 11:04 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12002 | 1200.2092
| 11:05 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1206 | 1206.001
| 11:06 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12115 | 1211.4907
| 11:07 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12167 | 1216.694
| 11:08 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12216 | 1221.626
| 11:09 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12263 | 1226.3006
| 11:10 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12307 | 1230.7314
| 11:11 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.9311
| 11:12 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12389 | 1238.9118
| 11:13 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.6848
| 11:14 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12463 | 1246.261
| 11:15 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12497 | 1249.6506
| 11:16 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12529 | 1252.8635
| 11:17 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12559 | 1255.9087
| 11:18 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12588 | 1258.7952
| 11:19 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12615 | 1261.531
| 11:20 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12641 | 1264.1242
| 11:21 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12666 | 1266.582
| 11:22 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12689 | 1268.9117
| 11:23 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12711 | 1271.1199
| 11:24 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.2128
| 11:25 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12752 | 1275.1966
| 11:26 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.077
| 11:27 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12789 | 1278.8592
| 11:28 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.5485
| 11:29 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.1496
| 11:30 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.6673
| 11:31 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12851 | 1285.1058
| 11:32 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12865 | 1286.4692
| 11:33 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.7615
| 11:34 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1289 | 1288.9864
| 11:35 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12693 | 1269.3083
| 11:36 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12507 | 1250.6565
| 11:37 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1233 | 1232.9777
| 11:38 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12162 | 1216.221
| 11:39 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12003 | 1200.3384
| 11:40 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11853 | 1185.2843
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1171 | 1171.0154
| 11:42 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11575 | 1157.4908
| 11:43 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11447 | 1144.6716
| 11:44 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.5211
| 11:45 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1121 | 1121.0045
| 11:46 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0885
| 11:47 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.742
| 11:48 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.10899 | 1089.9351
| 11:49 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.6398
| 11:50 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.10718 | 1071.8293
| 11:51 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.3176
| 11:52 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.1546
| 11:53 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.374
| 11:54 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1118 | 1118.0083
| 11:55 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11281 | 1128.0878
| 11:56 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.6416
| 11:57 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11467 | 1146.697
| 11:58 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11553 | 1155.2801
| 11:59 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11634 | 1163.4155
| 12:00 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11711 | 1171.1265
| 12:01 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11784 | 1178.4353
| 12:02 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11854 | 1185.3629
| 12:03 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11919 | 1191.9291
| 12:04 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.11982 | 1198.1528
| 12:05 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12041 | 1204.0519
| 12:06 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12096 | 1209.6432
| 12:07 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12149 | 1214.9429
| 12:08 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.122 | 1219.9662
| 12:09 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12247 | 1224.7274
| 12:10 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12292 | 1229.2403
| 12:11 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12335 | 1233.5178
| 12:12 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12376 | 1237.5722
| 12:13 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12414 | 1241.415
| 12:14 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12451 | 1245.0575
| 12:15 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12485 | 1248.5099
| 12:16 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12518 | 1251.7822
| 12:17 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12549 | 1254.8839
| 12:18 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12578 | 1257.8238
| 12:19 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12606 | 1260.6103
| 12:20 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12633 | 1263.2515
| 12:21 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12658 | 1265.7549
| 12:22 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12681 | 1268.1277
| 12:23 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12704 | 1270.3767
| 12:24 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12725 | 1272.5085
| 12:25 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12745 | 1274.529
| 12:26 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12764 | 1276.4442
| 12:27 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12783 | 1278.2594
| 12:28 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.128 | 1279.98
| 12:29 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12816 | 1281.6108
| 12:30 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.1565
| 12:31 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12846 | 1284.6217
| 12:32 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.1286 | 1286.0103
| 12:33 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.3266
| 12:34 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.5742
| 12:35 | 0.34256 | 450 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.7567
| 12:36 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.127 | 1270.0384
| 12:37 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.3485
| 12:38 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12336 | 1233.6336
| 12:39 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.8427
| 12:40 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.12009 | 1200.9277
| 12:41 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11858 | 1185.8428
| 12:42 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11715 | 1171.5448
| 12:43 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1158 | 1157.9926
| 12:44 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.11451 | 1145.1472
| 12:45 | 0.16278 | 450 | 0.016667 | 0.1133 | 1132.972