## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SPŠ_Nové Město nad Metují |  |  |  | Vypracoval: |  | Ondřej Hyhlík
Adresa: | Československé armády 376 |  |  |  | Datum: |  | 2016-03-31
Učebny č.: | Č. M. 023_Pavilon C
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 200 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24417 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.25 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 0 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1309.3096 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 8297.4306 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.059099 | 590.9915
| 8:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.062982 | 629.8216
| 8:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.06666 | 666.6044
| 8:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.070145 | 701.4478
| 8:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.073445 | 734.4541
| 8:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.076572 | 765.7201
| 8:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.079534 | 795.3375
| 8:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.082339 | 823.3934
| 8:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.084997 | 849.97
| 8:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.087515 | 875.1453
| 8:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.089899 | 898.9932
| 8:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.092158 | 921.5837
| 8:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.094298 | 942.9831
| 8:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.096325 | 963.2543
| 8:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.098246 | 982.4566
| 8:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10006 | 1000.6464
| 8:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10179 | 1017.8772
| 8:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10342 | 1034.1995
| 8:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10497 | 1049.6611
| 8:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.3076
| 8:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.1818
| 8:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10913 | 1091.3244
| 8:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7741
| 8:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.5674
| 8:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11267 | 1126.7389
| 8:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11373 | 1137.3213
| 8:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11473 | 1147.3458
| 8:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11568 | 1156.8418
| 8:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11658 | 1165.837
| 8:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11744 | 1174.358
| 8:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11824 | 1182.4297
| 8:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11901 | 1190.0758
| 8:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11973 | 1197.3188
| 8:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12042 | 1204.1798
| 8:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12107 | 1210.6792
| 8:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.8358
| 8:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12227 | 1222.6678
| 8:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12282 | 1228.1923
| 8:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12334 | 1233.4256
| 8:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12384 | 1238.3829
| 8:41 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12431 | 1243.0788
| 8:42 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12475 | 1247.5272
| 8:43 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12517 | 1251.741
| 8:44 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12557 | 1255.7326
| 8:45 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12595 | 1259.5137
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12419 | 1241.9103
| 8:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12252 | 1225.235
| 8:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12094 | 1209.439
| 8:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11945 | 1194.4758
| 8:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11803 | 1180.3015
| 8:51 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11669 | 1166.8746
| 8:52 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11542 | 1154.1557
| 8:53 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11421 | 1142.1073
| 8:54 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11307 | 1130.6942
| 8:55 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.8829
| 8:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11308 | 1130.8269
| 8:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11412 | 1141.1938
| 8:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1151 | 1151.0141
| 8:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11603 | 1160.3166
| 9:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11691 | 1169.1286
| 9:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11775 | 1177.4761
| 9:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11854 | 1185.3834
| 9:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11929 | 1192.8737
| 9:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12 | 1199.9692
| 9:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12067 | 1206.6905
| 9:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12131 | 1213.0574
| 9:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12191 | 1219.0887
| 9:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12248 | 1224.8019
| 9:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12302 | 1230.2139
| 9:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12353 | 1235.3406
| 9:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12402 | 1240.1969
| 9:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12448 | 1244.7972
| 9:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12492 | 1249.1549
| 9:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12533 | 1253.2829
| 9:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12572 | 1257.1932
| 9:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12609 | 1260.8974
| 9:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12644 | 1264.4062
| 9:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12677 | 1267.7301
| 9:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12709 | 1270.8786
| 9:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12739 | 1273.8612
| 9:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12767 | 1276.6865
| 9:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.3629
| 9:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.8981
| 9:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12843 | 1284.2997
| 9:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.5746
| 9:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.7296
| 9:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.771
| 9:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12927 | 1292.7047
| 9:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.5365
| 9:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12963 | 1296.2717
| 9:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.9154
| 9:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.4724
| 9:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.9473
| 9:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.3445
| 9:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.668
| 9:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9217
| 9:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1094
| 9:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2344
| 9:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3001
| 9:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.3096
Velká přestávka | 9:41 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.0806
| 9:42 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12699 | 1269.9182
| 9:43 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12518 | 1251.7662
| 9:44 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12346 | 1234.5713
| 9:45 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12183 | 1218.283
| 9:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12029 | 1202.8535
| 9:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11882 | 1188.2375
| 9:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11744 | 1174.3922
| 9:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11613 | 1161.2768
| 9:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11489 | 1148.853
| 9:51 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.0843
| 9:52 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11259 | 1125.936
| 9:53 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.3756
| 9:54 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.372
| 9:55 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.8958
| 9:56 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10869 | 1086.9192
| 9:57 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.416
| 9:58 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.3611
| 9:59 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10627 | 1062.7309
| 10:00 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10555 | 1055.503
| 10:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10698 | 1069.8414
| 10:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.4238
| 10:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.2901
| 10:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.478
| 10:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.112 | 1120.0233
| 10:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1131 | 1130.9598
| 10:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11413 | 1141.3197
| 10:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11511 | 1151.1334
| 10:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11604 | 1160.4296
| 10:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11692 | 1169.2357
| 10:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11776 | 1177.5775
| 10:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11855 | 1185.4794
| 10:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1193 | 1192.9647
| 10:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12001 | 1200.0554
| 10:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12068 | 1206.7721
| 10:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12131 | 1213.1348
| 10:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.1619
| 10:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12249 | 1224.8713
| 10:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.2797
| 10:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12354 | 1235.4028
| 10:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.2559
| 10:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12449 | 1244.8531
| 10:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12492 | 1249.2079
| 10:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12533 | 1253.3331
| 10:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12572 | 1257.2407
| 10:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12609 | 1260.9424
| 10:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12644 | 1264.4488
| 10:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12678 | 1267.7704
| 10:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12709 | 1270.9169
| 10:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12739 | 1273.8974
| 10:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12767 | 1276.7208
| 10:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.3954
| 10:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.9289
| 10:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12843 | 1284.3288
| 10:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.6022
| 10:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12888 | 1288.7558
| 10:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.7957
| 10:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12927 | 1292.7282
| 10:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.5587
| 10:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12963 | 1296.2927
| 10:41 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.9353
| 10:42 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.4913
| 10:43 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9653
| 10:44 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.3615
| 10:45 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.6841
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12838 | 1283.7518
| 10:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12649 | 1264.8704
| 10:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1247 | 1246.9845
| 10:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.123 | 1230.0417
| 10:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1214 | 1213.9922
| 10:51 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11988 | 1198.7889
| 10:52 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11844 | 1184.3873
| 10:53 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11707 | 1170.7449
| 10:54 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11578 | 1157.8219
| 10:55 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11456 | 1145.5803
| 10:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11552 | 1155.1693
| 10:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11643 | 1164.2527
| 10:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11729 | 1172.8572
| 10:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1181 | 1181.0081
| 11:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11887 | 1188.7291
| 11:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1196 | 1196.0431
| 11:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1203 | 1202.9714
| 11:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12095 | 1209.5345
| 11:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12158 | 1215.7515
| 11:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12216 | 1221.6406
| 11:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12272 | 1227.2193
| 11:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12325 | 1232.5039
| 11:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12375 | 1237.5098
| 11:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12423 | 1242.2518
| 11:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12467 | 1246.7437
| 11:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1251 | 1250.9988
| 11:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1255 | 1255.0296
| 11:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12588 | 1258.8478
| 11:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12625 | 1262.4647
| 11:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12659 | 1265.8909
| 11:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12691 | 1269.1364
| 11:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12722 | 1272.2109
| 11:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12751 | 1275.1232
| 11:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12779 | 1277.882
| 11:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.4953
| 11:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1283 | 1282.9708
| 11:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12853 | 1285.3158
| 11:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.5372
| 11:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.6414
| 11:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6347
| 11:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12935 | 1293.5229
| 11:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.3115
| 11:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1297 | 1297.0059
| 11:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.6108
| 11:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1312
| 11:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13016 | 1301.5714
| 11:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.9357
| 11:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13042 | 1304.228
| 11:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.4522
| 11:35 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12854 | 1285.4267
| 11:36 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12665 | 1266.4569
| 11:37 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12485 | 1248.4874
| 11:38 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12315 | 1231.4654
| 11:39 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12153 | 1215.3408
| 11:40 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12001 | 1200.0664
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11856 | 1185.5974
| 11:42 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11719 | 1171.8913
| 11:43 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11589 | 1158.9078
| 11:44 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11466 | 1146.6089
| 11:45 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1135 | 1134.9585
| 11:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11239 | 1123.9223
| 11:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.4681
| 11:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11036 | 1103.565
| 11:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.1841
| 11:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10853 | 1085.2978
| 11:51 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.0653
| 11:52 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.1596
| 11:53 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11216 | 1121.6162
| 11:54 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.4687
| 11:55 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11427 | 1142.7491
| 11:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11525 | 1152.4874
| 11:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11617 | 1161.7122
| 11:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11705 | 1170.4507
| 11:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11787 | 1178.7284
| 12:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11866 | 1186.5697
| 12:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1194 | 1193.9975
| 12:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1201 | 1201.0337
| 12:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12077 | 1207.6989
| 12:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1214 | 1214.0126
| 12:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.122 | 1219.9935
| 12:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12257 | 1225.6591
| 12:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1231 | 1231.0259
| 12:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12361 | 1236.1097
| 12:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.9255
| 12:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12455 | 1245.4874
| 12:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12498 | 1249.8087
| 12:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12539 | 1253.9022
| 12:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12578 | 1257.7799
| 12:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12615 | 1261.4531
| 12:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12649 | 1264.9326
| 12:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12682 | 1268.2287
| 12:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12714 | 1271.351
| 12:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12743 | 1274.3087
| 12:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.1104
| 12:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.7644
| 12:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12823 | 1282.2784
| 12:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12847 | 1284.66
| 12:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12869 | 1286.9159
| 12:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.0529
| 12:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0772
| 12:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1293 | 1292.9948
| 12:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.8113
| 12:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12965 | 1296.532
| 12:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.162
| 12:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12997 | 1299.706
| 12:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13012 | 1301.1686
| 12:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5541
| 12:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8666
| 12:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.1098
| 12:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2875
| 12:36 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12862 | 1286.2179
| 12:37 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12672 | 1267.2065
| 12:38 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12492 | 1249.1975
| 12:39 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12321 | 1232.138
| 12:40 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1216 | 1215.978
| 12:41 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12007 | 1200.67
| 12:42 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11862 | 1186.1691
| 12:43 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11724 | 1172.4329
| 12:44 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11594 | 1159.4208
| 12:45 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11471 | 1147.0949