## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SPŠ_Nové Město nad Metují |  |  |  | Vypracoval: |  | Ondřej Hyhlík
Adresa: | Československé armády 376 |  |  |  | Datum: |  | 2016-03-31
Učebny č.: | Č. M. 110_Pavilon C
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 190 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 550
Počet dětí ve třídě |  | 25 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 550
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 550
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 550
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 550
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 550
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 550
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 550
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 550
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.42395 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 550
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.20348 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 550
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 550
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 550
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 550 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 550
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.8947 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 550
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 550 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 550 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 0 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1297.1293 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 7020.9028 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.058631 | 586.3058
| 8:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.06209 | 620.9015
| 8:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.065387 | 653.8678
| 8:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.068528 | 685.2814
| 8:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.071522 | 715.2153
| 8:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.074374 | 743.7394
| 8:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.077092 | 770.92
| 8:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.079682 | 796.8203
| 8:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.08215 | 821.5008
| 8:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.084502 | 845.0188
| 8:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.086743 | 867.4291
| 8:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.088878 | 888.7838
| 8:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.090913 | 909.1328
| 8:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.092852 | 928.5233
| 8:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.0947 | 947.0005
| 8:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.096461 | 964.6074
| 8:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.098139 | 981.3851
| 8:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.099737 | 997.3725
| 8:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10126 | 1012.6068
| 8:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10271 | 1027.1237
| 8:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1041 | 1040.9568
| 8:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10541 | 1054.1383
| 8:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.699
| 8:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.6681
| 8:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.0735
| 8:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9416
| 8:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2979
| 8:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11212 | 1121.1663
| 8:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.57
| 8:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11395 | 1139.5308
| 8:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11481 | 1148.0694
| 8:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11562 | 1156.206
| 8:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1164 | 1163.9593
| 8:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11713 | 1171.3474
| 8:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11784 | 1178.3875
| 8:36 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11851 | 1185.096
| 8:37 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11915 | 1191.4886
| 8:38 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11976 | 1197.58
| 8:39 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12034 | 1203.3846
| 8:40 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12089 | 1208.9158
| 8:41 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12142 | 1214.1864
| 8:42 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.2088
| 8:43 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1224 | 1223.9946
| 8:44 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12286 | 1228.555
| 8:45 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.9007
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12182 | 1218.1608
| 8:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12041 | 1204.1152
| 8:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11907 | 1190.7312
| 8:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1178 | 1177.9775
| 8:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11658 | 1165.8246
| 8:51 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11542 | 1154.244
| 8:52 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11432 | 1143.2089
| 8:53 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11327 | 1132.6936
| 8:54 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11227 | 1122.6735
| 8:55 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.1254
| 8:56 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11229 | 1122.9078
| 8:57 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.2294
| 8:58 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11411 | 1141.112
| 8:59 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11496 | 1149.5762
| 9:00 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11576 | 1157.6418
| 9:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11653 | 1165.3274
| 9:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11727 | 1172.6511
| 9:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11796 | 1179.6298
| 9:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11863 | 1186.2798
| 9:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11926 | 1192.6166
| 9:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11987 | 1198.655
| 9:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12044 | 1204.4089
| 9:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12099 | 1209.8918
| 9:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12151 | 1215.1165
| 9:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12201 | 1220.0951
| 9:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12248 | 1224.8391
| 9:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.3598
| 9:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12337 | 1233.6675
| 9:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12378 | 1237.7723
| 9:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12417 | 1241.6838
| 9:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12454 | 1245.4111
| 9:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1249 | 1248.9628
| 9:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12523 | 1252.3472
| 9:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12556 | 1255.5722
| 9:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12586 | 1258.6453
| 9:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12616 | 1261.5737
| 9:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12644 | 1264.3641
| 9:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1267 | 1267.0231
| 9:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12696 | 1269.5569
| 9:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1272 | 1271.9713
| 9:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12743 | 1274.272
| 9:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12765 | 1276.4644
| 9:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12786 | 1278.5534
| 9:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.5441
| 9:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12824 | 1282.441
| 9:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.2486
| 9:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1286 | 1285.9711
| 9:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.6124
| 9:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.1764
| 9:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.6667
| 9:36 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0869
| 9:37 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.4401
| 9:38 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.7296
| 9:39 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9584
| 9:40 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12971 | 1297.1293
Velká přestávka | 9:41 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.3643
| 9:42 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12624 | 1262.436
| 9:43 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12463 | 1246.305
| 9:44 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12309 | 1230.9338
| 9:45 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12163 | 1216.2866
| 9:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12023 | 1202.3293
| 9:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1189 | 1189.0294
| 9:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11764 | 1176.3559
| 9:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11643 | 1164.2793
| 9:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11528 | 1152.7715
| 9:51 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11418 | 1141.8058
| 9:52 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3565
| 9:53 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11214 | 1121.3994
| 9:54 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.9113
| 9:55 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11029 | 1102.8701
| 9:56 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.2547
| 9:57 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1086 | 1086.0451
| 9:58 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.2222
| 9:59 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10708 | 1070.7678
| 10:00 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10637 | 1063.6644
| 10:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10758 | 1075.7765
| 10:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10873 | 1087.318
| 10:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.3159
| 10:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.7958
| 10:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11188 | 1118.7822
| 10:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.2981
| 10:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11374 | 1137.3659
| 10:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1146 | 1146.0065
| 10:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11542 | 1154.2402
| 10:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11621 | 1162.0861
| 10:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11696 | 1169.5624
| 10:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11767 | 1176.6866
| 10:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11835 | 1183.4753
| 10:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11899 | 1189.9442
| 10:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11961 | 1196.1084
| 10:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1202 | 1201.9822
| 10:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12076 | 1207.5794
| 10:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12129 | 1212.913
| 10:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1218 | 1217.9954
| 10:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12228 | 1222.8384
| 10:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.4533
| 10:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12319 | 1231.8508
| 10:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1236 | 1236.0412
| 10:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.124 | 1240.0342
| 10:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12438 | 1243.8392
| 10:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12475 | 1247.4649
| 10:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12509 | 1250.9199
| 10:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12542 | 1254.2121
| 10:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12573 | 1257.3493
| 10:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12603 | 1260.3387
| 10:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12632 | 1263.1873
| 10:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12659 | 1265.9017
| 10:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12685 | 1268.4883
| 10:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1271 | 1270.9531
| 10:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12733 | 1273.3017
| 10:36 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12755 | 1275.5398
| 10:37 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12777 | 1277.6724
| 10:38 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.7046
| 10:39 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12816 | 1281.641
| 10:40 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12835 | 1283.4863
| 10:41 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12852 | 1285.2446
| 10:42 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12869 | 1286.9202
| 10:43 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12885 | 1288.5168
| 10:44 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.129 | 1290.0382
| 10:45 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.4879
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1274 | 1273.9886
| 10:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12573 | 1257.3135
| 10:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12414 | 1241.4238
| 10:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12263 | 1226.2825
| 10:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12119 | 1211.8544
| 10:51 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11981 | 1198.1058
| 10:52 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1185 | 1185.0048
| 10:53 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11725 | 1172.5209
| 10:54 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11606 | 1160.6249
| 10:55 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11493 | 1149.2893
| 10:56 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11574 | 1157.3683
| 10:57 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11651 | 1165.0669
| 10:58 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11724 | 1172.4028
| 10:59 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11794 | 1179.3932
| 11:00 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11861 | 1186.0544
| 11:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11924 | 1192.4018
| 11:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11985 | 1198.4503
| 11:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12042 | 1204.2138
| 11:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12097 | 1209.7059
| 11:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12149 | 1214.9394
| 11:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12199 | 1219.9263
| 11:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12247 | 1224.6783
| 11:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12292 | 1229.2065
| 11:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12335 | 1233.5215
| 11:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12376 | 1237.6332
| 11:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12416 | 1241.5512
| 11:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12453 | 1245.2847
| 11:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12488 | 1248.8424
| 11:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12522 | 1252.2325
| 11:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12555 | 1255.4629
| 11:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12585 | 1258.5411
| 11:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12615 | 1261.4744
| 11:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12643 | 1264.2695
| 11:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12669 | 1266.933
| 11:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12695 | 1269.471
| 11:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12719 | 1271.8895
| 11:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12742 | 1274.194
| 11:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12764 | 1276.39
| 11:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12785 | 1278.4826
| 11:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.4766
| 11:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12824 | 1282.3767
| 11:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.1873
| 11:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12859 | 1285.9127
| 11:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.5567
| 11:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1234
| 11:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.6162
| 11:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1292 | 1292.0387
| 11:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3943
| 11:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.6859
| 11:35 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1277 | 1277.036
| 11:36 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12602 | 1260.2173
| 11:37 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12442 | 1244.1909
| 11:38 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12289 | 1228.9192
| 11:39 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12144 | 1214.3669
| 11:40 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12005 | 1200.5
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11873 | 1187.2862
| 11:42 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11747 | 1174.6948
| 11:43 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11627 | 1162.6965
| 11:44 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11513 | 1151.2633
| 11:45 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11404 | 1140.3686
| 11:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.113 | 1129.987
| 11:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11201 | 1120.0944
| 11:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11107 | 1110.6678
| 11:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.6851
| 11:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10931 | 1093.1256
| 11:51 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.85
| 11:52 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.0692
| 11:53 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11238 | 1123.8072
| 11:54 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11331 | 1133.0865
| 11:55 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11419 | 1141.9287
| 11:56 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11504 | 1150.3544
| 11:57 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11584 | 1158.3833
| 11:58 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1166 | 1166.0341
| 11:59 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11733 | 1173.3244
| 12:00 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11803 | 1180.2714
| 12:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11869 | 1186.8912
| 12:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11932 | 1193.1992
| 12:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11992 | 1199.2101
| 12:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12049 | 1204.9379
| 12:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12104 | 1210.3959
| 12:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12156 | 1215.5968
| 12:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12206 | 1220.5528
| 12:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12253 | 1225.2753
| 12:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12298 | 1229.7754
| 12:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.0636
| 12:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.1497
| 12:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1242 | 1242.0434
| 12:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12458 | 1245.7538
| 12:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12493 | 1249.2893
| 12:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12527 | 1252.6584
| 12:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12559 | 1255.8687
| 12:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12589 | 1258.9279
| 12:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12618 | 1261.8429
| 12:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12646 | 1264.6207
| 12:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12673 | 1267.2676
| 12:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12698 | 1269.7898
| 12:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12722 | 1272.1933
| 12:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12745 | 1274.4835
| 12:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12767 | 1276.6659
| 12:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12787 | 1278.7455
| 12:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.7271
| 12:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12826 | 1282.6155
| 12:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12844 | 1284.4148
| 12:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.1294
| 12:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.7633
| 12:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.3202
| 12:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.8037
| 12:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.2174
| 12:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12936 | 1293.5645
| 12:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.8482
| 12:36 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12772 | 1277.1906
| 12:37 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12604 | 1260.3647
| 12:38 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12443 | 1244.3313
| 12:39 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12291 | 1229.053
| 12:40 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12145 | 1214.4944
| 12:41 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12006 | 1200.6215
| 12:42 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11874 | 1187.402
| 12:43 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11748 | 1174.8052
| 12:44 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11628 | 1162.8016
| 12:45 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11514 | 1151.3635