## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SPŠ_Nové Město nad Metují |  |  |  | Vypracoval: |  | Ondřej Hyhlík
Adresa: | Československé armády 376 |  |  |  | Datum: |  | 2016-03-31
Učebny č.: | Č. M. 111_Pavilon C
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 210 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.24417 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.0952 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 0 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1307.0856 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 8297.4306 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.058909 | 589.0894
| 8:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.062621 | 626.2135
| 8:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.066147 | 661.4709
| 8:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.069496 | 694.9557
| 8:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.072676 | 726.7568
| 8:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.075696 | 756.9591
| 8:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.078564 | 785.6427
| 8:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.081288 | 812.8842
| 8:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.083876 | 838.756
| 8:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.086333 | 863.327
| 8:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.088666 | 886.6626
| 8:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.090882 | 908.8249
| 8:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.092987 | 929.8728
| 8:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.094986 | 949.8625
| 8:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.096885 | 968.8472
| 8:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.098688 | 986.8773
| 8:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1004 | 1004.0008
| 8:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10203 | 1020.2634
| 8:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10357 | 1035.7083
| 8:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10504 | 1050.3767
| 8:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.3076
| 8:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.538
| 8:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1032
| 8:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1102 | 1102.0366
| 8:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.3701
| 8:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11241 | 1124.1336
| 8:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.3561
| 8:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11441 | 1144.0645
| 8:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11533 | 1153.2848
| 8:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1162 | 1162.0415
| 8:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11704 | 1170.3579
| 8:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11783 | 1178.2562
| 8:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11858 | 1185.7574
| 8:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11929 | 1192.8814
| 8:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11996 | 1199.6472
| 8:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12061 | 1206.0728
| 8:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12122 | 1212.1754
| 8:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1218 | 1217.9711
| 8:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12235 | 1223.4755
| 8:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.703
| 8:41 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12337 | 1233.6678
| 8:42 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12384 | 1238.3829
| 8:43 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12429 | 1242.8609
| 8:44 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12471 | 1247.1138
| 8:45 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12512 | 1251.1529
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12348 | 1234.7866
| 8:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.2433
| 8:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12045 | 1204.4814
| 8:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11905 | 1190.4618
| 8:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11771 | 1177.1471
| 8:51 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11645 | 1164.5018
| 8:52 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11525 | 1152.4923
| 8:53 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11411 | 1141.0867
| 8:54 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11303 | 1130.2545
| 8:55 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.112 | 1119.9669
| 8:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11304 | 1130.3988
| 8:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11403 | 1140.3062
| 8:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11497 | 1149.7155
| 8:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11587 | 1158.6517
| 9:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11671 | 1167.1385
| 9:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11752 | 1175.1987
| 9:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11829 | 1182.8536
| 9:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11901 | 1190.1236
| 9:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1197 | 1197.0281
| 9:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12036 | 1203.5854
| 9:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12098 | 1209.813
| 9:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12157 | 1215.7275
| 9:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12213 | 1221.3447
| 9:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12267 | 1226.6794
| 9:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.7459
| 9:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12366 | 1236.5576
| 9:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12411 | 1241.1274
| 9:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12455 | 1245.4675
| 9:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12496 | 1249.5893
| 9:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12535 | 1253.5039
| 9:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12572 | 1257.2217
| 9:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12608 | 1260.7525
| 9:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12641 | 1264.1058
| 9:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12673 | 1267.2905
| 9:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12703 | 1270.3151
| 9:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.1876
| 9:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12759 | 1275.9157
| 9:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12785 | 1278.5066
| 9:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1281 | 1280.9673
| 9:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12833 | 1283.3042
| 9:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.5236
| 9:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.6315
| 9:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.6333
| 9:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.5345
| 9:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12933 | 1293.3401
| 9:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.055
| 9:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.6836
| 9:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.2303
| 9:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12997 | 1299.6993
| 9:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.0944
| 9:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.4193
| 9:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.6776
| 9:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8727
| 9:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0077
| 9:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0856
Velká přestávka | 9:41 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.9071
| 9:42 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12697 | 1269.6929
| 9:43 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12524 | 1252.3945
| 9:44 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1236 | 1235.9658
| 9:45 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12204 | 1220.3632
| 9:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12055 | 1205.545
| 9:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11915 | 1191.4719
| 9:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11781 | 1178.1064
| 9:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11654 | 1165.4129
| 9:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11534 | 1153.3576
| 9:51 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11419 | 1141.9084
| 9:52 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1131 | 1131.0349
| 9:53 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11207 | 1120.7081
| 9:54 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9006
| 9:55 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.5861
| 9:56 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.74
| 9:57 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.3386
| 9:58 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.3597
| 9:59 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10688 | 1068.7819
| 10:00 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.5852
| 10:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1075 | 1074.9525
| 10:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10876 | 1087.6477
| 10:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.7046
| 10:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.1552
| 10:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1122 | 1122.0302
| 10:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11324 | 1132.3584
| 10:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11422 | 1142.1672
| 10:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11515 | 1151.4829
| 10:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11603 | 1160.3302
| 10:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11687 | 1168.7327
| 10:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11767 | 1176.7127
| 10:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11843 | 1184.2915
| 10:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11915 | 1191.4892
| 10:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11983 | 1198.325
| 10:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12048 | 1204.8171
| 10:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1211 | 1210.9828
| 10:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.8385
| 10:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12224 | 1222.3998
| 10:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12277 | 1227.6815
| 10:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.6976
| 10:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12375 | 1237.4615
| 10:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1242 | 1241.9858
| 10:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12463 | 1246.2827
| 10:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12504 | 1250.3636
| 10:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12542 | 1254.2392
| 10:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12579 | 1257.92
| 10:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12614 | 1261.4157
| 10:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12647 | 1264.7357
| 10:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12679 | 1267.8887
| 10:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12709 | 1270.8832
| 10:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12737 | 1273.7272
| 10:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12764 | 1276.4281
| 10:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1279 | 1278.9933
| 10:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12814 | 1281.4295
| 10:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.7432
| 10:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12859 | 1285.9405
| 10:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1288 | 1288.0274
| 10:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.129 | 1290.0094
| 10:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.8917
| 10:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.6793
| 10:41 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.3771
| 10:42 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1297 | 1296.9895
| 10:43 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12985 | 1298.5208
| 10:44 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13 | 1299.9752
| 10:45 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.3564
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12825 | 1282.466
| 10:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12645 | 1264.5253
| 10:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12475 | 1247.4867
| 10:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12313 | 1231.3048
| 10:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12159 | 1215.9365
| 10:51 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12013 | 1201.341
| 10:52 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11875 | 1187.4792
| 10:53 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11743 | 1174.3145
| 10:54 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11618 | 1161.8116
| 10:55 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11499 | 1149.9374
| 10:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11589 | 1158.8624
| 10:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11673 | 1167.3387
| 10:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11754 | 1175.3888
| 10:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1183 | 1183.0341
| 11:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11903 | 1190.295
| 11:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11972 | 1197.1909
| 11:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12037 | 1203.74
| 11:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.121 | 1209.9599
| 11:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12159 | 1215.867
| 11:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12215 | 1221.4771
| 11:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12268 | 1226.8052
| 11:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12319 | 1231.8653
| 11:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12367 | 1236.6711
| 11:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12412 | 1241.2352
| 11:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12456 | 1245.5698
| 11:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12497 | 1249.6865
| 11:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12536 | 1253.5962
| 11:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12573 | 1257.3093
| 11:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12608 | 1260.8358
| 11:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12642 | 1264.1849
| 11:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12674 | 1267.3656
| 11:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12704 | 1270.3864
| 11:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12733 | 1273.2554
| 11:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1276 | 1275.98
| 11:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12786 | 1278.5677
| 11:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1281 | 1281.0253
| 11:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12834 | 1283.3593
| 11:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12856 | 1285.576
| 11:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.6812
| 11:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.6805
| 11:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.5794
| 11:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3827
| 11:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.0954
| 11:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.722
| 11:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12983 | 1298.2668
| 11:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12997 | 1299.7339
| 11:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.1273
| 11:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.4506
| 11:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.7073
| 11:35 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12847 | 1284.6987
| 11:36 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12666 | 1266.6458
| 11:37 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12495 | 1249.5006
| 11:38 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.2174
| 11:39 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12178 | 1217.753
| 11:40 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12031 | 1203.066
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11891 | 1189.1176
| 11:42 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11759 | 1175.8704
| 11:43 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11633 | 1163.2893
| 11:44 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11513 | 1151.3408
| 11:45 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.114 | 1139.9931
| 11:46 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11292 | 1129.2159
| 11:47 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.1119 | 1118.9805
| 11:48 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.2598
| 11:49 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11 | 1100.0279
| 11:50 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.10913 | 1091.2601
| 11:51 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.1353
| 11:52 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.4135
| 11:53 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11251 | 1125.1247
| 11:54 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11353 | 1135.2972
| 11:55 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1145 | 1144.9583
| 11:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11541 | 1154.1337
| 11:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11628 | 1162.8477
| 11:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11711 | 1171.1236
| 11:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1179 | 1178.9834
| 12:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11864 | 1186.448
| 12:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11935 | 1193.5373
| 12:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12003 | 1200.2701
| 12:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12067 | 1206.6645
| 12:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12127 | 1212.7373
| 12:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12185 | 1218.5048
| 12:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1224 | 1223.9823
| 12:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12292 | 1229.1844
| 12:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.1249
| 12:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12388 | 1238.817
| 12:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.2732
| 12:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12475 | 1247.5054
| 12:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12515 | 1251.5248
| 12:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12553 | 1255.342
| 12:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1259 | 1258.9674
| 12:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12624 | 1262.4104
| 12:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12657 | 1265.6804
| 12:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12688 | 1268.7859
| 12:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12717 | 1271.7353
| 12:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12745 | 1274.5364
| 12:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12772 | 1277.1967
| 12:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.7232
| 12:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.1227
| 12:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12844 | 1284.4015
| 12:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.5658
| 12:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.6212
| 12:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.5733
| 12:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.4273
| 12:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.188
| 12:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12959 | 1295.8602
| 12:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.4483
| 12:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1299 | 1298.9566
| 12:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.389
| 12:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.7494
| 12:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0415
| 12:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.2685
| 12:36 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12852 | 1285.2317
| 12:37 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12672 | 1267.152
| 12:38 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.125 | 1249.9813
| 12:39 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12337 | 1233.674
| 12:40 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12182 | 1218.1866
| 12:41 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.12035 | 1203.4778
| 12:42 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11895 | 1189.5087
| 12:43 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11762 | 1176.2419
| 12:44 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11636 | 1163.6421
| 12:45 | 0.24417 | 650 | 0.016667 | 0.11517 | 1151.6758