## Zakazka
Poř. | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
| SO_03: VZT_Pavilon C |  |  |  | 0
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
1 | Stavební přípomoci pro montáž VZT - prostupy, těsnění prostupů apod. - jedná se o přípomoce, které nejsou zahrnuty ve stavebním rozpočtu | % | 0 | 0 | 0
2 | Rezerva VZT 10% | % | 0 | 0 | 0
0
| 12: Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0
1 | Tmel těsnící silikon | kus | 14 | 0 | 0
2 | PVC lepící páska 50mmx33xx, balení 20m | kus | 14 | 0 | 0
3 | Dodávka A Montáž zařízení vzduchotechniky - potrubí, tvarovky, koncové prvky, ventilátory | % | 20225.27 | 0 | 0
4 | Decentrální větrací jednotka se vzhledovým opláštěním, pravé / levé provedení dle PD - V=0-730m3/h, hladina akustického tlaku 32dB / vzhledové opláštění včetně tlumičů hluku, hliníkové štěrbinové vyústě pro přívod vzduchu do místnost - deskový protiproudý výměník ZZT (faktor 0,83 bez kondenzace při 600m3/h), interní regulace včetně nástěnného ovladače FSG propojený 2 žilovým kabelem, filtr vzduchu F7 (přívod), filtr vzduchu F5 (odvod), obtoková klapka výměníku ZZT včetně pohonu a ovládání, ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory (0-10V) s velmi nízkým příkonem (1 ventilátor = 0,12W/m3/h, SFP1), ochranná mřížka 844x450mm se standardním povrchem z eloxovaného hliníku, elektrický ohřívač vzduchu 3kW, propojovací potrubí k mřížce na fasádu (délka 500mm), externí čidlo CO2 zapojeno 3 žilovým stíněným kabelem 3x0,5mm2, instalační konzole | kus | 7 | 0 | 0
5 | Zprovoznění jednotky (nastavení, kontrola instalace, zaškolení) | kus | 7 | 0 | 0
6 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné s přírubou, SK1 - průřez přes 0,07m2 do 0,13m2, tvarovky + trouba | m | 15 | 0 | 0
7 | Montáž potrubí, plechové skupiny 1, čtyřhranné s přírubou. tl. plechu 0,6mm - přes 0,07m2 do 0,13m2 | m | 15 | 0 | 0
8 | Technická izolace vzduchovodu, minerální vata tl.40, upevňováno na trny - - útlum akustického tlaku | m2 | 40 | 0 | 0
9 | Oplechování VZT rozvodů z ocelového pozinkovaného plechu sk. I | m2 | 40 | 0 | 0
0
| 721: Vnitřní kanalizace |  |  | 0 | 0
1 | Ohebná hadice d32 - Odvod kondenzátu od VZT zařízení | m | 7 | 0 | 0
2 | Přivzdušňovač odpadního potrubí DN 40, HL902T/40 | kus | 7 | 0 | 0
3 | Podomítková vodní Zápachová uzávěra HL138, pro odvod kondenzátu s připojením DN32, - s přídavnou mechanickou uzávěrou a čistící vložkou | kus | 7 | 0 | 0
4 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 90 | 0 | 0
5 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 7 | 0 | 0
6 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 104 | 0 | 0
7 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0
0

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis