## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SPŠ_Nové Město nad Metují |  |  |  | Vypracoval: |  | Ondřej Hyhlík
Adresa: | Československé armády 376 |  |  |  | Datum: |  | 2016-03-31
Učebny č.: | Č. M. 178 - Pavilon E
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 195 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 550
Počet dětí ve třídě |  | 25 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 550
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 550
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 550
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 550
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 550
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 550
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 550
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 550
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.42395 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 550
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.20348 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 550
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 550
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 550
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 550 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 550
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.8205 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 550
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 550 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 550 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 0 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1295.6839 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 7020.9028 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.05854 | 585.3966
| 8:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.061917 | 619.1677
| 8:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.065139 | 651.388
| 8:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.068213 | 682.1287
| 8:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.071146 | 711.4579
| 8:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.073944 | 739.4401
| 8:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.076614 | 766.1375
| 8:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.079161 | 791.6088
| 8:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.081591 | 815.9105
| 8:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.08391 | 839.0963
| 8:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.086122 | 861.2173
| 8:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.088232 | 882.3225
| 8:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.090246 | 902.4586
| 8:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.092167 | 921.67
| 8:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.094 | 939.9992
| 8:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.095749 | 957.4867
| 8:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.097417 | 974.1711
| 8:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.099009 | 990.0894
| 8:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10053 | 1005.2768
| 8:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10198 | 1019.7667
| 8:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10336 | 1033.5912
| 8:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10468 | 1046.7809
| 8:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10594 | 1059.3649
| 8:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10714 | 1071.371
| 8:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.8258
| 8:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.7546
| 8:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.1815
| 8:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.1297
| 8:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11236 | 1123.621
| 8:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11327 | 1132.6764
| 8:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11413 | 1141.316
| 8:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11496 | 1149.5589
| 8:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11574 | 1157.4233
| 8:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11649 | 1164.9265
| 8:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11721 | 1172.0852
| 8:36 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11789 | 1178.9151
| 8:37 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11854 | 1185.4314
| 8:38 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11916 | 1191.6485
| 8:39 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11976 | 1197.58
| 8:40 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12032 | 1203.2392
| 8:41 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12086 | 1208.6385
| 8:42 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12138 | 1213.7899
| 8:43 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12187 | 1218.7047
| 8:44 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12234 | 1223.3939
| 8:45 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12279 | 1227.8677
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12137 | 1213.7281
| 8:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12002 | 1200.2378
| 8:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11874 | 1187.367
| 8:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11751 | 1175.0872
| 8:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11634 | 1163.3713
| 8:51 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11522 | 1152.1934
| 8:52 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11415 | 1141.5288
| 8:53 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.354
| 8:54 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11216 | 1121.6464
| 8:55 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.3845
| 8:56 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1122 | 1121.956
| 8:57 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11311 | 1131.0879
| 8:58 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.8004
| 8:59 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11481 | 1148.1129
| 9:00 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1156 | 1156.0437
| 9:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11636 | 1163.6102
| 9:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11708 | 1170.8293
| 9:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11777 | 1177.717
| 9:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11843 | 1184.2883
| 9:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11906 | 1190.5578
| 9:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11965 | 1196.5395
| 9:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12022 | 1202.2465
| 9:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12077 | 1207.6914
| 9:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12129 | 1212.8862
| 9:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12178 | 1217.8426
| 9:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12226 | 1222.5713
| 9:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12271 | 1227.0829
| 9:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12314 | 1231.3873
| 9:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.494
| 9:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12394 | 1239.4122
| 9:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12432 | 1243.1504
| 9:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12467 | 1246.717
| 9:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12501 | 1250.1197
| 9:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12534 | 1253.3663
| 9:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12565 | 1256.4637
| 9:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12594 | 1259.4189
| 9:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12622 | 1262.2384
| 9:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12649 | 1264.9285
| 9:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12675 | 1267.495
| 9:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12699 | 1269.9436
| 9:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12723 | 1272.2798
| 9:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12745 | 1274.5087
| 9:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.6353
| 9:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12787 | 1278.6642
| 9:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12806 | 1280.6
| 9:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12824 | 1282.4468
| 9:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.2089
| 9:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12859 | 1285.89
| 9:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.4939
| 9:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1289 | 1289.0242
| 9:36 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.4842
| 9:37 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.8772
| 9:38 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.2062
| 9:39 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.4741
| 9:40 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.6839
Velká přestávka | 9:41 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12784 | 1278.4301
| 9:42 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1262 | 1261.9686
| 9:43 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12463 | 1246.2631
| 9:44 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12313 | 1231.2788
| 9:45 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1217 | 1216.9825
| 9:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12033 | 1203.3428
| 9:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11903 | 1190.3294
| 9:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11779 | 1177.9136
| 9:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11661 | 1166.0679
| 9:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11548 | 1154.7662
| 9:51 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1144 | 1143.9835
| 9:52 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.6959
| 9:53 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11239 | 1123.8807
| 9:54 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.5163
| 9:55 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.5819
| 9:56 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10971 | 1097.0577
| 9:57 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.925
| 9:58 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10812 | 1081.1658
| 9:59 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10738 | 1073.7628
| 10:00 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.6998
| 10:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.3691
| 10:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.5026
| 10:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1248
| 10:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.2592
| 10:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.9282
| 10:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11292 | 1129.1532
| 10:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1138 | 1137.9546
| 10:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11464 | 1146.3519
| 10:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11544 | 1154.3635
| 10:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1162 | 1162.0072
| 10:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11693 | 1169.3
| 10:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11763 | 1176.2578
| 10:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11829 | 1182.8961
| 10:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11892 | 1189.2296
| 10:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11953 | 1195.2723
| 10:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1201 | 1201.0374
| 10:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12065 | 1206.5379
| 10:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12118 | 1211.7857
| 10:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12168 | 1216.7926
| 10:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12216 | 1221.5695
| 10:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.1271
| 10:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12305 | 1230.4754
| 10:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12346 | 1234.624
| 10:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.5821
| 10:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12424 | 1242.3584
| 10:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1246 | 1245.9614
| 10:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12494 | 1249.3989
| 10:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12527 | 1252.6785
| 10:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12558 | 1255.8075
| 10:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12588 | 1258.7929
| 10:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12616 | 1261.6411
| 10:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12644 | 1264.3586
| 10:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1267 | 1266.9512
| 10:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12694 | 1269.4249
| 10:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12718 | 1271.7849
| 10:36 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1274 | 1274.0365
| 10:37 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12762 | 1276.1848
| 10:38 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12782 | 1278.2344
| 10:39 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12802 | 1280.1899
| 10:40 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.0556
| 10:41 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12838 | 1283.8356
| 10:42 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.5338
| 10:43 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.1541
| 10:44 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.7
| 10:45 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.1749
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.1741
| 10:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1257 | 1256.954
| 10:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12415 | 1241.4787
| 10:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12267 | 1226.7141
| 10:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12126 | 1212.6275
| 10:51 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11992 | 1199.1877
| 10:52 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11864 | 1186.3651
| 10:53 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11741 | 1174.1313
| 10:54 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11625 | 1162.4594
| 10:55 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11513 | 1151.3234
| 10:56 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11591 | 1159.1067
| 10:57 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11665 | 1166.5326
| 10:58 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11736 | 1173.6175
| 10:59 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11804 | 1180.3771
| 11:00 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11868 | 1186.8263
| 11:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1193 | 1192.9793
| 11:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11988 | 1198.8497
| 11:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12045 | 1204.4506
| 11:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12098 | 1209.7943
| 11:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12149 | 1214.8926
| 11:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12198 | 1219.7568
| 11:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.3976
| 11:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12288 | 1228.8253
| 11:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1233 | 1233.0497
| 11:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12371 | 1237.0801
| 11:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.9254
| 11:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.5942
| 11:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12481 | 1248.0944
| 11:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12514 | 1251.434
| 11:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12546 | 1254.6201
| 11:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12577 | 1257.66
| 11:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12606 | 1260.5603
| 11:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12633 | 1263.3274
| 11:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1266 | 1265.9674
| 11:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12685 | 1268.4862
| 11:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12709 | 1270.8893
| 11:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.1821
| 11:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12754 | 1275.3696
| 11:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12775 | 1277.4566
| 11:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.4478
| 11:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12813 | 1281.3476
| 11:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.1601
| 11:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.8894
| 11:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12865 | 1286.5393
| 11:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12881 | 1288.1134
| 11:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.6152
| 11:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.0481
| 11:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.4152
| 11:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.7195
| 11:35 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.5559
| 11:36 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12602 | 1260.1805
| 11:37 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.5571
| 11:38 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12297 | 1229.6511
| 11:39 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12154 | 1215.4296
| 11:40 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12019 | 1201.8611
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11889 | 1188.9158
| 11:42 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11766 | 1176.5649
| 11:43 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11648 | 1164.7811
| 11:44 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11535 | 1153.5385
| 11:45 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11428 | 1142.8122
| 11:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.5784
| 11:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11228 | 1122.8145
| 11:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.499
| 11:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11046 | 1104.6113
| 11:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.1318
| 11:51 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.4495
| 11:52 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11163 | 1116.2935
| 11:53 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.6854
| 11:54 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.6461
| 11:55 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11432 | 1143.1953
| 11:56 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11514 | 1151.3518
| 11:57 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11591 | 1159.1339
| 11:58 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11666 | 1166.5585
| 11:59 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11736 | 1173.6423
| 12:00 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11804 | 1180.4007
| 12:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11868 | 1186.8488
| 12:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1193 | 1193.0008
| 12:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11989 | 1198.8702
| 12:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12045 | 1204.4702
| 12:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12098 | 1209.813
| 12:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12149 | 1214.9104
| 12:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12198 | 1219.7738
| 12:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.4138
| 12:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12288 | 1228.8408
| 12:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12331 | 1233.0645
| 12:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12371 | 1237.0942
| 12:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.9389
| 12:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.607
| 12:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12481 | 1248.1067
| 12:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12514 | 1251.4456
| 12:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12546 | 1254.6313
| 12:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12577 | 1257.6706
| 12:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12606 | 1260.5704
| 12:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12633 | 1263.337
| 12:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1266 | 1265.9766
| 12:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12685 | 1268.495
| 12:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12709 | 1270.8977
| 12:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.1901
| 12:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12754 | 1275.3772
| 12:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12775 | 1277.4639
| 12:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12795 | 1279.4548
| 12:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12814 | 1281.3542
| 12:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.1664
| 12:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.8954
| 12:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12865 | 1286.545
| 12:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12881 | 1288.1189
| 12:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.6205
| 12:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0531
| 12:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.4199
| 12:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.724
| 12:36 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.5602
| 12:37 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12602 | 1260.1846
| 12:38 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.561
| 12:39 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12297 | 1229.6548
| 12:40 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12154 | 1215.4332
| 12:41 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12019 | 1201.8646
| 12:42 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11889 | 1188.9191
| 12:43 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11766 | 1176.568
| 12:44 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11648 | 1164.7841
| 12:45 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11535 | 1153.5414