## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SPŠ_Nové Město nad Metují |  |  |  | Vypracoval: |  | Ondřej Hyhlík
Adresa: | Československé armády 376 |  |  |  | Datum: |  | 2016-03-31
Učebny č.: | Č. M. 179 - Pavilon E
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 212 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 550
Počet dětí ve třídě |  | 25 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 550
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 550
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 550
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 550
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 550
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 550
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 550
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 550
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.42395 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 550
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.20348 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 550
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 550
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 550
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 550 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 550
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.5943 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 550
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 550 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 550 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 0 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1290.5529 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 7020.9028 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.058262 | 582.6191
| 8:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.061386 | 613.8579
| 8:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.064377 | 643.7747
| 8:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.067243 | 672.4255
| 8:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.069986 | 699.8639
| 8:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.072614 | 726.1411
| 8:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.075131 | 751.3064
| 8:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.077541 | 775.4067
| 8:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.079849 | 798.4872
| 8:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.082059 | 820.5909
| 8:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.084176 | 841.7593
| 8:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.086203 | 862.0319
| 8:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.088145 | 881.4466
| 8:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.090004 | 900.0397
| 8:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.091785 | 917.846
| 8:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.09349 | 934.8988
| 8:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.095123 | 951.2299
| 8:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.096687 | 966.87
| 8:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.098185 | 981.8482
| 8:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.099619 | 996.1926
| 8:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10099 | 1009.9299
| 8:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10231 | 1023.086
| 8:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10357 | 1035.6853
| 8:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10478 | 1047.7514
| 8:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10593 | 1059.3069
| 8:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.3734
| 8:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1081 | 1080.9716
| 8:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10911 | 1091.1213
| 8:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.8415
| 8:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.1504
| 8:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11191 | 1119.0653
| 8:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11276 | 1127.603
| 8:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11358 | 1135.7794
| 8:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11436 | 1143.6098
| 8:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11511 | 1151.1088
| 8:36 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11583 | 1158.2905
| 8:37 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11652 | 1165.1683
| 8:38 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11718 | 1171.755
| 8:39 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11781 | 1178.063
| 8:40 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11841 | 1184.104
| 8:41 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11899 | 1189.8894
| 8:42 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11954 | 1195.43
| 8:43 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12007 | 1200.7361
| 8:44 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12058 | 1205.8177
| 8:45 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12107 | 1210.6843
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11984 | 1198.3813
| 8:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11866 | 1186.599
| 8:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11753 | 1175.3152
| 8:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11645 | 1164.509
| 8:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11542 | 1154.1601
| 8:51 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11442 | 1144.2491
| 8:52 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.7575
| 8:53 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.6676
| 8:54 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1117 | 1116.9623
| 8:55 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.6254
| 8:56 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11176 | 1117.6049
| 8:57 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11262 | 1126.2044
| 8:58 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11344 | 1134.44
| 8:59 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11423 | 1142.327
| 9:00 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11499 | 1149.8803
| 9:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11571 | 1157.114
| 9:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1164 | 1164.0416
| 9:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11707 | 1170.676
| 9:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1177 | 1177.0296
| 9:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11831 | 1183.1144
| 9:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11889 | 1188.9417
| 9:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11945 | 1194.5224
| 9:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11999 | 1199.8669
| 9:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1205 | 1204.9853
| 9:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12099 | 1209.887
| 9:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12146 | 1214.5814
| 9:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12191 | 1219.077
| 9:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12234 | 1223.3825
| 9:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.5057
| 9:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12315 | 1231.4545
| 9:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12352 | 1235.2361
| 9:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12389 | 1238.8577
| 9:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12423 | 1242.3261
| 9:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12456 | 1245.6477
| 9:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12488 | 1248.8287
| 9:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12519 | 1251.8752
| 9:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12548 | 1254.7927
| 9:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12576 | 1257.5867
| 9:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12603 | 1260.2625
| 9:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12628 | 1262.8251
| 9:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.2792
| 9:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12676 | 1267.6295
| 9:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12699 | 1269.8803
| 9:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1272 | 1272.0359
| 9:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12741 | 1274.1002
| 9:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12761 | 1276.0772
| 9:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1278 | 1277.9705
| 9:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.7837
| 9:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12815 | 1281.5202
| 9:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.1832
| 9:36 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12848 | 1284.7758
| 9:37 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12863 | 1286.3011
| 9:38 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.7617
| 9:39 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.1606
| 9:40 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.5003
Velká přestávka | 9:41 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12748 | 1274.8197
| 9:42 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12598 | 1259.8027
| 9:43 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12454 | 1245.4212
| 9:44 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12316 | 1231.6482
| 9:45 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12185 | 1218.4581
| 9:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12058 | 1205.8262
| 9:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11937 | 1193.7288
| 9:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11821 | 1182.1434
| 9:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1171 | 1171.0482
| 9:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11604 | 1160.4225
| 9:51 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11502 | 1150.2465
| 9:52 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11405 | 1140.5012
| 9:53 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11312 | 1131.1682
| 9:54 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11222 | 1122.2301
| 9:55 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.6703
| 9:56 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4728
| 9:57 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.6221
| 9:58 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1037
| 9:59 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.10829 | 1082.9034
| 10:00 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1076 | 1076.0078
| 10:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.3675
| 10:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.2889
| 10:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.7904
| 10:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.8899
| 10:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11236 | 1123.6043
| 10:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.9499
| 10:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11399 | 1139.9423
| 10:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11476 | 1147.5965
| 10:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11549 | 1154.9268
| 10:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11619 | 1161.947
| 10:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11687 | 1168.67
| 10:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11751 | 1175.1085
| 10:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11813 | 1181.2746
| 10:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11872 | 1187.1798
| 10:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11928 | 1192.835
| 10:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11983 | 1198.2509
| 10:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12034 | 1203.4377
| 10:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12084 | 1208.4049
| 10:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12132 | 1213.162
| 10:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12177 | 1217.7177
| 10:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12221 | 1222.0807
| 10:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12263 | 1226.259
| 10:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.2605
| 10:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12341 | 1234.0927
| 10:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12378 | 1237.7627
| 10:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.2774
| 10:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.6434
| 10:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12479 | 1247.8669
| 10:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1251 | 1250.954
| 10:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12539 | 1253.9105
| 10:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12567 | 1256.7419
| 10:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12595 | 1259.4535
| 10:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12621 | 1262.0503
| 10:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12645 | 1264.5372
| 10:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12669 | 1266.9188
| 10:36 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12692 | 1269.1997
| 10:37 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12714 | 1271.3841
| 10:38 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12735 | 1273.476
| 10:39 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12755 | 1275.4794
| 10:40 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12774 | 1277.3981
| 10:41 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12792 | 1279.2355
| 10:42 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1281 | 1280.9952
| 10:43 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12827 | 1282.6804
| 10:44 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12843 | 1284.2943
| 10:45 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12858 | 1285.8399
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12704 | 1270.3565
| 10:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12555 | 1255.5284
| 10:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.3278
| 10:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12277 | 1227.728
| 10:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12147 | 1214.7038
| 10:51 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12022 | 1202.2308
| 10:52 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11903 | 1190.2855
| 10:53 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11788 | 1178.8458
| 10:54 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11679 | 1167.8902
| 10:55 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11574 | 1157.3982
| 10:56 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11643 | 1164.3137
| 10:57 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11709 | 1170.9366
| 10:58 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11773 | 1177.2792
| 10:59 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11834 | 1183.3534
| 11:00 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11892 | 1189.1706
| 11:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11947 | 1194.7416
| 11:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12001 | 1200.0768
| 11:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12052 | 1205.1863
| 11:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12101 | 1210.0796
| 11:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12148 | 1214.7658
| 11:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12193 | 1219.2536
| 11:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12236 | 1223.5516
| 11:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12277 | 1227.6677
| 11:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12316 | 1231.6096
| 11:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12354 | 1235.3847
| 11:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1239 | 1239
| 11:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12425 | 1242.4624
| 11:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12458 | 1245.7782
| 11:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1249 | 1248.9537
| 11:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1252 | 1251.9948
| 11:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12549 | 1254.9073
| 11:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12577 | 1257.6965
| 11:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12604 | 1260.3676
| 11:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12629 | 1262.9257
| 11:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12654 | 1265.3756
| 11:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12677 | 1267.7218
| 11:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.127 | 1269.9687
| 11:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12721 | 1272.1205
| 11:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12742 | 1274.1813
| 11:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12762 | 1276.1549
| 11:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1278 | 1278.0449
| 11:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12799 | 1279.855
| 11:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12816 | 1281.5884
| 11:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.2485
| 11:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12848 | 1284.8384
| 11:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12864 | 1286.361
| 11:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.8191
| 11:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.2156
| 11:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.5529
| 11:35 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.8701
| 11:36 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12599 | 1259.851
| 11:37 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12455 | 1245.4674
| 11:38 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.6925
| 11:39 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12185 | 1218.5005
| 11:40 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12059 | 1205.8668
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11938 | 1193.7677
| 11:42 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11822 | 1182.1806
| 11:43 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11711 | 1171.0839
| 11:44 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11605 | 1160.4567
| 11:45 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11503 | 1150.2792
| 11:46 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11405 | 1140.5325
| 11:47 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11312 | 1131.1982
| 11:48 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11223 | 1122.2589
| 11:49 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.6978
| 11:50 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4991
| 11:51 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11146 | 1114.6109
| 11:52 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11233 | 1123.3371
| 11:53 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11317 | 1131.694
| 11:54 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6973
| 11:55 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11474 | 1147.3618
| 11:56 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11547 | 1154.7021
| 11:57 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11617 | 1161.7317
| 11:58 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11685 | 1168.4639
| 11:59 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11749 | 1174.9111
| 12:00 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11811 | 1181.0856
| 12:01 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1187 | 1186.9987
| 12:02 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11927 | 1192.6616
| 12:03 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.11981 | 1198.0849
| 12:04 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12033 | 1203.2786
| 12:05 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12083 | 1208.2526
| 12:06 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1213 | 1213.0161
| 12:07 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12176 | 1217.578
| 12:08 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12219 | 1221.9469
| 12:09 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.1309
| 12:10 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12301 | 1230.1378
| 12:11 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1234 | 1233.9752
| 12:12 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12377 | 1237.6502
| 12:13 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12412 | 1241.1697
| 12:14 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12445 | 1244.5402
| 12:15 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12478 | 1247.7681
| 12:16 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12509 | 1250.8594
| 12:17 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12538 | 1253.8199
| 12:18 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12567 | 1256.6551
| 12:19 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12594 | 1259.3703
| 12:20 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.1262 | 1261.9706
| 12:21 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12645 | 1264.4609
| 12:22 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12668 | 1266.8458
| 12:23 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12691 | 1269.1298
| 12:24 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12713 | 1271.3171
| 12:25 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12734 | 1273.4119
| 12:26 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12754 | 1275.418
| 12:27 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12773 | 1277.3392
| 12:28 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12792 | 1279.1792
| 12:29 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12809 | 1280.9412
| 12:30 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12826 | 1282.6287
| 12:31 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.2448
| 12:32 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12858 | 1285.7925
| 12:33 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.2747
| 12:34 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.6942
| 12:35 | 0.42395 | 550 | 0.016667 | 0.12901 | 1290.0536
| 12:36 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.3919
| 12:37 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12594 | 1259.393
| 12:38 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.1245 | 1245.0288
| 12:39 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12313 | 1231.2725
| 12:40 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12181 | 1218.0983
| 12:41 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.12055 | 1205.4816
| 12:42 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11934 | 1193.3988
| 12:43 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11818 | 1181.8273
| 12:44 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11707 | 1170.7455
| 12:45 | 0.20348 | 550 | 0.016667 | 0.11601 | 1160.1327