## specifikace materiálu
položka specifikace | specifikace přístroje/zařízení | typ přístroje | dodavatel | MJ | množ. | dodávka za MJ | montáž za MJ | celkem
periferie zařízení MaR
T4, T5, T6 | Odporový snímač teploty Pt 1000, ponor 0,4m, rozsah (-30 až +130)°C, krytí IP42, včetně upevnění do vzt.jednotky |  | MaR | ks | 3 |  |  | 0
T3 | Odporový snímač teploty Pt 1000, příložný, rozsah (-30 až +130)°C, krytí IP42, včetně příslušenství |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
CHT1, CHT2 | Ponorné teplotní čidlo Pt1000 s jímkou 100mm, -30…+130°C |  | MaR | ks | 2 |  |  | 0
P1, P2 | Snímač tlak.diference do vzt.kanálu, rozsah (0…1000) Pa, krytí IP44, včetně montážního příslušenství |  | MaR | ks | 2 |  |  | 0
T1, T2, T7 | Snímač teploty a relativní vlhkosti do vzt.potrubí, rozsah (0 až 50)°C, (5 až95)% r.v.,krytí IP30, včetně upevnění do vzt.jednotky, napájení 24V st, teplota 0-10V, vlhkost 0-10V |  | MaR | ks | 3 |  |  | 0
CHP1 | Snímač tlaku do potrubí, rozsah (0…6) barů, medium - nemrznoucí směs,napájení 24V,ac, 0-10V |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
| kohout tlakoměrný zkušební |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
Y1 | Trojcestný regulační ventil, do DN40, kvs..3/h, PN16 - dimenze bude upřesněná v PD topení |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
| včetně elektrického pohonu, 0-10V,24V,50Hz |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
Y5, Y6 | Servopohon se pružinou pro zpětný chod pro ovládání VZT klapek, 10Nm, krytí IP54, napájení 24V, 50Hz, spojité řízení 0-10Vss |  | MaR | ks | 2 |  |  | 0
Y3, Y4 | Servopohon pro ovládání VZT klapek, 10Nm, krytí IP54, napájení 24V, 50Hz, spojité řízení 0-10Vss |  | MaR | ks | 2 |  |  | 0
S1 | Prostorový ovladač - přepínač pro zapnutí vzt-odvětrání hélia |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
H1 | Signalizace poruchy v prostoru - signálka 24V, st, včetně krytu do prostoru |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
E2, E3, E6 | Snímač tlakové diference pro vzduchotechniku dvoupolohový, měř. rozsah 50 až 500 Pa, krytí IP54, včetně montážního příslušenství |  | MaR | ks | 3 |  |  | 0
E4, E5 | Snímač tlakové diference pro vzduchotechniku dvoupolohový, měř. rozsah 20 až 300 Pa, krytí IP54, včetně montážního příslušenství |  | MaR | ks | 2 |  |  | 0
E1 | Protimrazový termostat, rozsah-5…15°C, kapilára 6m, přepínací kontakt |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
E7 | Kanálový hygrostat , Rozsah nastavení žádané hodnoty: 15-95% r.v., Spínací diference (hystereze): 4% r.v., Nastavování žádané hodnoty: vnější , 2 polohová regulace (zap/vyp), Bezpotenciálový přepínací kontakt, IP 30 |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
CHE1 | Snímač hladiny – zaplavení prostoru, 24V, 50Hz, přepínací kontakt (2A, 230V), včetně montážního příslušenství, ponorných elektrod |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
PKA1.G.1, PKB1.G.1 | zapojení signalizace polohy zavřeno - požární klapka |  | dod.technologie | ks | 2 |  |  | 0
RPA1.C.1, RPB1.C.1, RPA1.C.2, RPB1.C.2, RPA1.C.3, RPB1.C.3 | zapojení regulátoru průtoku, napájení 24Vst, řídící signál 0-10V |  | dod.technologie | ks | 6 |  |  | 0
SA1, SA2 | Silový vypínač ventilátoru |  | MaR | ks | 2 |  |  | 0
ZV | Zapojení ovládání a signalizace parního zvlhčovače pro vzt zařízení |  | dod.technologie | ks | 1 |  |  | 0
CHJ10.A.1 | Silové zapojení, ovládání a signalizace chl.jednotky pro vzt zařízení |  | dod.technologie | ks | 1 |  |  | 0
CH20.A.1 | Zapojení ovládání a signalizace zdroje chladu pro technologii MR |  | dod.technologie | ks | 1 |  |  | 0
CH11.A.2, CH12.A.2 | Jednotka s vlastní regulací a modulem MODBUS RTU |  | dod.technologie | ks | 2 |  |  | 0
MP, MO | Silové zapojení, ovládání a signalizace ventilátoru |  | dod.technologie | ks | 2 |  |  | 0
Č1, Č2, CHČ1.1, CHČ1.2 | Silové zapojení, ovládání a signalizace čerpadla |  | dod.technologie | ks | 4 |  |  | 0
Rozvaděč MR1
| Skříňový rozvaděč s otevíratelnými dveřmi, hloubka 400mm, šířka 600mm, výška 2000mm, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 20 00-4-41 výbava:dle zapojení rozvaděče (vypínač rozvaděče, svorky, relé, trafo 230/24V, zásuvka, přepěť.ochrana, atd.) |  | MaR | kpl | 1 |  |  | 0
| Modulový volně programovatelný regulátor včetně připojovacích modulů, 1x komunikace RS485 s moduly, 1x komunikace MODBUS RTU s chladícími jednotkami, 1x komunikace ETHERNET s velínem MaR, 18x AI, 20x AO, 14x DO, 44x DI |  | MaR | kpl | 1 |  |  | 0
| Ovládací panel na rozvaděč |  | MaR | ks | 1 |  |  | 0
| SW pro podstanici |  | MaR | kpl | 1 |  |  | 0
| Jištěný 3f vývod pro ventilátors EC motorem 1kW, 400V - jistič, svorky, montážní příslušenství |  | dod.rozv. | ks | 2 |  |  | 0
| Jištěný 1f vývod pro čerpadlo 0,5kW, 230V - jistič, stykač, pom.kontakty, svorky, montážní příslušenství |  | dod.rozv. | ks | 2 |  |  | 0
| Jištěný 1f vývod pro chladící jednotku 2,7kW, 230V - jistič, svorky, montážní příslušenství |  | dod.rozv. | ks | 1 |  |  | 0
| Jištěný 3f vývod pro parní zvlhčovač 7,5kW, 400V - jistič, svorky, montážní příslušenství |  | dod.rozv. | ks | 1 |  |  | 0
| Jištěný 1f vývod pro automatiku parního zvlhčovače 0,5kW, 230V - jistič, svorky, montážní příslušenství |  | dod.rozv. | ks | 1 |  |  | 0
| Jištěný 3f vývod pro čerpadlo 4kW, 400V - jistič, svorky, montážní příslušenství |  | dod.rozv. | ks | 2 |  |  | 0
Dispečerské pracoviště MaR (musí se ověřit zda je možné rozšíření)-cenový odhad
| rozšíření datových bodů stávajícího velínu o novou technologii |  | MaR | kpl | 1 |  |  | 0
| zpracování vizualizace - grafické zobrazení technologie |  | MaR | kpl | 1 |  |  | 0
Montážní materiál, montážní práce
| Kabelový žlab kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr/závěsů a montážního příslušenství | 62/50 |  | m | 40 |  |  | 0
| Kabelový žlab kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr/závěsů a montážního příslušenství | 125/50 |  | m | 10 |  |  | 0
| Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm |  |  | m | 60 |  |  | 0
| Elektroinstalační trubka šedá průměr 16mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  |  | m | 50 |  |  | 0
| Elektroinstalační trubka šedá průměr 20mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  |  | m | 60 |  |  | 0
| Drobný montážní materiál |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
Kabely
| Propojovací kabel silový | CYKY-J 3x1,5 |  | m | 45 |  |  | 0
| Propojovací kabel silový | CYKY-J 4x1,5 |  | m | 30 |  |  | 0
| Propojovací kabel silový | CYKY-J 4x2,5 |  | m | 30 |  |  | 0
| Propojovací kabel silový | CYKY-J 3x6 |  | m | 30 |  |  | 0
| Propojovací kabel silový | CYKY-J 5x4 |  | m | 15 |  |  | 0
| Propojovací kabel stíněný | JYTY-O 2x1 |  | m | 400 |  |  | 0
| Propojovací kabel stíněný | JYTY-O 4x1 |  | m | 570 |  |  | 0
| Propojovací kabel stíněný | JYTY-O 7x1 |  | m | 60 |  |  | 0
|  | JYTY 14x1 |  | m | 60 |  |  | 0
| Datový kabel | kabel UTP CAT 5e |  | m | 100 |  |  | 0
Služby
| zabezpečení pracoviště |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| nepředvídané práce |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| inženýrská činnost |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Uvedení do provozu a funkční zkouška |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Zkušební provoz |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Revize |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Výrobní dokumentace rozvaděčů |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| měření a regulace celkem bez DPH | [6 empty] | 0