## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Jednotková cena | Cena celkem
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | bez DPH | bez DPH
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
Stavba : | VESTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
Profese : | ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ
1 | Zařízení č.1 – Magnetická rezonance
1.A.1 | VZT jednotka s ZZT přívod: 1.700 m3/h, 450 Pa odvod: 1.700 m3/h, 450 Pa D x V x H: 2550 x 1550 x 730mm hmotnost: 439kg přívodní část: pružná manžeta, uzavírací klapka + servopohon 24V filtr F5 deskový rekuperační výměník (tepelná účinnost rekuperace ~84%) + 2x servopohon 24V směšovací komora výparník (ohřev/chlazení) 9,0 kW vč eliminátoru kapek ventilátor s EC el motorem motorem 890 W / 3x400V teplovodní ohřívač 10 kW pružná manžeta odvodní část: filtr F5 ventilátor s EC el motorem motorem 760 W / 3x400V uzavírací klapka + servopohon 24V pružná manžeta JEDNOTKA BUDE DOPRAVOVÁNA DO STROJOVNY PO JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH |  | 1 | kpl |  | 0
1.A.1a | Volná komora pro instalaci vlhčení vzduchu rozměr: 950x925x548mm komora je vybavena vaničkou pro odvod kondenzátu kondenzát je napojen na kanalizaci viz PD ZTI |  | 1 | ks |  | 0
1.A.2 | Parní elektrický vyvíječ páry (vč. relé RFS) rozměry: 420 x 370 x 670mm množství páry: 10 kg/h provozní hmotnost: 41kg napojení na vodovod: 3/4" (1-10bar / 1-25°C) Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) Parní hadice Condair DS80 (D=57/45 mm) Optisorp 1/500/500/16 Hygrostat QFM 81.2 Čidlo tlakové diference QBM81-3 Čidlo vlhkosti QFM2100 (kanálové, 0-10 V) Z261 Filtr 3/8" () Z261 Fi příprava pro napojení na kanalizaci: min Ø 30mm |  | 1 | kpl |  | 0
1.G.1 | Požární klapka 500x400mm - ovládání ruční teplotiní s koncovým spínačem |  | 2 | ks |  | 0
1.C.1 | Regulátor průtoku vzduchu se servopohonem průtok vzduchu:1250 m3/hod regulátory budou ovládány profese MaR |  | 2 | ks |  | 0
1.C.2 | Regulátor průtoku vzduchu se servopohonem průtok vzduchu:200 m3/hod regulátory budou ovládány profese MaR |  | 2 | ks |  | 0
1.C.3 | Regulátor průtoku vzduchu se servopohonem průtok vzduchu:100 m3/hod regulátory budou ovládány profese MaR |  | 2 | ks |  | 0
1.C.4 | Protidešťová žaluzie sítem a rámem do potrubí rozměr: 500x400 mm |  | 2 | ks |  | 0
1.C.5 | Pružná manžeta galvanické oddělení potrubí rozměr: 600x200mm |  | 2 | ks |  | 0
1.C.6 | Regulátor průtoku vzduchu průtok vzduchu:50 m3/hod regulátor konstatního průtoku vzduchu |  | 1 | ks |  | 0
1.C.7 | neobsazeno |  |  | ks |  | 0
1.C.8 | Stěnová mřížka rozměr: 300x150mm |  | 1 | ks |  | 0
1.C.9 | Regulační klapka rozměr: Ø200mm |  | 1 | ks |  | 0
1.C.9 | Regulační klapka rozměr: Ø250mm |  | 1 | ks |  | 0
1.F.1 | Kulisový tlumič hluku počet kulis 2 rozměr: 500x400mm, délka 1000mm |  | 4 | ks |  | 0
1.F.2 | Kulisový tlumič hluku počet kulis 2 rozměr: 500x400mm, délka 800mm |  | 1 | ks |  | 0
1.F.3 | Kulisový tlumič hluku počet kulis 2 rozměr: 500x400mm, délka 700mm |  | 3 | ks |  | 0
1.F.4 | Kruhový tlumič hluku délka: 1000mm Ø80mm |  | 1 | ks |  | 0
1.D.1 | Anemostat přívodní boční připojení rozměr: 400x400x300mm |  | 4 | ks |  | 0
1.D.2 | Anemostat odvodní boční připojení rozměr: 400x400x300mm |  | 1 | ks |  | 0
1.D.3 | Anemostat přívodní boční připojení rozměr: 300x300x290mm |  | 1 | ks |  | 0
1.D.4 | Anemostat odvodní boční připojení rozměr: 300x300x290mm |  | 1 | ks |  | 0
1.D.5 | Odvodní talířový ventil rozměr: Ø80mm |  | 1 | ks |  | 0
1.D.6 | Anemostat přívodní boční připojení rozměr: 400x400x300mm |  | 1 | ks |  | 0
1.E.1 | Potrubí 4-hranné pozinkované do obvodu 1650 mm + 100% tvarovek třída těsnosti potrubí "C" |  | 60 | m2 |  | 0
1.E.2 | Potrubí kruhové pozinkované průměr: 315 mm 30% tvarovek třída těsnosti potrubí "C" |  | 2 | bm |  | 0
1.E.3 | Potrubí kruhové pozinkované průměr: 200 mm 30% tvarovek třída těsnosti potrubí "C" |  | 20 | bm |  | 0
1.E.4 | Potrubí kruhové pozinkované průměr: 160 mm 30% tvarovek třída těsnosti potrubí "C" |  | 30 | bm |  | 0
1.E.5 | Potrubí kruhové pozinkované průměr: 100 mm 30% tvarovek třída těsnosti potrubí "C" |  | 4 | bm |  | 0
1.E.6 | Potrubí kruhové pozinkované průměr: 100 mm 30% tvarovek třída těsnosti potrubí "C" |  | 4 | bm |  | 0
1.E.7 | Pružná VZT hadice tlumící a izolující hluk průměr: 160mm |  | 4 | bm |  | 0
1.E.8 | Pružná VZT hadice tlumící a izolující hluk průměr: 200mm |  | 2 | bm |  | 0
1.H.1 | Tepelná izolace VZT potrubí minerální vata s Al polepem tl. 40mm |  | 30 | m2 |  | 0
1.J.1 | Požární úcpávky |  | 1 | kpl |  | 0
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 50 | kg |  | 0
2 | Zařízení č.2 – Větrání šatna ženy a serverovny
2.B.1 | Nástěnný ventilátor ventilátor je vybaven zpětnou klapku průtok: 100m3/hod dispoziční tlak: 50Pa |  | 1 | ks |  | 0
2.B.2 | Potrubní ventilátor průtok: 150m3/hod dispoziční tlak: 50Pa |  | 1 | ks |  | 0
2.C.1 | Protidešťová žaluzie rozměr: 200x200mm |  | 2 | ks |  | 0
2.C.2 | Stěnová mřížka rozměr: 300x200mm |  | 7 | ks |  | 0
2.C.3 | Zpětná klapka do kruhového potrubí rozměr: Ø125mm |  | 1 | ks |  | 0
2.D.1 | Odvodní talířový ventil rozměr: Ø125mm |  | 1 | ks |  | 0
2.D.2 | Odvodní talířový ventil rozměr: Ø100mm |  | 1 | ks |  | 0
2.E.1 | Potrubí kruhové pozinkované průměr: 100 mm 30% tvarovek třída těsnosti potrubí "C" |  | 5 | bm |  | 0
2.E.2 | Potrubí kruhové pozinkované průměr: 125 mm 30% tvarovek třída těsnosti potrubí "C" |  | 3 | bm |  | 0
2.E.3 | Hadice VZT v úpravě tlumící a izolující hluk průměr: 100 mm |  | 1 | bm |  | 0
2.E.4 | Hadice VZT v úpravě tlumící a izolující hluk průměr: 125 mm |  | 3 | bm |  | 0
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 5 | kg |  | 0
3 | Zařízení č.3 – Větrání hyginického zázemí
3.B.1 | Potrubní ventilátor průtok: 80m3/hod dispoziční tlak: 100Pa |  | 1 | ks |  | 0
3.C.1 | Zpětná klapka těsná rozměr: Ø100mm |  | 1 | ks |  | 0
3.C.2 | Protidešťová mřížka rozměr: 200x200mm |  | 1 | ks |  | 0
3.D.1 | Odvodní talířový ventil rozměr: Ø100mm |  | 2 | ks |  | 0
3.E.1 | VZT hadice v úpravě tlumící a izolující hluk rozměr: Ø100mm |  | 3 | ks |  | 0
3.E.2 | VZT potrubí kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek rozměr: Ø100mm |  | 6 | ks |  | 0
3.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 8 | kg |  | 0
10 | Zařízení č.10 – Magnetická rezonance chlazení
10.A.1 | Kondenzační jednotka součástí kondenzační jednotky jsou expanzní ventily rozměr (Š x H x V) 650x330x943 mm hmotnost 67kg napětí 230V příkon 2.700W hladina akustického tlaku: 47 dB(A) |  | 1 | ks |  | 0
| Konzole pro instalaci kondenzační jednotku na obvodovou konstrukci budovy |  | 2 | ks |  | 0
| Rozhraní pro připojení VZT jednotce - master |  | 1 | ks |  | 0
| Elektrické propojení kondenzační jednotky, VZT jednotky a regulace |  | 1 | kpl |  | 0
| Kabelový ovladač pro zprovoznění chlazení |  | 1 | ks |  | 0
10.E.1 | Měděné potrubí pro rozvody chladu – Ø 10/16mm vč izolace PE tl 9mm s PVC obalem |  | 10 | bm |  | 0
10.X.1 | Chladivo R410a |  | 5 | kg |  | 0
10.J.1 | Tlaková zouška chladivového systému zkouška bude provedena dusíkem |  | 1 | kpl |  | 0
10.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 20 | kg |  | 0
0
11 | Zařízení č.11 – Chlazení technické místnosti
11.A.1 | Venkovní (kondenzační) jednotka rozměr (V x Š x H) 630x809x300 mm hmotnost 43kg napětí 230V příkon 1100W hladina akustického tlaku: 44/46dB(A) |  | 1 | ks |  | 0
| Konzole pro instalaci kondenzační jednotku na obvodovou konstrukci budovy |  | 2 | ks |  | 0
11.A.2 | Vnitřní nástěnná jednotka rozměr (V x Š x H) 295x249x898 mm |  | 1 | ks |  | 0
| Konektor pro připojení kabelového ovladače |  | 1 | bm |  | 0
| Standardní kabelový ovladač pro vnitřní jednotky |  | 1 | bm |  | 0
| Kabel pro připojení kabelového ovladače kabel bude instalován profesí elektro (nutno koordinovat před montáží) |  | 1 | ks |  | 0
| Modbus adaptér pro vnitřní jednotky split |  | 1 | ks |  | 0
11.E.1 | Měděné potrubí pro rozvody chladu – Ø 6/12mm vč izolace PE tl 9mm s PVC obalem |  | 40 | bm |  | 0
11.X.1 | Chladivo R410a |  | 2 | kg |  | 0
11.J.1 | Tlaková zouška chladivového systému zkouška bude provedena dusíkem |  | 1 | kpl |  | 0
11.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 20 | kg |  | 0
12 | Zařízení č.12 – Chlazení ovladovny
12.A.1 | Venkovní (kondenzační) jednotka rozměr (V x Š x H) 630x809x300 mm hmotnost 43kg napětí 230V příkon 1100W hladina akustického tlaku: 44/46dB(A) |  | 1 | ks |  | 0
| Konzole pro instalaci kondenzační jednotku na obvodovou konstrukci budovy |  | 2 | ks |  | 0
12.A.2 | Vnitřní nástěnná jednotka rozměr (V x Š x H) 295x249x898 mm |  | 1 | ks |  | 0
| Konektor pro připojení kabelového ovladače |  | 1 | bm |  | 0
| Standardní kabelový ovladač pro vnitřní jednotky |  | 1 | bm |  | 0
| Kabel pro připojení kabelového ovladače kabel bude instalován profesí elektro (nutno koordinovat před montáží) |  | 1 | ks |  | 0
| Modbus adaptér pro vnitřní jednotky split |  | 1 | ks |  | 0
12.E.1 | Měděné potrubí pro rozvody chladu – Ø 6/12mm vč izolace PE tl 9mm s PVC obalem |  | 40 | bm |  | 0
12.X.1 | Chladivo R410a |  | 2 | kg |  | 0
12.J.1 | Tlaková zouška chladivového systému zkouška bude provedena dusíkem |  | 1 | kpl |  | 0
12.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 20 | kg |  | 0
13 | Zařízení č.13 – Chlazení serverovny 105a
13.A.1 | Venkovní (kondenzační) jednotka rozměr (V x Š x H) 630x809x300 mm hmotnost 46kg napětí 230V příkon 1100W hladina akustického tlaku: 44/46dB(A) |  | 1 | kpl |  | 0
| Vnitřní nástěnná Split systému hmotnost: 11kg akustický tlaku: 46/40/34/23 dB(A) rozměr (VxŠxH):298x900x215mm |  | 1 | kpl |  | 0
13.A.2 | Vnitřní nástěnná jednotka rozměr (V x Š x H) 295x249x898 mm |  | 1 | kpl |  | 0
| Konektor pro připojení kabelového ovladače |  | 1 | bm |  | 0
| Standardní kabelový ovladač pro vnitřní jednotky |  | 1 | bm |  | 0
| Kabel pro připojení kabelového ovladače kabel bude instalován profesí elektro (nutno koordinovat před montáží) |  | 1 | ks |  | 0
| Modbus adaptér pro vnitřní jednotky split |  | 1 | ks |  | 0
| Chladivo R410a |  | 2 | kg |  | 0
| Chladivové potrubí předizolované 12,7/6,35mm + izolace s parozábranou tl 9mm |  | 40 | m |  | 0
| Plechový kanál z pozink plechu pro instalaci 200x60mm (spodní díl, perforovaný, horní díl bez perforace) kanál bude kotven k ocelové konstrukci |  | 4 | m |  | 0
| betonové dlaždice 400x400x50mm + dilektrická guma |  | 4 | kpl |  | 0
| Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 8 | kg |  | 0
14 | Zařízení č.14 – Chlazení seminární místnosti
14.A.1 | Venkovní (kondenzační) jednotka rozměr (V x Š x H) 630x809x300 mm hmotnost 46kg napětí 230V příkon 1100W hladina akustického tlaku: 44/46dB(A) |  | 1 | kpl |  | 0
| Vnitřní nástěnná Split systému hmotnost: 11kg akustický tlaku: 46/40/34/23 dB(A) rozměr (VxŠxH):298x900x215mm |  | 1 | kpl |  | 0
14.A.2 | Vnitřní kazetová Split systému hmotnost: 29kg (vč panelu) akustický tlaku: 28/32 dB(A) rozměr (VxŠxH):840(950)x840(950)x258(35)mm (rozměry panelu |  | 1 | kpl |  | 0
| Standardní kabelový ovladač pro vnitřní jednotky |  | 1 | bm |  | 0
| Kabel pro připojení kabelového ovladače kabel bude instalován profesí elektro (nutno koordinovat před montáží) |  | 1 | ks |  | 0
| Modbus adaptér pro vnitřní jednotky split |  | 1 | ks |  | 0
| Chladivo R410a |  | 2 | kg |  | 0
| Chladivové potrubí předizolované 12,7/6,35mm + izolace s parozábranou tl 9mm |  | 40 | m |  | 0
| Plechový kanál z pozink plechu pro instalaci 200x60mm (spodní díl, perforovaný, horní díl bez perforace) kanál bude kotven k ocelové konstrukci |  | 4 | m |  | 0
| betonové dlaždice 400x400x50mm + dilektrická guma |  | 4 | kpl |  | 0
| Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 8 | kg |  | 0
15 | Zařízení č.15 – Chlazení místnosti UPS
15.A.1 | Venkovní (kondenzační) jednotka rozměr (V x Š x H) 630x809x300 mm hmotnost 43kg napětí 230V příkon 1100W hladina akustického tlaku: 44/46dB(A) |  | 1 | ks |  | 0
| Konzole pro instalaci kondenzační jednotku na obvodovou konstrukci budovy |  | 2 | ks |  | 0
15.A.2 | Vnitřní nástěnná jednotka rozměr (V x Š x H) 295x249x898 mm |  | 1 | ks |  | 0
| Konektor pro připojení kabelového ovladače |  | 1 | bm |  | 0
| Standardní kabelový ovladač pro vnitřní jednotky |  | 1 | bm |  | 0
| Kabel pro připojení kabelového ovladače kabel bude instalován profesí elektro (nutno koordinovat před montáží) |  | 1 | ks |  | 0
| Modbus adaptér pro vnitřní jednotky split |  | 1 | ks |  | 0
15.E.1 | Měděné potrubí pro rozvody chladu – Ø 6/12mm vč izolace PE tl 9mm s PVC obalem |  | 40 | bm |  | 0
15.X.1 | Chladivo R410a |  | 2 | kg |  | 0
15.J.1 | Tlaková zouška chladivového systému zkouška bude provedena dusíkem |  | 1 | kpl |  | 0
15.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 20 | kg |  | 0
16 | Zařízení č.16 – Demontáže stávajícího VZT potrubí
| Potrubí 4-hranné pozinkované do obvodu 1500 mm |  | 10 | m2 |  | 0
| Potrubí kruhové pozinkované průměr: do Ø315 mm |  | 10 | bm |  | 0
| Ostatní VZT zařízení které je nutno demontova společně s potrubím (závěsy a pod) |  | 20 | kg |  | 0
16.E.1 | Potrubí 4-hranné pozinkované do obvodu 1650 mm + 100% tvarovek potrubí bude použito pro úpravu stávajícího potrubí třída těsnosti potrubí "C" |  | 10 | m2 |  | 0
16.E.2 | Potrubí kruhové pozinkované průměr: 500 mm 30% tvarovek potrubí bude použito pro úpravu stávajícího potrubí třída těsnosti potrubí "C" |  | 20 | bm |  | 0
20 | Zařízení č.20 – Zdroj chladu MRI
20.A.1 | Chiller rozměr (V x Š x H) 1684x2980x780 mm hmotnost 765kg napětí 3x400V příkon 14.700W hladina akustického výkonu: 83dB(A) náplň: glykol 30-40% minimální průtok chladiva: 220l/min |  | 1 | kpl |  | 0
| Komunikační karta |  | 1 | kpl |  | 0
| Oběhové čerpadlo dipoziční tlak: 360kPa průtok:220l/min materiál: litina DN:50 PN 16 příkon:4,0kW napětí:400V hmotnost:68kg |  | 2 | ks |  | 0
| Glykol koncentrace 35% |  | 200 | l |  | 0
| Expanzní nádoba – včetně kulového kohoutu Objem expanzní nádoby 50 l Maximální dovolený přetlak 6 bar pro glykolové a liho směsi do 30% |  | 1 | kpl |  | 0
| Magneticko induční průtokoměr typový klíč: 406012/1-0-0032-01-1-07-1-14-01-1-1-1-1- 0-0-1-1-1-2-1/000,000,003,000,000,030 DN 32 průtok 65l/min PN 40 přírubový vč přírub |  | 1 | kpl |  | 0
| Flow swich On/Off |  | 2 | ks |  | 0
| Vyvažovací ventil Ejust DN50 řada: EJ řada kazety: G Kazeta: BK |  | 1 | ks |  | 0
| Vyvažovací ventil Ejust DN40 řada: EJ řada kazety: Y Kazeta: GN |  | 1 | ks |  | 0
| Vyvažovací ventil DN50 |  | 1 | ks |  | 0
| Kulový kohout DN 65 závitový PN16 Giacomini |  | 7 | ks |  | 0
| Kulový kohout DN 32 závitový PN16 Giacomini |  | 4 | ks |  | 0
| Kulový kohout DN 20 závitový PN16 Giacomini |  | 6 | ks |  | 0
| Zpětná klapka DN 50 závitová PN16 Giacomini |  | 2 | ks |  | 0
| Filtr závitový DN65 PN16 |  | 2 | ks |  | 0
| Pojistný ventil otevírací tlak 6 bar DN25 |  | 1 | ks |  | 0
| Pryžový kompenzátor (eliminátor chvění) závitový DN50 PN16 |  | 4 | ks |  | 0
| Pryžový kompenzátor (eliminátor chvění) závitový DN50 PN16 |  | 4 | ks |  | 0
| Manometr 0-4bary (vč kohoutu, smyčky atd) PN16 |  | 2 | kpl |  | 0
| Teploměr -30- +50 PN16 (vč jímky atd) |  | 2 | kpl |  | 0
| Potrubí ocelové bezešvé DN65 třída 11353 ČSN 42 5710 |  | 90 | bm |  | 0
| Potrubí ocelové bezešvé DN32 třída 11353 ČSN 42 5710 |  | 10 | bm |  | 0
| Potrubí ocelové bezešvé DN20 třída 11353 ČSN 42 5710 |  | 5 | bm |  | 0
| Potrubí ocelové bezešvé DN15 třída 11353 ČSN 42 5710 |  | 5 | bm |  | 0
| Nátěr ocelového potrubí |  | 40 | m2 |  | 0
| Izolace ocelového potrubí tloušťka: 25mm vnitřní průměr: 76mm |  | 90 | m |  | 0
| Izolace ocelového potrubí tloušťka: 19mm vnitřní průměr: 42mm |  | 10 | m |  | 0
| Izolace ocelového potrubí tloušťka: 25mm vnitřní průměr: 76mm oplechováno pozink plechem |  | 20 | m |  | 0
20.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 200 | kg |  | 0
30 | Zařízení č.30 – Demontáže stávající VZT ve 1.NP
| Demontáž VZT v prostoru stávajícího hygienického zázemí |  | 1 | kpl |  | 0
| Zaslepení stoupacího potrubí a případné napojení na kanalizaci |  | 1 | kpl |  | 0
| Fukční zkouška stávající VZT po úpravě |  | 1 | kpl |  | 0
30.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 20 | kg |  | 0
99 | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu |  | 40 | hod |  | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele |  | 8 | hod |  | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba |  | 12 | hod |  | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly |  | 4 | hod |  | 0
99.5 | Doprava |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ
1 | Zařízení č.1 – Magnetická rezonance |  |  |  |  | 0
2 | Zařízení č.2 – Větrání šatna ženy a serverovny |  |  |  |  | 0
3 | Zařízení č.3 – Větrání hyginického zázemí |  |  |  |  | 0
10 | Zařízení č.10 – Magnetická rezonance chlazení |  |  |  |  | 0
11 | Zařízení č.11 – Chlazení technické místnosti |  |  |  |  | 0
12 | Zařízení č.12 – Chlazení ovladovny |  |  |  |  | 0
13 | Zařízení č.13 – Chlazení serverovny 105a |  |  |  |  | 0
14 | Zařízení č.14 – Chlazení seminární místnosti |  |  |  |  | 0
15 | Zařízení č.15 – Chlazení místnosti UPS |  |  |  |  | 0
16 | Zařízení č.16 – Demontáže stávajícího VZT potrubí |  |  |  |  | 0
20 | Zařízení č.20 – Zdroj chladu MRI |  |  |  |  | 0
30 | Zařízení č.30 – Demontáže stávající VZT ve 1.NP |  |  |  |  | 0
99 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0