Technická zpráva - Vodovod a Kanalizace

Projekt řeší nový vodovod a kanalizaci šaten tělocvičny VOŠ a SPŠ v Jičíně, Pod Koželuhy č.p.100 na základě objednávky na úrovni prováděcí projekt.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zaměření na místě a osobní jednání s Ing. Jarolímkem a s vedením školy.

1.	Vnitřní vodovody.

Stávající rozvody vody z ocelového pozinkovaného potrubí budou vybourány a demontovány.

1.1 	Studená voda

Vnitřní rozvody vody v sociální přístavbě budou z potrubí PP-CRT spojované tvarovkami polyfuzním svařováním určené pro pitnou vodu. Potrubí bude vedeno ve stěnách a ve stropě a bude zaizolováno izolací Mirelon na potrubí tl. 6 mm. Voda bude napojena na měřený vodovod PPR v kanále na chodbě v budově školy.

Napojeno bude 7 WC, 3 pisoáry, 14 umyvadel, 9 sprchových výtoků, 1 výlevka.

Způsob vedení potrubí a jeho ochrana musí být navrženy tak, aby nedocházelo k přenášení tlaku stavebních konstrukcí na potrubí dále je nutné, aby rozvod byl co nejpřímější a nejkratší.

1.2	Teplá voda a cirkulace.

Teplá voda pro sociálky je ohřívána centrálně. Rozvody jsou dlouhé a budou s cirkulací.

Potrubí PP-CRT bude spolu se studenou vodou vedeno k místům spotřeby zaizolována izolací Mirelon  tl. 20 mm. Voda bude napojena na vodovod PPR v kanále na chodbě v budově školy. Na stoupačkách z kanálu budou uzávěry.

1.3 	Požární voda

Požární vodovod z 2“ ocelových trubek pro 3 hydranty bude zachován stávající.

2.	Kanalizace

Kanalizace sociálek je řešena jako jednotná. Stávající ležatá kanalizace je litinová a kameninová a bude kompletně vykopána a demontována až po čistící šachtu v šatně chlapců.

Navržená trasa bude přizpůsobena výkopům po stávajícím kanalizačním potrubí.

2.1 	Vnitřní kanalizace splašková

Splašková kanalizace, na níž jsou napojena WC, bude odvětrána nad střechu. Rozvody vnitřní kanalizace jsou navrženy z potrubí PPs (HT systém) pro vnitřní svody a PVC (KG systém) pro sběrné potrubí vedené v podlaze a mimo objekt (dle výkresové dokumentace).

Kanalizační potrubí bude spojováno pomocí elastomerových kroužků při dodrženi pokynů výrobce pro montáž potrubí a dle příslušných technologických předpisů a norem se zkouškami těsnosti.

Potrubí ležaté kanalizace musí být vedeno ve spádu min. 3%.

2.2	Dešťová kanalizace

Dešťová voda ze střechy a z vpusti betonového žlabu na východní straně sociálek je svedena jedním stávajícím svodem do nové jednotné ležaté kanalizace DN 160. Z východní strany střechy bude dešťová voda vedena pod podlahou koupelny mužů do splaškové kanalizace.

Hrdlo svodu dešťového vtoku je opatřeno stávajícím litinovým lapačem střešních splavenin.

3. 	Požadavky na ostatní profese

3.1 	Stavba

- vysekat prostupy pro rozvod potrubí

- provést napojeni hydroizolací v prostupech podlahou

- po tlakové zkoušce se potrubí na chodbách zakryje sádrokartonovým kastlíkem

3.2 	Izolace tepelné

- provést zaizolování rozvodných potrubí

Potrubí studené vody bude izolováno izolačními pouzdry Mirelon tloušťky 6 mm zabraňujícími kondenzaci vlhkosti na povrchu potrubí a umožňující dilataci.

Potrubí teplé vody pod omítkou a cirkulace bude izolováno izolačními pouzdry Mirelon tloušťky 20 mm odpovídající Vyhl. č. 193/2007 Sb.

4.	Bezpečnost práce.

Při stavbě musí být respektovány předpisy z oblasti bezpečnosti práce. Jedná se zvláště o zákon 262/2006Sb.-Zákoník práce, dále zákon 309/2006 Sb.-Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále je nutno dodržovat prováděcí předpisy, kterými jsou zejména nařízení vlády NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č.495/2001Sb. osobní ochranné pracovní prostředky, NV č.362/2005Sb., NV č.361/2006Sb., NV č.378/2001Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.494/2001Sb. a další. Pracovníci jsou při práci povinni postupovat dle předepsaných technologických postupů dané výrobci použitých materiálů.

Návrh stavby respektuje platné právní předpisy a ČSN. Zvláště zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.274/2001 Sb. v platném znění, vyhlášku MZ č.428/2001Sb. ve znění vyhl. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., zákon č.350/2012Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně jeho prováděcích předpisů (zejména vyhl.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vhl.269/2009 Sb.), ČSN 75 6101 – stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 75 5401 – navrhování vodovodního potrubí, ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 3050 – zemní práce a další.

ČSN 06 0320: 2006 Tepelné soustavy v budovách

ČSN 73 6660: 1984 Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1 až 3 (73 6660): 2002 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

ČSN EN 805 (75 5011): 2001 Vodárenství

EN 806-4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

Souvisící předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění souvisejících předpisů.

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Technická pravidla H - 132 98 Ohřívání užitkové vody. Zásady pro navrhování.

Technický předpis Cechu instalatérů ČR W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů.

V Jičíně 3.2019

Vypracoval  : Ing. Petr Křivský