TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce :		Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín

objekt plicního oddělení

Projektovaná část :		D.1.4.UT_CH	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A OCHLAZOVÁNÍ

STAVBY

Stupeň :			DSP a DPS

Investor : 			ON Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Zodpov. projektant :		Ondřej Zikán

Vypracoval :			Ondřej Zikán

Datum zpracování :		05/ 2018

- ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

OBSAH:

1.	ÚVOD A POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	3

2.	TEPELNÁ BILANCE	4

3.	NAVRŽENÝ ZDROJ TEPLA	5

4.	ODVOD SPALIN	6

5.	REGULACE TOPNÉHO VÝKONU	6

6.	ROZVODNÉ POTRUBÍ	7

7.	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	7

8.	UVEDENÍ DO PROVOZU	7

9.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	8

10.	VNITŘNÍ KANALIZACE	8

11.	NTL SPOTŘEBNÍ ROZVOD DOMOVNÍHO PLYNOVODU	8

12.	VNITŘNÍ PLYNOVOD	8

13.	ZKOUŠENÍ PLYNOVODU	9

14.	OBSLUHA PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ	10

15.	BEZPEČNOST PRÁCE	10

## ÚVOD A POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Tato část projektové dokumentace řeší výměnu stávajícího stacionárního plynového kotle pro vytápění objektu za moderní nástěnný kondenzační kotel s vysokou účinností provozu.

Stávající stacionární plynový kotel má jmenovitý výkon 27.0kW – 34.0kW.

Stávající systém vytápění je teplovodní,  dvoutrubkový, protiproudý s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhového čerpadla. Systém vytápění zůstane zachován stávající.

Stávající otopná plocha je sestavena pomocí litinových, článkových těles, tělesa jsou na přívodu opatřena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi. Otopná plocha zůstane zachována stávající.

Stávající rozvody topné vody jsou provedeny z oceli spojované svařováním a vedené povrchově.

Základní technické normy - UT:

ČSN 01 3452 Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení

ČSN EN 12828 + A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0220  Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN EN 1264 - 2 + A1  Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 12098 - 1  Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav

ČSN EN 15316 - 1 až 4 – 1 až 8  Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy

ČSN EN 15450  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly

ČSN EN 14337  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 06 1101  Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 15241  Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách

ČSN 73 0540 – 1 až 4  Tepelná ochrana budov

ČSN EN ISO 10211  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 13370  Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

ČSN EN ISO 14683  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

ČSN EN ISO 13789  Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 10077 – 1 až 2  Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla

ČSN EN 1443  Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 12171  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12170  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

Zákony a právní předpisy - UT:

Zákon č. 183/ 2006 Sb. – stavební zákon

Zákon č. 22/ 1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

Zákon č. 406/ 2000 Sb. – o hospodaření energií

Zákon č. 458/ 2000 Sb. – energetický zákon

Zákon č. 201/ 2012 Sb. – o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 193/ 2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška č. 194/ 2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

## TEPELNÁ BILANCE

Zjednodušený výpočet tepelných ztrát objektu byl proveden dle ČSN EN 12831 pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C, klimatická oblast 2, stupeň těsnosti obvodového pláště 2.0 – limitní hodnota obálkové provzdušnosti, zátopový součinitel fRH 0.0 – automatický provoz vytápění, stupeň zastínění je mírné – budova v městském centru. Výměna vzduchu je zajištěna přirozeně v intenzitě 1 h-1 – převažující v řešeném prostoru.

Výpočet tepelných ztrát byl proveden na navrhovaný stav po realizaci zateplení objektu.

Tepelné ztráty objektu :							19,370 kW

## NAVRŽENÝ ZDROJ TEPLA

Jako zdroj tepla pro vytápění objektu je navrženo plynové odběrné zařízení, nejedná se o plynovou kotelna posuzovanou dle ČSN 07 0703.

V technické místnosti 1.PP je umístěn jeden nástěnný plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 2,6 – 23,8kW.

Kotel bude provozován a zapojen jako plynový spotřebič v provedení ,,C“ s odtahem spalin a přívodem spalovacího vzduchu stávajícím komínovým průduchem nad rovinu střechy objektu koncentrickým komínovým systémem.

Kondenzační plynový kotel musí plnit parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

REFERENČNÍ PARAMETRY ZDROJE:

modulace výkonu:					10 – 100%

tepelný příkon:						2,5 – 24,1 kW

tepelný výkon při 80/60 °C:				2,6 – 23,8 kW

tepelný výkon při 50/30 °C:				2,8 – 25,0 kW

normovaný stupeň využití:

80°C / 60 °C						98,6 %

50°C / 30 °C						103,7 %

spotřeba zemního plynu G20:				2,98 m3/h

maximální teplota spalin při 80/60 °C:			62 °C

průtok spalin:						10,7 g/S

využitelný přetlak ventilátoru:				97 Pa

maximální elektrický příkon: 				73 W

elektrické napětí / frekvence:				230 / 50 V/Hz

Emise NOx dle Ecodesignu:				40 mg/kWh

## ODVOD SPALIN

Plynový kotel je konstruován jako uzavřený plynový spotřebič v provedení ,,C“ s uzavřenou spalovací komorou a odvodem spalin a přívodem spalovacího vzduchu stavební sadou horizontálního koncentrického vedení napojeného do stávajícího komínového průduchu, odtah spalin je proveden jednoduchým flexibilním potrubím vedeným nad střechu a zakončeným výdechovou hlavicí, sání spalovacího vzduchu volným mezikružím stávajícího komínového průduchu.

Napojení spotřebiče na odtah spalin musí být provedeno v souladu s ČSN 734201 a TPG 941 01.

Odvod spalin bude označen identifikačním štítkem. Identifikační štítek musí být instalován na spalinové cestě. Štítek bude zpracován výrobcem nebo montážní firmou.

Obsah identifikačního štítku

- identifikace výrobce komína

- označení výrobku podle ČSN EN 1443

- identifikace montážní firmy

- datum instalace

Po dokončení montáže spalinové cesty bude provedena výchozí kontrola dle ČSN 734201.

Po dokončení kontrol spalinové cesty bude provedena zkouška provozuschopnosti a to zkouškou komínového tahu, zkouškou těsnosti komína, na základě požadavku investora je možné doplnit zkoušku o zkoušku plynotěsnosti.

## REGULACE TOPNÉHO VÝKONU

Plynový kotel je opatřen modulačním předsměšovacím hořákem s vázanou regulací přívodu plynu a spalovacího vzduchu. Základní provozní a havarijní stavy kotle jsou zajištěny kotlovou automatikou.

Regulace topného výkonu – výstupní teploty vytápění je řízena pomocí čidla venkovní teploty s korekcí prostorovým termostatem, který zajistí časové řízení.

## ROZVODNÉ POTRUBÍ

Otopná soustava je provozována jako teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody. Základní uvažovaný teplotní spád systému je 70°C / 50°C.

Navržené potrubní rozvody budou provedeny z oceli spojované svařováním.

Odvzdušnění systému je zajištěno odvzdušňovacími ventily na otopných tělesech. Vypouštění systému je zajištěno vypouštěcími a napouštěcími kohouty.

Navržené potrubní rozvody budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací z pěněného polyethylenu tloušťky 25mm v souladu s vyhláškou 193/ 2007 Sb.

## ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečovací zařízení systému otopné soustavy bude provedeno dle ČSN 06 0830. Otopná soustava je vybavena tlakovou expanzní nádobou o objemu 35l / 6bar, která umožní změny objemu vody v soustavě vlivem tepelné objemové roztažnosti. Pojištění systému proti překročení nejvyššího dovoleného pracovního přetlaku bude zajištěno pojistným ventilem 3 bar v kotli. Pojištění proti překročení nejvyšší pracovní teploty a nedostatku vody v soustavě je zajištěno automatickým odstavením kotle od přívodu plynu.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Naplněno vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Před uvedením soustavy do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, dilatační zkouška a zkouška provozní. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po provedení těchto zkoušek bude provedena topná zkouška. O provedení všech zkoušek musí být proveden zápis.

## POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Elektro - u kotle bude proveden přívod el. energie 230 V. Propojení čidla venkovní teploty na severní neosluněné straně objektu a prostorovým termostatem s kotlem 2 x 0.75 mm2 – provede stavba.

## VNITŘNÍ KANALIZACE

Odvod kondenzátu od plynového kotle je navržen připojovacím potrubím vnitřní kanalizace vedeným po podlaze technické místnosti ke stávající podlahové vpusti. Materiálem připojovacího potrubí bude kanalizační PP potrubí DN40.

## NTL SPOTŘEBNÍ ROZVOD DOMOVNÍHO PLYNOVODU

Navržené připojovací potrubí plynu bude napojeno na stávající NTL spotřební rozvod za stávajícím plynoměrem G4, respektive za stávajícím uzávěrem kulovým kohoutem na výstupu plynoměru.

Dále je navržené připojovací potrubí vedeno povrchově k plynovému kotli.

Bilance spotřeby plynu – navrhovaný stav:

Maximální hodinová potřeba plynu:	2,98m3/h

Minimální hodinová potřeba plynu:	0,50m3/h

Navržená instalace rozvodu plynu bude provedena z ocelových bezešvých trubek se zaručenou svařitelností. Minimálního počtu závitových spojů bude použito na připojení uzavíracích kohoutů u jednotlivých spotřebičů. Rozebíratelné spoje plynovodu budou přístupné.

## VNITŘNÍ PLYNOVOD

V prostoru plynových spotřebičů nesmí být skladovány žádné hořlavé materiály. Montážní práce smí provádět pouze oprávněná organizace v souladu s EN 1775. Svářečské práce mohou provádět fyzické osoby, které mají příslušné oprávnění. Před spotřebič bude umístěn uzavírací kulový kohout.

Plynovod z kovu bude podélně elektricky vodivý a bude napojen na hlavní pospojování budovy dle EN 1775. Po provedení zkoušek bude plynovod opatřen nátěrem žluté barvy, popřípadě na vhodných místech 20 mm širokými pruhy.

Pro vodivé přemostění plynoměrů platí TPG 934 01. Potrubí bude upevněno úchyty z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Plynovod musí být proveden tak, že v případě požáru nedojde k porušení celistvosti potrubí nebo připojení spotřebiče, mající za následek spontánní únik plynu a jednotlivé prvky rozvodu plynu musí vyhovět účinkům požáru nejméně 650°C po dobu 30min.

## ZKOUŠENÍ PLYNOVODU

Zkoušky plynovodu budou provedeny podle TPG 704 01, před nátěrem potrubí. Zvyšování tlaku při zkouškách musí být pozvolné a plynulé. Kontrola tlaku při zkouškách se provádí kontrolními měřidly tlaku, jejichž citlivost a měřící rozsah odpovídají měřeným tlakům. Používá se buď vodní tlakoměr nebo tlakoměr třídy přesnosti 0,6% v rozsahu takovém, aby předpokládaný měřený tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoměru.

Zkouška pevnosti:

Zkouška pevnosti bude provedena na dokončeném plynovodu zkušebním tlakem nejméně 100kPa. Jako zkušební medium lze použít vzduch nebo inertní plyn. Zkouška musí být prováděna vždy před zkouškou těsnosti. Všechny součásti plynovodu ( regulátory tlaku, plynoměry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče…..), které nejsou konstruovány na zkušební tlak se před zkouškou pevnosti odpojí. V tomto případě musí být příslušná součást plynovodu nahrazena trubkou nebo se části plynovodu před a za odstraněným dílem těsně uzavřou, zajistí a zkoušejí samostatně. Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevzniká mechanická poškození, nejméně však 15 minut. Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho částí a nedochází k úniku zkušebního média.

Zkouška těsnosti:

Tlaková zkouška těsnosti navazuje na zkoušku pevnosti bude provedena stlačeným vzduchem o přetlaku minimálně 15 kPa u plynovodu s provozním přetlakem 2,2 kPa. Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut, přičemž lze v této době provádět zkoušku pevnosti. Doba tlakové zkoušky bude dle objemu plynovodu viz. TPG 704 01. U plynovodu o geometrickém objemu do 50l je doba tlakové zkoušky 15 minut u plynovodu s MOP  5kPa, 30 minut je to pro plynovody o geometrickém objemu nad 50l. Nad 300l vnitřního geometrického objemu se na každých započatých 100l prodlužuje doba trvání zkoušky o 5 minut. Zkoušený plynovod má geometrický objem nad 50l. Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky.

Protokol o zkouškách:

O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví osoba pověřená – revizní technik, který zkoušku provedl. O zkoušce provozuschopnosti vyhotoví zápis o vpuštění plynu do OPZ. Protokol musí obsahovat jednoznačné určení zkoušeného úseku plynovodu, datum, druh provedených zkoušek, zkušební hodnoty (doba trvání zkoušky, zkušební tlak, teplota atd.) a výsledek provedených zkoušek. Při negativním výsledku zkoušek je nutno vyhledat netěsnosti vhodným způsobem a vadné části se buď vymění, nebo opraví. Po odstranění úniků se zkouška opakuje.

## OBSLUHA PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Se spotřebičem musí být předán návod k obsluze. Obsluhu smí provádět jen dospělá osoba, která byla s provozem seznámena až po uvedení do provozu odborným závodem. Při seřizování smí být postupováno pouze v rozsahu návodu k obsluze. Opravy smí provádět jen organizace k tomu pověřená. Doporučujeme sjednat se servisním podnikem každoroční prohlídku mimo topnou sezónu. Provádění revizí, kontrol a zkoušek OPZ se řídí dle vyhlášky 85/1978 Sb. Při zjištění úniku plynu lze využít TPG 913 01.

## BEZPEČNOST PRÁCE

Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVBY

OBSAH:

1.	ÚVOD	11

2.	NÁVRHOVÉ PARAMETRY	11

3.	TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VZDUCH	11

4.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	12

Elektro	12

5.	TEPELNÁ IZOLACE	13

16.	VNITŘNÍ KANALIZACE	13

# ÚVOD

V této části projektové dokumentace je řešeno zařízení pro ochlazování vybraných místností v objektu pomocí tepelných čerpadel v provedení vzduch – vzduch.

# NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Léto:

- Venkovní extrém:					 		32°C

- Vnitřní teplota v místnostech					26°C

- Relativní vlhkost v budově					NEŘÍZENA

Zima:

- Venkovní extrém v zimě						-15°C

- Vnitřní teplota v místnostech					20°C – 24°C

- Relativní vlhkost venku				 		NEŘÍZENA

- Relativní vlhkost v budově					NEŘÍZENA

# TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VZDUCH

Dle požadavků investora je navrženo chlazení do následujících místností:

- ordinace TRN v 1.NP				3,5 kW

- sesterna v 1.NP				2,5 kW

- odběrová místnost v 1.NP			2,5 kW

- spirometrie I ve 2.NP				3,5 kW

Výčet je uveden včetně tepelných zisků.

Bylo použito chlazení s jednou venkovní jednotkou a čtyřmi vnitřními jednotkami - od venkovní jednotky povede chladivové potrubí do rozdělovacího boxu a dále ke všem vnitřním jednotkám. Chladivové rozvody povedou povrchově v bílém plastovém instalačním žlabu.

Venkovní jednotka má chladící výkon 17,0 kW (hladina akustického výkonu 68 dB, napájení 400/ 3/ 50 V/ Hz, příkon 5,2 kW) bude umístěna na ploché střeše objektu, na ocelovém rámu položeném min. 500 mm nad střešním pláštěm. Rozměry venkovní jednotky jsou 950x1380x330 mm a váží 96 kg.

Propojovací potrubí chladiva bude vedeno společně s propojovacím kabelem pro napájení a ovládání přímého chladiče. Potrubí bude tepelně izolováno tepelnou izolací na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami v celém rozsahu, ve vnějším prostředí bude tepelná izolace opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření např. uložením potrubí do potrubní kabelové chráničky.

Systém bude naplněn chladivem R410A, které je velmi ekologické. Propojovací potrubí mezi vnitřními jednotkami a vnější jednotkou bude z mědi. Potrubí bude izolováno a vyspárováno směrem k vnitřním jednotkám. Vnitřní jednotky budou ještě napojeny na odvod kondenzátu.

Vnitřní chladící jednotky budou ovládány ručně pomocí infra ovladače dodávaného společně s jednotkou.

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

## Elektro

Elektrické připojení venkovní chladící jednotky (napájení 400/ 3/ 50 V//Hz, příkon 5,2 kW)

Pozn. Ovládání ručně pomocí ovladače dodávaného společně s jednotkou.

# TEPELNÁ IZOLACE

Potrubí chladiva bude izolováno tepelnou izolací z materiálu na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, nebo jinou adekvátní. Tepelné izolace bude tl. 9 mm a 13 mm, kde součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,038 W/mK. Kritériem bylo zamezení vzniku kondenzace na povrchu parotěsné tepelné izolace.

## VNITŘNÍ KANALIZACE

Odvod kondenzátu od vnitřních chladících jednotek je navržen připojovacím potrubím vnitřní kanalizace vedeným na povrchu stavebních konstrukcí s napojením do stávající kanalizace. Materiálem připojovacího potrubí bude kanalizační PP potrubí DN40.

Hradec Králové 	květen 2018

Vypracoval:		Ondřej Zikán