D1.4.1 EL1 - Technická zpráva

1. Všeobecná část

1.1  Rozsah projektu

Předmětem tohoto projektu pro stavební povolení a provedení stavby  je řešení úpravy osvětlení a realizace nového bleskosvodu objektu plicního oddělení  nemocnice v Jičíně. Úprava je vyvolána vnějším zateplením střechy a obvodového pláště .

1.2  Použité podklady

- výkresy stavebního řešení

- platné ČSN

2. Technická část

2.1  Základní technické údaje

Proudová soustava 	3 + PEN , AC , 50 Hz, 400V / TN-C-S

2.2  Technický popis

Elektroinstalace – stávající svítidla budou odpojena. Po zateplení vnějšího obvodového pláště se osadí svítidla nová. Krabicové rozvodky pro připojení nových svítidel uvnitř objektu budou nahrazeny .  Nová svítidla budou připojena kabely CYKY J 3x1,5mm2.

Uzemnění   – bude realizováno strojeným zemničem Fezn 30x4mm, uloženým podél objektu v hl. 0,7m. Celkový odpor společného uzemnění Rz 5.

Bleskosvod  – je navržen v souladu s ČSN  EN 62305-3, třída LPS III. Jímací vedení je navrženo metodou mřížové soustavy , doplněnou tyčovým jímačem , umístěným na komínu. Tyčový jímač dl. 2.5m přesahuje korunu komínu o 2m. Tímto přesahem je zajištěna bezpečná vzdálenost jímacího vedení od kovových částí střechy.Bezpečná vzdálenost s na vzduchu činí 29cm, u zdiva 59cm. Na jímací vedení se připojí kotvící body a nerezové lano bezpečnostního systému.

Obvodové jímací vedení AlMgSi 8mm na poplastovaném oplechování atiky se upevní na podpěrách PV21c, lepených k oplechování silikonovým lepidlem Tytan. Vedení na asfaltovém pásu se upevní na podpěrách PV21c, podložených betonovými dlaždicemi. Min. vzdálenost jímacího vedení od asfaltového pásu musí být min. 10cm.   Zkušební svorky se umístí 1,8m nad zemí. Svody od zkušebních svorek Fezn Ø10mm nad zemí budou chráněny nerezovými ochrannými úhelníky s nerezovými držáky. Veškeré svorky jímacího vedení budou nerezové. Jednotlivé svody budou očíslovány.

Všeobecně - před kolaudací stavby  musí být na zařízení provedena výchozí revize v souladu  s  ČSN 332000-6.

Před započetím zemních prací musí být provedeno vytýčení všech podzemních vedení.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou a výkazovou část.  část .

V Hradci Králové, prosinec 2016                        Vypracoval : V. Sháněl