D.1.4. 1 - Technická zpráva

1. Všeobecná část

1.1  Rozsah projektu

Předmětem této dokumentace  pro stavební povolení  a provedení stavby   je řešení elektroinstalace týkající se připojení plynového kotle a venkovní klimatizační jednotky vč. ohřevu potrubí kondenzátu této jednotky.

1.2  Použité podklady

- výkresy stavebního řešení

- požadavky profese VZT a ÚT

- platné ČSN

2. Technická část

2.1  Základní technické údaje

Proudová soustava 	3 NPE , AC , 50 Hz, 400V / TN-S

Celkový nárůst soudobého   příkonu  je následující :

Maximální instalovaný příkon  Pinst  :

Plyn. kotel                                   - 0,10 kW

Venk. klimatizační jednotka       - 5,20 kW

Ohřev potrubí kondenzátu          - 0,04 kW

Nárůst odběru celkem                   5,34 kW

Nárůst odběru bude vykryt výkonovou rezervou předřazeného hl. jističe.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je řešena automatickým odpojením od sítě , venkovní vývody budou opatřeny  doplněnou  ochranou proudovými chrániči.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí - izolací a překážkami.

Vnější vlivy uvnitř objektů  s ohledem na svoji jednoznačnost jsou stanoveny dle ČSN 332000-3  jako normální.

Vnější vlivy ve venkovním prostoru podléhají atmosférickým vlivům a jsou stanoveny jako AB8, AD3 – prostory  zvlášť nebezpečné.

2.2  Technický popis

Vestavba přístrojové náplně v rozvaděči RMS1  - stávající rozvaděč RMS1, přístupný z podlaží 1. a 2.NP  bude doplněn přístrojovou náplní dle výkresu D1.4.EL6. Jedná se o doplnění vývodu 16B/1 pro plynový kotel, vývod  chráničojističe 6B-1N-030AC pro ohřev potrubí kondenzátu a třífázový vývod s pr. chráničem 63-4-030AC a jističem 20C/3  pro připojení vnější kondenzační jednotky.  Stávající přístr. náplň rozvaděče bude v případě potřeby prostorově upravena .

Elektroinstalace – do prostoru suterénu resp. k zásuvce z1 se realizuje přívod 1–CXKH -R  J 3x2,5mm2.Společně s tímto kabelem bude přiveden i vodič ochranné přípojnice 1-CXKH 10mm2. Pro venkovní teplotní čidlo bude  přiveden kabel JYTY 4x1.  Čidlo je součástí dodávky ÚT. Umístěno bude 3m nad terénem v místě, které nepodléhá teplotním vlivům.

Venkovní klimatizační jednotka se připojí společně s ohřevem odpadního potrubí kondenzátu  na vestavěnou přístrojovou náplň v rozvaděči RMS1. Společně s výše uvedeným vedením bude do prostoru střechy veden i vodič ochranné přípojnice  1-CXKH–R 10mm2. Rozvod ke střeše se uloží v bezhalogenových lištách 40x40 uložených na povrchu. Prostory vedené stropem budou provrtány.

Ohřev odpadního kondenzátu bude spínán průmyslovým regulátorem teploty -25° až +15°C. Střešní část rozvodů bude uložena v tuhých PVC trubkách DN 40.

Ochranná přípojnice – bude vestavěna v rozvaděči RMS1. Přípojnice se uzemní na stávajíí uzemňuvací vodič. Na přípojnici bude pospojen plynový kotel,  nová střešní klima jednotka a ochranná přípojnice PEN / PE/ rozvaděče RMS1.

Všeobecně - před uvedením do provozu musí být na zařízení provedena výchozí revize v souladu  s  ČSN 332000-6 ed.2.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou část.

V Hradci Králové, červen  2018                                                        Vypracoval : V. Sháněl