## VV
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Komentář k výkazu výměr
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výňatek na samostatném listu.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §44, odst. (9).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.
8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba : | Novostavba domova důchodců, Borohrádek
Profese : | Zařízení vzduchotechniky, chlazení
1. | Zařízení č. 1 – Větrání 1.NP - objekt A,B,C
1.A.1 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním nástěnném provedení přívod: 300 m3/h, 400 Pa odvod: 300 m3/h, 400 Pa hmotnost jednotky: 75kg rozměr (ŠxVxH): 928 x 1080 x 509 mm přívodní část: - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 85,1% - ventilátor přívodní s EC motorem, příkon motoru 170W, jmenovitý proud motoru 1,4A, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz - elektrický ohřívač s max. topným výkonem 0,6kW odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor odvodní s EC motorem, příkon motoru 170W, jmenovitý proud motoru 1,4A, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Dotykový barevný ovládací panel - pro regulaci jednotky, bílá barva | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému. - kabely k externím signálům a k ovladači.Jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu. - příloha projektu Technika VZT jednotek | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
1.A.2 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním nástěnném provedení přívod: 300 m3/h, 400 Pa odvod: 300 m3/h, 400 Pa hmotnost jednotky: 75kg rozměr (ŠxVxH): 928 x 1080 x 509 mm přívodní část: - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 85,1% - ventilátor přívodní s EC motorem, příkon motoru 170W, jmenovitý proud motoru 1,4A, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz - elektrický ohřívač s max. topným výkonem 0,6kW odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor odvodní s EC motorem, příkon motoru 170W, jmenovitý proud motoru 1,4A, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Dotykový barevný ovládací panel - pro regulaci jednotky, bílá barva | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému. - kabely k externím signálům a k ovladači.Jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu. - příloha projektu Technika VZT jednotek | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
1.A.3 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním nástěnném provedení přívod: 300 m3/h, 400 Pa odvod: 300 m3/h, 400 Pa hmotnost jednotky: 75kg rozměr (ŠxVxH): 928 x 1080 x 509 mm přívodní část: - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 85,1% - ventilátor přívodní s EC motorem, příkon motoru 170W, jmenovitý proud motoru 1,4A, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz - elektrický ohřívač s max. topným výkonem 0,6kW odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor odvodní s EC motorem, příkon motoru 170W, jmenovitý proud motoru 1,4A, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Dotykový barevný ovládací panel - pro regulaci jednotky, bílá barva | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému. - kabely k externím signálům a k ovladači.Jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu. - příloha projektu Technika VZT jednotek | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
1.C.1 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny - napájení na 24V Průměr: 160mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.2 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny - napájení na 24V Průměr: 160mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.3 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny - napájení na 24V Průměr: 160mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.4 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny - napájení na 24V Průměr: 160mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.5 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny - napájení na 24V Průměr: 160mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.6 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny - napájení na 24V Průměr: 160mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.7 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny - napájení na 24V Průměr: 160mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.8 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny - napájení na 24V Průměr: 160mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.9 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny - napájení na 24V Průměr: 160mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.10 | Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí Rozměr: 200x200 mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.11 | Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí Rozměr: 450x200 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.1 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm | - | 12 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.2 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro odvod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro odvod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm | - | 12 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.3 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | - | 36 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.3 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm | - | 33 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 114 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.5 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm | - | 48 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 250 mm | - | 6 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.7 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm | - | 17 | m2 |  | 0 |  | 0
1.F.1 | Buňkový tlumič hluku do hranatého potrubí - v kašírovaném provedení typ GE Šířka buněk 250mm, délka tlumiče hluku 1000mm Rozměr buňky: 250x500mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm | - | 70 | m2 |  | 0 |  | 0
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál - Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 150 | kg |  | 0 |  | 0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání haly
2.A.1 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním nástěnném provedení přívod: 400 m3/h, 350 Pa odvod: 400 m3/h, 350 Pa hmotnost jednotky: 75kg rozměr (ŠxVxH): 928 x 1080 x 509 mm přívodní část: - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 83% - ventilátor přívodní s EC motorem, příkon motoru 170W, jmenovitý proud motoru 1,4A, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz - elektrický ohřívač s max. topným výkonem 0,6kW odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor odvodní s EC motorem, příkon motoru 170W, jmenovitý proud motoru 1,4A, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Dotykový barevný ovládací panel - pro regulaci jednotky, bílá barva | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému. - kabely k externím signálům a k ovladači.Jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu. - příloha projektu Technika VZT jednotek | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2.C.1 | Regulační klapka - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 160 mm | - | 8 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.1 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.2 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro odvod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro odvod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | - | 15 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm | - | 9 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 33 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm | - | 18 | bm |  | 0 |  | 0
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál - Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 30 | kg |  | 0 |  | 0
3. | Zařízení č. 3– Větrání hygienického zázemí - objekt A,B,C
3.B.1 | Potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 100mm, s doběhem Objemový průtok: 100m3/h Dopravní tlak: 100Pa | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3.C.1 | Regulační klapka - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 100 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3.C.2 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 100 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3.D.1 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | - | 6 | ks |  | 0 |  | 0
3.E.1 | Tepelně a hlukově izolační hadice Průměr: 100 mm | - | 18 | bm |  | 0 |  | 0
3.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm | - | 21 | bm |  | 0 |  | 0
3.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 30 | kg |  | 0 |  | 0
4. | Zařízení č. 4 – Větrání technického zázemí - objekt A,B,C
4.B.1 | Nástěnný ventilátor -pod omítku se zpětnou klapkou, filtrem a doběhem objemový průtok: 50m3/h dopravní tlak: 250Pa | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4.B.2 | Nástěnný ventilátor -na omítku se zpětnou klapkou, filtrem a doběhem objemový průtok: 50m3/h dopravní tlak: 250Pa | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4.B.3 | Potrubní ventilátor - tříotáčkový do kruhového potrubí o průměru 160mm Objemový průtok: 150m3/h Dopravní tlak: 200Pa | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4.C.1 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 160 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4.C.2 | Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 225 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4.D.1 | Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na pružiny se speciálním mechanickým rámečkem, s uspořádnání lamel horizontálně a roztečí lamel 20mm Rozměr: 400x200 mm | - | 6 | ks |  | 0 |  | 0
4.D.2 | Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádnání lamel horizontálně Rozměr: 225x75 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm | - | 15 | bm |  | 0 |  | 0
4.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 18 | bm |  | 0 |  | 0
4.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 225 mm | - | 6 | bm |  | 0 |  | 0
4.F.1 | Pružná spojka - na připojení ventilátoru k potrubnímu rozvodu Průměr: 160mm | - | 6 | ks |  | 0 |  | 0
4.F.2 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí - plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu Délka tlumiče hluku: 900mm Průměr: 160mm | - | 6 | ks |  | 0 |  | 0
4.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm | - | 6 | m2 |  | 0 |  | 0
4.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 60 | kg |  | 0 |  | 0
5. | Zařízení č. 5 – Větrání 2.NP - objekt A,B,C
5.A.1 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním nástěnném provedení přívod: 450 m3/h, 350 Pa odvod: 450 m3/h, 350 Pa hmotnost jednotky: 72kg rozměr (ŠxVxH): 1290 x 370 x 930 mm přívodní část: - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 82,6% - ventilátor přívodní s EC motorem, příkon motoru 170W, jmenovitý proud motoru 1,4A, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz - elektrický ohřívač s max. topným výkonem 0,5kW odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor odvodní s EC motorem, příkon motoru 170W, jmenovitý proud motoru 1,4A, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Dotykový barevný ovládací panel - pro regulaci jednotky, bílá barva | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému. - kabely k externím signálům a k ovladači.Jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu. - příloha projektu Technika VZT jednotek | - | 3 | kpl |  | 0 |  | 0
5.C.1 | Regulační klapka - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 100 mm | - | 15 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.2 | Nasávací šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.3 | Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.1 | Přívodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | - | 7 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.2 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | - | 8 | ks |  | 0 |  | 0
5.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | - | 117 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm | - | 63 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 125 mm | - | 36 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 60 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.5 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm | - | 27 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 250 mm | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.7 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm | - | 6 | m2 |  | 0 |  | 0
5.F.1 | Buňkový tlumič hluku do hranatého potrubí - v kašírovaném provedení typ GE Šířka buněk 250mm, délka tlumiče hluku 1000mm Rozměr buňky: 250x500mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5.F.2 | Buňkový tlumič hluku do hranatého potrubí - v kašírovaném provedení typ GE Šířka buněk 250mm, délka tlumiče hluku 1500mm Rozměr buňky: 250x500mm | - | 6 | ks |  | 0 |  | 0
5.F.3 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí - plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu v provedení s jádrem Délka tlumiče hluku: 1000mm Průměr: 200mm | - | 9 | ks |  | 0 |  | 0
5.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm | - | 54 | m2 |  | 0 |  | 0
5.H.2 | Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. | - | 10 | m2 |  | 0 |  | 0
5.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál - Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 180 | kg |  | 0 |  | 0
6. | Zařízení č. 6 – Odtah digestoří
6.C.1 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 160 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
6.C.2 | Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí Rozměr: 200x200 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
6.D.1 | Odsavač par (digestoř) -pro vestavbu do kuchňské linky,vybavena motorem, osvětlením, tukovým filtrem a zpětnou klapkou na výtlaku Objemový průtok: 150-300m3/h | Není součástí dodávky VZT | 3 | ks |  | 0 |  | 0
6.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm | - | 3 | m2 |  | 0 |  | 0
6.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál - Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 30 | kg |  | 0 |  | 0
11. | Zařízení č. 11 – Chlazení 1.NP - objekt A,B,C
11.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka - systém MULTISPLIT Chladící výkon: 9kW Max. výkon všech připojitelných vnitřních jednotek: 15,6kW Rozměr (VxŠxH): 734x958x340mm Váha: 68kg Hladina akustického výkonu: 64dB Hladina akustického tlaku: 52dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~46°C / -15~18°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 75m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
11.A.2 | Vnitřní kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem - se 4 výdechy, pracuje při teplotách -20°C, zapadá do stropních panelů 600x600 Chladící výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 260x575x575mm Váha: 16kg Hladina akustického výkonu: 48dB Hladina akustického tlaku: 31/25dB | - | 6 | ks |  | 0 |  | 0
11.A.3 | Vnitřní kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem - se 4 výdechy, pracuje při teplotách -20°C, zapadá do stropních panelů 600x600 Chladící výkon: 3,4kW Rozměr (VxŠxH): 260x575x575mm Váha: 16kg Hladina akustického výkonu: 51dB Hladina akustického tlaku: 34/25dB | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Dekorační panel - bílé barvy v RAL 9010 Rozměr (VxŠxH): 45x620x620mm Váha: 2,8kg | - | 9 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy | - | 9 | ks |  | 0 |  | 0
11.E.1 | Předizolované měděné potrubí (izolace s parozábranou) 6,35/9,50mm | - | 150 | bm |  | 0 |  | 0
11.J.1 | Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostným vlivům | - | 10 | bm |  | 0 |  | 0
11.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 90 | kg |  | 0 |  | 0
11.S.1 | Dielektrická guma pod venkovní jednotku na přídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH): 734x958x340mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
11.S.2 | Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem | - | 27 | bm |  | 0 |  | 0
11.S.3 | KG plastové potrubí vč. ohnutého kolene Průměr: 200mm | - | 2 | bm |  | 0 |  | 0
11.S.4 | KG plastové potrubí vč. ohnutého kolene Průměr: 250mm | - | 2 | bm |  | 0 |  | 0
11.S.5 | Zapezpečení prostupů plastového potrubí - vypěněním | - | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
11.W.1 | Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou | - | 150 | bm |  | 0 |  | 0
11.W.2 | Komunikační kabel - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladící jednotkou | - | 90 | bm |  | 0 |  | 0
11.X.1 | Doplnění chladiva R32 | - | 3 | kg |  | 0 |  | 0
11.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 3 | soub. |  | 0 |  | 0
11.Z.2 | Revize chladícího zařízení | - | 3 | soub. |  | 0 |  | 0
11.Z.3 | Revize elektro | - | 3 | soub. |  | 0 |  | 0
12. | Zařízení č. 12 – Chlazení haly
12.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka Chladící výkon: Qchl=10 kW Rozměry (VxŠxH): 1430x940x320mm Hmotnost: 101kg Hladina akustického výkonu: LwA=66dB Hladina akustického tlaku: LpA=50dB Chladivo R410A Provozní limit chlazení: -15~50°C Max. délka/výškový rozdíl potrubí: 75/30m | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12.A.2 | Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem Chladící výkon: Qchl=5 kW Rozměry (VxŠxH): 204x840x840mm Hmotnost:19kg Hladina akustického výkonu: LwA=49dB Hladina akustického tlaku: LpA=27/31dB Chladivo R410A -vybaveno čerpadlem kondenzátu do výšky 675mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12.A.3 | Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem Chladící výkon: Qchl=5 kW Rozměry (VxŠxH): 204x840x840mm Hmotnost:19kg Hladina akustického výkonu: LwA=49dB Hladina akustického tlaku: LpA=27/31dB Chladivo R410A -vybaveno čerpadlem kondenzátu do výšky 675mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Dekorační panel - bílé barvy v RAL 9010 s šedými lamelami Rozměr (VxŠxH): 50x950x950mm Váha: 5,4kg | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12.C.1 | Originální rozpočka systému Refnet Joint | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12.E.1 | Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/12,7mm | - | 15 | bm |  | 0 |  | 0
12.E.2 | Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 9,50/15,88mm | - | 6 | bm |  | 0 |  | 0
12.J.1 | Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostným vlivům | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
12.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 20 | kg |  | 0 |  | 0
12.S.1 | Dielektrická guma pod venkovní jednotku na přídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH): 1430x940x320mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12.S.2 | Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
12.W.1 | Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou | - | 20 | bm |  | 0 |  | 0
12.W.2 | Komunikační kabel - mezi vnitřními chladícími jednotkami - jedna jednotka bude řídící jednotka (Master), druhá bude řízená jednotka pomocí řídící jednotky (Slave) | - | 10 | bm |  | 0 |  | 0
12.W.3 | Komunikační kabel - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladící jednotkou | - | 10 | bm |  | 0 |  | 0
12.X.1 | Doplnění chladiva R32 | - | 1 | kg |  | 0 |  | 0
12.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
12.Z.2 | Revize chladícího zařízení | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
12.Z.3 | Revize elektro | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
13. | Zařízení č. 13 – Chlazení denní místnosti
13.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladící výkon: 3,4kW Rozměr (VxŠxH): 550x765x285mm Váha: 32kg Hladina akustického výkonu: 61dB Hladina akustického tlaku: 49dB Rozsah použití: chlazení / topení: -15~46°C / -15~18°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 15m / max. výškový rozdíl 12m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13.A.2 | Vnitřní kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem - se 4 výdechy, pracuje při teplotách -20°C, zapadá do stropních panelů 600x600 Chladící výkon: 3,4kW Rozměr (VxŠxH): 260x575x575mm Váha: 16kg Hladina akustického výkonu: 51dB Hladina akustického tlaku: 34/25dB | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Dekorační panel - bílé barvy v RAL 9010 Rozměr (VxŠxH): 45x620x620mm Váha: 2,8kg | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13.E.1 | Předizolované měděné potrubí (izolace s parozábranou) 6,35/9,50mm | - | 10 | bm |  | 0 |  | 0
13.J.1 | Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostným vlivům | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
13.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 15 | kg |  | 0 |  | 0
13.S.1 | Dielektrická guma pod venkovní jednotku na přídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH): 550x765x285mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13.S.2 | Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
13.W.1 | Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou | - | 10 | bm |  | 0 |  | 0
13.W.2 | Komunikační kabel - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladící jednotkou | - | 10 | bm |  | 0 |  | 0
13.X.1 | Doplnění chladiva R32 | - | 1 | kg |  | 0 |  | 0
13.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
13.Z.2 | Revize chladícího zařízení | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
13.Z.3 | Revize elektro | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
14. | Zařízení č. 14 – Chlazení skladu C105
14.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladící výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 550x765x285mm Váha: 32kg Hladina akustického výkonu: 59dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -15~46°C / -15~18°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 15m / max. výškový rozdíl 12m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14.A.2 | Vnitřní nástěnná jednotka - pracuje při teplotách -15°C (slouží i pro technické chlazení) Chladící výkon: 2,5 (max. 3,2)kW Rozměr (VxŠxH): 294x811x272mm Váha: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 41/25/19dB | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14.E.1 | Předizolované měděné potrubí (izolace s parozábranou) 6,35/9,50mm | - | 20 | bm |  | 0 |  | 0
14.J.1 | Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostným vlivům | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
14.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 15 | kg |  | 0 |  | 0
14.S.1 | Dielektrická guma pod venkovní jednotku na přídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH): 550x765x285mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14.S.2 | Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
14.W.1 | Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou | - | 20 | bm |  | 0 |  | 0
14.W.2 | Komunikační kabel - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladící jednotkou | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
14.X.1 | Doplnění chladiva R32 | - | 1 | kg |  | 0 |  | 0
14.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
14.Z.2 | Revize chladícího zařízení | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
14.Z.3 | Revize elektro | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
99. | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | - | 160 | hod |  | 0 |  | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele | - | 2 | hod |  | 0 |  | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 24 | hod |  | 0 |  | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 5 | hod |  | 0 |  | 0
99.5 | Doprava | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
1. | Zařízení č. 1 – Větrání 1.NP - objekt A,B,C |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání haly |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
3. | Zařízení č. 3– Větrání hygienického zázemí - objekt A,B,C |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
4. | Zařízení č. 4 – Větrání technického zázemí - objekt A,B,C |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
5. | Zařízení č. 5 – Větrání 2.NP - objekt A,B,C |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
6. | Zařízení č. 6 – Odtah digestoří |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
11. | Zařízení č. 11 – Chlazení 1.NP - objekt A,B,C |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
12. | Zařízení č. 12 – Chlazení haly |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
13. | Zařízení č. 13 – Chlazení denní místnosti |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
14. | Zařízení č. 14 – Chlazení skladu C105 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
99. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## Podmínky nabídky
Podmínky nabídky
1. | Všeobecně
1.1. | Nabídková cena zahrnuje zejména:
| a/ | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy
| b/ | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů
pro realizaci díla
| c/ | náklady na přípomoce, lešení vč.ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
| d/ | náklady na skladování, dovozné, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
| e/ | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
| f/ | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných
předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
| g/ | náklady na ochranu díla až do přejímky
| h/ | náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
| i/ | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování
projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
| j/ | trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné doprav.značení.
| k/ | náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a suti,
rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
| l/ | náklady na protidešťová opatření
| m/ | náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících
pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
| o/ | náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
1.2. | Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele
(pokud objednatel neurčí jinak).
1.3. | Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho okolí a
obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a
jednoznačně.
Před předáním nabídky
si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů
staveniště jsou vyloučeny.
1.4. | Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se
propočítává podle výkazu výztuže
1.5. | Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícní betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy, okna,
dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.