## Rekap_VV
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Nemocnice Broumov Stavební úpravy 2.NP JIP, NIP, DIOP, LNP - slaboproudé technologie
Investor: |  | Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_160340C
Datum zpracování: |  | 2016-10-26 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE SO02
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
2.6 | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0 | 2
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## SO02-EPS
2.6 |  | Elektrická požární signalizace
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. | [5 empty] | RD01
2 |  | Zettler | 542.081 |  |  | Ústředna ZETTLER Expert ZX4 - Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení (max. 8 kruh. vedení pomocí XLM800), max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU800, základní desku FIM802, zdroj PSM830 (24VDC/4A), zobrazovací panel ODM800 ČR (s grafickým 16 řádkovým displejem) a ovládací panel OCM800 ČR. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně. | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | KNIHA ZAZN. EPS |  |  | Provozní kniha EPS | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  | Zettler | INS-ZX-CZ |  |  | Sada štítků ZX CZ - Sada CZ štítků pro ústředny ZX a tabla obsluhy ZXF. | 3 |  | 0 |  | 0
5 |  | Zettler | 542.085 |  |  | Externí tablo obsluhy se zdrojem ZXFEV - Pro montáž na stěnu, se zdrojem. Obsahuje zobrazovací panel ODM800 ČR (s grafickým 16 řádkovým displejem) a ovládací panel OCM800 ČR. Max. kapacita AKU 7Ah. Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně. | 2 |  | 0 |  | 0
6 |  | Zettler | 542.010 |  |  | Deska přípojná TUD800 - Deska pro připojení OPPO a KTPO. | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | Zettler | 557.202.006 |  |  | Vstupně výstupní deska IOB800 - Rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A). Připojuje se přes ovládací panel OCM800, přes základní desku FIM801/FIM802 nebo přes jednotku rozhraní MPM800. | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  | Zettler | 557.202.046 |  |  | Modul pro Modbus CCU3 - Modul pro připojení ústředen ZETTLER Expert a MZX do systémů MaR pomocí standardního rozhraní Modbus. | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  | Zettler | 542.089 |  |  | Adresovatelný zdroj ZXAEV-38 - Adresovatelný externí zdroj 24VDC/4A v hluboké skříni (typu ZX), kromě zdroje PSU830 obsahuje adresovatelnou desku hlídání zdroje APM800. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  | Zettler | 516.830.052 |  |  | Senzor interaktivní 830P - Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, PŘÍMÁ NÁHRADA 813P. | 83 |  | 0 |  | 0
11 |  | Zettler | 516.830.054 |  |  | Multisenzor interaktivní 830PC - Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického, CO a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, PŘÍMÁ NÁHRADA 801PC. | 7 |  | 0 |  | 0
12 |  | Zettler | 517.050.041 |  |  | Zásuvka 4B - Zásuvka pro senzory řady 830 systému ZETTLER Expert, použitelná i pro řady 801 a 601. | 75 |  | 0 |  | 0
13 |  | Zettler | 552.032 |  |  | Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený - Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm. | 27 |  | 0 |  | 0
14 |  | Zettler | 572.050 |  |  | Zásuvka se sirénou 802SB - Zásuvka se sirénovým modulem (volně programovatelný výstup) napájená z adresovatelného vedení. Volba 8 různých tónů a hlasitosti v rozsahu 68 až 90dB, montuje se na omítku. | 15 |  | 0 |  | 0
15 |  | Zettler | 555.800.071 |  |  | Vstupně výstupní prvek QIO850 - násobný - Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání HVR800, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabičce pro montáž na DIN lištu. | 1 |  | 0 |  | 0
16 |  | Zettler | 557.201.410 |  |  | Montážní krabice pro Q moduly - Krabice s víkem pro Q moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na omítku, IP66. | 1 |  | 0 |  | 0
17 |  | Zettler | 572.008 |  |  | Výstupní relé 250VAC HVR800 - Neadresovatelný prvek (relé), použití pouze v kombinaci s RIM800 nebo MIO800 (speciální výstupy pro ovládání HVR800), zatížitelnost reléového kontaktu 250VAC/10A. Bez krabice. | 4 |  | 0 |  | 0
18 |  | Zettler | 812008FULL-0109X |  |  | Zábleskový maják Solista LX W - červený (IP65) - Podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červený, hluboká patice, červené světlo, IP65. | 1 |  | 0 |  | 0
19 |  | Zettler | 110.011 |  |  | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) | 1 |  | 0 |  | 0
20 |  | Zettler | 110.277 |  |  | KTPO bez vyhřívání a bez zámku - Klíčový trezor požární ochrany, bez vyhřívání. Příprava pro motýlkový zámek dle regionu. | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  | Zettler | 110.279 |  |  | Zámek pro KTPO (univerzální) - Motýlkový zámek pro klíčový trezor požární ochrany - lokalita Broumov - upřesnit při realizaci | 1 |  | 0 |  | 0
22 |  | Zettler | PS-12380 |  |  | Akumulátor PS12380 (12V/38Ah) | 4 |  | 0 |  | 0
23 | [5 empty] | Držák samolepky pro vyznačení adresy 800F - Slouží pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou, prevence proti záměně senzorů. Příslušné samolepky s čísly adres se dodávají v 8 barvách - pro snazší identifikaci kruhového vedení 1 až 8. Balení 100ks (cena za 100ks). | 2 |  | 0 |  | 0
24 | [5 empty] | Samolepky s čísly adres 1 až 250 | 2 |  | 0 |  | 0
25 |  |  | GTR063A07 |  |  | Přídržný magnet pro univerzální montáž, 850N (85kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem GT63R006, 24Vss/ 2,1W, magnet IP54, připojení IP42. certifikát 0786-CPD-21086 | 1 |  | 0 |  | 0
26 |  |  | GTR048A07900 |  |  | Držák pro montáž na stěnu 300mm pro GTR048A07 (FE230) a GTR063A07 | 1 |  | 0 |  | 0
27 | [5 empty] | Náhradní díly
28 |  | Zettler | 516.830.052 |  |  | Senzor interaktivní 830P - Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, PŘÍMÁ NÁHRADA 813P. | 3 |  | 0 |  | 0
29 |  | Zettler | 516.830.054 |  |  | Multisenzor interaktivní 830PC - Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického, CO a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, PŘÍMÁ NÁHRADA 801PC. | 1 |  | 0 |  | 0
30 |  |  | 572.068 |  |  | Náhradní sklo pro nové tlačítkové hlásiče DIN820/830 dle EN54-11. Balení 10ks. | 20 |  | 0 |  | 0
31 | [5 empty] | Testovací sada
32 |  |  | 517.001.255 |  |  | Zkušební zařízení pro zkoušení kouřových a CO hlásičů a senzorů (v kombinaci s příslušným zkušebním plynem). | 1 |  | 0 |  | 0
33 |  |  | 517.001.256 |  |  | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče | 3 |  | 0 |  | 0
34 | [5 empty] | Univerzální montážní zařízení pro montáž a demontáž automatických senzorů a hlásičů | 1 |  | 0 |  | 0
35 |  |  | 517.001.226 |  |  | Tyč pro montážní a zkušební zařízení, délka 1,13m | 1 |  | 0 |  | 0
36 | [5 empty] | Kabely a úložné trasy
37 | [5 empty] | KABEL JE-H(ST)H 2X2X0,8 CERVENA | 672 |  | 0 |  | 0
38 |  |  | KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8/100m |  |  | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 PRAFlaGuard® F PH120-R 2x2x0.8 | 378 |  | 0 |  | 0
39 | 5799904523 |  | 1173149 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 70 |  | 0 |  | 0
40 | 9400651210 |  |  |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | 70 |  | 0 |  | 0
41 |  | HL Systém | Ba-DGOP100H60/3 N |  |  | Žebřík kabelový, bočnice 60mm, šíře 100mm, délka 3m - pozink, s požární odolností | 30 |  | 0 |  | 0
42 |  | HL Systém | Ba-LDOCH60 N |  |  | Spojka kabelového žebříku s bočnicí 60mm | 17 |  | 0 |  | 0
43 |  | HL Systém | Ba-SGM8*14 |  |  | Šroubový komplet 8x14mm | 2 |  | 0 |  | 0
44 |  | HL Systém | HL TSA8/75 |  |  | Průvlaková kotva M8x75 mm | 112 |  | 0 |  | 0
45 |  | HL Systém | Ba-UTMO |  |  | Stěnový úchyt kabelového žebříku | 56 |  | 0 |  | 0
46 |  | HL Systém | BA-UK1/16-22 |  |  | Sonapka 16-22 - požární | 98 |  | 0 |  | 0
47 |  | HL Systém | HL P1_10 |  |  | Jednostranná příchytka s certifikátem na P90-R pro kabel pr. 10mm, s dírou 8mm | 1260 |  | 0 |  | 0
48 |  | HL Systém | HL S 7,5x52 |  |  | Šroub 7,5x52 s certifikátem na P90-R do betonu pro přichycení příchytek s certifikátem na P90-R | 1260 |  | 0 |  | 0
49 |  | HL Systém | HL GRIP2 |  |  | Úchytka svazku kabelů 52*38*81mm, certifikováno dle ZP-27/2008 jako normová trasa na PH30-R a P60-R, max. zatížení: 2kg kabelů na 1 metr trasy, uchycení až po 60cm | 140 |  | 0 |  | 0
50 |  | HL Systém | HL TSA6/65 |  |  | Požární kotva FM6x65 s požární odolností pro HL GRIP, HL KSA | 140 |  | 0 |  | 0
51 |  |  | 3020834 |  |  | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 28 |  | 0 |  | 0
52 | [5 empty] | průraz D40 - do 450mm, cihla | 20 |  | 0 |  | 0
53 | [5 empty] | průraz D40 - do 650mm, cihla | 39 |  | 0 |  | 0
54 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 450 mm | 8 |  | 0 |  | 0
55 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 650 mm | 13 |  | 0 |  | 0
56 | [5 empty] | Nika pro stoupací vedení 1.PP - 3.NP, 2x rozměr 500x250, 1x rozměr 400x250, začištění, demontovatelný zákryt - dodávka stavby |  | stavba
57 | [5 empty] | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu drátěného žlabu a MARS žlabu - dodávka stavby |  | stavba
58 | [5 empty] | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě - dodávka profese elektro |  | profese elektro
59 | [5 empty] | Oživení systému | 1 |  | 0 |  | 0
60 | [5 empty] | Programování ústředny | 1 |  | 0 |  | 0
61 | [5 empty] | Revize systému, funkční zkouška | 1 |  | 0 |  | 0
62 | [5 empty] | TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) | 1 |  | 0 |  | 0
63 | [5 empty] | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
64 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
65 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
66 | [5 empty] | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1 |  | 0 |  | 0
67 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
68 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
69 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
70 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
71 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
72 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0