## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Komentář k výkazu výměr
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výňatek na samostatném listu.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.
8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba : | Nemocnice Broumov - Stavební úpravy LNP
ETAPA III
Profese : | Zařízení vzduchotechniky a chlazení
1. | Zařízení č. 1 - Větrání JIP a sterilizace
bez položek - součást ETAPY I
2. | Zařízení č. 2 - Větrání zákrokového sálu
bez položek - součást ETAPY I
3. | Zařízení č. 3 - Větrání NIP a DIOP
bez položek - součást ETAPY I
4. | Zařízení č. 4 - Větrání pokojů LNP - levá část 2.NP
4.A.2 | Kondenzační jednotka Chladivová kondenzační jednotka pracující s chladivem R410a. Jednotka vybavena autonomní regulací s možností ovládání chladícího výkonu jednotky signálem 0-10V |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.06 Technika kondenzačních jednotek.
4.C.1 | Sada expanzního ventilu chladivový okruh 1 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.C.2 | Sada expanzního ventilu chladivový okruh 2 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.C.3 | Řízení výkonu chlazení Elektronické řízení kondenzační jednotky. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.C.4 | Řízení výkonu chlazení Elektronické řízení kondenzační jednotky. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.C.5 | Originálnáí rozbočka chladivového systému REFNET |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.D.20 | Chladivové potrubí průměr 9,5 mm – měděné, předizolované |  | 74 | bm |  | 0 |  | 0
4.D.21 | Chladivové potrubí průměr 15,9 mm – měděné, předizolované |  | 4 | bm |  | 0 |  | 0
4.D.22 | Chladivové potrubí průměr 19,1 mm – měděné, předizolované |  | 70 | bm |  | 0 |  | 0
4.H.10 | Izolace K-Flex ROLE-Samolepící páska 15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4.S.1 | Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
4.X.1 | Chladivo R410a |  | 5.1 | kg |  | 0 |  | 0
4.J.1 | Oceloplechový kanál velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. Kanál bude připevněn pod ocelovou nosnou konstrukci jednotek. |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
4.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. |  | 30 | kg |  | 0 |  | 0
5. | Zařízení č. 5 - Větrání pokojů LNP - pravá část 2.NP
5.A.1 | VZT jednotka čerstvovzdušná Jednotka vybavena ZZT - deskový rekuperátor, v jednotce je 2-stupňová fitrace přiváděného vzduchu, ohřev a chlazení. Jednotka ve standardním provedení. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.05 Technika VZT jednotek. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.A.2 | Kondenzační jednotka Chladivová kondenzační jednotka pracující s chladivem R410a. Jednotka vybavena autonomní regulací s možností ovládání chladícího výkonu jednotky signálem 0-10V |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.06 Technika kondenzačních jednotek.
5.C.1 | Sada expanzního ventilu chladivový okruh 1 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.2 | Sada expanzního ventilu chladivový okruh 2 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.3 | Řízení výkonu chlazení Elektronické řízení kondenzační jednotky. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.4 | Řízení výkonu chlazení Elektronické řízení kondenzační jednotky. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.5 | Originálnáí rozbočka chladivového systému REFNET |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.6 | Regulační klapka do kruhového potrubí Regulační klapka s ručním kovovým ovládáním Průměr: 100 mm |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.7 | Regulační klapka do kruhového potrubí Regulační klapka s ručním kovovým ovládáním Průměr: 125 mm |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.8 | Regulační klapka do kruhového potrubí Regulační klapka s ručním kovovým ovládáním Průměr: 160 mm |  | 15 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.9 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr 1000x500mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.10 | Krycí stříška pozinkovaný plech + komaxit, RAL dle architekta Na VZT potrubí rozměru 710x300mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.1 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 100 m3/hod |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.2 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 140-160 m3/hod |  | 9 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.3 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 180-210 m3/hod |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.4 | Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 400 m3/hod |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.5 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 200-210 m3/hod |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.6 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 280-300 m3/hod |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.7 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 420 m3/hod |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.8 | Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 20 - 50 m3/hod Průměr: 100mm |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.9 | Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 100 - 110 m3/hod Průměr: 125mm |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.10 | Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 120 - 180 m3/hod Průměr: 160mm |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.11 | Stěnová mřížka do hranatého potrubí, hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr 400x200 mm |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.12 | Odvodní vyútka Hliníková, jenořadá, s vestavěnou regulaci Rozměr: 200x140 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 100 mm |  | 20 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.2 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 125 mm |  | 15 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.3 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 160 mm |  | 80 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.4 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 200 mm |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.5 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm |  | 60 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm |  | 30 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.7 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm |  | 80 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.8 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm |  | 15 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.9 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 250 mm |  | 15 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.10 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm |  | 40 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.11 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm |  | 40 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.12 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1890 mm |  | 100 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.13 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 2630 mm |  | 5 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.14 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 3600 mm |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.15 | Chladivové potrubí průměr 9,5 mm – měděné, předizolované |  | 4 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.16 | Chladivové potrubí průměr 12,7 mm – měděné, předizolované |  | 70 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.17 | Chladivové potrubí průměr 19,1 mm – měděné, předizolované |  | 4 | bm |  | 0 |  | 0
5.E.18 | Chladivové potrubí průměr 28,6 mm – měděné, předizolované |  | 70 | bm |  | 0 |  | 0
5.F.1 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 710x400 mm |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
5.F.2 | Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 600x500 mm |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
5.G.1 | Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rozměr 710x400 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.G.2 | Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Rozměr 710x400 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.G.3 | Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 100 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.G.4 | Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu. Průměr: 125 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.G.5 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi |  | 15 | ks |  | 0 |  | 0
5.H.1 | Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 19 mm |  | 240 | m2 |  | 0 |  | 0
5.H.2 | Tepelná a hluková izolace minerální vata s AL polepem Tloušťka: 60mm |  | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
5.H.3 | Tepelná izolace s oplechováním minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím. |  | 10 | m2 |  | 0 |  | 0
5.H.4 | Požární izolace Minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30 |  | 100 | m2 |  | 0 |  | 0
5.H.5 | Izolace K-Flex ROLE-Samolepící páska 15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5.S.1 | Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
5.X.1 | Chladivo R410a |  | 9.6 | kg |  | 0 |  | 0
5.J.1 | Oceloplechový kanál velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. Kanál bude připevněn pod ocelovou nosnou konstrukci jednotek. |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
5.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. |  | 120 | kg |  | 0 |  | 0
6. | Zařízení č. 6 - Větrání hygienického a technického zázemí
6.B.5 | Odvodní ventilátor – radiální |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.C.1 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr 200x200mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.D.1 | Stěnová mřížka do hranatého potrubí, hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr 400x200 mm |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 100 mm |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
6.G.1 | Požární vypěňovací mřížka S požadovanou požární odolností EW30 DP3 - C. Rozměr: 400x200mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.G.2 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. |  | 10 | kg |  | 0 |  | 0
7. | Zařízení č. 7 – Větrání vakuové stanice, kompresorovny a elektrorozvody
bez položek - součást ETAPY I
10. | Zařízení č. 10 – Technologické chlazení
10.A.3 | Venkovní klimatizační jendotka Systém split určený pro technologické chlazení a s garantovaným výkonem na chlazení do venkovní teploty -15 °C. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10.A.4 | Vnitřní klimatizační jednotka 4-cestná kazetová jednotka s dekoračním panelem a nastavitelnými lamelami pro výfuk vzduchu |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10.A.7 | Venkovní klimatizační jendotka Systém split určený pro technologické chlazení a s garantovaným výkonem na chlazení do venkovní teploty -15 °C. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10.A.8 | Vnitřní klimatizační jednotka 4-cestná kazetová jednotka s dekoračním panelem a nastavitelnými lamelami pro výfuk vzduchu |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10.C.1 | Dálkový ovladač Drátový dálkový ovladač |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10.E.1 | Chladivové potrubí průměr 6,35 mm – měděné, předizolované |  | 90 | bm |  | 0 |  | 0
10.E.2 | Chladivové potrubí průměr 12,7 mm – měděné, předizolované |  | 90 | bm |  | 0 |  | 0
10.W.1 | Napájecí a komunikační kabel vnitřní jednotky |  | 90 | bm |  | 0 |  | 0
10.H.1 | Izolace K-Flex ROLE-Samolepící páska 15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
10.S.1 | Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření |  | 4 | bm |  | 0 |  | 0
10.S.2 | Ocelová konzola pod venkovní jednotku žárově zinkovaná konzola |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10.J.1 | Oceloplechový kanál velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. Kanál bude komaxitován - RAL dle architekta. |  | 20 | bm |  | 0 |  | 0
10.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. |  | 30 | kg |  | 0 |  | 0
20. | Zařízení č. 20 – Demontáže a likvidace
20.L.1 | Demontáž a likvidace odvodního VZT potrubí a jeho součástí - tlumičů hluku, distribuce vzduchu, zavěšení potrubí, izolace a podobně. Potrubí rozvody do obvodu 2000 mm Přesný rozsah prací je patrný z výkresu demontáží |  | 40 | bm |  | 0 |  | 0
99. | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování |  | 40 | hod |  | 0 |  | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele |  | 8 | hod |  | 0 |  | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba |  | 20 | hod |  | 0 |  | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly |  | 5 | hod |  | 0 |  | 0
99.5 | Autojeřáb Nosnost 500 kg, výška 20m, dosah ramena 15m |  | 12 | hod |  | 0 |  | 0
99.6 | Doprava |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
1. | Zařízení č. 1 - Větrání JIP a sterilizace |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2. | Zařízení č. 2 - Větrání zákrokového sálu |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
3. | Zařízení č. 3 - Větrání NIP a DIOP |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
4. | Zařízení č. 4 - Větrání pokojů LNP - levá část 2.NP |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
5. | Zařízení č. 5 - Větrání pokojů LNP - pravá část 2.NP |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
6. | Zařízení č. 6 - Větrání hygienického a technického zázemí |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
7. | Zařízení č. 7 – Větrání vakuové stanice, kompresorovny a elektrorozvody |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
10. | Zařízení č. 10 – Technologické chlazení |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
20. | Zařízení č. 20 – Demontáže a likvidace |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
99. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0