## Rekap_VV
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Nemocnice Broumov Stavební úpravy 2.NP JIP, NIP, DIOP, LNP - slaboproudé technologie
Investor: |  | Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod
Zpracoval: |  | AG COM, a.s. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_160340C
Datum zpracování: |  | 2016-10-26 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE SO02
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
2.1 | Strukturovaná kabeláž (SK) | [5 empty] | 21% | 0 | 25
2.2 | Aktivní prvky a UPS | [5 empty] | 21% | 0 | 5
2.3 | Dorozumívací systém sestra - pacient | [5 empty] | 21% | 0 | 2
2.4 | Systém lokalizace osob | [5 empty] | 21% | 0 | 2
2.5 | Jednotný čas | [5 empty] | 21% | 0 | 2
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## SO02-SK
2.1 |  | Strukturovaná kabeláž (SK)
Poznámka :
1 |  |  |  |  | Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od výrobce v rozsahu minimálně 25-ti letou systémovou záruku výrobce, tedy garance výrobce za produkty i za provedenou intalaci. Veškeré zařízení uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. Strukturovaná kabeláž obsahuje systém managementu sítě na fyzické vrstvě za použití standardní 8-drátové kabeláže s konektory RJ45 v souladu s TIA/EIA 568 –B.2-10. Instalace součástí managementu fyzické vrtsvy musí být provedena firmou oprávněnou a certifikovanou výrobcem systému.
2 |  |  |  |  | Propojovací panel data horizontální, MIIM - Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), 19" 1U, integrovaná příprava na systém management sítě na fyzické vrstvě. Management fyzické vrstvy monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektory v zadní části panelu, napájení ze scanneru. Značení popisky. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let na datový kanál.
3 |  |  |  |  | Zásuvkový ukončovací člen - Komponenta systému managementu sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, nezabraňuje apikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastovou protiprachovou krytku zářezových kontaktů.
4 |  |  |  |  | Propojovací kabel metalický - Propojovací kabel Cat 6A FTP dle TIA/EIA 568 –B.2-10, vodiče Cu lanko AWG26, stínění Al fólií + sběrný drát, úzká bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. .
5 |  |  |  |  | Datová zásuvka - Datová dvojzásuvka 2x RJ45 (1xRJ45 + záslepka), STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), instalovaná do elektroinstalační krabice pod omítkou, do parapetního žlabu nebo do podlahové krabice, kompletní, včetně rámečku, montážního modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory technologie KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrtsvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
6 |  |  |  |  | Kabeláž pro horizontální rozvod - Kabel U/FTP, kat.6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10, LSZH plášť fialový, fólií individuálně stíněné páry se sběrným drátkem, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, max. průměr kabelu 7,5 mm. Záruka výrobce 25 let.
Datový rozvaděč RD01
Podlaží | [5 empty] | počet přípojů |  | PC |  | Telefon
4.NP
3.NP
2.NP | [5 empty] | 170
1.NP
1.PP
Celkem | [5 empty] | 170 |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč RD03
Podlaží | [5 empty] | počet přípojů |  | PC |  | Telefon
4.NP
3.NP
2.NP | [5 empty] | 125
1.NP
1.PP
Celkem | [5 empty] | 125 |  | 0 |  | 0
Celkový počet přípojů
[6 empty] | počet přípojů |  | PC |  | Telefon
Celkem | [5 empty] | 295 |  | 0 |  | 0
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | RD01
2 |  | TRITON | RZA-45-A88-XCX-A1 |  |  | 19' rozvaděč stojanový rozebiratelný 45U/800x800 tříbod.zámek skleněné dveře - dodávka v rámci SO01 |  | v rámci SO01
3 |  | MODNET | MOF-PP-24SCS1U-SPT |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 5210647332 | MODNET | VADSMSCS |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 24 |  | 0 |  | 0
5 | 5210609301 |  |  |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | 24 |  | 0 |  | 0
6 | 5210648312 | MODNET | V09SC1S |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | 24 |  | 0 |  | 0
7 | 9400656501 |  |  |  |  | Svar optického vlákna | 24 |  | 0 |  | 0
8 | 9400658201 |  |  |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 24 |  | 0 |  | 0
9 |  | MODNET | V09SC/LC2D |  |  | Kabel propoj FO SM 9 SC/LC DPX 2m | 2 |  | 0 |  | 0
10 |  | Molex PN | PID-00270 |  |  | Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy | 1 |  | 0 |  | 0
11 | 9400658601 |  |  |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | 25 |  | 0 |  | 0
12 | 5110631531 | Molex PN | PCD-01005-0H |  |  | Kabel propoj UTP C5E 3m modrý | 25 |  | 0 |  | 0
13 | 5499901438 |  | 1010374 |  |  | Kabel telef. SYKFY 25x2x0.5 | 65 |  | 0 |  | 0
14 | 9400656718 |  |  |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | 2 |  | 0 |  | 0
15 |  | Molex PN | PID-00270 |  |  | Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy | 7 |  | 0 |  | 0
16 | 9400656101 |  |  |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - STP | 170 |  | 0 |  | 0
17 | 9400658001 |  |  |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 170 |  | 0 |  | 0
18 | 5110619311 | Molex PN | 25.B016G |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 7 |  | 0 |  | 0
19 | 5110619321 | Molex PN | 25.B013G |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | 2 |  | 0 |  | 0
20 | 5999906511 |  | PA 2/4.40 "x" |  |  | Návleky číselné - PARTEX | 1360 |  | 0 |  | 0
21 |  | Molex PN | PCD-07002-0J |  |  | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, zelený | 96 |  | 0 |  | 0
22 |  | Molex PN | PCD-07002-0E |  |  | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, šedý | 80 |  | 0 |  | 0
23 |  | Molex PN | PCD-07004-0E |  |  | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metrů, šedý | 16 |  | 0 |  | 0
24 |  | Molex PN | MLG-00030-02 |  |  | Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, bílý, 22,5x45mm | 114 |  | 0 |  | 0
25 |  | Molex PN | MCZ-00009-04 |  |  | Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango | 14 |  | 0 |  | 0
26 |  | Molex PN | MCZ-00012-04 |  |  | Zásuvkový modul 2xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango | 21 |  | 0 |  | 0
27 |  | Molex PN | IMT-00101 |  |  | Zásuvkový terminátor Cat 6A pro systém managementu fyzické vrstvy | 170 |  | 0 |  | 0
28 |  | ABB | 1724-0-1663 |  |  | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, Reflex SI, alpská bílá | 35 |  | 0 |  | 0
29 |  | ABB | 1725-0-0928 |  |  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Reflex SI, alpská bílá | 35 |  | 0 |  | 0
30 |  | ABB | 1799-0-0295 |  |  | Krabice přístrojová jednonásobná, nástěnná, 42mm, Reflex SI, alpská bílá | 25 |  | 0 |  | 0
31 |  | Molex PN | CAA-0322L-VL |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | 9378 |  | 0 |  | 0
32 | [5 empty] | RD02
33 |  | TRITON | RZA-45-A88-XCX-A1 |  |  | 19' rozvaděč stojanový rozebiratelný 45U/800x800 tříbod.zámek skleněné dveře - dodávka v rámci SO01
34 |  | MODNET | MOF-PP-24SCS1U-SPT |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | 1 |  | 0 |  | 0
35 | 5210647332 | MODNET | VADSMSCS |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 24 |  | 0 |  | 0
36 | 5210609301 |  |  |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | 24 |  | 0 |  | 0
37 | 5210648312 | MODNET | V09SC1S |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | 24 |  | 0 |  | 0
38 | 9400656501 |  |  |  |  | Svar optického vlákna | 24 |  | 0 |  | 0
39 | 9400658201 |  |  |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 24 |  | 0 |  | 0
40 |  | MODNET | V09SC/LC2D |  |  | Kabel propoj FO SM 9 SC/LC DPX 2m | 2 |  | 0 |  | 0
41 | [5 empty] | RD03
42 |  | TRITON | RZA-45-A88-XCX-A1 |  |  | 19' rozvaděč stojanový rozebiratelný 45U/800x800 tříbod.zámek skleněné dveře | 2 |  | 0 |  | 0
43 | 5615419816 | TRITON | RAC-CH-X04-X3 |  |  | Jednotka ventilační horní(spodní) 4V / 60W, termostat | 1 |  | 0 |  | 0
44 |  | TRITON | CSRAB-RPX3 |  |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | 1 |  | 0 |  | 0
45 | 5615419411 | TRITON | RAB-ZP-X01-A1 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | 2 |  | 0 |  | 0
46 | 5726903121 |  | 1220129 |  |  | Vyvazovací žlab drátěný vertikální 200x30 | 4 |  | 0 |  | 0
47 | 5615419516 | TRITON | RAX-D1-X88-X3 |  |  | Háček pro vedení kab. 80/80 | 20 |  | 0 |  | 0
48 | 5615419614 | TRITON | RAX-UP-450-A3 |  |  | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | 1 |  | 0 |  | 0
49 | 5500610755 |  | AG |  |  | Redukce výstupu UPS / 5 spotř. 5 m | 2 |  | 0 |  | 0
50 | 5615419421 | TRITON | RAB-ZP-X02-A1 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U | 2 |  | 0 |  | 0
51 |  | MODNET | MOF-PP-24SCS1U-SPT |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | 2 |  | 0 |  | 0
52 | 5210647332 | MODNET | VADSMSCS |  |  | Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 48 |  | 0 |  | 0
53 | 5210609301 |  |  |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | 48 |  | 0 |  | 0
54 | 5210648312 | MODNET | V09SC1S |  |  | Pigtail SM 9 SC 1m | 48 |  | 0 |  | 0
55 | 9400656501 |  |  |  |  | Svar optického vlákna | 48 |  | 0 |  | 0
56 | 9400658201 |  |  |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 48 |  | 0 |  | 0
57 |  | MODNET | V09SC/LC2D |  |  | Kabel propoj FO SM 9 SC/LC DPX 2m | 4 |  | 0 |  | 0
58 |  | Schrack | HSEAIBH249 |  |  | Univerzální gelový optický kabel SM 9/125 24vl. bezhalogenový | 392 |  | 0 |  | 0
59 |  | Molex PN | PID-00270 |  |  | Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy | 1 |  | 0 |  | 0
60 | 9400658601 |  |  |  |  | proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol | 25 |  | 0 |  | 0
61 | 5110631531 | Molex PN | PCD-01005-0H |  |  | Kabel propoj UTP C5E 3m modrý | 25 |  | 0 |  | 0
62 | 5499901438 |  | 1010374 |  |  | Kabel telef. SYKFY 25x2x0.5 | 105 |  | 0 |  | 0
63 | 9400656718 |  |  |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | 1 |  | 0 |  | 0
64 |  | Molex PN | PID-00270 |  |  | Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy | 6 |  | 0 |  | 0
65 | 9400656101 |  |  |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - STP | 125 |  | 0 |  | 0
66 | 9400658001 |  |  |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 125 |  | 0 |  | 0
67 | 5110619311 | Molex PN | 25.B016G |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 8 |  | 0 |  | 0
68 | 5110619321 | Molex PN | 25.B013G |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | 2 |  | 0 |  | 0
69 | 5999906511 |  | PA 2/4.40 "x" |  |  | Návleky číselné - PARTEX | 1000 |  | 0 |  | 0
70 |  | Molex PN | PCD-07002-0J |  |  | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, zelený | 48 |  | 0 |  | 0
71 |  | Molex PN | PCD-07002-0E |  |  | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, šedý | 40 |  | 0 |  | 0
72 |  | Molex PN | PCD-07004-0E |  |  | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metrů, šedý | 8 |  | 0 |  | 0
73 |  | Molex PN | MLG-00030-02 |  |  | Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, bílý, 22,5x45mm | 78 |  | 0 |  | 0
74 |  | Molex PN | MCZ-00009-04 |  |  | Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango | 3 |  | 0 |  | 0
75 |  | Molex PN | MCZ-00012-04 |  |  | Zásuvkový modul 2xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango | 22 |  | 0 |  | 0
76 |  | Molex PN | IMT-00101 |  |  | Zásuvkové terminátory Cat 6A pro systém managementu fyzické vrstvy | 125 |  | 0 |  | 0
77 |  | ABB | 1724-0-1663 |  |  | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, Reflex SI, alpská bílá | 25 |  | 0 |  | 0
78 |  | ABB | 1725-0-0928 |  |  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Reflex SI, alpská bílá | 25 |  | 0 |  | 0
79 |  | ABB | 1799-0-0295 |  |  | Krabice přístrojová jednonásobná, nástěnná, 42mm, Reflex SI, alpská bílá | 12 |  | 0 |  | 0
80 |  | Molex PN | CAA-0322L-VL |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | 6919 |  | 0 |  | 0
81 | [5 empty] | Úložné trasy
82 | 5799901050 |  | 1061120 |  |  | Lišta vkládací EIP 40/40 + upev. mat. | 63 |  | 0 |  | 0
83 | 5799904523 |  | 1173149 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 910 |  | 0 |  | 0
84 | 9400651210 |  |  |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | 910 |  | 0 |  | 0
85 | 5799904529 |  | 1203250 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2329 | 126 |  | 0 |  | 0
86 | 9400651215 |  |  |  |  | instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla | 126 |  | 0 |  | 0
87 | 5750703015 |  | 1749743 |  |  | Žlab plechový, děrovaný s integrovanou spojkou 250/100 | 84 |  | 0 |  | 0
88 | 5750703052 |  | 1025867 |  |  | Nosník žlabu N250 | 56 |  | 0 |  | 0
89 | 5750703083 |  | 1005591 |  |  | Víko plechového žlabu 250 | 84 |  | 0 |  | 0
90 | 5750703085 |  | 1749866 |  |  | Pružný uzávěr víka | 168 |  | 0 |  | 0
91 | 5750703086 |  | 1750179 |  |  | spojovací materiál M6 ( vrat. šroub, matice ) | 336 |  | 0 |  | 0
92 | 5750703092 |  | 1750009 |  |  | Spojka plechová S100 | 84 |  | 0 |  | 0
93 |  |  | 1244176 |  |  | Tyč závitová M8 1m | 56 |  | 0 |  | 0
94 |  |  | 1259918 |  |  | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA | 112 |  | 0 |  | 0
95 |  |  | 1231494 |  |  | Úhelník pro závěs plech. žlabu ZA 250 | 56 |  | 0 |  | 0
96 | [5 empty] | montáž závěsu pro žlab | 56 |  | 0 |  | 0
97 |  |  | 2310305 |  |  | Žlab drátěný 300/100 | 98 |  | 0 |  | 0
98 |  |  | 1227344 |  |  | Žlab drátěný 150/100 | 14 |  | 0 |  | 0
99 |  |  | 1227351 |  |  | Spojka žlab drátěného - šroubová SDž2 | 140 |  | 0 |  | 0
100 |  |  | 1227350 |  |  | Spojka žlab drátěného - plech SDž1 | 112 |  | 0 |  | 0
101 |  |  | 3020948 |  |  | Nosník drátěného žlabu NDž 300 | 77 |  | 0 |  | 0
102 |  |  | 1244176 |  |  | Tyč závitová M8 1m | 42 |  | 0 |  | 0
103 |  |  | 7108203 |  |  | Prodlužovací matice PM M8 | 0 |  | 0 |  | 0
104 |  |  | 1259918 |  |  | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA | 84 |  | 0 |  | 0
105 |  |  | 1263551 |  |  | Závěs drátěného žlabu ZA DZ 300 | 42 |  | 0 |  | 0
106 | [5 empty] | montáž závěsu pro žlab | 42 |  | 0 |  | 0
107 |  |  | 3020834 |  |  | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 112 |  | 0 |  | 0
108 | 5809001517 |  | 1002286 |  |  | Krabice KO 125 | 28 |  | 0 |  | 0
109 |  |  | 6004338 |  |  | Příchytka Grip OBO 2031M/15 | 0 |  | 0 |  | 0
110 |  |  | 3026363 |  |  | Příchytka Grip OBO 2031M/30 | 322 |  | 0 |  | 0
111 | 5999903014 |  | 1093384 |  |  | Pásek stahovací 4,8 x200mm | 560 |  | 0 |  | 0
112 |  |  | 3100104 |  |  | Žebřík kabelový KZ 400/ 60, L profil příčky, Tloušťka bočnice 1,25mm, příčky L profil (SONAP TYP A a C); pozink plech | 28 |  | 0 |  | 0
113 |  |  | 3100803 |  |  | Spojka kabelového žlabu SK KZ 60 | 28 |  | 0 |  | 0
114 | [5 empty] | Spojovací materiál SM 8 vratový standard (100 ks) | 2 |  | 0 |  | 0
115 |  |  | 2056F 2 40 FT |  |  | SONAP - Třmenová příchytka 2 násobná 34-40mm, St, FT | 21 |  | 0 |  | 0
116 | [5 empty] | Šroub šestihran M8x100 galvanický zinek | 56 |  | 0 |  | 0
117 |  |  | 1259918 |  |  | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA | 56 |  | 0 |  | 0
118 | [5 empty] | průraz D20 - 300mm, cihla | 19 |  | 0 |  | 0
119 | [5 empty] | průraz D40 - do 450mm, cihla | 36 |  | 0 |  | 0
120 | [5 empty] | průraz D40 - do 650mm, cihla | 51 |  | 0 |  | 0
121 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 650 mm | 2 |  | 0 |  | 0
122 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor 250x100 tloušťka zdi do 650 mm | 2 |  | 0 |  | 0
123 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor500x250 tloušťka zdi do 650 mm | 8 |  | 0 |  | 0
124 | [5 empty] | Nika pro stoupací vedení 1.PP - 3.NP, 2x rozměr 500x250, 1x rozměr 400x250, začištění, demontovatelný zákryt - dodávka stavby |  | stavba
125 | [5 empty] | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu drátěného žlabu a MARS žlabu - dodávka stavby |  | stavba
126 | [5 empty] | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě - dodávka profese elektro |  | profese elektro
127 | [5 empty] | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
128 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
129 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
130 | [5 empty] | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1 |  | 0 |  | 0
131 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1 | 0 | 0 |  | 0
132 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 | 0 | 0 |  | 0
133 | [5 empty] | Posouzení stavu a rozsahu stávajících SLP rozvodů, návrh opatření a postupů prací [hod.] | 24 | 0 | 0 |  | 0
134 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 | 0 | 0 |  | 0
135 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 | 0 | 0 |  | 0
136 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 | 0 | 0 |  | 0
137 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0

## SO02-AP
2.2 |  | Aktivní prvky a UPS
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. | [5 empty] | RD01 + RD02 + RD03
Aktivní prvky
|  | HP | JG934A |  |  | HPE 5130 48G 4SFP+ EI Switch | 2 |  | 0 |  | 0
|  | HP | JG934A ABB |  |  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization
|  | HP | JG937A |  |  | HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch | 2 |  | 0 |  | 0
|  | HP | JG937A ABB |  |  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization
|  | HP | SFP-PLUS-LR10-HPA (JD094B OEM) |  |  | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, HP/H3C kompatibilní | 4 |  | 0 |  | 0
|  | HP | JD095C |  |  | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | 3 |  | 0 |  | 0
|  | HP | JD096C |  |  | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable | 1 |  | 0 |  | 0
UPS do rozvaděče RD01 a RD02
|  | APC | SMT2200RMI2UNC |  |  | APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U - černá, 1980W, hl. 68 cm + management card AP9631 | 1 |  | 0 |  | 0
Instalace
[6 empty] | Instalace, konfigurace | 1 |  | 0 |  | 0
30. | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
36. | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
37. | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
38. | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0

## SO02-SSP
2.3 |  | Dorozumívací systém sestra - pacient
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | RD01
2 | [5 empty] | pokojové terminály
3 |  | Schrack | FC010110-C |  |  | KMT - pokojový komunikační terminál | 10 |  | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | pacientské terminály
5 |  | Schrack | FC010210-D |  |  | PAT-E - pacientský terminál "easy" | 32 |  | 0 |  | 0
6 |  | Schrack | FC010240-- |  |  | K-PAT - nástěnný držák pacientského terminálu | 32 |  | 0 |  | 0
7 | [5 empty] | systémové zásuvky
8 |  | Schrack | FC010300-A |  |  | SM - systémová zásuvka | 33 |  | 0 |  | 0
9 | [5 empty] | tlačítka
10 |  | Schrack | FC010400-A |  |  | RT-IO - nouzové tlačítko | 2 |  | 0 |  | 0
11 |  | Schrack | FC010411-C |  |  | ZTB-IO - tahové tlačítko do vlhka | 13 |  | 0 |  | 0
12 |  | Schrack | FC010440-A |  |  | RAT-IO - volací a potvrzovací tlačítko | 4 |  | 0 |  | 0
13 | [5 empty] | pokojová světla
14 |  | Schrack | FC010900-A |  |  | LM-IO - pokojové světlo | 14 |  | 0 |  | 0
15 | [5 empty] | sesterské terminály
16 |  | Schrack | FC010100-B |  |  | DZT-IP - sesterský terminál DZT-IP | 1 |  | 0 |  | 0
17 | [5 empty] | switche
18 |  | Schrack | FC010005-- |  |  | SWI9R-2IO - systémový switch 9-portů, dvě kruhové linky | 6 |  | 0 |  | 0
19 | [5 empty] | příslušenství
20 |  | Schrack | FC010190-A |  |  | AP-KMT - krabice pro nástěnnou montáž AP-KMT | 10 |  | 0 |  | 0
21 | [5 empty] | Úložné trasy
22 |  | Molex N | 39A-504-LS |  |  | Kabel STP C5E LSZH 4páry, do 50 přípojů | 1190 |  | 0 |  | 0
23 | 5110631412 | Molex N | 39-504-5E |  |  | Kabel UTP C5E 4páry LSZH, do 50 přípojů | 280 |  | 0 |  | 0
24 |  |  | KABEL PRAFlaSafe 2x2.5 |  |  | Oranžový kabel 2x2.5 B2caS1D1 PRAFlaSafe® X 2x2.5 | 182 |  | 0 |  | 0
25 | 5799904523 |  | 1173149 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 350 |  | 0 |  | 0
26 | 9400651210 |  |  |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | 350 |  | 0 |  | 0
27 |  |  | 3020834 |  |  | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 84 |  | 0 |  | 0
28 |  |  | 6004338 |  |  | Příchytka Grip OBO 2031M/15 | 210 |  | 0 |  | 0
29 | [5 empty] | průraz D20 - 300mm, cihla | 13 |  | 0 |  | 0
30 | [5 empty] | průraz D40 - do 450mm, cihla | 39 |  | 0 |  | 0
31 | [5 empty] | Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 650 mm | 3 |  | 0 |  | 0
32 | [5 empty] | Nika pro stoupací vedení 1.PP - 3.NP, 2x rozměr 500x250, 1x rozměr 400x250, začištění, demontovatelný zákryt - dodávka stavby |  | stavba
33 | [5 empty] | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu drátěného žlabu a MARS žlabu - dodávka stavby |  | stavba
34 | [5 empty] | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě - dodávka profese elektro |  | profese elektro
35 | [5 empty] | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
36 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
37 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
38 | [5 empty] | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1 |  | 0 |  | 0
39 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
40 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
41 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
42 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
43 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
44 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0

## SO02-SLO
2.4 |  | Systém lokalizace osob
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | RD01
2 |  | Schrack | 5-RFB00433-2 |  |  | SWIP5-RFB00433-2 - RF Reader, IP, 433MHz, nástěnný přijímač | 5 |  | 0 |  | 0
3 |  | Schrack | 5-ALA00125-11 |  |  | SWIP5-ALA00125-11 - LF Exciter, dveřní propust, Wiegand, 1.5m, 125KHz | 2 |  | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | Úložné trasy
5 |  |  | KABEL PRAFlaSafe 2x2.5 |  | KABEL PRAFlaSafe 2x2.5 | Oranžový kabel 2x2.5 B2caS1D1 PRAFlaSafe® X 2x2.5 | 270 |  | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | průraz D20 - 300mm, cihla | 2 |  | 0 |  | 0
7 | [5 empty] | průraz D40 - do 450mm, cihla | 3 |  | 0 |  | 0
8 | [5 empty] | průraz D40 - do 650mm, cihla | 1 |  | 0 |  | 0
9 | [5 empty] | Nika pro stoupací vedení 1.PP - 3.NP, 2x rozměr 500x250, 1x rozměr 400x250, začištění, demontovatelný zákryt - dodávka stavby |  | stavba
10 | [5 empty] | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu drátěného žlabu a MARS žlabu - dodávka stavby |  | stavba
11 | [5 empty] | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě - dodávka profese elektro |  | profese elektro
12 | [5 empty] | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
13 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
14 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
15 | [5 empty] | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1 |  | 0 |  | 0
16 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
17 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
18 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
19 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
20 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
21 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0

## SO02-JC
2.5 |  | Jednotný čas
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | Příjem signálu
2 |  | Mobatime | 3218.SAN.28 |  |  | Podružné plastové kulaté hodiny pro připojení do sítě LAN, napájení z PoE, průměr číselníku 28 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, samostavitelný hodinový strojek, | 4 |  | 0 |  | 0
3 |  | Mobatime | 3218.SET.28 |  |  | Držák pro zavěšení jednostranných hodin stropní, délka závěsu 50cm, záslepka zadní strany | 2 |  | 0 |  | 0
4 |  | Mobatime | SW MOBA-NMS pro podružné |  |  | MOBA – NMS (Network Management Systém) pro správu MOBATIME síťových zařízení. Umožňuje kontrolu nad všemi zařízeními MOBATIME v síti. Správa software pro NTP Unicast a Multicast časové servery, podružné hodiny a jiná koncová zařízení | 4 |  | 0 |  | 0
5 | 5110631513 |  | PCD-01001-0J |  | PCD-01001-0J | Kabel propoj UTP C5E 1m zelený | 4 |  | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | NTP server pro řízení času - stávající |  | stávající
7 | [5 empty] | Elektroinstalační materiál a trasy - Dodávka a montáž v rámci strukturované kabeláže |  | Dodávka a montáž v rámci strukturované kabeláže
8 | [5 empty] | Naprogramování systému, oživení | 1 |  | 0 |  | 0
9 | [5 empty] | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
10 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
11 | [5 empty] | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
12 | [5 empty] | Stavební přípomoci (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
13 | [5 empty] | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
14 | [5 empty] | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
15 | [5 empty] | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
16 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
17 | [5 empty] | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0