## FORMULAR SV
Soupis výkonů
Planetárium Hradec Králové
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
| Zařízení č. 1: Větrání sálu, chodeb a prostoru nad polokoulí |  |  |  | 0
| Zařízení č. 2: Zdroj tepla a chladu |  |  |  | 0
| Zařízení č. 3: Lokální chlazení |  |  |  | 0
| Zařízení č. 4: Větrání toalet a sociálního zázemí |  |  |  | 0
| Zařízení č. 5: Větrání provozního zázemí |  |  |  | 0
| Zařízení č. 6: Větrání šatny |  |  |  | 0
| Zařízení č. 7: Vzduchové clony |  |  |  | 0
| Zařízení č. 8: Větrání technického zázemí |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Zařízení č. 1 - Větrání haly | Zařízení č. 1: Větrání sálu, chodeb a prostoru nad polokoulí
1.01 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperačním výměníkem pro vnitřní použití v sestavě: | kpl | 1 | 0 | 0
Přívod:
Pružné manžety na sání a výfuku
Uzavírací klapka včetně servopohonu
Filtr EU4
Ventilátor s frekvenčním měničem
Regenerační rekuperátor s obtokem včetně servopohonu s minimální účinností zpětného získávání tepla 90%
Odvod
Pružné manžety na sání a výfuku
Uzavírací klapka včetně servopohonu
Filtr EU4
Ventilátor s frekvenčním měničem
Regenerační rekuperátor s obtokem včetně servopohonu s minimální účinností zpětného získávání tepla 90%
Součástí jednotky bude i vlastní systém MaR, včetně aplikačního programu pro ekonomický provoz VZT jednotky. Na MaR budou napojeny objemové měřiče průtoku, servopohony a tlaková čidla od filtrů vzduchu a od ventilátorů, které budou součástí jednotky. Signalizace chodu a poruchy do nadřízeného systému, možnost uvolnění do provozu z nadřízeného systému. Požadavky na HW autonomního systému: minimální počet vstupů/výstupů:DI=10 (24VAC/DC), DO=3 (beznapěťový kontakt 24VAC/DC); popřípadě komunikační rozhraní Modbus (RTU) v režimu SLAVE, přenos pomocí RS485
Vp=10 000 m3/hod, Vo=10 000m3/hod, dpextp=400 Pa, dpexto=300 Pa, Zima: te=-18˚C, tv=+16˚C, Léto: te=32˚C, tv=27˚C, minimální účinnost rekuperace tepla 90%, Pp=5,2 kW (400V), Po=4,1 kW(400V)
1.02 | Zónový ohřívač s parametry: | ks | 1 | 0 | 0
Vp=6600 m3/hod, dpz=39 Pa, Qt=10,7 kW, topné medium voda 50/35 ˚C, te=16 ˚C, ti=21˚C
1.03 | Zonový chladič s parametry: | ks | 1 | 0 | 0
Vp=6600 m3/hod, dpz=40 Pa, Qch=12,2kW, chladící medium voda 14/8 ˚C, te=27˚C, ti=21˚C
1.04 | Neobsazeno
1.05 | Zonový ohřívač s parametry | ks | 1 | 0 | 0
Vp=2800 m3/hod, dpz=32 Pa, Qt=11,0 kW, topné medium voda 50/35 ˚C, te=16 ˚C, ti=28˚C
1.06 | Zonový chladič včetně eliminátoru kapek s parametry: | ks | 1 | 0 | 0
Vp=2800 m3/hod, dpz=56 Pa, Qch=5,4kW, chladící medium voda 14/8 ˚C, te=27˚C, ti=21˚C
1.07 | Zonový ohřívač s parametry | ks | 1 | 0 | 0
Vp=1200 m3/hod, dpz=22 Pa, Qt=3,2 kW, topné medium voda 50/35 ˚C, te=16 ˚C, ti=24˚C
1.08 | Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku pro přívod vzduchu, napájecí napětí 24 VAC, rozsah napětí pro řídící signál 0 až 10 VDC, 800x500 (Vp=6600 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.09 | Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku pro přívod vzduchu, napájecí napětí 24 VAC, rozsah napětí pro řídící signál 0 až 10 VDC, 600x400 (Vp=2800 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.10 | Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku pro přívod vzduchu, napájecí napětí 24 VAC, rozsah napětí pro řídící signál 0 až 10 VDC, 300x300 (Vp=1200 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.11 | Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku pro odvod vzduchu s protihlukovým krytem, napájecí napětí 24 VAC, rozsah napětí pro řídící signál 0 až 10 VDC, 800x500 (Vo=6600 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.12 | Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku pro odvod vzduchu s protihlukovým krytem, napájecí napětí 24 VAC, rozsah napětí pro řídící signál 0 až 10 VDC, 300x300 (Vo=1400 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.13 | Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku pro odvod vzduchu s protihlukovým krytem, napájecí napětí 24 VAC, rozsah napětí pro řídící signál 0 až 10 VDC, 500x200 (Vo=1400 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | Kruhový regulátor variabilního průtoku pro odvod vzduchu s protihlukovým krytem, napájecí napětí 24 VAC, rozsah napětí pro řídící signál 0 až 10 VDC, (Vp=1200 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.15 | Neobsazeno
1.16 | Buňkový tlumič hluku 1500/1000-2000 (celkový útlum 46 dB) vyskládaný z buněk: | kpl | 1 | 0 | 0
3x 200/500/2000
6x 400/500/2000
1.17 | Buňkový tlumič hluku 1500/1000-1000 (celkový útlum 30 dB) vyskládaný z buněk: | kpl | 1 | 0 | 0
3x 200/500/1000
6x 400/500/1000
1.18 | Buňkový tlumič hluku 800/1000-2000 (celkový útlum 46 dB) vyskládaný z buněk: | kpl | 1 | 0 | 0
2x 200/500/2000
4x 400/500/2000
1.19 | Buňkový tlumič hluku 800/900-2000 (celkový útlum 47 dB) vyskládaný z buněk: | kpl | 2 | 0 | 0
2x 200/500/2000
2x 400/500/2000
2x 200/300/2000
1.20 | Buňkový tlumič hluku 1000/500-1000 (celkový útlum 30 dB) vyskládaný z buněk: | kpl | 1 | 0 | 0
1x 200/500/1000
2x 400/500/1000
1.21 | Buňkový tlumič hluku 600/400-1000 (celkový útlum 34 dB) vyskládaný z buněk: | kpl | 1 | 0 | 0
4x 200/300/1000
1.22 | Buňkový tlumič hluku 400/300-1000 (celkový útlum 34 dB) vyskládaný z buněk: | kpl | 2 | 0 | 0
2x 200/300/1000
1.23 | Kruhový tlumič hluku o průměru 315 - 1000 (celkový útlum 27 dB) | ks | 2 | 0 | 0
1.24 | Buňkový tlumič hluku 900/500-1000 (celkový útlum 30 dB) vyskládaný z buněk: | ks | 1 | 0 | 0
3x 300/500/1000
1.25 | Protidešťová žaluzie hliníková se sítem 2500x1500 | ks | 1 | 0 | 0
1.26 | Protidešťová žaluzie hliníková se sítem 1400x1000 | ks | 1 | 0 | 0
1.27 | Ruční regulační klapka 400x225 | ks | 2 | 0 | 0
1.28 | Ruční regulační klapka 710x400 | ks | 1 | 0 | 0
1.29 | Ruční regulační klapka 315x315 | ks | 2 | 0 | 0
1.30 | Ruční regulační klapka 280x280 | ks | 5 | 0 | 0
1.31 | Ruční regulační klapka 250x200 | ks | 1 | 0 | 0
1.32 | Ruční regulační klapka 200x200 | ks | 6 | 0 | 0
1.33 | Ruční škrtící klapka o průměru 315 | ks | 1 | 0 | 0
1.34 | Neobsazeno
1.35 | Ruční škrtící klapka o průměru 200 | ks | 1 | 0 | 0
1.36 | Neobsazeno
1.37 | Přívodní čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 325x825 v barvě dle požadavků investora (Vp=550 m3/hod) | ks | 2 | 0 | 0
1.38 | Přívodní čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 325x1025 v barvě dle požadavků investora (Vp=700 m3/hod) | ks | 2 | 0 | 0
1.39 | Dýza s dalekým dosahem s možností ručního přestavení o průměru 100 v barvě dle požadavků investora (Vp=75m3/hod) | ks | 16 | 0 | 0
1.40 | Přívodní čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 300x100 (Vp=100 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.41 | Odvodní čtyřhranná jednořadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 225x1025 (Vo=1400 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.42 | Přívodní čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 400x100 (Vp=200 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.43 | Odvodní čtyřhranná jednořadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 400x100 (Vo=200 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
1.44 | Odvodní čtyřhranná jednořadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 600x200 (Vo=600 m3/hod) | ks | 2 | 0 | 0
1.45 | Odvodní čtyřhranná jednořadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 800x300 v barvě dle požadavků investora (Vo=1320 m3/hod) | ks | 5 | 0 | 0
1.46 | Regulovatelná štěrbinová vyúsť s čelním profilem dvouřadá délky 1050mm se skrytou montáží štěrbiny s připojovací komorou s hrdlem průměr 140mm a regulační klapkou (Vp=200m3/hod) | ks | 6 | 0 | 0
1.47 | Přívodní čtyřhranná dvouřadá vyústka na kruhové potrubí s regulací 825x125 v barvě dle požadavků investora (Vp=400 m3/hod) | ks | 3 | 0 | 0
1.48 | Odvodní čtyřhranná jednořadá vyústka na kruhové potrubí s regulací 825x125 v barvě dle požadavků investora (Vp=400 m3/hod) | ks | 3 | 0 | 0
1.49 | Schodové vířivé vyústě čtyřhranné 180x180 v barvě dle požadavků investora (Vp=50 m3/hod) | ks | 82 | 0 | 0
1.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I (40% tvarovek) | m2 | 650 | 0 | 0
1.51 | Kruhové potrubí spiro do průměru 315 (30% tvarovek) | bm | 180 | 0 | 0
1.52 | Nátěr potrubí v barvě dle určení investora | m2 | 165 | 0 | 0
1.53 | Tepelně akustická minerální izolace tloušťky 40mm s polepem hliníkovou folií na trny | m2 | 180 | 0 | 0
1.54 | Tepelně akustická minerální izolace tloušťky 20mm s polepem hliníkovou folií na trny | m2 | 680 | 0 | 0
1.55 | Kruhové potrubí flexo s tepelně akustickou izolací 25mm do průměru 140 | bm | 10 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 1 - Větrání haly | Zařízení č. 2: Zdroj tepla a chladu
2.01 | Tepelné čerpadlo vzduch - voda s parametry viz níže pro vnitřní použití s možností současné výroby teplé i chladné vody ve složení: | kpl | 1 | 0 | 0
Pružné manžety na sání a výfuku
Uzavírací klapka včetně servopohonu
Filtr EU4
Ventilátor s frekvenčním měničem
Okruh tepelného čerpadla s jedním kompresorem včetně provozních náplní
Součástí jednotky bude i vlastní systém MaR, včetně aplikačního programu pro ekonomický provoz tepelného čerpadla. Na MaR budou napojeny objemové měřiče průtoku, servopohony a tlaková čidla od filtru vzduchu a od ventilátoru, které budou součástí jednotky. Signalizace chodu a poruchy do nadřízeného systému, možnost uvolnění do provozu z nadřízeného systému.
Vp=12 600 m3/hod, Vo=12 600m3/hod, dpextp=200 Pa, Qtop=53,5 kW při te=-12˚C a teplotním spádu 50/40˚C, Qchl=38,5 kW při teplotním spádu 7/12˚C , Ptop=15,5 kW (400V), Pchl=11,1 kW (400V), Pvent=3,8 kW (400V)
2.02 | Buňkový tlumič hluku 1100/900-2000 (celkový útlum 48 dB) vyskládaný z buněk: | kpl | 1 | 0 | 0
3x 200/500/2000
3x 300/500/2000
4x 200/300/2000
2.03 | Protidešťová žaluzie hliníková se sítem 1250x1500 | ks | 1 | 0 | 0
2.04 | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I (60% tvarovek) | m2 | 50 | 0 | 0
2.05 | Tepelně akustická minerální izolace tloušťky 40mm s polepem hliníkovou folií na trny | m2 | 55 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 1 - Větrání haly | Zařízení č. 3: Lokální chlazení
3.01 | Klimatizační cirkulační nástěnná jednotka ve velikosti 31 se spodním sáním a horním výdechem s filtrem G1 včetně opláštění, otáčky 3,4 a 5; Qchl=2,6kW při teplotním spádu 14/8˚C, chladící medium - voda | kpl | 1 | 0 | 0
3.02 | Klimatizační cirkulační podstropní jednotka ve velikosti 82 s čelním sáním a horním výdechem s filtrem G1 včetně opláštění, otáčky 3,4 a 5; Qchl=6,2kW při teplotním spádu 14/8˚C, chladící medium - voda | kpl | 1 | 0 | 0
3.03 | Klimatizační cirkulační nástěnná jednotka ve velikosti 32 se spodním sáním a horním výdechem s filtrem G1 včetně opláštění, otáčky 3,4 a 5; Qchl=3,5kW při teplotním spádu 14/8˚C, chladící medium - voda | kpl | 1 | 0 | 0
3.04 | Klimatizační cirkulační nástěnná jednotka ve velikosti 32 se spodním sáním a horním výdechem s filtrem G1 včetně opláštění, otáčky 3,4 a 5; Qchl=3,5kW při teplotním spádu 14/8˚C, chladící medium - voda | kpl | 1 | 0 | 0
3.05 | Klimatizační cirkulační nástěnná jednotka ve velikosti 31 se spodním sáním a horním výdechem s filtrem G1 včetně opláštění, otáčky 3,4 a 5; Qchl=2,6kW při teplotním spádu 14/8˚C, chladící medium - voda | kpl | 1 | 0 | 0
3.06 | Klimatizační cirkulační podstropní jednotka ve velikosti F62 s čelním sáním a horním výdechem s filtrem G1 včetně opláštění, otáčky 3,4 a 5; Qchl=5,1kW při teplotním spádu 14/8˚C, chladící medium - voda | kpl | 1 | 0 | 0
3.07 | Klimatizační cirkulační podstropní jednotka ve velikosti 62 s čelním sáním a horním výdechem s filtrem G1 včetně opláštění, otáčky 3,4 a 5; Qchl=5,1kW při teplotním spádu 14/8˚C, chladící medium - voda | kpl | 1 | 0 | 0
3.08 | Klimatizační cirkulační nástěnná jednotka ve velikosti 32 se spodním sáním a horním výdechem s filtrem G1 včetně opláštění, otáčky 3,4 a 5; Qchl=3,5kW při teplotním spádu 14/8˚C, chladící medium - voda | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 4: Větrání toalet a sociálního zázemí
4.01 | Odvodní potrubní ventilátor včetně pružných manžet (Vo=460 m3/hod, dpext=170 Pa) | kpl | 1 | 0 | 0
4.02 | Odvodní potrubní ventilátor včetně pružných manžet (Vo=320 m3/hod, dpext=180 Pa) | kpl | 1 | 0 | 0
4.03 | Kruhový tlumič hluku o průměru 200 - 1000 (celkový útlum 27 dB) | ks | 2 | 0 | 0
4.04 | Kruhový tlumič hluku o průměru 160 - 1000 (celkový útlum 27 dB) | ks | 2 | 0 | 0
4.05 | Protidešťová žaluzie hliníková se sítem 500x250 | ks | 1 | 0 | 0
4.06 | Zpětná klapka do potrubí o průměru 200 | ks | 1 | 0 | 0
4.07 | Zpětná klapka do potrubí o průměru 160 | ks | 1 | 0 | 0
4.08 | Ruční škrtící klapka kruhová o průměru 200 | ks | 1 | 0 | 0
4.09 | Ruční škrtící klapka kruhová o průměru 160 | ks | 1 | 0 | 0
4.10 | Ruční škrtící klapka kruhová o průměru 125 | ks | 2 | 0 | 0
4.11 | Plastový ventil odvodní o průměru 200 | ks | 1 | 0 | 0
4.12 | Plastový ventil odvodní o průměru 125 | ks | 2 | 0 | 0
4.13 | Plastový ventil odvodní o průměru 100 | ks | 10 | 0 | 0
4.14 | Neobsazeno
4.15 | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I (40% tvarovek) | m2 | 5 | 0 | 0
4.16 | Kruhové potrubí spiro do průměru 200 (30% tvarovek) | bm | 25 | 0 | 0
4.17 | Kruhové potrubí flexo do průměru 200 | bm | 25 | 0 | 0
4.18 | Tepelně akustická minerální izolace tloušťky 40mm s polepem hliníkovou folií na trny | m2 | 6 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 5: Větrání provozního zázemí
5.01 | Čtyřhranný radiální odvodní ventilátor včetně pružných manžet (Vo=1430 m3/hod, dpext=240 Pa) | kpl | 1 | 0 | 0
5.02 | Čtyřhranný tlumič hluku 600x300-1000 (celkový útlum 28 dB) | ks | 2 | 0 | 0
5.03 | Protidešťová žaluzie hliníková se sítem 560x400 | ks | 1 | 0 | 0
5.04 | Protidešťová žaluzie hliníková se sítem 400x200 | ks | 1 | 0 | 0
5.05 | Regulační klapka těsná s přípravou na servopohon (servopohon dodávka MaR) 500x200 | ks | 1 | 0 | 0
5.06 | Regulační klapka těsná s přípravou na servopohon (servopohon dodávka MaR) 400x200 | ks | 1 | 0 | 0
5.07 | Neobsazeno
5.08 | Ruční regulační klapka 200x200 | ks | 2 | 0 | 0
5.09 | Přívodní čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 500x200 (Vp=600 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
5.10 | Odvodní čtyřhranná jednořadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 500x200 (Vo=600 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
5.11 | Odvodní čtyřhranná jednořadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 300x200 (Vo=350 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
5.12 | Odvodní čtyřhranná jednořadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 200x100 (Vo=120 m3/hod) | ks | 2 | 0 | 0
5.13 | Odvodní čtyřhranná jednořadá vyústka s regulací a upínacím rámečkem 400x100 (Vo=240 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0
5.14 | Čtyřhranná požární klapka s odolností 90 minut s ručním a teplotním spouštěním a koncovým spínačem 24V signalizujícím polohu uzavřená klapka 400x200 | ks | 1 | 0 | 0
5.15 | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I (40% tvarovek) | m2 | 60 | 0 | 0
5.16 | Tepelně akustická minerální izolace tloušťky 40mm s polepem hliníkovou folií na trny | m2 | 35 | 0 | 0
5.17 | Stěnová hliníková mřížka s pevnými lamelami, upínacím rámečkem a s roztečí lamel 17,5mm 200x500 | ks | 2 | 0 | 0
5.18 | Protidešťová žaluzie hliníková se sítem v barvě dle určení investora 800x500 | ks | 2 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 6: Větrání šatny
6.01 | Nástěnný axiální ventilátor s elektronickou zpětnou klapkou (Vo=80 m3/hod, dpext=25 Pa) | ks | 1 | 0 | 0
6.02 | Plastová větrací mřížka o průměru 125 | ks | 1 | 0 | 0
6.03 | Kruhové potrubí spiro do průměru 125 (0% tvarovek) | bm | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 7: Vzduchové clony
7.01 | Studená vzduchová clona pro závěsnou výšku max. 2,5m, šířka 1,5m se zabudovanými termokontakty, s opláštěním RAL 9002 | ks | 2 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Uzavírací klapka včetně servopohonu
8.01 | Nástěnný axiální ventilátor s elektronickou zpětnou klapkou (Vo=80 m3/hod, dpext=25 Pa) | ks | 1 | 0 | 0
8.02 | Plastová větrací mřížka o průměru 125 | ks | 1 | 0 | 0
8.03 | Kruhové potrubí spiro do průměru 125 (40% tvarovek) | bm | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.