## MAR+REZERVA
Soupis výkonů
DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM, p.p.č. 280/7, k.ú. Kluky, Hradec Králové
| Zařízení pro měření a regulaci |  |  |  | 2012-05-14
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
| Zdroj tepla a chladu |  |  |  | 0
| VZT1 - Sál, chodby |  |  |  | 0
| VZT5 - Zázemí |  |  |  | 0
| VZT7 - Dveřní clona |  |  |  | 0
| Podlahové topení |  |  |  | 0
| FCU jednotky |  |  |  | 0
| Regulátor vč.SW |  |  |  | 0
| Rozvaděč 01DT1 |  |  |  | 0
| Rozvaděč 01RT1 |  |  |  | 0
| Podlahový rozdělovač |  |  |  | 0
| MS - FCU jednotky |  |  |  | 0
| Montážní a úložný materiál - rozvaděč 01DT1 |  |  |  | 0
| Montážní a úložný materiál - rozvaděč 01RT1 |  |  |  | 0
| Montážní a úložný materiál - podlahové rozdělovače |  |  |  | 0
| Montážní a úložný materiál - FCU jednotky |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS |  |  |  | 0
Zdroj tepla a chladu
Čidla
v ceně : popis popisovačem CASIO
1BT1-2/1 1BT5/1 2BT1-2/1 2BT1/5 | Čidlo teploty do potrubí, délka stonku 150 mm, Pt1000, rozsah -30..+110°C, kryt ABS, IP65, nerezová jímka G1/2" | ks | 6 |  | 0
1BT3-4/1 2BT3-4/1 | Čidlo teploty do potrubí, délka stonku 300 mm, Pt1000, rozsah -30..+110°C, kryt ABS, IP65, nerezová jímka G1/2" | ks | 4 |  | 0
1BT1/2 1BT3/2 | Čidlo teploty příložné, Pt1000, rozsah -30..+110°C, kryt ABS, IP65 | ks | 2 |  | 0
BT1/4 BT1/5 | Venkovní čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50..+90°C, kryt ABS, IP65 | ks | 2 |  | 0
1BP1/1 2BP1/1 | Snímač tlaku, rozsah 0-600 kPa/0-10V, připojení G1/2", IP65, ohnutá kondenzažní smyčka M20x1.5, materiál uhlíková ocel, kohout tlakoměrný zkušební M20x1.5/M20x1.5, mareiál mosaz, přípojka tlakoměrová nátrubková přechodová M20x1.5/G1/2", materiál uhlíková ocel | ks | 2 |  | 0
SL1/4 | Regulátor zaplavení, napájení 24VAC, přepínací kontakt 15 (8) A, 24...250 V st, montáž na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
SL1/4 | Sonda zaplavení | ks | 1 |  | 0
Ventily
1SRV1/2 | Trojcestný regulační ventil, vnější závit + závitové šroubení, materiál těla - šedá litina, materiál kuželky - nerezová ocel, průtočná charakteristika - lineární, DN20, kv=6.3, PN16, Servopohon 24VAC, 0-10V, P=7VA, 300N | ks | 1 |  | 0
1SRV3/2 | Trojcestný regulační ventil, vnější závit + závitové šroubení, materiál těla - šedá litina, materiál kuželky - nerezová ocel, průtočná charakteristika - lineární, DN15, kv=1.6, PN16, Servopohon 24VAC, 0-10V, P=7VA, 300N | ks | 1 |  | 0
1YV1 2YV1 | Solenoidový membránový ventil,DN15, 230VAC, bez proudu uzavřen | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
VZT1 - Sál, chodby
Čidla
v ceně : popis popisovačem CASIO
BT1.02.1-2 BT1.05.1-2,4 BT1.07.1-2 | Kanálové čidlo teploty s připojovací přírubou, délka stonku 150 mm, Pt1000, rozsah -30..+150°C, kryt ABS, IP65 | ks | 7 |  | 0
BT1.02.3 BT1.05.3 BT1.07.3 | Čidlo teploty příložné, Pt1000, rozsah -30..+110°C, kryt ABS, IP65 | ks | 3 |  | 0
BQ1.02.1 BQ1.05.1-2 BQ1.07.1 | Kanálové čidlo kvality vzduchu s připojovací přírubou, 0-10V | ks | 4 |  | 0
ST1.02.1-4 ST1.05.1-2 ST1.07.1-2 | Termostat protimrazové ochrany, rozsah -10..12°C, kapilára 6m, IP54, auto reset, včetně úchytech pro upevnění kapiláry, přepínací kontakt 10 (4) A, 24...250 V st | ks | 8 |  | 0
SQ1.1 | Jednotka vzorkování kouře vč. detektoru kouře - optokouřový a teplotní detektor, napájení 8.5-33Vss, přepínací kontakt 30Vss/2A, 120Vst/1A | ks | 1 |  | 0
Ventily
SRV1.02.1 SRV1.05.1 SRV1.07.1 | Trojcestný regulační ventil závitový, servopohon, 24VAC, 0-10V, P=7VA - DODÁVKA A MONTÁŽ ÚT | ks | 3 |  | 0
SRV1.03.1 SRV1.06.1 | Trojcestný regulační ventil závitový, servopohon, 24VAC, 0-10V, P=7VA - DODÁVKA A MONTÁŽ ÚT | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
VZT5 - Zázemí
Čidla
v ceně : popis popisovačem CASIO
BT5.1-3 | Venkovní čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50..+90°C, kryt ABS, IP65 | ks | 3 |  | 0
SP5.1 | Diferenční tlakový spínač, 50…500 Pa, s příslušenstvím pro montáž, přepínací kontakt 1.5 (0.4) A, 12...250 V st | ks | 1 |  | 0
SH5.1 SH5.2 SH5.3.1-2 SH5.4 | PIR čidlo, relé, 230VAC/1A | ks | 5 |  | 0
SQ5.1 | Jednotka vzorkování kouře vč. detektoru kouře - optokouřový a teplotní detektor, napájení 8.5-33Vss, přepínací kontakt 30Vss/2A, 120Vst/1A | ks | 1 |  | 0
Servopohony
KE5.1 | Klapkový servopohon, 2-bod.ovládání, zp.pružina 230VAC, 10 Nm | ks | 1 |  | 0
KO5.1 | Klapkový servopohon, 3-bod.ovládání, 230VAC, 8Nm | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
VZT7 - Dveřní clona
Čidla
v ceně : popis popisovačem CASIO
DK7.1 | Dveřní kontakt, megnetický, rozpínací kontakt, 230VAC | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Podlahové topení
Čidla
v ceně : popis popisovačem CASIO
1BT1-2,3 2BT1-2 | Pokojové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30..+90°C, kryt ABS, IP30 | ks | 5 |  | 0
Ventily
TP1-7,TP1-5 TP1-6,TP1-5 | Ventil s termopohonem, 24VAC, PWM - DODÁVKA A MONTÁŽ ÚT | ks | 23 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
FCU jednotky
Čidla
v ceně : popis popisovačem CASIO
OP005.1 OP107.1 OP109.1 OP112.1-2 OP114.1 OP202.1-2 | Pokojový ovladač, IP30, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, komunikace MODBUS / RS485 | ks | 8 |  | 0
Ventily
RVCH | Ventil s termopohonem, 24VAC, PWM - DODÁVKA A MONTÁŽ ÚT | ks | 8 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Regulátor vč.SW
N1 | DDC regulátor, bez disp., Ethernet, I/O bus, RS485 komunikační rozhraní 2xRS232 | ks | 1 |  | 0
I1 | Komunikační převodník RS232 – RS485 | ks | 1 |  | 0
D1.1-2,4-5 | Modul analogových vstupů - 8AI, odpor | ks | 4 |  | 0
D1.3 | Modul analogových vstupů - 8AI, 0-10V | ks | 1 |  | 0
D1.6-7 | Modul analogových výstupů - 8AO, 0-10V | ks | 2 |  | 0
D1.8-11 | Modul digitálních vstupů - 8DI, 24VAC | ks | 4 |  | 0
D1.12-14 | Modul digitálních výstupů - 8DO, relé 230VAC | ks | 3 |  | 0
I2 | Ethernet switch, 8 kanálů | ks | 2 |  | 0
OP | Ovládací panel, LCD displej 4 x 20 znaků, komunikace přes Ethernet, napájení 10..35 V ss / 24V st nebo PoE. Montáž do dveří rozvaděče, IP65 | ks | 1 |  | 0
| SW vybavení centrály N1 | db | 100 |  | 0
N2-5 | DDC regulátor, bez disp., Ethernet, I/O bus | ks | 4 |  | 0
D2.1 D3.1 D4.1 D5.1 | Kombinovaný modul - 4AI, 2AO, 4DI, 7DO, protokol Modbus / DOMAT control system / | ks | 4 |  | 0
| SW vybavení centrály N2-N5 | db | 10 |  | 0
N6-12 | Regulátor FanCoilu, 4xAI (Pt1000), 2xAO (0-10V), 4 x DI (přítomnost, okno), 7 x DO triak pro term. ventily 24 V st (topení, chlazení) a třístupňový fancoil 230 V st, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač | ks | 7 |  | 0
| SW vybavení centrály N6-N12 | db | 28 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Rozvaděč 01DT1
01DT1 | Nástěnný skříňový rozvaděč: 1.pole - 1200x2000x400 mm, 2.pole - 1000x2000x400 mm, vč.náplně, bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, mrížka 250x250 mm - 2 ks, držadlo se zámkem, osvětlení | kpl | 1 |  | 0
| Řadová svorkovnice pojistková RSP4, pojistka T2A / Elektro Bečov / | ks | 9
| Svodič přepětí, třída D, DA275-DFI 10 | ks | 1
| Svodič přepětí, datová (2.pár), DM-012/2 R (12VDC) | ks | 1
| Napájecí zdroj 230VAC/24VDC/2A, PS50/24 / TECO Kolín / | ks | 1
| Signálka LED 230VAC,bílá, XB4BVM1 / Schneider electric / | ks | 2
| Signálka LED 24VDC, červená, XB4AVB4 / Schneider electric / | ks | 1
| Světlo do rozvaděče, 230VAC, DL026 / Schrack / | ks | 1
| Paticové miniaturní relé, 12A, cívka 24VDC, RXM2AB2BD, jednostranná patice RXZE2S108M / Schneider electric / | ks | 10
| Stykač, 9A, cívka 230VAC, LC1D09P7 / Schneider electric / | ks | 15
| Jistič C60H 1P 6A B / Schneider electric / | ks | 5
| Jistič C60H 1P 10A B / Schneider electric / | ks | 2
| Jistič C60H 1P 1A C, pomocný kontakt / Schneider electric / | ks | 10
| Jistič ss C32H-DC 2P 6A C / Schneider electric / | ks | 1
| Jistič C60H 2P 6A B / Schneider electric / | ks | 1
| Motorový spouštěč, 1-1.6A | ks | 1
| Vypínač 25A/3P, otočná rukojeť | ks | 1
| Izol. tran., prim. vinutí 230/400V, sekundární 24VAC/63VA, ABL6TS06B, / Schneider electric / | ks | 1
| Řadová svorka 0.5-10 mm2 - béžová | ks | 3
| Řadová svorka 0.5-10 mm2 - modrá | ks | 1
| Řadová svorka 0.5-10 mm2 - žlutozelená | ks | 1
| Řadová svorka 0.5-4 mm2 - béžová | ks | 300
| Řadová svorka 0.5-4 mm2 - modrá | ks | 15
| Řadová svorka 0.5-6 mm2 - žlutozelená | ks | 20
| Pomocný montážní materiál | kpl | 1
| CELKEM |  |  |  | 0
Rozvaděč 01RT1
01RT1 | Nástěnný skříňový rozvaděč: 1.pole - 800x2000x400 mm, vč.náplně, bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, mrížka 250x250 mm - 2 ks, držadlo se zámkem, osvětlení | kpl | 1 |  | 0
| Signálka LED 230VAC,bílá | ks | 1
| Světlo do rozvaděče, 230VAC | ks | 1
| Vypínač 80A/3P, Izkr=20 kA, vypínací spoušť | ks | 1
| Jistič 3P 40A C | ks | 2
| Ovládač "Nouz. zastavení s hřib. Knoflíkem | ks | 1
| Řadová svorka 0.5-25 mm2 - béžová | ks | 3
| Řadová svorka 0.5-25 mm2 - modrá | ks | 1
| Řadová svorka 0.5-25 mm2 - žlutozelená | ks | 1
| Řadová svorka 0.5-10 mm2 - béžová | ks | 6
| Řadová svorka 0.5-10 mm2 - modrá | ks | 2
| Řadová svorka 0.5-10 mm2 - žlutozelená | ks | 2
| Pomocný montážní materiál | kpl | 1
| CELKEM |  |  |  | 0
Podlahový rozdělovač
PR1-4 | Prostor podlahového rozdělovače vč.náplně, bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci | kpl | 4 |  | 0
Materiál uveden pro 1 ks podlahového rozdělovače
| Řadová svorkovnice pojistková RSP4, pojistka T10A / Elektro Bečov / | ks | 1
| Řadová svorkovnice pojistková RSP4, pojistka T6.3A / Elektro Bečov / | ks | 2
| Izol. tran., prim. vinutí 230/400V, sekundární 24VAC/63VA, ABL6TS06B, / Schneider electric / | ks | 1
| Řadová svorka 0.5-4 mm2 - béžová | ks | 10
| Řadová svorka 0.5-4 mm2 - modrá | ks | 1
| Řadová svorka 0.5-6 mm2 - žlutozelená | ks | 5
| Pomocný montážní materiál | kpl | 1
| CELKEM |  |  |  | 0
MS - FCU jednotky
MS005.1 MS107.1 MS109.1 MS112.1-2 MS114.1 MS202.1-2 | Termoplastická rozvodnice, 600x400x150 mm vč.přístrojové náplně bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci | kpl | 8 |  | 0
Materiál uveden pro 1 ks MS
| Řadová svorkovnice pojistková RSP4, pojistka T10A / Elektro Bečov / | ks | 1
| Řadová svorkovnice pojistková RSP4, pojistka T6.3A / Elektro Bečov / | ks | 2
| Paticové miniaturní relé, 12A, 4 póly, cívka 230VAC, RXM2AB2BD, jednostranná patice RXZE2S108M / Schneider electric / | ks | 3
| Izol. tran., prim. vinutí 230/400V, sekundární 24VAC/63VA, ABL6TS06B, / Schneider electric / | ks | 1
| Řadová svorka 0.5-4 mm2 - béžová | ks | 10
| Řadová svorka 0.5-4 mm2 - modrá | ks | 1
| Řadová svorka 0.5-6 mm2 - žlutozelená | ks | 5
| Pomocný montážní materiál | kpl | 1
| CELKEM |  |  |  | 0
Montážní a úložný materiál - rozvaděč 01DT1
v ceně : prozvonění,oštítkování popisovačem
CASIO,popisky jednotlivých žil
v ceně : trasa vč.konst. dílů nutno
započítat 1 tvarovku na 2m trasy
| silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC, 3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C | m | 318 |  | 0
| silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC, 3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 2.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C | m | 330 |  | 0
| silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC, 4 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C | m | 43 |  | 0
| silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC, 5 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C | m | 45 |  | 0
| silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC, 5 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 4 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C | m | 30 |  | 0
| slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 2 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C | m | 960 |  | 0
| slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 4 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C | m | 750 |  | 0
| slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 7 žíl, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C | m | 45 |  | 0
| komunikační kabel, kroucené páry, vnější stínění, izolace žil a pláště kabelu PVC, 8 žíl, plný vodič, průřez 0.8 mm2, vnitřní instalace | m | 50 |  | 0
| komunikační kabel, kroucené páry, izolace žil a pláště kabelu PVC, 8 žíl, plný vodič, průřez 0.8 mm2, přenosová rychlost 100MBit/s, vnitřní instalace | m | 541 |  | 0
| Kabelový žlab kovový 500/100 | m | 10 |  | 0
| Kabelový žlab kovový 250/100 | m | 12 |  | 0
| Kabelový žlab kovový 125/50 | m | 35 |  | 0
| Kabelový žlab kovový 62/50 | m | 55 |  | 0
| Lišta vkládací PVC 40x40 | m | 74 |  | 0
| Trubka ohebná PVC P25 | m | 320 |  | 0
| Krabice odbočná 5 pólová svorkovnice | ks | 6 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Montážní a úložný materiál - rozvaděč 01RT1
v ceně : prozvonění,oštítkování popisovačem
CASIO,popisky jednotlivých žil
v ceně : trasa vč.konst. dílů nutno
započítat 1 tvarovku na 2m trasy
| silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC, 5 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 16 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C | m | 60 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Montážní a úložný materiál - podlahové rozdělovače
v ceně : prozvonění,oštítkování popisovačem
CASIO,popisky jednotlivých žil
v ceně : trasa vč.konst. dílů nutno
započítat 1 tvarovku na 2m trasy
| slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 2 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C | m | 100 |  | 0
| Lišta vkládací PVC 40x40 | m | 45 |  | 0
| Trubka ohebná PVC P25 | m | 20 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Montážní a úložný materiál - FCU jednotky
v ceně : prozvonění,oštítkování popisovačem
CASIO,popisky jednotlivých žil
v ceně : trasa vč.konst. dílů nutno
započítat 1 tvarovku na 2m trasy
| silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC, 5 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C | m | 40 |  | 0
| slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 2 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C | m | 56 |  | 0
| slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 4 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C | m | 40 |  | 0
| Lišta vkládací PVC 40x40 | m | 105 |  | 0
| Trubka ohebná PVC P25 | m | 42 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
POZNÁMKA:
Nabídková cena zahrnuje zejména:
1. | Výchoví revize elektro
2. | Komplexní zkoušky
3. | Zaškolení obsluhy
4. | Návod na obsluhu
5. | Měření proudů motorů
6. | Přesun materiálu
7. | Doprava
8. | Lešení do 3 m