# TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ OBJEKT  :	 DPS Domov mládeže, Gymnázium a SOŠ

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

ČÁST      	:	D.1.4 Bleskosvod – výměna jímacího vedení stáv. Ochrany před bleskem

Název akce	:	DPS Domov mládeže, Gymnázium a SOŠ

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

Investor              :      Gymnázium a Střední škola pedagogická,

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

Datum                :	12/2018

Zak.číslo	:

Stupeň	:	DPS

Vypracoval	:	Jiří Provazník

28.12.2018

Tento projekt je duševním vlastnictví autora, má povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákona a nesmí být bez souhlasu autora použit, kopírován či předán třetí osobě.

Úvod

1.1	Tato část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby.

Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektu nebyl znám dodavatel stavby, je nutné zpracovat výrobní dokumentaci (VD), která bude zahrnovat  především postup prací.

1.2	PD tvoří výkresová část, technická zpráva. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů.

1.3	Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností  	objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele.

1.4    Součástí projektu není instalace vnitřních SPD ochran dle EN 62305-4 ed.2.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity zejména tyto podklady:

- Dokumentace stavební části

- Fotografická dokumentace stávajícího stavu

- Současné platné vyhlášky a normy ČSN/EN

Popis stavebně technického řešení

# a) základní technické údaje

# - systém napětí

Napěťové soustavy provozního napájení			3 + N+PE, 50 Hz 400V/ TN-C-S

3 + N+PE, 50 Hz 400V/ TN-C

1 + N+PE, 50 Hz 230 V / TN-C-S

Napěťové soustavy jednotlivých zařízení jsou uvedeny na příslušných výkresech projektové dokumentace a na označovacích nebo výrobních štítcích zařízení.

# - prostředí

V souladu dle ČSN 332000-5-51 ed.3. je předpoklad charakteristik vnějších vlivů uvažován následovně.

| Tabulka č. 1 Vnější prostory: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | Atmosférické podmínky v okolí | AB6 | Vnější prostory nechráněné před vnějšími vlivy teploty |
| AC | Nadmořská výška | AC1 | do 2000 m |
| AN | Sluneční záření | AN1 | Nízká Intenzita < 500 W/m2 |
| AP | Seismické účinky | AP1 | Zanedbatelné Zrychlení < 30 Gal /1 Gal = 1 cm/s2/ |
| AQ | Bouřková činnost - počet bouřkových dní v roce | AQ1 | Zanedbatelné < 25 dní v roce |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý Rychlost < 1 m/s |
| AS | Vítr | AS1 | Malý Rychlost < 20 m/s |
| BA | Schopnost osob | BA1 | Běžná Nepoučené osoby (laici) |
| BC | Dotyk s potenciálem země | BC1 | Výjimečný Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | Nebezpečí požáru hořlavých hmot – ostatní prostory Bez významného nebezpečí |
| CA | Stavební materiály | CA1 | Nehořlavé |
| CB | Konstrukce budov | CB1 | Zanedbatelné nebezpečí |

# b) ochrana před úderem blesku

- Objekt je osazen stávajícím hromosvodem, který byl navržen a realizován dle normy ČSN341390. Jedná se o mřížovou soustavu dle ČSN341390. Vzhledem k tomu, že nebudou prováděny žádné stavební úpravy a nebude změněn tvar střechy, bude provedena pouze výměna jímacího vedení u původního bleskosvodu.

- Před zahájením demontáže střešní krytiny dojde k postupné demontáži původního jímacího vedení. Předpokladem je, že toto původní jímací vedení a jímací tyče budou během demontáže pokřiveny, popř. bude poškozena jejich protikorozní ochrana zinkováním. Z tohoto důvodu je navrženo, aby při opětovné montáži jímacího vedení byly použity nové vodiče stejného typu, nové svorky a nové podpěry.

- Veškeré kovové části jako je potrubí, ocelové konstrukce, oplechování apod. bude vodivě propojeno s jímací soustavou a to i v případě, pokud tak není uvedeno ve výkresové části.

- Demontáž jímacího vedení a jeho opětovné montáž bude prováděna postupně a to z důvodu, aby byla stále zajištěna ochrana objektu před úderem blesku.

- Svody:

- Svody ke zkušebním svorkám budou využity stávající.

- Uzemnění:

Uzemnění svodů bude využito stávající. Před předáním díla bude provedena revize hromosvodu, která ověří jak správnost zapojení, tak i hodnoty zemních odporů.

# Základní ČSN, které se týkají provozování elektrických zařízení

Právní předpisy:

Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl. Č.98/82 Sb.

Zákon č. 183/2006. Zákon o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky.

- Normy:

ČSN 33 2000-1ed.2	Elektrická zařízení a základní hlediska.

ČSN 33 2000-4-41ed.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Výběr a stavba elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-52  ed.2  	Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-7-701 ed.2	Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

ČSN 33 2130 ed.3	Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody.

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN EN 12464-1 ed.2	Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů

ČSN EN 1838 	Světlo a osvětlení- Nouzové osvětlení

ČSN EN 62305-1 ed.2	Ochrana před bleskem- Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2	Ochrana před bleskem-  Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2	Ochrana před bleskem- Hmotné škody na stavbách a 	nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed.2	Ochrana před bleskem- Elektrické a elektronické systémy ve  stavbách

- ČSN 73 6005		prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 341390		hromosvody

- ČSN 73 6006           	označování podzemních vedení výstražnými foliemi

Vazby na ostatní profese

stavební:

- Dodavatel stavební části zajistí dle pokynů vedoucího montéra elektro přípojná místa pro kotvení jímacího vodiče ke střešní konstrukci

řemesla:

- Před provedením instalací elektro dodá dodavatel jednotlivých přístrojů aktuální verzi připojovacích schémat a dodavatele elektroinstalací provede aktualizaci projektu v rámcí VD.

Aktualizovaný projekt bude jako VD předána investorovi před zahájením prací.

Uvedení elektrického zařízení do provozu.

Před uvedením  elektrického  zařízení do provozu je nutno  překontrolovat,  zda  elektrické zařízení je zapojeno  podle  projektové dokumentace  a zda jistící prvky odpovídají jistícím prvkům uvedeným v dokumentaci.Na elektrické zařízení musí být vypracovaná  revizní zpráva.

### Provoz a údržba elektrického zařízení.

Předpokladem  pro  řádný  a trvalý provoz elektrických zařízení je řádná obsluha a údržba. Obsluhovat elektrická zařízení může  osoba bez elektrotechnického vzdělání. Tato osoba  může zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení. Osoby, které obsluhují  zařízení,  musí být  seznámeny s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. V  případě, že na zařízení jsou  provedeny  změny, musí být osoby, zařízení obsluhující, se změnami seznámeny. Tyto osoby můžou vykonávat běžné udržovací práce na zařízení - např. čištění. Tuto činnost může vykonávat  pouze  pracovník  při  vypnutém  stavu. Osoba bez elektrotechnické  kvalifikace nesmí zasahovat do elektrického zařízení,  nesmí sundávat kryty  elektrických zařízení, ani  jinak  zasahovat pomocí nástrojů do zařízení.

Při práci  pod napětím nebo v  jeho blízkosti se nesmí  používat volně  vlající oděvy,  nesmí se  nosit kovové náramky, prsteny, štítky a jiné kovové součástky. Oděv a prádlo nesmí  být ze snadno vznětlivé látky a bez rukávu.

Opravy  a  údržbu  na elektrotechnickém zařízení může provádět pouze  pracovník s odborným elektrotechnickým vzděláním a platným osvědčením  podle  Vyhlášky  č. 50/78 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Opravy a údržba se provádí podle pokynů výrobců, které jsou uvedeny v návodech na obsluhu, údržbu a opravy jednotlivých zařízení.  Přitom je nutné dodržovat příslušné elektrotechnické  předpisy a ČSN.

V případě  změny  v  zapojení elektrického zařízení je nutno tuto změnu zakreslit do projektové dokumentace skutečného provedení. Dokumentace od elektrického zařízení včetně revizní zprávy musí být uschována u provozovatele po celou dobu provozování elektrického zařízení.

Volně přístupná elektrická zařízení musí být označena bezpečnostní tabulkou podle ČSN343510 upozorňující  na  nebezpečí  úrazu  elektřinou  nebo alespoň bleskem červené barvy. Dále  musí být elektrická zařízení pro  snadnou obsluhu označena  příslušnými popisy   (např. HV, TR1, TN-C atd.).  Všechna značení se musí udržovat v čitelném stavu a případně obnovovat.